## Sheet0
溧水线路可开放负荷容量计算结果
序号 | 地域 | 变电站 | 母线 | 线路名称 | 电压等级（kV） | 线路历史最大负载率ß=Ih/Im（%） | 线路性质（“轻载”ß＜50%，“中载”50%≤ß＜70%，“重载”ß≥70%） | 负荷可开放容量（kVA） | 配变（公变+专变） | 配变（公变+专变） | 装机可开放容量（kVA） | 主变裕度（MVA）
[9 empty] | 数量 | 容量（kVA）
1 | 溧水 | 南京.东屏变 | 南京.东屏变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.东屏变/10kV.大金山线185 | 10.0 | 0.1 | 轻载 | 4189.79 | 0 | 0.0 | 461.86 | 0.0
2 | 溧水 | 南京.东屏变 | 南京.东屏变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.东屏变/10kV.上旺线189 | 10.0 | 1.03 | 重载 | 0.0 | 2 | 800.0 | 4849.6 | 0.0
3 | 溧水 | 南京.东屏变 | 南京.东屏变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.东屏变/10kV.自来水厂线187 | 10.0 | 0.11 | 轻载 | 4067.55 | 0 | 0.0 | 547.43 | 0.0
4 | 溧水 | 南京.东屏变 | 南京.东屏变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东屏变/10kV.方边线186 | 10.0 | 0.87 | 重载 | 0.0 | 208 | 62500.0 | 4216.24 | 4.55
5 | 溧水 | 南京.东屏变 | 南京.东屏变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东屏变/10kV.徐溪线188 | 10.0 | 0.94 | 重载 | 0.0 | 30 | 9260.0 | 4582.47 | 4.55
6 | 溧水 | 南京.东屏变 | 南京.东屏变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东屏变/10kV.东屏线184 | 10.0 | 0.69 | 中载 | 93.66 | 224 | 67040.0 | 3329.16 | 4.55
7 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.东庐变/10kV.东庐线195 | 10.0 | 0.5 | 中载 | 1378.62 | 130 | 36240.0 | 2429.68 | 0.0
8 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.东庐变/10kV.庐环线193 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4846.56 | 0 | 0.0 | 2.13 | 0.0
9 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.东庐变/10kV.东城线197 | 10.0 | 0.62 | 中载 | 556.55 | 20 | 5430.0 | 3005.14 | 0.0
10 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东庐变/10kV.琴音线194 | 10.0 | 0.63 | 中载 | 485.6 | 122 | 37320.0 | 3054.8 | 6.65
11 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东庐变/10kV.庐洋线191 | 10.0 | 0.42 | 轻载 | 1955.15 | 44 | 12460.0 | 2026.11 | 6.65
12 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东庐变/10kV.东铸线192 | 10.0 | 1.17 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 6.65
13 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东庐变/10kV.东明线198 | 10.0 | 0.57 | 中载 | 924.03 | 0 | 0.0 | 2747.9 | 6.65
14 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东庐变/10kV.中盛线199 | 10.0 | 1.02 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 6.65
15 | 溧水 | 南京.东庐变 | 南京.东庐变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.东庐变/10kV.石巷线196 | 10.0 | 0.79 | 重载 | 0.0 | 40 | 8850.0 | 3827.73 | 6.65
16 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅠ母线 | 南京.东郊变/10kV.徐园线123 | 10.0 | 0.54 | 中载 | 1137.58 | 0 | 0.0 | 2598.42 | 14.2
17 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅠ母线 | 南京.东郊变/10kV.东爱线125 | 10.0 | 0.12 | 轻载 | 3991.91 | 0 | 0.0 | 600.38 | 14.2
18 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅠ母线 | 南京.东郊变/10kV.东达线135 | 10.0 | 0.39 | 轻载 | 2133.13 | 0 | 0.0 | 1901.53 | 14.2
19 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅠ母线 | 南京.东郊变/10kV.东常线127 | 10.0 | 0.92 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4481.03 | 14.2
20 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅠ母线 | 南京.东郊变/10kV.东水线121 | 10.0 | 0.21 | 轻载 | 3370.82 | 0 | 0.0 | 1035.15 | 14.2
21 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅠ母线 | 南京.东郊变/10kV.东贸线129 | 10.0 | 0.37 | 轻载 | 2264.07 | 0 | 0.0 | 1809.87 | 14.2
22 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅡ母线 | 南京.东郊变/10kV.永寿线122 | 10.0 | 0.19 | 轻载 | 3500.03 | 0 | 0.0 | 944.7 | 12.8
23 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅡ母线 | 南京.东郊变/10kV.天逸线124 | 10.0 | 0.14 | 轻载 | 3867.21 | 0 | 0.0 | 687.67 | 12.8
24 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅡ母线 | 南京.东郊变/10kV.东洲线132 | 10.0 | 0.2 | 轻载 | 3452.92 | 0 | 0.0 | 977.68 | 12.8
25 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅡ母线 | 南京.东郊变/10kV.东宏线126 | 10.0 | 0.11 | 轻载 | 4062.58 | 0 | 0.0 | 550.91 | 12.8
26 | 溧水 | 南京.东郊变 | 南京.东郊变/10kV.10kVⅡ母线 | 南京.东郊变/10kV.交通路线128 | 10.0 | 0.48 | 轻载 | 1886.49 | 0 | 0.0 | 2922.85 | 12.8
27 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.乌山变/10kV.红星线156 | 10.0 | 0.5 | 中载 | 1378.45 | 24 | 5620.0 | 2429.8 | 19.82
28 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.乌山变/10kV.章西线152 | 10.0 | 1.21 | 重载 | 0.0 | 60 | 15440.0 | 4849.6 | 19.82
29 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.乌山变/10kV.乌山线155 | 10.0 | 0.63 | 中载 | 474.71 | 58 | 17030.0 | 3062.42 | 19.82
30 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.乌山变/10kV.伟龙线151 | 10.0 | 0.04 | 轻载 | 4555.33 | 0 | 0.0 | 205.99 | 19.82
31 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.乌山变/10kV.石棉瓦线157 | 10.0 | 0.02 | 轻载 | 4726.42 | 0 | 0.0 | 86.23 | 19.82
32 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.乌山变/10kV.乌工线154 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.82
33 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.乌山变/10kV.光华线153 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 56 | 17030.0 | 4848.32 | 19.82
34 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.乌山变/10kV.乌景线256 | 10.0 | 0.04 | 轻载 | 4602.47 | 0 | 0.0 | 172.99 | 24.78
35 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.乌山变/10kV.乌杨线251 | 10.0 | 0.72 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3487.51 | 24.78
36 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.乌山变/10kV.乌果线252 | 10.0 | 0.88 | 重载 | 0.0 | 8 | 3200.0 | 4270.93 | 24.78
37 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.乌山变/10kV.乌铁线253 | 10.0 | 0.09 | 轻载 | 4195.59 | 0 | 0.0 | 457.81 | 24.78
38 | 溧水 | 南京.乌山变 | 南京.乌山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.乌山变/10kV.乌滨线257 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 24.78
39 | 溧水 | 南京.云鹤变 | 南京.云鹤变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.云鹤变/10kV.云合线113 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2747.71 | 0 | 0.0 | 1471.32 | 3.17
40 | 溧水 | 南京.云鹤变 | 南京.云鹤变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.云鹤变/10kV.芳山线112 | 10.0 | 0.31 | 轻载 | 2725.92 | 94 | 23260.0 | 1486.57 | 3.17
41 | 溧水 | 南京.云鹤变 | 南京.云鹤变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.云鹤变/10kV.云合水泥线111 | 10.0 | 0.54 | 中载 | 1137.58 | 0 | 0.0 | 2598.41 | 3.17
42 | 溧水 | 南京.云鹤变 | 南京.云鹤变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.云鹤变/10kV.华晶线122 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4848.82 | 0 | 0.0 | 0.55 | 5.42
43 | 溧水 | 南京.云鹤变 | 南京.云鹤变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.云鹤变/10kV.云芝线123 | 10.0 | 0.33 | 轻载 | 2590.8 | 148 | 38760.0 | 1581.16 | 5.42
44 | 溧水 | 南京.共和变 | 南京.共和变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.共和变/10kV.管套线195 | 10.0 | 0.09 | 轻载 | 4239.08 | 0 | 0.0 | 427.36 | 2.11
45 | 溧水 | 南京.共和变 | 南京.共和变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.共和变/10kV.共新线196 | 10.0 | 0.52 | 中载 | 1277.21 | 156 | 33970.0 | 2500.67 | 4.21
46 | 溧水 | 南京.共和变 | 南京.共和变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.共和变/10kV.共和线194 | 10.0 | 0.54 | 中载 | 1098.59 | 90 | 20510.0 | 2625.7 | 4.21
47 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.十铁线116 | 10.0 | 0.08 | 轻载 | 4319.85 | 0 | 0.0 | 370.83 | 10.71
48 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.天利线118 | 10.0 | 0.5 | 中载 | 1370.72 | 0 | 0.0 | 2435.22 | 10.71
49 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.十保线115 | 10.0 | 0.78 | 重载 | 0.0 | 34 | 10460.0 | 3776.45 | 10.71
50 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.十亚线114 | 10.0 | 0.53 | 中载 | 1159.61 | 12 | 7900.0 | 2582.99 | 10.71
51 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.十溪线117 | 10.0 | 0.85 | 重载 | 0.0 | 18 | 14120.0 | 4117.44 | 10.71
52 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.十高线113 | 10.0 | 0.46 | 轻载 | 1679.21 | 2 | 630.0 | 2219.27 | 10.71
53 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.高科线217 | 10.0 | 0.51 | 中载 | 1297.65 | 2 | 400.0 | 2486.37 | 0.0
54 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.东屏线213 | 10.0 | 0.9 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4385.95 | 0.0
55 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.十严线218 | 10.0 | 0.64 | 中载 | 441.1 | 26 | 5600.0 | 3085.95 | 0.0
56 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.城郊北线216 | 10.0 | 0.53 | 中载 | 1179.91 | 22 | 5430.0 | 2568.78 | 0.0
57 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.常溧线215 | 10.0 | 0.37 | 轻载 | 2261.75 | 2 | 400.0 | 1811.49 | 0.0
58 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.十旺线21A | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 0.0
59 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.机场线214 | 10.0 | 0.5 | 轻载 | 1415.37 | 4 | 1430.0 | 2403.96 | 0.0
60 | 溧水 | 南京.十里牌变 | 南京.十里牌变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.十里牌变/10kV.溧中医线219 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 0.0
61 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.南门变/10kV.城南线115 | 10.0 | 0.94 | 重载 | 0.0 | 38 | 13220.0 | 4545.44 | 28.25
62 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.南门变/10kV.南首线113 | 10.0 | 0.62 | 中载 | 536.86 | 32 | 21380.0 | 3018.92 | 28.25
63 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.南门变/10kV.南岳线112 | 10.0 | 0.63 | 中载 | 463.76 | 20 | 10980.0 | 3070.09 | 28.25
64 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.南门变/10kV.康利西线114 | 10.0 | 0.37 | 轻载 | 2303.38 | 0 | 0.0 | 1782.36 | 28.25
65 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.南门变/10kV.南园1号线111 | 10.0 | 0.41 | 轻载 | 2023.17 | 16 | 10080.0 | 1978.5 | 28.25
66 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.南门变/10kV.南移线116 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2789.25 | 0 | 0.0 | 1442.25 | 28.25
67 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.南门变/10kV.天生线125 | 10.0 | 0.57 | 中载 | 911.48 | 44 | 14190.0 | 2756.68 | 28.25
68 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.南门变/10kV.溧医线122 | 10.0 | 0.6 | 中载 | 692.19 | 0 | 0.0 | 2910.19 | 28.25
69 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.南门变/10kV.南亚线124 | 10.0 | 0.41 | 轻载 | 2023.17 | 12 | 5800.0 | 1978.5 | 28.25
70 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.南门变/10kV.南郡线126 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 28.25
71 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.南门变/10kV.南华线123 | 10.0 | 0.16 | 轻载 | 3759.23 | 24 | 16360.0 | 763.26 | 28.25
72 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.南门变/10kV.南滨1号线121 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 18 | 12000.0 | 0.0 | 28.25
73 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.南门变/10kV.金庭线133 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.23
74 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.南门变/10kV.毓秀线134 | 10.0 | 0.49 | 轻载 | 1441.44 | 32 | 13630.0 | 2385.71 | 16.23
75 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.南门变/10kV.南德线131 | 10.0 | 0.38 | 轻载 | 2220.87 | 10 | 7320.0 | 1840.11 | 16.23
76 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.南门变/10kV.栖凤线135 | 10.0 | 0.76 | 重载 | 0.0 | 50 | 19830.0 | 3679.84 | 16.23
77 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.南门变/10kV.安阳线136 | 10.0 | 0.18 | 轻载 | 3634.36 | 12 | 4800.0 | 850.67 | 16.23
78 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.南门变/10kV.南政线132 | 10.0 | 1.46 | 重载 | 0.0 | 36 | 18450.0 | 4849.6 | 16.23
79 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.观澜线143 | 10.0 | 0.24 | 轻载 | 3177.5 | 24 | 18520.0 | 1170.47 | 16.23
80 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.无想线142 | 10.0 | 0.77 | 重载 | 0.0 | 32 | 14180.0 | 3745.93 | 16.23
81 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南竹线145 | 10.0 | 0.58 | 中载 | 817.06 | 40 | 13510.0 | 2822.78 | 16.23
82 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南科线243 | 10.0 | 0.29 | 轻载 | 2840.48 | 16 | 10080.0 | 1406.38 | 16.23
83 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南秀线242 | 10.0 | 0.28 | 轻载 | 2927.08 | 0 | 0.0 | 1345.76 | 16.23
84 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南民线144 | 10.0 | 1.8 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 16.23
85 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.中大街线146 | 10.0 | 0.94 | 重载 | 0.0 | 58 | 24050.0 | 4568.3 | 16.23
86 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南堡线247 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.23
87 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南风线141 | 10.0 | 0.15 | 轻载 | 3823.19 | 0 | 0.0 | 718.49 | 16.23
88 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南随线244 | 10.0 | 0.07 | 轻载 | 4347.32 | 20 | 12000.0 | 351.6 | 16.23
89 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南业线241 | 10.0 | 0.28 | 轻载 | 2909.76 | 4 | 2520.0 | 1357.89 | 16.23
90 | 溧水 | 南京.南门变 | 南京.南门变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.南门变/10kV.南园2号线245 | 10.0 | 0.43 | 轻载 | 1870.56 | 0 | 0.0 | 2085.33 | 16.23
91 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.溧群路线152 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4848.68 | 0 | 0.0 | 0.65 | 7.86
92 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.热电线153 | 10.0 | 0.04 | 轻载 | 4589.13 | 0 | 0.0 | 182.33 | 7.86
93 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.双花线162 | 10.0 | 0.98 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4751.92 | 7.86
94 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.明辉线151 | 10.0 | 0.8 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3886.09 | 7.86
95 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.机场西线157 | 10.0 | 0.72 | 重载 | 0.0 | 66 | 24920.0 | 3487.2 | 7.86
96 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.庙头线158 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4848.13 | 26 | 12230.0 | 1.03 | 7.86
97 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.双恒#1线161 | 10.0 | 0.24 | 轻载 | 3179.54 | 0 | 0.0 | 1169.04 | 7.86
98 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.马场线156 | 10.0 | 0.59 | 中载 | 780.15 | 8 | 3200.0 | 2848.61 | 7.86
99 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.骊城线155 | 10.0 | 0.11 | 轻载 | 4108.09 | 0 | 0.0 | 519.06 | 7.86
100 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.机场东线154 | 10.0 | 1.66 | 重载 | 0.0 | 80 | 34870.0 | 4849.6 | 7.86
101 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.双塘变/10kV.喜之郎线159 | 10.0 | 0.59 | 中载 | 741.36 | 0 | 0.0 | 2875.77 | 7.86
102 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.双塘南线255 | 10.0 | 0.17 | 轻载 | 3685.68 | 12 | 7040.0 | 814.74 | 17.88
103 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.双塘北线254 | 10.0 | 0.65 | 中载 | 336.81 | 0 | 0.0 | 3158.96 | 17.88
104 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.双塘西线257 | 10.0 | 0.57 | 中载 | 909.72 | 32 | 12800.0 | 2757.92 | 17.88
105 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.城郊西线253 | 10.0 | 0.37 | 轻载 | 2296.08 | 32 | 7240.0 | 1787.47 | 17.88
106 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.双喜线252 | 10.0 | 0.87 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4218.03 | 17.88
107 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.小洋人线258 | 10.0 | 0.39 | 轻载 | 2121.68 | 0 | 0.0 | 1909.54 | 17.88
108 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.薛岗线256 | 10.0 | 0.86 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4161.01 | 17.88
109 | 溧水 | 南京.双塘变 | 南京.双塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.双塘变/10kV.双骊线251 | 10.0 | 0.25 | 轻载 | 3148.19 | 38 | 15600.0 | 1190.99 | 17.88
110 | 溧水 | 南京.和凤变 | 南京.和凤变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.和凤变/10kV.和沙线165 | 10.0 | 0.73 | 重载 | 0.0 | 40 | 10990.0 | 3546.35 | 9.33
111 | 溧水 | 南京.和凤变 | 南京.和凤变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.和凤变/10kV.和唐线163 | 10.0 | 0.43 | 轻载 | 1894.31 | 10 | 2120.0 | 2068.7 | 9.33
112 | 溧水 | 南京.和凤变 | 南京.和凤变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.和凤变/10kV.双牌石线167 | 10.0 | 0.7 | 重载 | 0.0 | 218 | 68710.0 | 3405.69 | 9.33
113 | 溧水 | 南京.和凤变 | 南京.和凤变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.和凤变/10kV.和新线166 | 10.0 | 0.34 | 轻载 | 2517.44 | 24 | 5760.0 | 1632.51 | 4.62
114 | 溧水 | 南京.和凤变 | 南京.和凤变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.和凤变/10kV.和凤线168 | 10.0 | 0.68 | 中载 | 132.51 | 178 | 49910.0 | 3301.97 | 4.62
115 | 溧水 | 南京.和凤变 | 南京.和凤变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.和凤变/10kV.和工线164 | 10.0 | 0.54 | 中载 | 1102.72 | 4 | 800.0 | 2622.82 | 4.62
116 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.城中变/10kV.中山西线131 | 10.0 | 0.83 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4027.98 | 0.0
117 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.城中变/10kV.珍珠南线132 | 10.0 | 0.71 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3458.95 | 0.0
118 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.城中变/10kV.珍珠线135 | 10.0 | 0.86 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4179.29 | 0.0
119 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.城中变/10kV.1号接地变1J1 | 10.0 | 0.37 | 轻载 | 2312.57 | 0 | 0.0 | 1775.92 | 0.0
120 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.城中变/10kV.宁环线137 | 10.0 | 0.55 | 中载 | 1030.35 | 0 | 0.0 | 2673.48 | 0.0
121 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.城中变/10kV.中山东线136 | 10.0 | 0.67 | 中载 | 209.66 | 0 | 0.0 | 3247.96 | 0.0
122 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.城中变/10kV.供电线134 | 10.0 | 0.8 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3891.58 | 0.0
123 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.城中变/10kV.陈沛桥线145 | 10.0 | 0.47 | 轻载 | 1564.5 | 0 | 0.0 | 2299.57 | 4.11
124 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.城中变/10kV.荣昌线141 | 10.0 | 0.5 | 中载 | 1380.97 | 0 | 0.0 | 2428.04 | 4.11
125 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.城中变/10kV.杨家园线147 | 10.0 | 0.29 | 轻载 | 2870.71 | 0 | 0.0 | 1385.22 | 4.11
126 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.城中变/10kV.秦淮线146 | 10.0 | 0.51 | 中载 | 1317.89 | 0 | 0.0 | 2472.2 | 4.11
127 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.城中变/10kV.2号接地变1J2 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 4.11
128 | 溧水 | 南京.城中变 | 南京.城中变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.城中变/10kV.园村线142 | 10.0 | 0.88 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4270.74 | 4.11
129 | 溧水 | 南京.孔镇变 | 南京.孔镇变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.孔镇变/10kV.群英线115 | 10.0 | 0.28 | 轻载 | 2879.79 | 102 | 27980.0 | 1378.87 | 3.76
130 | 溧水 | 南京.孔镇变 | 南京.孔镇变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.孔镇变/10kV.云合线114 | 10.0 | 0.13 | 轻载 | 3981.91 | 0 | 0.0 | 607.38 | 3.76
131 | 溧水 | 南京.孔镇变 | 南京.孔镇变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.孔镇变/10kV.孔镇线116 | 10.0 | 0.52 | 中载 | 1229.66 | 92 | 23270.0 | 2533.96 | 3.76
132 | 溧水 | 南京.孔镇变 | 南京.孔镇变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.孔镇变/10kV.孔材线121 | 10.0 | 0.44 | 轻载 | 1802.05 | 0 | 0.0 | 2133.29 | 3.04
133 | 溧水 | 南京.孔镇变 | 南京.孔镇变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.孔镇变/10kV.孔镇南线122 | 10.0 | 0.28 | 轻载 | 2940.68 | 92 | 23270.0 | 1336.24 | 3.04
134 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.卧龙湖线11A | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2792.51 | 0 | 0.0 | 1439.96 | 14.14
135 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾竹线112 | 10.0 | 0.32 | 轻载 | 2616.43 | 4 | 3200.0 | 1563.22 | 14.14
136 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾喜线113 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 20 | 12920.0 | 4840.93 | 14.14
137 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.冷轧1线111 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4843.94 | 0 | 0.0 | 3.96 | 14.14
138 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾铁线115 | 10.0 | 0.06 | 轻载 | 4404.97 | 0 | 0.0 | 311.24 | 14.14
139 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾郡线118 | 10.0 | 0.71 | 重载 | 0.0 | 30 | 26120.0 | 3420.86 | 14.14
140 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾树线114 | 10.0 | 0.08 | 轻载 | 4273.84 | 24 | 10060.0 | 403.03 | 14.14
141 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾中线117 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4847.49 | 14.14
142 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾云线116 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 14.14
143 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾恒线122 | 10.0 | 0.41 | 轻载 | 2021.35 | 64 | 36240.0 | 1979.78 | 36.44
144 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾淮线123 | 10.0 | 0.35 | 轻载 | 2391.61 | 14 | 8800.0 | 1720.59 | 36.44
145 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾橡线124 | 10.0 | 0.09 | 轻载 | 4192.56 | 20 | 9600.0 | 459.93 | 36.44
146 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾乐线125 | 10.0 | 0.6 | 中载 | 705.24 | 10 | 5600.0 | 2901.05 | 36.44
147 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.冷轧2线121 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 36.44
148 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾维线129 | 10.0 | 0.86 | 重载 | 0.0 | 16 | 11260.0 | 4185.19 | 36.44
149 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾湖线127 | 10.0 | 0.52 | 中载 | 1280.35 | 32 | 19760.0 | 2498.48 | 36.44
150 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾鸿线126 | 10.0 | 0.23 | 轻载 | 3290.43 | 10 | 6300.0 | 1091.42 | 36.44
151 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.小湾变/10kV.北宸1号线12A | 10.0 | 0.6 | 中载 | 702.49 | 0 | 0.0 | 2902.98 | 36.44
152 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾秀1线131 | 10.0 | 0.47 | 轻载 | 1610.56 | 0 | 0.0 | 2267.33 | 14.14
153 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾岗线132 | 10.0 | 1.16 | 重载 | 0.0 | 6 | 4000.0 | 4849.6 | 14.14
154 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾北线134 | 10.0 | 0.71 | 重载 | 0.0 | 4 | 800.0 | 3419.98 | 14.14
155 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾东线135 | 10.0 | 0.38 | 轻载 | 2209.52 | 52 | 27680.0 | 1848.06 | 14.14
156 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾创线133 | 10.0 | 0.37 | 轻载 | 2268.66 | 22 | 10400.0 | 1806.65 | 14.14
157 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾桂线142 | 10.0 | 0.99 | 重载 | 0.0 | 4 | 360.0 | 4799.6 | 36.44
158 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.小湾变/10kV.庙头线141 | 10.0 | 0.88 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4281.86 | 36.44
159 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾锦线145 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 106 | 47610.0 | 0.0 | 36.44
160 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.小湾变/10kV.机场线144 | 10.0 | 0.77 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3755.29 | 36.44
161 | 溧水 | 南京.小湾变 | 南京.小湾变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.小湾变/10kV.湾秀2线143 | 10.0 | 1.04 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 36.44
162 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸秀线217 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2770.06 | 0 | 0.0 | 1455.68 | 60.63
163 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸业线214 | 10.0 | 0.33 | 轻载 | 2563.81 | 0 | 0.0 | 1600.05 | 60.63
164 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸虎线21A | 10.0 | 0.14 | 轻载 | 3906.66 | 20 | 15660.0 | 660.06 | 60.63
165 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸珍线216 | 10.0 | 0.11 | 轻载 | 4075.9 | 14 | 7440.0 | 541.59 | 60.63
166 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸科线218 | 10.0 | 0.33 | 轻载 | 2544.61 | 16 | 10760.0 | 1613.49 | 60.63
167 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸铁线215 | 10.0 | 0.73 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3540.94 | 60.63
168 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸涛线213 | 10.0 | 0.67 | 中载 | 211.1 | 14 | 9600.0 | 3246.95 | 60.63
169 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸金线219 | 10.0 | 0.08 | 轻载 | 4297.17 | 20 | 12800.0 | 386.7 | 60.63
170 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸郡线21C | 10.0 | 0.42 | 轻载 | 1935.95 | 12 | 12000.0 | 2039.56 | 60.63
171 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸景#1线122 | 10.0 | 0.11 | 轻载 | 4104.22 | 0 | 0.0 | 521.77 | 48.39
172 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸方1号线123 | 10.0 | 0.17 | 轻载 | 3645.92 | 0 | 0.0 | 842.58 | 48.39
173 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸广线124 | 10.0 | 0.12 | 轻载 | 4038.92 | 0 | 0.0 | 567.48 | 48.39
174 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸康线127 | 10.0 | 0.57 | 中载 | 875.71 | 20 | 13380.0 | 2781.72 | 48.39
175 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸石线128 | 10.0 | 0.09 | 轻载 | 4222.3 | 0 | 0.0 | 439.11 | 48.39
176 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸都线222 | 10.0 | 0.22 | 轻载 | 3321.63 | 30 | 12000.0 | 1069.58 | 48.39
177 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸城线125 | 10.0 | 1.15 | 重载 | 0.0 | 40 | 19240.0 | 4849.6 | 48.39
178 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸庆线221 | 10.0 | 0.89 | 重载 | 0.0 | 20 | 12720.0 | 4338.41 | 48.39
179 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸移线223 | 10.0 | 0.29 | 轻载 | 2824.74 | 0 | 0.0 | 1417.4 | 48.39
180 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸北线129 | 10.0 | 0.56 | 中载 | 974.68 | 30 | 12000.0 | 2712.45 | 48.39
181 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.和园#1线121 | 10.0 | 0.13 | 轻载 | 3948.44 | 20 | 8000.0 | 630.81 | 48.39
182 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸龙线126 | 10.0 | 0.98 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4746.55 | 48.39
183 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸麟线136 | 10.0 | 0.18 | 轻载 | 3626.44 | 20 | 12020.0 | 856.21 | 60.63
184 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.和园#2线135 | 10.0 | 0.07 | 轻载 | 4360.23 | 0 | 0.0 | 342.56 | 60.63
185 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸阳线134 | 10.0 | 0.07 | 轻载 | 4394.26 | 0 | 0.0 | 318.74 | 60.63
186 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸嘉线133 | 10.0 | 0.44 | 轻载 | 1815.12 | 10 | 7320.0 | 2124.14 | 60.63
187 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸观线132 | 10.0 | 0.33 | 轻载 | 2564.1 | 12 | 8120.0 | 1599.85 | 60.63
188 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸南线131 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 60.63
189 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸园线146 | 10.0 | 1.14 | 重载 | 0.0 | 14 | 4230.0 | 4849.6 | 48.39
190 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸东线145 | 10.0 | 0.16 | 轻载 | 3744.83 | 36 | 22060.0 | 773.34 | 48.39
191 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸景#2线144 | 10.0 | 0.79 | 重载 | 0.0 | 24 | 10860.0 | 3813.3 | 48.39
192 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.体育场线143 | 10.0 | 0.8 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3868.29 | 48.39
193 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.医院线142 | 10.0 | 0.35 | 轻载 | 2417.44 | 0 | 0.0 | 1702.51 | 48.39
194 | 溧水 | 南京.幸龙变 | 南京.幸龙变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.幸龙变/10kV.幸方2号线141 | 10.0 | 0.22 | 轻载 | 3358.05 | 0 | 0.0 | 1044.09 | 48.39
195 | 溧水 | 南京.明觉变 | 南京.明觉变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.明觉变/10kV.明锻线163 | 10.0 | 0.38 | 轻载 | 2251.08 | 0 | 0.0 | 1818.96 | 1.84
196 | 溧水 | 南京.明觉变 | 南京.明觉变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.明觉变/10kV.明觉线165 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 2 | 200.0 | 4849.6 | 1.84
197 | 溧水 | 南京.明觉变 | 南京.明觉变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.明觉变/10kV.集镇线167 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 54 | 19260.0 | 4849.6 | 1.84
198 | 溧水 | 南京.明觉变 | 南京.明觉变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.明觉变/10kV.明觉北线164 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 148 | 43120.0 | 4849.6 | 0.0
199 | 溧水 | 南京.明觉变 | 南京.明觉变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.明觉变/10kV.明觉南线168 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 2 | 200.0 | 4849.6 | 0.0
200 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.磷肥线115 | 10.0 | 0.1 | 轻载 | 4156.8 | 0 | 0.0 | 484.96 | 15.26
201 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.晶铸线117 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4844.75 | 15.26
202 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.晶桥东线114 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 8 | 1600.0 | 4849.6 | 15.26
203 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.晶工线116 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4845.72 | 15.26
204 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.晶桥线113 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2769.12 | 134 | 36630.0 | 1456.33 | 15.26
205 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.1号接地变1J1 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4844.75 | 15.26
206 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.晶桥西线112 | 10.0 | 0.9 | 重载 | 0.0 | 134 | 36630.0 | 4367.55 | 15.26
207 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.晶宁线111 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 15.26
208 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.华晶线125 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2770.51 | 0 | 0.0 | 1455.37 | 26.31
209 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.琴音线121 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2771.2 | 0 | 0.0 | 1454.88 | 26.31
210 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.园区东线123 | 10.0 | 0.69 | 中载 | 90.06 | 14 | 3320.0 | 3331.68 | 26.31
211 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.回峰线122 | 10.0 | 0.5 | 中载 | 1357.89 | 144 | 34460.0 | 2444.2 | 26.31
212 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.观山线124 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2771.89 | 0 | 0.0 | 1454.4 | 26.31
213 | 溧水 | 南京.晶桥变 | 南京.晶桥变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.晶桥变/10kV.海正线126 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.31
214 | 溧水 | 南京.柘塘变 | 南京.柘塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柘塘变/10kV.梅山线193 | 10.0 | 0.53 | 中载 | 1198.55 | 122 | 40420.0 | 2555.74 | 5.0
215 | 溧水 | 南京.柘塘变 | 南京.柘塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柘塘变/10kV.大陈线195 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.25 | 0 | 0.0 | 0.24 | 5.0
216 | 溧水 | 南京.柘塘变 | 南京.柘塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柘塘变/10kV.富滨线199 | 10.0 | 0.78 | 重载 | 0.0 | 52 | 14780.0 | 3768.14 | 5.0
217 | 溧水 | 南京.柘塘变 | 南京.柘塘变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柘塘变/10kV.柘麻线197 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.25 | 0 | 0.0 | 0.24 | 5.0
218 | 溧水 | 南京.柘塘变 | 南京.柘塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柘塘变/10kV.柘塘东线192 | 10.0 | 0.83 | 重载 | 0.0 | 12 | 4000.0 | 4021.28 | 0.0
219 | 溧水 | 南京.柘塘变 | 南京.柘塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柘塘变/10kV.柘砖线194 | 10.0 | 0.12 | 轻载 | 3992.78 | 0 | 0.0 | 599.77 | 0.0
220 | 溧水 | 南京.柘塘变 | 南京.柘塘变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柘塘变/10kV.柘工线196 | 10.0 | 0.36 | 轻载 | 2377.69 | 10 | 1800.0 | 1730.34 | 0.0
221 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴宝线113 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.17
222 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴创#1线111 | 10.0 | 0.64 | 中载 | 420.69 | 0 | 0.0 | 3100.24 | 24.17
223 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴滨线112 | 10.0 | 0.42 | 轻载 | 1907.15 | 0 | 0.0 | 2059.72 | 24.17
224 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴群线114 | 10.0 | 0.79 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3850.77 | 24.17
225 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴杨线115 | 10.0 | 0.69 | 中载 | 36.89 | 0 | 0.0 | 3368.89 | 24.17
226 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴云线116 | 10.0 | 0.11 | 轻载 | 4112.46 | 0 | 0.0 | 516.0 | 24.17
227 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴明线125 | 10.0 | 1.04 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 24.17
228 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴果线124 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.17
229 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴淮线126 | 10.0 | 0.41 | 轻载 | 1986.34 | 0 | 0.0 | 2004.28 | 24.17
230 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴胜线122 | 10.0 | 0.58 | 中载 | 847.13 | 0 | 0.0 | 2801.73 | 24.17
231 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴创#2线123 | 10.0 | 0.46 | 轻载 | 1633.01 | 0 | 0.0 | 2251.62 | 24.17
232 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴河线121 | 10.0 | 0.58 | 中载 | 841.04 | 84 | 21810.0 | 2805.99 | 24.17
233 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴兴线133 | 10.0 | 1.04 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 19.71
234 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.柴山变/10kV.荷花线132 | 10.0 | 1.01 | 重载 | 0.0 | 10 | 4000.0 | 4849.6 | 19.71
235 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅢ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴维线131 | 10.0 | 0.88 | 重载 | 0.0 | 4 | 1600.0 | 4261.04 | 19.71
236 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴堡线146 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.71
237 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴夏线145 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 19.71
238 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴怡线144 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 19.71
239 | 溧水 | 南京.柴山变 | 南京.柴山变/10kV.10kVⅣ段母线 | 南京.柴山变/10kV.柴湖线141 | 10.0 | 0.54 | 中载 | 1082.65 | 8 | 5720.0 | 2636.86 | 19.71
240 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪茅线103 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 100 | 31380.0 | 4842.81 | 11.98
241 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.双尖线203 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 20 | 5350.0 | 4849.6 | 11.98
242 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪平线107 | 10.0 | 0.19 | 轻载 | 3550.08 | 0 | 0.0 | 909.66 | 11.98
243 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪兰线105 | 10.0 | 0.34 | 轻载 | 2494.08 | 96 | 26580.0 | 1648.86 | 11.98
244 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪竹线208 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 56 | 17650.0 | 4849.6 | 4.2
245 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.蒲塘线108 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 280 | 82850.0 | 4849.6 | 4.2
246 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪希线205 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 20 | 5400.0 | 4849.6 | 4.2
247 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪安线207 | 10.0 | 0.95 | 重载 | 0.0 | 96 | 25200.0 | 4622.63 | 4.2
248 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.云海线204 | 10.0 | 1.0 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 4.2
249 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪望线206 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 4.2
250 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.渔歌线106 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 136 | 43040.0 | 4849.6 | 4.2
251 | 溧水 | 南京.洪兰变 | 南京.洪兰变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.洪兰变/10kV.洪蒲线104 | 10.0 | 1.5 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 4.2
252 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.白马变/10kV.马德利线119 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.9
253 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.白马变/10kV.白马北线118 | 10.0 | 0.41 | 轻载 | 2003.87 | 0 | 0.0 | 1992.01 | 17.9
254 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.白马变/10kV.白马水泥线112 | 10.0 | 0.08 | 轻载 | 4301.6 | 0 | 0.0 | 383.6 | 17.9
255 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.白马变/10kV.白万#1线116 | 10.0 | 0.55 | 中载 | 1045.82 | 0 | 0.0 | 2662.65 | 17.9
256 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.白马变/10kV.白马线114 | 10.0 | 0.34 | 轻载 | 2503.19 | 0 | 0.0 | 1642.49 | 17.9
257 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白万#2线124 | 10.0 | 0.65 | 中载 | 374.07 | 0 | 0.0 | 3132.87 | 24.72
258 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白工线129 | 10.0 | 1.02 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 24.72
259 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白农#2线123 | 10.0 | 1.51 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 24.72
260 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白官线128 | 10.0 | 0.6 | 中载 | 660.26 | 0 | 0.0 | 2932.54 | 24.72
261 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白洋线127 | 10.0 | 0.08 | 轻载 | 4307.66 | 0 | 0.0 | 379.35 | 24.72
262 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白明线126 | 10.0 | 0.09 | 轻载 | 4216.33 | 0 | 0.0 | 443.29 | 24.72
263 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白袁线130 | 10.0 | 0.97 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4697.18 | 24.72
264 | 溧水 | 南京.白马变 | 南京.白马变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.白马变/10kV.白谷线125 | 10.0 | 0.29 | 轻载 | 2864.53 | 0 | 0.0 | 1389.55 | 24.72
265 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.石湫变/10kV.石工线153 | 10.0 | 0.78 | 重载 | 0.0 | 6 | 3060.0 | 3772.03 | 1.9
266 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.石湫变/10kV.石园线159 | 10.0 | 0.51 | 中载 | 1319.08 | 18 | 5600.0 | 2471.37 | 1.9
267 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.石湫变/10kV.石汇线157 | 10.0 | 0.15 | 轻载 | 3784.51 | 8 | 6400.0 | 745.56 | 1.9
268 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.石湫变/10kV.石湫线155 | 10.0 | 0.81 | 重载 | 0.0 | 12 | 7560.0 | 3929.01 | 1.9
269 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.石湫变/10kV.石湫南线158 | 10.0 | 0.19 | 轻载 | 3566.4 | 12 | 7560.0 | 898.24 | 0.0
270 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.石湫变/10kV.影城线156 | 10.0 | 0.38 | 轻载 | 2191.64 | 18 | 9800.0 | 1860.57 | 0.0
271 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.石湫变/10kV.塘窦村线152 | 10.0 | 0.93 | 重载 | 0.0 | 10 | 3200.0 | 4504.02 | 0.0
272 | 溧水 | 南京.石湫变 | 南京.石湫变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.石湫变/10kV.石华线154 | 10.0 | 0.43 | 轻载 | 1846.65 | 106 | 29950.0 | 2102.06 | 0.0
273 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.群力变/10kV.群韩线159 | 10.0 | 0.3 | 轻载 | 2753.94 | 0 | 0.0 | 1466.96 | 6.15
274 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.群力变/10kV.群力线153 | 10.0 | 0.78 | 重载 | 0.0 | 192 | 59250.0 | 3773.64 | 6.15
275 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.群力变/10kV.群陆线157 | 10.0 | 1.52 | 重载 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4849.6 | 6.15
276 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅠ段母线 | 南京.群力变/10kV.导航线155 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.15
277 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.群力变/10kV.锶矿线156 | 10.0 | 0.51 | 中载 | 1299.9 | 0 | 0.0 | 2484.79 | 0.0
278 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.群力变/10kV.联民线158 | 10.0 | 0.24 | 轻载 | 3189.31 | 38 | 11050.0 | 1162.2 | 0.0
279 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.群力变/10kV.乌夏线154 | 10.0 | 0.0 | 轻载 | 4843.51 | 0 | 0.0 | 4.26 | 0.0
280 | 溧水 | 南京.群力变 | 南京.群力变/10kV.10kVⅡ段母线 | 南京.群力变/10kV.景山线152 | 10.0 | 0.49 | 轻载 | 1451.89 | 120 | 31160.0 | 2378.4 | 0.0