## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
大泵线 | 10 | 485 | 经验值 | 110.16 | 2021-06-08 | 22.71 | 轻载 | 3972.17 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 14630 | 3972.17
大程线 | 10 | 485 | 经验值 | 60.18 | 2021-06-28 | 12.41 | 轻载 | 4837.82 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 12960 | 4837.82
大凡线 | 10 | 485 | 经验值 | 111 | 2021-04-08 | 22.89 | 轻载 | 3957.62 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 18020 | 3957.62
大河线 | 10 | 485 | 经验值 | 196.68 | 2021-04-16 | 40.55 | 轻载 | 2473.64 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 105 | 28755 | 2473.64
大虎线 | 10 | 485 | 经验值 | 17.16 | 2021-04-06 | 3.54 | 轻载 | 5582.93 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 1250 | 5582.93
大华线 | 10 | 485 | 经验值 | 300.6 | 2021-04-26 | 61.98 | 中载 | 673.75 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 20845 | 673.75
大林线 | 10 | 485 | 经验值 | 98.04 | 2021-06-28 | 20.21 | 轻载 | 4182.09 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 15900 | 4182.09
大史线 | 10 | 485 | 经验值 | 44.52 | 2021-06-11 | 9.18 | 轻载 | 5109.05 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 10035 | 5109.05
大水线 | 10 | 485 | 经验值 | 77.1 | 2021-04-30 | 15.9 | 轻载 | 4544.77 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 7840 | 4544.77
大王线 | 10 | 485 | 经验值 | 89.34 | 2021-06-28 | 18.42 | 轻载 | 4332.77 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 19890 | 4332.77
大医线 | 10 | 485 | 经验值 | 7.2 | 2021-05-27 | 1.48 | 轻载 | 5755.44 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 1250 | 5755.44
大院线 | 10 | 485 | 经验值 | 136.14 | 2021-06-13 | 28.07 | 轻载 | 3522.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3522.2
大张线 | 10 | 485 | 经验值 | 68.4 | 2021-06-28 | 14.1 | 轻载 | 4695.45 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 11600 | 4695.45
大职线 | 10 | 485 | 经验值 | 170.64 | 2021-06-22 | 35.18 | 轻载 | 2924.66 | 0 | 江苏.大洼变/1号主变 | 83.81 | 江苏.大洼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 16355 | 2924.66
单安105线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 104.12 | 2021-06-07 | 24.5 | 轻载 | 3349.34 | 0 | 徐州.单楼变/1号主变 | 9.2 | 徐州.单楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 21710 | 3349.34
单北107线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 192.06 | 2021-06-28 | 45.19 | 轻载 | 1826.22 | 0 | 徐州.单楼变/1号主变 | 9.2 | 徐州.单楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 147 | 46940 | 1826.22
单曹108线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 51.36 | 2021-06-30 | 11.29 | 轻载 | 4626.86 | 0 | 徐州.单楼变/2号主变 | 13.21 | 徐州.单楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 14950 | 4626.86
单蒋110线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2021-04-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5874.08
单楼104线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 68.12 | 2021-06-28 | 34.06 | 轻载 | 1244.96 | 0 | 徐州.单楼变/2号主变 | 13.21 | 徐州.单楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 12535 | 1244.96
单三103线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 254.67 | 2021-06-23 | 59.92 | 中载 | 741.82 | 0 | 徐州.单楼变/1号主变 | 9.2 | 徐州.单楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 138 | 45180 | 741.82
单晟109线 | 10 | 485 | 经验值 | 207.24 | 2021-05-26 | 42.73 | 轻载 | 2290.74 | 0 | 徐州.单楼变/1号主变 | 9.2 | 徐州.单楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 4000 | 2290.74
单王106线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 131.2 | 2021-06-28 | 30.87 | 轻载 | 2880.32 | 0 | 徐州.单楼变/2号主变 | 13.21 | 徐州.单楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 23810 | 2880.32
范丁105线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 84.61 | 2021-05-09 | 42.3 | 轻载 | 959.35 | 0 | 徐州.范楼变/1号主变 | 12.85 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 7935 | 959.35
范东104线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 83.7 | 2021-06-28 | 41.85 | 轻载 | 975.12 | 0 | 徐州.范楼变/2号主变 | 10.78 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 17775 | 975.12
范富109线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 99.99 | 2021-06-23 | 40 | 轻载 | 1299.17 | 0 | 徐州.范楼变/1号主变 | 12.85 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 20040 | 1299.17
范蒋106线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 97.28 | 2021-04-04 | 48.64 | 轻载 | 739.91 | 0 | 徐州.范楼变/2号主变 | 10.78 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 9370 | 739.91
范齐107线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 59.77 | 2021-06-28 | 29.88 | 轻载 | 1389.58 | 0 | 徐州.范楼变/1号主变 | 12.85 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 8960 | 1389.58
范汪108线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 37.64 | 2021-06-28 | 18.82 | 轻载 | 1772.88 | 0 | 徐州.范楼变/2号主变 | 10.78 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 7700 | 1772.88
范杨103线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 124.96 | 2021-06-24 | 62.48 | 中载 | 260.49 | 0 | 徐州.范楼变/1号主变 | 12.85 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 6730 | 260.49
范袁114线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 71.79 | 2021-06-28 | 35.9 | 轻载 | 1181.4 | 0 | 徐州.范楼变/2号主变 | 10.78 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 14390 | 1181.4
范镇112线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 114.05 | 2021-06-30 | 57.02 | 中载 | 449.45 | 0 | 徐州.范楼变/2号主变 | 10.78 | 徐州.范楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 15230 | 449.45
丰邦123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 20.03 | 2021-06-28 | 3.34 | 轻载 | 6927.48 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6927.48
丰城119线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 165.82 | 2021-04-03 | 16.58 | 轻载 | 9252 | 0 | 徐州.丰县变/1号主变 | 12.43 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 9252
丰发122线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 68.11 | 2021-04-09 | 17.03 | 轻载 | 3669.93 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 3669.93
丰工11C线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 248.25 | 2021-06-11 | 41.38 | 轻载 | 2974.71 | 0 | 徐州.丰县变/1号主变 | 12.43 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 2974.71
丰化12K线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 1.55 | 2021-05-15 | 0.78 | 轻载 | 2397.95 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 2397.95
丰佳112线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 256.52 | 2021-06-09 | 64.13 | 中载 | 406.67 | 0 | 徐州.丰县变/1号主变 | 12.43 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 406.67
丰开12C线 | 10 | 485 | 经验值 | 165.65 | 2021-06-30 | 34.15 | 轻载 | 3011.08 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 3011.08
丰磷121线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 56.97 | 2021-05-26 | 5.7 | 轻载 | 11137.28 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 11137.28
丰盛124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 38.6 | 2021-06-23 | 6.43 | 轻载 | 6605.85 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6605.85
丰苏12L线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7274.4
丰盐12J线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 27.86 | 2021-06-30 | 13.93 | 轻载 | 1942.26 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 1942.26
丰药11A线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 221.41 | 2021-06-23 | 36.9 | 轻载 | 3439.58 | 0 | 徐州.丰县变/1号主变 | 12.43 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 3439.58
丰银111线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 169.82 | 2021-05-28 | 28.3 | 轻载 | 4333.12 | 0 | 徐州.丰县变/1号主变 | 12.43 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 4333.12
丰苑125线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 127.61 | 2021-06-05 | 12.76 | 轻载 | 9913.79 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 9913.79
丰政120线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 210.27 | 2021-05-03 | 21.03 | 轻载 | 8482.12 | 0 | 徐州.丰县变/2号主变 | 32.55 | 徐州.丰县变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 8482.12
凤安111线 | 10 | 485 | 经验值 | 88.09 | 2021-04-27 | 18.16 | 轻载 | 4354.42 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 15270 | 4354.42
凤宝110线 | 10 | 485 | 经验值 | 160.35 | 2021-06-08 | 33.06 | 轻载 | 3102.88 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3102.88
凤倍134线 | 10 | 485 | 经验值 | 113.64 | 2021-06-28 | 23.43 | 轻载 | 3911.9 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3911.9
凤达114线 | 10 | 485 | 经验值 | 45.71 | 2021-04-30 | 9.42 | 轻载 | 5088.44 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 5500 | 5088.44
凤德136线 | 10 | 485 | 经验值 | 115.8 | 2021-06-28 | 23.88 | 轻载 | 3874.48 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3874.48
凤高116线 | 10 | 485 | 经验值 | 185.67 | 2021-04-01 | 38.28 | 轻载 | 2664.34 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 17610 | 2664.34
凤晶132线 | 10 | 485 | 经验值 | 94.08 | 2021-06-11 | 19.4 | 轻载 | 4250.67 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 7090 | 4250.67
凤郡115线 | 10 | 485 | 经验值 | 206.07 | 2021-06-28 | 42.49 | 轻载 | 2311.01 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 9585 | 2311.01
凤凯147线 | 10 | 485 | 经验值 | 85.68 | 2021-06-28 | 17.67 | 轻载 | 4396.16 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 4396.16
凤刘112线 | 10 | 485 | 经验值 | 56.09 | 2021-06-22 | 11.56 | 轻载 | 4908.66 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 12290 | 4908.66
凤茗108线 | 10 | 485 | 经验值 | 160.88 | 2021-06-06 | 33.17 | 轻载 | 3093.7 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 28075 | 3093.7
凤木146线 | 10 | 485 | 经验值 | 114.84 | 2021-06-28 | 23.68 | 轻载 | 3891.11 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3891.11
凤渠107线 | 10 | 485 | 经验值 | 60.84 | 2021-06-12 | 12.54 | 轻载 | 4826.39 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 13640 | 4826.39
凤水131线 | 10 | 485 | 经验值 | 117.6 | 2021-04-12 | 24.25 | 轻载 | 3843.31 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 11 | 7925 | 3843.31
凤斯145线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.08 | 2021-06-29 | 0.84 | 轻载 | 5809.47 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5809.47
凤汪109线 | 10 | 485 | 经验值 | 140.48 | 2021-06-23 | 28.96 | 轻载 | 3447.03 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 30230 | 3447.03
凤械144线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.32 | 2021-04-30 | 0.89 | 轻载 | 5805.32 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5805.32
凤闫113线 | 10 | 485 | 经验值 | 188.42 | 2021-06-28 | 38.85 | 轻载 | 2616.71 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 25095 | 2616.71
凤医135线 | 10 | 485 | 经验值 | 190.44 | 2021-06-24 | 39.27 | 轻载 | 2581.72 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2581.72
凤尹118线 | 10 | 485 | 经验值 | 97.41 | 2021-06-23 | 20.08 | 轻载 | 4193 | 0 | 徐州.凤城变/1号主变 | 28.53 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 11365 | 4193
凤展143线 | 10 | 485 | 经验值 | 174.72 | 2021-06-16 | 36.02 | 轻载 | 2853.99 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 4 | 10750 | 2853.99
凤振148线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
凤智133线 | 10 | 485 | 经验值 | 5.52 | 2021-05-01 | 1.14 | 轻载 | 5784.53 | 0 | 徐州.凤城变/2号主变 | 34.82 | 徐州.凤城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 4450 | 5784.53
郭安119线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 89.3 | 2021-05-02 | 19.63 | 轻载 | 3969.74 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 16335 | 3969.74
郭奥144线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 220.06 | 2021-05-02 | 36.68 | 轻载 | 3462.96 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 46 | 20075 | 3462.96
郭翠117线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 203.9 | 2021-06-28 | 44.81 | 轻载 | 1984.87 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 30480 | 1984.87
郭翡二137线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 111.3 | 2021-05-07 | 24.46 | 轻载 | 3588.7 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 17 | 12370 | 3588.7
郭翡一148线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 65.08 | 2021-06-23 | 10.85 | 轻载 | 6147.21 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 10520 | 6147.21
郭华143线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 287.23 | 2021-06-30 | 47.87 | 轻载 | 2299.58 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 32 | 17180 | 2299.58
郭欢127线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 187.07 | 2021-06-12 | 41.11 | 轻载 | 2276.37 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 28000 | 2276.37
郭江146线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 137.51 | 2021-06-24 | 22.92 | 轻载 | 4892.73 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 53 | 37700 | 4892.73
郭金138线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 117.41 | 2021-06-28 | 25.8 | 轻载 | 3482.88 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 12 | 9600 | 3482.88
郭景133线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 141.39 | 2021-06-23 | 31.07 | 轻载 | 3067.55 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 49 | 32100 | 3067.55
郭玫14A线 | 10 | 485 | 经验值 | 5.28 | 2021-04-11 | 1.09 | 轻载 | 5788.69 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5788.69
郭鸣123线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 202.83 | 2021-04-03 | 44.58 | 轻载 | 2003.4 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 24110 | 2003.4
郭南118线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 190.38 | 2021-06-28 | 31.73 | 轻载 | 3977.02 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 38730 | 3977.02
郭农134线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5516.42
郭批12F线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 106.59 | 2021-05-28 | 23.43 | 轻载 | 3670.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3670.28
郭秦112线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 121.61 | 2021-06-30 | 26.73 | 轻载 | 3410.13 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 21500 | 3410.13
郭融135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 50.19 | 2021-06-23 | 8.36 | 轻载 | 6405.11 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 13 | 10230 | 6405.11
郭盛125线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 115.8 | 2021-06-30 | 25.45 | 轻载 | 3510.76 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 48720 | 3510.76
郭仕115线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 181.68 | 2021-06-30 | 30.28 | 轻载 | 4127.7 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 15960 | 4127.7
郭首136线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 124.35 | 2021-05-26 | 27.33 | 轻载 | 3362.68 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 16 | 14835 | 3362.68
郭体12C线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5516.42
郭王113线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 83.12 | 2021-05-05 | 18.27 | 轻载 | 4076.78 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 9250 | 4076.78
郭文12A线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5516.42
郭香14C线 | 10 | 485 | 经验值 | 85.2 | 2021-06-11 | 17.57 | 轻载 | 4404.48 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 17 | 12555 | 4404.48
郭新126线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 145.68 | 2021-04-09 | 32.02 | 轻载 | 2993.24 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 39140 | 2993.24
郭秀132线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 134.5 | 2021-06-30 | 22.42 | 轻载 | 4944.86 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 28 | 13080 | 4944.86
郭阳124线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 69.04 | 2021-06-11 | 15.17 | 轻载 | 4320.65 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 9600 | 4320.65
郭御114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 207.79 | 2021-06-28 | 34.63 | 轻载 | 3675.48 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 21170 | 3675.48
郭月线131线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 89.96 | 2021-06-24 | 19.77 | 轻载 | 3958.31 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 18 | 14400 | 3958.31
郭张149线 | 10 | 485 | 经验值 | 199.31 | 2021-06-28 | 41.09 | 轻载 | 2428.09 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 109 | 38860 | 2428.09
郭政116线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 264.5 | 2021-06-30 | 44.08 | 轻载 | 2693.26 | 0 | 徐州.郭楼变/1号主变 | 40.19 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 10560 | 2693.26
郭中129线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 4.96 | 2021-05-28 | 1.09 | 轻载 | 5430.51 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5430.51
郭紫145线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 105.55 | 2021-06-22 | 17.59 | 轻载 | 5446.27 | 0 | 徐州.郭楼变/2号主变 | 29.27 | 徐州.郭楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 31 | 15195 | 5446.27
和便103线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 104.11 | 2021-06-28 | 34.7 | 轻载 | 1834.01 | 0 | 徐州.和集变/2号主变 | 7 | 徐州.和集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 25690 | 1834.01
和丁107线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 45.02 | 2021-06-08 | 22.51 | 轻载 | 1645.05 | 0 | 徐州.和集变/2号主变 | 7 | 徐州.和集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 8560 | 1645.05
和郭108线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 0 | 徐州.和集变/2号主变 | 7 | 徐州.和集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2424.8
和集109线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 71.58 | 2021-06-28 | 23.86 | 轻载 | 2397.43 | 0 | 徐州.和集变/2号主变 | 7 | 徐州.和集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 12255 | 2397.43
和连104线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 51.53 | 2021-06-28 | 25.76 | 轻载 | 1532.3 | 0 | 徐州.和集变/2号主变 | 7 | 徐州.和集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 11825 | 1532.3
和渠106线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 25.85 | 2021-04-22 | 12.92 | 轻载 | 1977.08 | 0 | 徐州.和集变/2号主变 | 7 | 徐州.和集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 6030 | 1977.08
和徐105线 | 10 | 485 | 经验值 | 40.98 | 2021-06-28 | 8.45 | 轻载 | 5170.37 | 0 | 徐州.和集变/2号主变 | 7 | 徐州.和集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 9666.2 | 5170.37
河坝线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河包线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河陈线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河川线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河都线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河观线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河胡线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 77.66 | 2021-06-30 | 13.05 | 轻载 | 5868.71 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 7580 | 5868.71
河华线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河夹线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河口线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河李线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河马线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河石线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河双线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河宋线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 258.53 | 2021-06-30 | 43.45 | 轻载 | 2736.04 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 5480 | 2736.04
河唐线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
河套线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 85.49 | 2021-06-28 | 14.37 | 轻载 | 5733.09 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 14010 | 5733.09
河王线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河香线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 85.49 | 2021-06-30 | 14.37 | 轻载 | 5733.09 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 10890 | 5733.09
河辛线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河杨线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 94.17 | 2021-06-30 | 15.83 | 轻载 | 5582.76 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 15280 | 5582.76
河岳线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 50.39 | 2021-06-28 | 8.47 | 轻载 | 6341.03 | 0 | 徐州.大沙河变/1号主变 | 12.85 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 9310 | 6341.03
河闸线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
河张线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 65.85 | 2021-04-03 | 11.07 | 轻载 | 6073.26 | 0 | 徐州.大沙河变/2号主变 | 15.71 | 徐州.大沙河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 118 | 38710 | 6073.26
欢工110线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 54.84 | 2021-04-01 | 9.14 | 轻载 | 6324.57 | 0 | 徐州.欢口变/2号主变 | 12.39 | 徐州.欢口变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 36260 | 6324.57
欢口104线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 67.2 | 2021-04-22 | 11.2 | 轻载 | 6110.5 | 0 | 徐州.欢口变/2号主变 | 12.39 | 徐州.欢口变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 249 | 59585 | 6110.5
欢沙107线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 136.44 | 2021-04-03 | 22.74 | 轻载 | 4911.26 | 0 | 徐州.欢口变/1号主变 | 9.58 | 徐州.欢口变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 143 | 42665 | 4911.26
欢温106线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 69.36 | 2021-04-04 | 11.56 | 轻载 | 6073.08 | 0 | 徐州.欢口变/2号主变 | 12.39 | 徐州.欢口变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 206 | 40355 | 6073.08
欢营103线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 137.16 | 2021-04-28 | 22.86 | 轻载 | 4898.79 | 0 | 徐州.欢口变/1号主变 | 9.58 | 徐州.欢口变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 139 | 44105 | 4898.79
欢镇112线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 63.84 | 2021-04-03 | 10.64 | 轻载 | 6168.69 | 0 | 徐州.欢口变/2号主变 | 12.39 | 徐州.欢口变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 40240 | 6168.69
金安117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 93.9 | 2021-04-12 | 15.78 | 轻载 | 5587.43 | 0 | 徐州.金刘寨变/1号主变 | 9.86 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 5587.43
金汉125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.07 | 2021-05-25 | 0.01 | 轻载 | 7212.57 | 0 | 徐州.金刘寨变/2号主变 | 12.68 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7212.57
金刘118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 61.54 | 2021-04-10 | 10.34 | 轻载 | 6147.91 | 0 | 徐州.金刘寨变/1号主变 | 9.86 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 6147.91
金彭120线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.1 | 2021-06-15 | 0.02 | 轻载 | 7212.05 | 0 | 徐州.金刘寨变/2号主变 | 12.68 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7212.05
金青119线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.12 | 2021-04-19 | 0.02 | 轻载 | 5878.06 | 0 | 徐州.金刘寨变/1号主变 | 9.86 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 5878.06
金晟12E线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 297.47 | 2021-04-28 | 49.99 | 轻载 | 2061.6 | 0 | 徐州.金刘寨变/2号主变 | 12.68 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 2061.6
金王111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.18 | 2021-06-14 | 0.03 | 轻载 | 7210.66 | 0 | 徐州.金刘寨变/1号主变 | 9.86 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 7210.66
金奚110线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.14 | 2021-06-15 | 0.02 | 轻载 | 7211.36 | 0 | 徐州.金刘寨变/1号主变 | 9.86 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 7211.36
金夏112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 161.43 | 2021-04-09 | 27.13 | 轻载 | 4417.81 | 0 | 徐州.金刘寨变/1号主变 | 9.86 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 4417.81
金岳122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 122.28 | 2021-06-28 | 20.55 | 轻载 | 5095.89 | 0 | 徐州.金刘寨变/2号主变 | 12.68 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 5095.89
金寨124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.1 | 2021-06-08 | 0.02 | 轻载 | 7212.05 | 0 | 徐州.金刘寨变/2号主变 | 12.68 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7212.05
金站二121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 128.85 | 2021-04-10 | 21.66 | 轻载 | 4982.1 | 0 | 徐州.金刘寨变/2号主变 | 12.68 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 4982.1
金站一116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 206.72 | 2021-04-03 | 34.74 | 轻载 | 3633.39 | 0 | 徐州.金刘寨变/1号主变 | 9.86 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 3633.39
金镇123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 118.33 | 2021-06-21 | 19.89 | 轻载 | 5164.3 | 0 | 徐州.金刘寨变/2号主变 | 12.68 | 徐州.金刘寨变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 5164.3
李包109线 | 10 | 340 | D5000维护值 | 88.99 | 2021-06-28 | 26.17 | 轻载 | 2580.85 | 0 | 徐州.李寨变/1号主变 | 5.56 | 徐州.李寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 16980 | 2580.85
李工105线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 73.34 | 2021-04-04 | 16.12 | 轻载 | 4246.17 | 0 | 徐州.李寨变/1号主变 | 5.56 | 徐州.李寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 15430 | 4246.17
李口103线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 105.52 | 2021-05-21 | 24.83 | 轻载 | 3325.09 | 0 | 徐州.李寨变/1号主变 | 5.56 | 徐州.李寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 8535 | 3325.09
李双111线 | 10 | 368 | D5000维护值 | 77.73 | 2021-06-28 | 21.12 | 轻载 | 3115.35 | 0 | 徐州.李寨变/1号主变 | 5.56 | 徐州.李寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 20155 | 3115.35
李岳114线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 221.24 | 2021-06-26 | 48.62 | 轻载 | 1684.54 | 0 | 徐州.李寨变/2号主变 | 6.4 | 徐州.李寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 23940 | 1684.54
李寨112线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 113.26 | 2021-06-30 | 24.89 | 轻载 | 3554.76 | 0 | 徐州.李寨变/2号主变 | 6.4 | 徐州.李寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 17030 | 3554.76
梁邓107线 | 10 | 356 | D5000维护值 | 81.93 | 2021-05-17 | 23.01 | 轻载 | 2897.12 | 0 | 徐州.梁寨变/1号主变 | 16.27 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 11180 | 2897.12
梁高105线 | 10 | 310 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3758.44 | 0 | 徐州.梁寨变/1号主变 | 16.27 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3758.44
梁郭110线 | 10 | 390 | D5000维护值 | 77.54 | 2021-04-04 | 19.88 | 轻载 | 3385.37 | 0 | 徐州.梁寨变/2号主变 | 14.57 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 19655 | 3385.37
梁红103线 | 10 | 390 | D5000维护值 | 175.3 | 2021-06-30 | 44.95 | 轻载 | 1692.16 | 0 | 徐州.梁寨变/1号主变 | 16.27 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 19180 | 1692.16
梁金109线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 138.9 | 2021-04-04 | 32.68 | 轻载 | 2746.95 | 0 | 徐州.梁寨变/1号主变 | 16.27 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 25355 | 2746.95
梁新112线 | 10 | 390 | D5000维护值 | 157.71 | 2021-06-27 | 40.44 | 轻载 | 1996.82 | 0 | 徐州.梁寨变/2号主变 | 14.57 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 32815 | 1996.82
梁杨106线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 163.21 | 2021-06-28 | 38.4 | 轻载 | 2325.9 | 0 | 徐州.梁寨变/2号主变 | 14.57 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 24920 | 2325.9
梁寨104线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 142.95 | 2021-06-30 | 51.05 | 中载 | 918.83 | 0 | 徐州.梁寨变/2号主变 | 14.57 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 15785 | 918.83
梁镇116线 | 10 | 390 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4728.36 | 0 | 徐州.梁寨变/2号主变 | 14.57 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4728.36
梁周114线 | 10 | 390 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4728.36 | 0 | 徐州.梁寨变/2号主变 | 14.57 | 徐州.梁寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4728.36
刘菅109线 | 10 | 485 | 经验值 | 143.68 | 2021-06-27 | 29.62 | 轻载 | 3391.6 | 0 | 徐州.刘王楼变/1号主变 | 7.99 | 徐州.刘王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 26550 | 3391.6
刘洼105线 | 10 | 485 | 经验值 | 62.01 | 2021-06-27 | 12.79 | 轻载 | 4806.13 | 0 | 徐州.刘王楼变/1号主变 | 7.99 | 徐州.刘王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 15390 | 4806.13
刘王107线 | 10 | 485 | 经验值 | 143.75 | 2021-06-28 | 29.64 | 轻载 | 3390.39 | 0 | 徐州.刘王楼变/1号主变 | 7.99 | 徐州.刘王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 28140 | 3390.39
刘西120线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.07 | 2021-05-22 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5878.93
刘新122线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.07 | 2021-05-14 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5878.93
刘许121线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.07 | 2021-05-11 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5878.93
沙产113线 | 10 | 485 | 经验值 | 398.48 | 2021-04-02 | 82.16 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 9150 | 0
沙陈125线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 225.6 | 2021-04-09 | 37.6 | 轻载 | 3367.01 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 21170 | 3367.01
沙高163线 | 10 | 485 | 经验值 | 295.52 | 2021-04-01 | 60.93 | 中载 | 761.73 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 88 | 33640 | 761.73
沙和156线 | 10 | 440 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5334.56 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5334.56
沙环二118线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 224.89 | 2021-06-23 | 22.49 | 轻载 | 8228.91 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 22180 | 8228.91
沙环一167线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 165.51 | 2021-06-23 | 16.55 | 轻载 | 9257.37 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 47 | 16350 | 9257.37
沙黄166线 | 10 | 440 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5334.56 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5334.56
沙季127线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 98.04 | 2021-06-23 | 16.34 | 轻载 | 5576.35 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 21415 | 5576.35
沙居123线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
沙名一151线 | 10 | 485 | 经验值 | 27.76 | 2021-06-14 | 5.72 | 轻载 | 5399.34 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5399.34
沙南162线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
沙批152线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.05 | 2021-05-20 | 0.22 | 轻载 | 5861.95 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5861.95
沙品155线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 56.57 | 2021-06-11 | 9.43 | 轻载 | 6294.61 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 32 | 26190 | 6294.61
沙荣115线 | 10 | 485 | 经验值 | 106.47 | 2021-06-15 | 21.95 | 轻载 | 4036.08 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 24030 | 4036.08
沙四126线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 186.24 | 2021-06-27 | 31.04 | 轻载 | 4048.72 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 25475 | 4048.72
沙嗉165线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 102.61 | 2021-06-16 | 17.1 | 轻载 | 5497.19 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 22 | 5495 | 5497.19
沙同154线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 177.46 | 2021-06-23 | 29.58 | 轻载 | 4200.79 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 51 | 21840 | 4200.79
沙西116线 | 10 | 485 | 经验值 | 396.38 | 2021-04-03 | 81.73 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 6650 | 0
沙阳114线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 184.48 | 2021-05-27 | 18.45 | 轻载 | 8928.81 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 13395 | 8928.81
沙印122线 | 10 | 485 | 经验值 | 244.22 | 2021-06-30 | 50.35 | 中载 | 1650.25 | 0 | 徐州.沙园变/1号主变 | 14.91 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 21480 | 1650.25
沙运153线 | 10 | 485 | 经验值 | 138.8 | 2021-06-28 | 28.62 | 轻载 | 3476.12 | 0 | 徐州.沙园变/3号主变 | 44.95 | 徐州.沙园变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 3476.12
师工111线 | 10 | 485 | 经验值 | 116.02 | 2021-06-28 | 23.92 | 轻载 | 3870.67 | 0 | 徐州.师寨变/1号主变 | 4.2 | 徐州.师寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 166 | 49640 | 3870.67
师马106线 | 10 | 320 | D5000维护值 | 111.38 | 2021-06-28 | 34.81 | 轻载 | 1950.58 | 0 | 徐州.师寨变/2号主变 | 5.27 | 徐州.师寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 21410 | 1950.58
师桥104线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 87.89 | 2021-06-13 | 20.68 | 轻载 | 3630.45 | 0 | 徐州.师寨变/2号主变 | 5.27 | 徐州.师寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 24095 | 3630.45
师宋110线 | 10 | 485 | 经验值 | 62.23 | 2021-06-28 | 12.83 | 轻载 | 4802.32 | 0 | 徐州.师寨变/2号主变 | 5.27 | 徐州.师寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 17810 | 4802.32
师寨105线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 103.36 | 2021-06-28 | 25.84 | 轻载 | 3059.4 | 0 | 徐州.师寨变/1号主变 | 4.2 | 徐州.师寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 135 | 44700 | 3059.4
师张107线 | 10 | 320 | D5000维护值 | 84.92 | 2021-06-07 | 26.54 | 轻载 | 2408.87 | 0 | 徐州.师寨变/1号主变 | 4.2 | 徐州.师寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 5740 | 2408.87
史白123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 271.05 | 2021-06-25 | 45.18 | 轻载 | 2579.81 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 4730 | 2579.81
史奔一118线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 202.15 | 2021-05-26 | 33.69 | 轻载 | 3773.16 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3773.16
史丁122线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 93.87 | 2021-06-12 | 20.63 | 轻载 | 3890.59 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 9775 | 3890.59
史果116线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 29.88 | 2021-04-03 | 4.98 | 轻载 | 6756.88 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 4540 | 6756.88
史韩134线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 0 | 徐州.史小桥变/2号主变 | 19.91 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5516.42
史汇125线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 240.82 | 2021-04-07 | 40.14 | 轻载 | 3103.4 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 18735 | 3103.4
史交135线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 92.46 | 2021-06-17 | 20.32 | 轻载 | 3915.01 | 0 | 徐州.史小桥变/2号主变 | 19.91 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 5 | 5000 | 3915.01
史木141线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 77.34 | 2021-06-28 | 17 | 轻载 | 4176.89 | 0 | 徐州.史小桥变/2号主变 | 19.91 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 11 | 10145 | 4176.89
史齐133线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 0 | 徐州.史小桥变/2号主变 | 19.91 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5516.42
史邱146线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 82.62 | 2021-06-22 | 18.16 | 轻载 | 4085.44 | 0 | 徐州.史小桥变/2号主变 | 19.91 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 16 | 6560 | 4085.44
史双114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 98.09 | 2021-04-24 | 16.35 | 轻载 | 5575.48 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 16500 | 5575.48
史顺126线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7274.4
史铁117线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 1.29 | 2021-06-05 | 0.22 | 轻载 | 7252.06 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7252.06
史新124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 99.84 | 2021-04-09 | 16.64 | 轻载 | 5545.17 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 3260 | 5545.17
史月145线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 45.35 | 2021-06-24 | 9.97 | 轻载 | 4730.96 | 0 | 徐州.史小桥变/2号主变 | 19.91 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 22 | 7440 | 4730.96
史周115线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.史小桥变/1号主变 | 34.86 | 徐州.史小桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4
首程111线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 40.2 | 2021-06-28 | 13.4 | 轻载 | 2940.94 | 0 | 徐州.首羡变/1号主变 | 20.9 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 7390 | 2940.94
首茌112线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 40.44 | 2021-06-28 | 13.48 | 轻载 | 2936.78 | 0 | 徐州.首羡变/2号主变 | 22.2 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 17295 | 2936.78
首葛109线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 100.2 | 2021-04-29 | 33.4 | 轻载 | 1901.74 | 0 | 徐州.首羡变/1号主变 | 20.9 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 21960 | 1901.74
首工二114线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0.12 | 2021-04-16 | 0.04 | 轻载 | 3635.12 | 0 | 徐州.首羡变/2号主变 | 22.2 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3635.12
首工一113线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.首羡变/1号主变 | 20.9 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3637.2
首沙108线 | 10 | 230 | D5000维护值 | 93.36 | 2021-06-11 | 40.59 | 轻载 | 1171.52 | 0 | 徐州.首羡变/2号主变 | 22.2 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 12345 | 1171.52
首铁105线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 0.42 | 2021-06-30 | 0.15 | 轻载 | 3387.45 | 0 | 徐州.首羡变/1号主变 | 20.9 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3387.45
首屯107线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 116.76 | 2021-06-28 | 41.7 | 轻载 | 1372.44 | 0 | 徐州.首羡变/1号主变 | 20.9 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 30035 | 1372.44
首羡106线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 53.64 | 2021-06-13 | 15.33 | 轻载 | 3314.36 | 0 | 徐州.首羡变/2号主变 | 22.2 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8465 | 3314.36
首镇110线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 58.2 | 2021-06-28 | 19.4 | 轻载 | 2629.18 | 0 | 徐州.首羡变/2号主变 | 22.2 | 徐州.首羡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 9855 | 2629.18
顺安107线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 278.96 | 2021-06-23 | 65.64 | 中载 | 321.11 | 0 | 徐州.顺河变/1号主变 | 28.06 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 36295 | 321.11
顺常113线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 196.49 | 2021-06-28 | 46.23 | 轻载 | 1749.49 | 0 | 徐州.顺河变/1号主变 | 28.06 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 111 | 29165 | 1749.49
顺褚115线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 270.67 | 2021-06-28 | 63.69 | 中载 | 464.7 | 0 | 徐州.顺河变/1号主变 | 28.06 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 21880 | 464.7
顺鼎116线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.5 | 2021-05-31 | 0.31 | 轻载 | 5854.16 | 0 | 徐州.顺河变/2号主变 | 16.51 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5854.16
顺工106线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 172.46 | 2021-06-28 | 37.9 | 轻载 | 2529.41 | 0 | 徐州.顺河变/2号主变 | 16.51 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 119 | 31785 | 2529.41
顺巩109线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 104.47 | 2021-05-31 | 22.96 | 轻载 | 3707 | 0 | 徐州.顺河变/1号主变 | 28.06 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 118 | 29570 | 3707
顺河105线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 72.69 | 2021-06-28 | 48.46 | 轻载 | 559.61 | 0 | 徐州.顺河变/1号主变 | 28.06 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 15030 | 559.61
顺鸿118线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.52 | 2021-05-31 | 0.31 | 轻载 | 5853.81 | 0 | 徐州.顺河变/2号主变 | 16.51 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5853.81
顺君111线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 83.22 | 2021-06-17 | 55.48 | 中载 | 377.23 | 0 | 徐州.顺河变/1号主变 | 28.06 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 377.23
顺康108线 | 10 | 485 | 经验值 | 198.56 | 2021-04-10 | 40.94 | 轻载 | 2441.08 | 0 | 徐州.顺河变/2号主变 | 16.51 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 7180 | 2441.08
顺龙114线 | 10 | 485 | 经验值 | 410.7 | 2021-04-12 | 84.68 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.顺河变/2号主变 | 16.51 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
顺齐120线 | 10 | 485 | 经验值 | 52.48 | 2021-06-28 | 10.82 | 轻载 | 4971.19 | 0 | 徐州.顺河变/2号主变 | 16.51 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4971.19
顺鑫112线 | 10 | 485 | 经验值 | 212.81 | 2021-04-02 | 43.88 | 轻载 | 2194.27 | 0 | 徐州.顺河变/2号主变 | 16.51 | 徐州.顺河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2194.27
宋府105线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 29.54 | 2021-06-24 | 6.49 | 轻载 | 5004.79 | 0 | 徐州.宋楼变/1号主变 | 9.9 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 880 | 5004.79
宋岗109线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 181.81 | 2021-06-15 | 39.96 | 轻载 | 2367.47 | 0 | 徐州.宋楼变/1号主变 | 9.9 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 16085 | 2367.47
宋工114线 | 10 | 485 | 经验值 | 456.75 | 2021-04-24 | 94.18 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.宋楼变/2号主变 | 6.67 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6725 | 0
宋季106线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 74.53 | 2021-06-28 | 16.38 | 轻载 | 4225.56 | 0 | 徐州.宋楼变/2号主变 | 6.67 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 16220 | 4225.56
宋楼108线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 213.98 | 2021-06-12 | 53.5 | 中载 | 1143.47 | 0 | 徐州.宋楼变/2号主变 | 6.67 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 89 | 33715 | 1143.47
宋桥104线 | 10 | 485 | 经验值 | 61.44 | 2021-04-27 | 12.67 | 轻载 | 4816 | 0 | 徐州.宋楼变/2号主变 | 6.67 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11450 | 4816
宋渠110线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 188.2 | 2021-04-01 | 47.05 | 轻载 | 1589.98 | 0 | 徐州.宋楼变/2号主变 | 6.67 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 18720 | 1589.98
宋唐111线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 98.66 | 2021-06-28 | 21.68 | 轻载 | 3807.63 | 0 | 徐州.宋楼变/1号主变 | 9.9 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 23970 | 3807.63
宋姚113线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 272.76 | 2021-06-29 | 59.95 | 中载 | 792.22 | 0 | 徐州.宋楼变/1号主变 | 9.9 | 徐州.宋楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 792.22
孙蔡线 | 10 | 330 | D5000维护值 | 144.49 | 2021-06-24 | 43.78 | 轻载 | 1498.35 | 0 | 徐州.孙楼变/2号主变 | 28.2 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 9490 | 1498.35
孙陈线 | 10 | 264 | D5000维护值 | 125.86 | 2021-06-28 | 47.67 | 轻载 | 1020.84 | 0 | 徐州.孙楼变/2号主变 | 28.2 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 25760 | 1020.84
孙钢线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 199.51 | 2021-06-24 | 46.94 | 轻载 | 1697.19 | 0 | 徐州.孙楼变/1号主变 | 33.72 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 33685 | 1697.19
孙李线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 135.53 | 2021-04-09 | 22.59 | 轻载 | 4927.02 | 0 | 徐州.孙楼变/2号主变 | 28.2 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 27935 | 4927.02
孙洼线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 157.5 | 2021-06-27 | 34.62 | 轻载 | 2788.52 | 0 | 徐州.孙楼变/1号主变 | 33.72 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 14330 | 2788.52
孙魏线 | 10 | 485 | 经验值 | 146.25 | 2021-06-30 | 30.15 | 轻载 | 3347.09 | 0 | 徐州.孙楼变/1号主变 | 33.72 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 9220 | 3347.09
孙园线 | 10 | 485 | 经验值 | 104.41 | 2021-06-04 | 21.53 | 轻载 | 4071.76 | 0 | 徐州.孙楼变/1号主变 | 33.72 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 17430 | 4071.76
孙铸线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 279.93 | 2021-06-07 | 69.98 | 中载 | 1.21 | 0 | 徐州.孙楼变/1号主变 | 33.72 | 徐州.孙楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1.21
套府120线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 155.04 | 2021-06-24 | 26.06 | 轻载 | 4528.49 | 0 | 徐州.套楼变/2号主变 | 35.71 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 14195 | 4528.49
套华110线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 109.8 | 2021-04-08 | 18.45 | 轻载 | 5312.04 | 0 | 徐州.套楼变/1号主变 | 37.09 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 14055 | 5312.04
套满111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.套楼变/1号主变 | 37.09 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
套毛122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.72 | 2021-05-14 | 11.72 | 轻载 | 6006.23 | 0 | 徐州.套楼变/2号主变 | 35.71 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 6325 | 6006.23
套渠121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 92.04 | 2021-04-23 | 15.47 | 轻载 | 5619.65 | 0 | 徐州.套楼变/2号主变 | 35.71 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 8950 | 5619.65
套圣124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 96 | 2021-05-12 | 16.13 | 轻载 | 5551.06 | 0 | 徐州.套楼变/2号主变 | 35.71 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5551.06
套石117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 57.48 | 2021-06-30 | 9.66 | 轻载 | 6218.23 | 0 | 徐州.套楼变/1号主变 | 37.09 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6218.23
套辛123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 104.88 | 2021-04-04 | 17.63 | 轻载 | 5397.26 | 0 | 徐州.套楼变/2号主变 | 35.71 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 22850 | 5397.26
套杨116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 121.56 | 2021-04-08 | 20.43 | 轻载 | 5108.36 | 0 | 徐州.套楼变/1号主变 | 37.09 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 16180 | 5108.36
套袁112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 82.08 | 2021-04-23 | 13.79 | 轻载 | 5792.15 | 0 | 徐州.套楼变/1号主变 | 37.09 | 徐州.套楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 9940 | 5792.15
徐邓121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 143.2 | 2021-06-28 | 24.07 | 轻载 | 4733.56 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4733.56
徐董110线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 45.32 | 2021-06-28 | 7.62 | 轻载 | 6428.84 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6428.84
徐府126线 | 10 | 485 | 经验值 | 253.52 | 2021-06-30 | 52.27 | 中载 | 1489.17 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1489.17
徐工二125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 377.82 | 2021-05-14 | 63.5 | 中载 | 669.94 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 669.94
徐工一118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 594.98 | 2021-04-19 | 100 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
徐金117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 18.49 | 2021-06-22 | 3.11 | 轻载 | 6893.53 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6893.53
徐鲁123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
徐贸12G线 | 10 | 485 | 经验值 | 123.42 | 2021-06-28 | 25.45 | 轻载 | 3742.51 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3742.51
徐鹏124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 153.82 | 2021-06-20 | 25.85 | 轻载 | 4549.62 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4549.62
徐沙120线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 58.78 | 2021-06-22 | 9.88 | 轻载 | 6195.71 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6195.71
徐水119线 | 10 | 485 | 经验值 | 308.11 | 2021-05-11 | 63.53 | 中载 | 543.67 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 543.67
徐碳11C线 | 10 | 485 | 经验值 | 65.21 | 2021-06-13 | 13.45 | 轻载 | 4750.7 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4750.7
徐魏112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 117.2 | 2021-06-24 | 19.7 | 轻载 | 5183.88 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5183.88
徐肖122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 12.38 | 2021-06-11 | 2.08 | 轻载 | 6999.36 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6999.36
徐兴11A线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
徐阳11G线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
徐尹127线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
徐于111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 99.02 | 2021-06-23 | 16.64 | 轻载 | 5498.75 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5498.75
徐张116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 416.45 | 2021-04-11 | 69.99 | 中载 | 0.87 | 0 | 徐州.徐楼变/1号主变 | 40 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0.87
徐镇12C线 | 10 | 485 | 经验值 | 130.93 | 2021-04-17 | 27 | 轻载 | 3612.43 | 0 | 徐州.徐楼变/2号主变 | 12.9 | 徐州.徐楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3612.43
于常124线 | 10 | 485 | 经验值 | 14.77 | 2021-06-28 | 3.05 | 轻载 | 5624.32 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 1800 | 5624.32
于大151线 | 10 | 485 | 经验值 | 42.54 | 2021-06-28 | 8.77 | 轻载 | 5143.35 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 31 | 9206.2 | 5143.35
于冯113线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 171.56 | 2021-04-07 | 61.27 | 中载 | 423.3 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11710 | 423.3
于伏153线 | 10 | 485 | 经验值 | 107.81 | 2021-05-26 | 22.23 | 轻载 | 4012.87 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4012.87
于郭162线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 224.11 | 2021-04-03 | 37.35 | 轻载 | 3392.81 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅵ母线 | 101 | 33540 | 3392.81
于极122线 | 10 | 485 | 经验值 | 289.21 | 2021-04-29 | 59.63 | 中载 | 871.02 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 871.02
于金115线 | 10 | 485 | 经验值 | 129.02 | 2021-05-22 | 26.6 | 轻载 | 3645.51 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6145 | 3645.51
于力154线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.76 | 2021-05-21 | 0.16 | 轻载 | 5866.98 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5866.98
于刘163线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 293.9 | 2021-04-03 | 69.98 | 中载 | 1.73 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅵ母线 | 73 | 23755 | 1.73
于马126线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
于鸣165线 | 10 | 485 | 经验值 | 253.47 | 2021-06-28 | 52.26 | 中载 | 1490.04 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅵ母线 | 49 | 28190 | 1490.04
于南127线 | 10 | 380 | D5000维护值 | 117.42 | 2021-06-28 | 30.9 | 轻载 | 2573.41 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 11115 | 2573.41
于配二164线 | 10 | 485 | 经验值 | 393.04 | 2021-04-01 | 81.04 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅵ母线 | 70 | 17590 | 0
于配一156线 | 10 | 485 | 经验值 | 110.04 | 2021-04-16 | 22.69 | 轻载 | 3974.25 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 26 | 4420 | 3974.25
于庆118线 | 10 | 485 | 经验值 | 133.59 | 2021-06-08 | 27.54 | 轻载 | 3566.36 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 21090 | 3566.36
于瑞114线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 256.28 | 2021-06-16 | 56.33 | 中载 | 1077.65 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 17050 | 1077.65
于苏167线 | 10 | 485 | 经验值 | 16.17 | 2021-04-03 | 3.33 | 轻载 | 5600.08 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅵ母线 | 12 | 9600 | 5600.08
于西155线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 106.17 | 2021-06-26 | 25.28 | 轻载 | 3253.22 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 43 | 13805 | 3253.22
于杨152线 | 10 | 485 | 经验值 | 161.71 | 2021-04-17 | 33.34 | 轻载 | 3079.32 | 0 | 徐州.于双楼变/3号主变 | 23.45 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 39 | 17306.2 | 3079.32
于耀125线 | 10 | 485 | 经验值 | 32.34 | 2021-04-04 | 6.67 | 轻载 | 5320.01 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 13655 | 5320.01
于苑117线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 41.83 | 2021-06-23 | 6.97 | 轻载 | 6549.9 | 0 | 徐州.于双楼变/1号主变 | 30.83 | 徐州.于双楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7320 | 6549.9
张冠107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.张五楼变/1号主变 | 4.33 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4330
张洪106线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 163.67 | 2021-06-22 | 40.92 | 轻载 | 2014.84 | 0 | 徐州.张五楼变/2号主变 | 16 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 13645 | 2014.84
张建109线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 1.55 | 2021-06-27 | 0.78 | 轻载 | 2397.95 | 0 | 徐州.张五楼变/1号主变 | 4.33 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2397.95
张君111线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 0 | 徐州.张五楼变/1号主变 | 4.33 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2424.8
张秦112线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 175.74 | 2021-06-23 | 43.94 | 轻载 | 1805.78 | 0 | 徐州.张五楼变/2号主变 | 16 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 36660 | 1805.78
张区105线 | 10 | 700 | D5000维护值 | 509.92 | 2021-04-02 | 72.85 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.张五楼变/1号主变 | 4.33 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 26620 | 0
张森108线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 16.39 | 2021-05-20 | 2.73 | 轻载 | 6990.53 | 0 | 徐州.张五楼变/2号主变 | 16 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6990.53
张五114线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 182.89 | 2021-06-24 | 40.2 | 轻载 | 2348.77 | 0 | 徐州.张五楼变/2号主变 | 16 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 27795 | 2348.77
张雨116线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 25.24 | 2021-06-28 | 6.31 | 轻载 | 4412.44 | 0 | 徐州.张五楼变/2号主变 | 16 | 徐州.张五楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4412.44
汴城线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 53.09 | 2021-04-11 | 8.92 | 轻载 | 6294.26 | 0 | 徐州.汴塘变/2号主变 | 18.77 | 徐州.汴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 3100 | 6294.26
汴公线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 175.96 | 2021-06-30 | 41.9 | 轻载 | 2044.45 | 0 | 徐州.汴塘变/#1主变 | 16.02 | 徐州.汴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 27180 | 2044.45
汴芦线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 252.42 | 2021-06-28 | 57.24 | 中载 | 974.77 | 0 | 徐州.汴塘变/2号主变 | 18.77 | 徐州.汴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 98 | 31550 | 974.77
汴马线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 161.54 | 2021-04-29 | 38.46 | 轻载 | 2294.21 | 0 | 徐州.汴塘变/2号主变 | 18.77 | 徐州.汴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 31715 | 2294.21
汴茸线 | 10 | 476 | D5000维护值 | 235.55 | 2021-06-30 | 49.49 | 轻载 | 1691.3 | 0 | 徐州.汴塘变/2号主变 | 18.77 | 徐州.汴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 101 | 35725 | 1691.3
汴水线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 247.85 | 2021-05-10 | 49.57 | 轻载 | 1769.24 | 0 | 徐州.汴塘变/#1主变 | 16.02 | 徐州.汴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1769.24
电石厂线 | 10 | 147 | D5000维护值 | 8.1 | 2021-04-11 | 5.51 | 轻载 | 1641.94 | 0 | 徐州.大李庄变/#1主变 | 3.05 | 徐州.大李庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1641.94
东韩A线东康线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 476.36 | 2021-04-26 | 80.06 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.东山变/1号主变 | 16.11 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 72065 | 0
东韩B线东大线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 207.42 | 2021-06-30 | 34.86 | 轻载 | 3621.27 | 0 | 徐州.东山变/2号主变 | 10.55 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 89 | 43265 | 3621.27
东贾A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 222.89 | 2021-06-30 | 37.46 | 轻载 | 3353.33 | 0 | 徐州.东山变/1号主变 | 16.11 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 97 | 43663 | 3353.33
东贾B线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 50.62 | 2021-06-30 | 8.51 | 轻载 | 6337.04 | 0 | 徐州.东山变/2号主变 | 10.55 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 22425 | 6337.04
东开二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 240.12 | 2021-04-08 | 40.36 | 轻载 | 3054.9 | 0 | 徐州.东山变/2号主变 | 10.55 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 12555 | 3054.9
东开线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 413.79 | 2021-06-04 | 69.54 | 中载 | 46.94 | 0 | 徐州.东山变/2号主变 | 10.55 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 88 | 39580 | 46.94
东开一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 227.81 | 2021-06-02 | 38.29 | 轻载 | 3268.11 | 0 | 徐州.东山变/1号主变 | 16.11 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 3300 | 3268.11
东利线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 127.03 | 2021-05-14 | 36.29 | 轻载 | 2043.24 | 0 | 徐州.东山变/1号主变 | 16.11 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2043.24
东耐线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.东山变/2号主变 | 10.55 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3637.2
东新A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 172.26 | 2021-04-27 | 28.95 | 轻载 | 4230.24 | 0 | 徐州.东山变/1号主变 | 16.11 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11038 | 4230.24
东新B线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 165.23 | 2021-06-28 | 27.77 | 轻载 | 4352 | 0 | 徐州.东山变/2号主变 | 10.55 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 47940 | 4352
东中线 | 10 | 485 | 经验值 | 154.69 | 2021-06-30 | 31.89 | 轻载 | 3200.91 | 0 | 徐州.东山变/1号主变 | 16.11 | 徐州.东山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 57370 | 3200.91
房纺线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 319.04 | 2021-06-04 | 68.03 | 中载 | 160.38 | 0 | 徐州.房上变/#1主变 | 11.7 | 徐州.房上变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 22950 | 160.38
房华线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 25.63 | 2021-06-28 | 5.46 | 轻载 | 5242.24 | 0 | 徐州.房上变/#2主变 | 6.46 | 徐州.房上变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 6260 | 5242.24
房贾一线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 64.44 | 2021-04-06 | 13.74 | 轻载 | 4570.06 | 0 | 徐州.房上变/#2主变 | 6.46 | 徐州.房上变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 21710 | 4570.06
房林线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 46.29 | 2021-06-11 | 9.45 | 轻载 | 5139.02 | 0 | 徐州.房上变/#1主变 | 11.7 | 徐州.房上变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 8585 | 5139.02
房王线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 55.18 | 2021-06-11 | 11.26 | 轻载 | 4985.04 | 0 | 徐州.房上变/#2主变 | 6.46 | 徐州.房上变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 8810 | 4985.04
房一线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 55.54 | 2021-06-23 | 11.84 | 轻载 | 4724.2 | 0 | 徐州.房上变/#2主变 | 6.46 | 徐州.房上变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 2190 | 4724.2
耿北线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 43.7 | 2021-06-28 | 13.57 | 轻载 | 3147.04 | 0 | 徐州.耿集变/1号主变 | 12.05 | 徐州.耿集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 10655 | 3147.04
耿东线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 85.66 | 2021-06-28 | 26.6 | 轻载 | 2420.3 | 0 | 徐州.耿集变/2号主变 | 12.39 | 徐州.耿集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 14845 | 2420.3
耿开线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 131.05 | 2021-06-30 | 40.7 | 轻载 | 1634.14 | 0 | 徐州.耿集变/2号主变 | 12.39 | 徐州.耿集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 9825 | 1634.14
耿柳线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 51.17 | 2021-06-30 | 15.89 | 轻载 | 3017.66 | 0 | 徐州.耿集变/2号主变 | 12.39 | 徐州.耿集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 4820 | 3017.66
耿南线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 118.58 | 2021-06-30 | 36.83 | 轻载 | 1850.12 | 0 | 徐州.耿集变/2号主变 | 12.39 | 徐州.耿集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 15900 | 1850.12
耿西线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 123.88 | 2021-06-28 | 38.47 | 轻载 | 1758.33 | 0 | 徐州.耿集变/1号主变 | 12.05 | 徐州.耿集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 11110 | 1758.33
耿永线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 154.39 | 2021-06-24 | 47.95 | 轻载 | 1229.89 | 0 | 徐州.耿集变/1号主变 | 12.05 | 徐州.耿集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 19080 | 1229.89
贾汪一线 | 10 | 266 | D5000维护值 | 169.11 | 2021-06-23 | 63.58 | 中载 | 296 | 0 | 徐州.大李庄变/#2主变 | 1.71 | 徐州.大李庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 1200 | 296
贾吴安线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 61.19 | 2021-06-13 | 20.4 | 轻载 | 2577.39 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2577.39
贾吴范线 | 10 | 665 | D5000维护值 | 375.09 | 2021-06-17 | 56.4 | 中载 | 1565.9 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 16300 | 1565.9
贾吴湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 49.4 | 2021-04-02 | 8.3 | 轻载 | 6358.17 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 3105 | 6358.17
贾吴荒线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 123.58 | 2021-06-28 | 20.77 | 轻载 | 5073.37 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 22245 | 5073.37
贾吴科线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 97.38 | 2021-06-30 | 16.37 | 轻载 | 5527.16 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 7400 | 5527.16
贾吴潘线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 5.8 | 2021-04-29 | 0.97 | 轻载 | 7113.32 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7113.32
贾吴平线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 211.64 | 2021-04-09 | 35.57 | 轻载 | 3548.18 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 25625 | 3548.18
贾吴权线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 220.43 | 2021-06-11 | 37.05 | 轻载 | 3395.93 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 18605 | 3395.93
贾吴尚线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 25.84 | 2021-06-27 | 4.34 | 轻载 | 6766.23 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6766.23
贾吴师线 | 10 | 665 | D5000维护值 | 384.47 | 2021-04-05 | 57.82 | 中载 | 1403.44 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 6500 | 1403.44
贾吴水线 | 10 | 147 | D5000维护值 | 2.64 | 2021-04-14 | 1.8 | 轻载 | 1736.5 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 400 | 1736.5
贾吴瓦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 136.06 | 2021-05-29 | 22.87 | 轻载 | 4857.22 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 11180 | 4857.22
贾吴小线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 124.46 | 2021-06-23 | 20.92 | 轻载 | 5058.13 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 17430 | 5058.13
贾吴新线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 236.96 | 2021-06-30 | 39.83 | 轻载 | 3109.63 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 20296 | 3109.63
贾吴星线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 28.83 | 2021-06-28 | 4.85 | 轻载 | 6714.44 | 0 | 徐州.大吴变/1号主变 | 17.96 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6714.44
贾吴闸线 | 10 | 30 | D5000维护值 | 8.63 | 2021-05-16 | 28.77 | 轻载 | 214.25 | 0 | 徐州.大吴变/2号主变 | 13.07 | 徐州.大吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 214.25
江北线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 103.71 | 2021-04-16 | 22.79 | 轻载 | 3720.16 | 0 | 徐州.江庄变/#2主变 | 4.84 | 徐州.江庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 15225 | 3720.16
江东线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 281.6 | 2021-06-21 | 61.89 | 中载 | 639.11 | 0 | 徐州.江庄变/#2主变 | 4.84 | 徐州.江庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 20645 | 639.11
江钢线 | 10 | 370 | D5000维护值 | 58.83 | 2021-06-29 | 15.9 | 轻载 | 3466.94 | 0 | 徐州.江庄变/#2主变 | 4.84 | 徐州.江庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3466.94
江关线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 208.48 | 2021-05-25 | 45.82 | 轻载 | 1905.55 | 0 | 徐州.江庄变/1号主变 | 10.04 | 徐州.江庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 25587 | 1905.55
江雷线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 52.73 | 2021-04-04 | 11.59 | 轻载 | 4603.14 | 0 | 徐州.江庄变/#2主变 | 4.84 | 徐州.江庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 8535 | 4603.14
江龙线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 36.89 | 2021-06-08 | 8.11 | 轻载 | 4877.49 | 0 | 徐州.江庄变/1号主变 | 10.04 | 徐州.江庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 9645 | 4877.49
江西线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 203.9 | 2021-06-11 | 44.81 | 轻载 | 1984.87 | 0 | 徐州.江庄变/1号主变 | 10.04 | 徐州.江庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 13460 | 1984.87
荆宝线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 18.82 | 2021-06-01 | 6.27 | 轻载 | 3311.24 | 0 | 徐州.荆台变/#2主变 | 11.73 | 徐州.荆台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3311.24
荆陈线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 118.89 | 2021-06-11 | 19.98 | 轻载 | 5154.61 | 0 | 徐州.荆台变/#2主变 | 11.73 | 徐州.荆台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 16645 | 5154.61
荆达线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 16.36 | 2021-04-09 | 5.45 | 轻载 | 3353.84 | 0 | 徐州.荆台变/#2主变 | 11.73 | 徐州.荆台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3353.84
荆湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 25.32 | 2021-06-28 | 4.26 | 轻载 | 6775.24 | 0 | 徐州.荆台变/#1主变 | 12.66 | 徐州.荆台变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6800 | 6775.24
荆潘线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 6.68 | 2021-04-09 | 1.12 | 轻载 | 7098.08 | 0 | 徐州.荆台变/#2主变 | 11.73 | 徐州.荆台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7098.08
李马线 | 10 | 252 | D5000维护值 | 106.73 | 2021-06-28 | 42.35 | 轻载 | 1206.68 | 0 | 徐州.大李庄变/#2主变 | 1.71 | 徐州.大李庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 22440 | 1206.68
李耐线 | 10 | 63 | D5000维护值 | 38.31 | 2021-04-02 | 60.81 | 中载 | 100.28 | 0 | 徐州.大李庄变/#2主变 | 1.71 | 徐州.大李庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 100.28
李宗线 | 10 | 266 | D5000维护值 | 61.4 | 2021-06-23 | 23.08 | 轻载 | 2161.54 | 0 | 徐州.大李庄变/#2主变 | 1.71 | 徐州.大李庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 10720 | 1710
龙保线 | 10 | 485 | 经验值 | 119.81 | 2021-06-04 | 24.7 | 轻载 | 3805.03 | 0 | 徐州.龙山变/2号主变 | 1.74 | 徐州.龙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1740
龙北线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 220.41 | 2021-06-06 | 62.97 | 中载 | 425.9 | 0 | 徐州.龙山变/1号主变 | 4.42 | 徐州.龙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 6600 | 425.9
龙杰线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 209.98 | 2021-06-23 | 69.99 | 中载 | 0.35 | 0 | 徐州.龙山变/2号主变 | 1.74 | 徐州.龙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0.35
龙马线 | 10 | 485 | 经验值 | 130.86 | 2021-06-03 | 26.98 | 轻载 | 3613.64 | 0 | 徐州.龙山变/2号主变 | 1.74 | 徐州.龙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1740
龙美线 | 10 | 485 | 经验值 | 128.35 | 2021-06-05 | 26.46 | 轻载 | 3657.12 | 0 | 徐州.龙山变/1号主变 | 4.42 | 徐州.龙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 4450 | 3657.12
龙山线 | 10 | 294 | D5000维护值 | 17.02 | 2021-05-02 | 5.79 | 轻载 | 3269.67 | 0 | 徐州.龙山变/1号主变 | 4.42 | 徐州.龙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3269.67
龙水线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 70.65 | 2021-04-02 | 20.19 | 轻载 | 3019.74 | 0 | 徐州.龙山变/1号主变 | 4.42 | 徐州.龙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 7065 | 3019.74
马陈线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 3.6 | 2021-06-08 | 0.64 | 轻载 | 6727.09 | 0 |  |  | 徐州.马庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 400 | 6727.09
马段线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 92.28 | 2021-06-22 | 16.48 | 轻载 | 5191.15 | 0 |  |  | 徐州.马庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 17060 | 5191.15
马湖段 | 10 | 560 | D5000维护值 | 2.76 | 2021-04-09 | 0.49 | 轻载 | 6741.64 | 0 |  |  | 徐州.马庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6741.64
马水线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0.28 | 2021-04-25 | 0.14 | 轻载 | 2419.95 | 0 |  |  | 徐州.马庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2419.95
马唐线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 223.2 | 2021-06-30 | 39.86 | 轻载 | 2923.62 | 0 |  |  | 徐州.马庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 27640 | 2923.62
马一线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0.4 | 2021-06-24 | 0.2 | 轻载 | 2417.87 | 0 |  |  | 徐州.马庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2417.87
马庄线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 149.28 | 2021-06-11 | 26.66 | 轻载 | 4203.91 | 0 |  |  | 徐州.马庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 10869 | 4203.91
庙港线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 36.1 | 2021-06-20 | 18.05 | 轻载 | 1799.55 | 0 | 徐州.庙山变/#2主变 | 5.59 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1799.55
庙虎线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 53.09 | 2021-06-23 | 13.79 | 轻载 | 3748.22 | 0 | 徐州.庙山变/#1主变 | 8.35 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 9215 | 3748.22
庙佳线 | 10 | 336 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4073.66 | 0 | 徐州.庙山变/#2主变 | 5.59 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4073.66
庙解线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 165.31 | 2021-06-30 | 42.94 | 轻载 | 1804.57 | 0 | 徐州.庙山变/#1主变 | 8.35 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 42975 | 1804.57
庙酒线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 38.83 | 2021-04-06 | 10.09 | 轻载 | 3995.2 | 0 | 徐州.庙山变/#2主变 | 5.59 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 2895 | 3995.2
庙水二线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 0 | 徐州.庙山变/#2主变 | 5.59 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1818.6
庙水线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 57.9 | 2021-04-23 | 38.6 | 轻载 | 815.77 | 0 | 徐州.庙山变/#1主变 | 8.35 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 815.77
庙夏线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 99.4 | 2021-04-13 | 25.82 | 轻载 | 2946.13 | 0 | 徐州.庙山变/#1主变 | 8.35 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 13640 | 2946.13
庙运线 | 10 | 357 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4328.27 | 0 | 徐州.庙山变/#2主变 | 5.59 | 徐州.庙山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4328.27
青八113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 201.67 | 2021-06-23 | 33.89 | 轻载 | 3720.86 | 0 | 徐州.青山泉变/1号主变 | 32.96 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3720.86
青东128线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 8.18 | 2021-04-17 | 2.04 | 轻载 | 4707.92 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4707.92
青二123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 169.05 | 2021-06-16 | 28.41 | 轻载 | 4285.83 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4285.83
青纺126线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 68.26 | 2021-06-06 | 24.38 | 轻载 | 2212.46 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2212.46
青管116线 | 10 | 336 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4073.66 | 0 | 徐州.青山泉变/1号主变 | 32.96 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4073.66
青华118线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 43.66 | 2021-06-25 | 10.92 | 轻载 | 4093.41 | 0 | 徐州.青山泉变/1号主变 | 32.96 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4093.41
青九125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 187.02 | 2021-06-10 | 31.43 | 轻载 | 3974.59 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3974.59
青开120线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 74.16 | 2021-04-01 | 12.36 | 轻载 | 5989.95 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5989.95
青农三121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 119.38 | 2021-04-01 | 20.06 | 轻载 | 5146.12 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5146.12
青农一111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 277.29 | 2021-06-28 | 46.6 | 轻载 | 2411.12 | 0 | 徐州.青山泉变/1号主变 | 32.96 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2411.12
青泉二124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
青泉三110线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.青山泉变/1号主变 | 32.96 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
青泉四122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 30.92 | 2021-06-11 | 5.2 | 轻载 | 6678.25 | 0 | 徐州.青山泉变/2号主变 | 18.75 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6678.25
青泉一115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 23.36 | 2021-06-28 | 3.93 | 轻载 | 6809.18 | 0 | 徐州.青山泉变/1号主变 | 32.96 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6809.18
青山112线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 62.87 | 2021-05-11 | 10.48 | 轻载 | 6185.49 | 0 | 徐州.青山泉变/1号主变 | 32.96 | 徐州.青山泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6185.49
泉芦线 | 10 | 219 | D5000维护值 | 151.7 | 2021-06-06 | 69.27 | 中载 | 27.71 | 0 | 徐州.泉河变/2号主变 | 1.91 | 徐州.泉河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 21975 | 27.71
泉山线 | 10 | 231 | D5000维护值 | 61.45 | 2021-06-27 | 26.6 | 轻载 | 1736.33 | 0 | 徐州.泉河变/1号主变 | 4.08 | 徐州.泉河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 9295 | 1736.33
泉新线 | 10 | 231 | D5000维护值 | 226.33 | 2021-04-07 | 97.98 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.泉河变/1号主变 | 4.08 | 徐州.泉河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 20246 | 0
塔二线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 187.04 | 2021-06-27 | 39.88 | 轻载 | 2446.62 | 0 | 徐州.塔山变/2号主变 | 6.5 | 徐州.塔山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 25765 | 2446.62
塔华线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 216.92 | 2021-04-07 | 46.25 | 轻载 | 1929.1 | 0 | 徐州.塔山变/2号主变 | 6.5 | 徐州.塔山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 12250 | 1929.1
塔金线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.塔山变/1号主变 | 12.74 | 徐州.塔山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4413.14
塔彭线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 61.17 | 2021-06-21 | 13.04 | 轻载 | 4626.69 | 0 | 徐州.塔山变/1号主变 | 12.74 | 徐州.塔山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 7290 | 4626.69
塔水线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 279.85 | 2021-06-12 | 59.67 | 中载 | 839.15 | 0 | 徐州.塔山变/2号主变 | 6.5 | 徐州.塔山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 18415 | 839.15
塔太线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 111.45 | 2021-06-28 | 23.76 | 轻载 | 3755.84 | 0 | 徐州.塔山变/1号主变 | 12.74 | 徐州.塔山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 19150 | 3755.84
塔一线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 162.78 | 2021-04-14 | 34.71 | 轻载 | 2866.81 | 0 | 徐州.塔山变/1号主变 | 12.74 | 徐州.塔山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 18441 | 2866.81
屯白线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 21.96 | 2021-05-21 | 3.69 | 轻载 | 6833.43 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 2550 | 2530
屯韩线 | 10 | 644 | D5000维护值 | 360.12 | 2021-06-10 | 55.92 | 中载 | 1570.58 | 0 | 徐州.屯头变/2号主变 | 8.73 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 30375 | 1570.58
屯化线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0.28 | 2021-06-04 | 0.14 | 轻载 | 2419.95 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2419.95
屯开二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 442.56 | 2021-04-27 | 74.38 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.屯头变/2号主变 | 8.73 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 19180 | 0
屯开一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 203.76 | 2021-04-28 | 34.25 | 轻载 | 3684.66 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 16310 | 2530
屯朗线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 221.88 | 2021-04-06 | 37.29 | 轻载 | 3370.82 | 0 | 徐州.屯头变/2号主变 | 8.73 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 9480 | 3370.82
屯鹿二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 415.68 | 2021-06-29 | 69.86 | 中载 | 14.2 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 24285 | 14.2
屯鹿一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 275.04 | 2021-04-16 | 46.23 | 轻载 | 2450.09 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 26230 | 2450.09
屯莫线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.2 | 2021-04-11 | 0.2 | 轻载 | 7193 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 4350 | 2530
屯青线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 280.68 | 2021-06-23 | 47.17 | 轻载 | 2352.4 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 15045 | 2352.4
屯西二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 271.32 | 2021-06-22 | 45.6 | 轻载 | 2514.52 | 0 | 徐州.屯头变/2号主变 | 8.73 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 19345 | 2514.52
屯西一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 187.32 | 2021-05-04 | 31.48 | 轻载 | 3969.4 | 0 | 徐州.屯头变/#1主变 | 2.53 | 徐州.屯头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 8855 | 2530
王圩线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 150.12 | 2021-06-23 | 34.04 | 轻载 | 2746.61 | 0 | 徐州.紫庄变/#1主变 | 2.08 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 23800 | 2080
夏翠线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 22.51 | 2021-06-23 | 3.78 | 轻载 | 6823.91 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 5380 | 6823.91
夏广122线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 27.78 | 2021-06-28 | 4.96 | 轻载 | 6308.29 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 11740 | 6308.29
夏河线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 56.97 | 2021-04-07 | 9.57 | 轻载 | 6227.06 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 14848 | 6227.06
夏湖线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.93 | 2021-06-30 | 0.4 | 轻载 | 5846.71 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5846.71
夏贾线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 107.43 | 2021-04-08 | 18.06 | 轻载 | 5353.09 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 19600 | 5353.09
夏井线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 4.04 | 2021-06-30 | 0.68 | 轻载 | 7143.81 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 1000 | 7143.81
夏开二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 502.15 | 2021-06-23 | 84.39 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 103910 | 0
夏开一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 442.73 | 2021-04-20 | 74.41 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 40850 | 0
夏矿线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 90.2 | 2021-06-28 | 15.16 | 轻载 | 5651.52 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 18395 | 5651.52
夏龙线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 3.16 | 2021-06-27 | 0.53 | 轻载 | 7159.05 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 1600 | 7159.05
夏美线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 34.99 | 2021-04-09 | 5.88 | 轻载 | 6607.75 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6607.75
夏尚线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.93 | 2021-04-14 | 0.32 | 轻载 | 7180.35 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7180.35
夏水线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 3.34 | 2021-06-28 | 0.6 | 轻载 | 6731.59 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 3260 | 6731.59
夏吾线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 153.67 | 2021-06-14 | 25.83 | 轻载 | 4552.22 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 8280 | 4552.22
夏心线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.41 | 2021-06-16 | 0.24 | 轻载 | 7189.36 | 0 | 徐州.夏桥变/#1主变 | 12.94 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 5720 | 7189.36
夏医线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 124.84 | 2021-06-30 | 20.81 | 轻载 | 5112.17 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5112.17
夏悦线 | 10 | 485 | 经验值 | 66.11 | 2021-05-10 | 13.63 | 轻载 | 4735.11 | 0 | 徐州.夏桥变/#2主变 | 7.27 | 徐州.夏桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4735.11
新城线新高线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 209.86 | 2021-06-30 | 35.27 | 轻载 | 3579 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 43801 | 3579
新大线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 216.89 | 2021-06-23 | 36.45 | 轻载 | 3457.25 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 12920 | 3457.25
新东线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 192.86 | 2021-06-30 | 32.41 | 轻载 | 3873.44 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 29863 | 3873.44
新方线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 5.28 | 2021-06-01 | 0.89 | 轻载 | 7122.33 | 0 | 徐州.新桥变/3号主变 | 34.63 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 7122.33
新福二线新泉二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 24.62 | 2021-06-22 | 4.14 | 轻载 | 6787.36 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 17660 | 6787.36
新公线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 236.82 | 2021-06-26 | 39.8 | 轻载 | 3112.06 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 25680 | 3112.06
新桂164线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 3.52 | 2021-06-01 | 0.59 | 轻载 | 7152.81 | 0 | 徐州.新桥变/3号主变 | 34.63 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7152.81
新鸿线新鲁一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 76.21 | 2021-06-13 | 12.81 | 轻载 | 5893.82 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 10640 | 5893.82
新花线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.93 | 2021-06-01 | 0.49 | 轻载 | 7163.03 | 0 | 徐州.新桥变/3号主变 | 34.63 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 5 | 3830 | 7163.03
新华线新文线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 200.48 | 2021-06-11 | 33.69 | 轻载 | 3741.47 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 35730 | 3741.47
新康线新泉一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 113.14 | 2021-06-11 | 19.02 | 轻载 | 5254.2 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 26350 | 5254.2
新龙线新十线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 136.58 | 2021-06-02 | 22.95 | 轻载 | 4848.21 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 22505 | 4848.21
新鲁二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 35.76 | 2021-06-30 | 6.01 | 轻载 | 6594.42 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 23100 | 6594.42
新旅线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 7.03 | 2021-06-01 | 1.18 | 轻载 | 7092.02 | 0 | 徐州.新桥变/3号主变 | 34.63 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7092.02
新桥线 | 10 | 266 | D5000维护值 | 57.76 | 2021-05-31 | 21.71 | 轻载 | 2224.58 | 0 | 徐州.大李庄变/#1主变 | 3.05 | 徐州.大李庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 24936 | 2224.58
新卧线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.47 | 2021-06-25 | 0.25 | 轻载 | 7188.32 | 0 | 徐州.新桥变/3号主变 | 34.63 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 7188.32
新雅155线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.新桥变/3号主变 | 34.63 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5880.14
新永线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.新桥变/3号主变 | 34.63 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
新御线新翰线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 77.38 | 2021-06-28 | 13.01 | 轻载 | 5873.56 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 14640 | 5873.56
新中线新福一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 116.07 | 2021-05-13 | 19.51 | 轻载 | 5203.45 | 0 | 徐州.新桥变/#1主变 | 34.43 | 徐州.新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 25030 | 5203.45
杏大线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 74.4 | 2021-06-28 | 12.5 | 轻载 | 5925.17 | 0 | 徐州.大杏沃变/2号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5925.17
杏凰线 | 10 | 485 | 经验值 | 2.52 | 2021-06-14 | 0.52 | 轻载 | 5836.49 | 0 | 徐州.大杏沃变/1号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5836.49
杏贾二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 181.56 | 2021-06-30 | 30.51 | 轻载 | 4069.16 | 0 | 徐州.大杏沃变/2号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 25055 | 4069.16
杏贾三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 264.36 | 2021-06-28 | 44.43 | 轻载 | 2635.06 | 0 | 徐州.大杏沃变/1号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 81047 | 2635.06
杏贾四线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 175.32 | 2021-06-03 | 29.47 | 轻载 | 4177.24 | 0 | 徐州.大杏沃变/2号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 34687 | 4177.24
杏贾一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 296.4 | 2021-06-30 | 49.82 | 轻载 | 2080.13 | 0 | 徐州.大杏沃变/1号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 111 | 56189 | 2080.13
杏泉线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 111.84 | 2021-04-09 | 18.8 | 轻载 | 5276.71 | 0 | 徐州.大杏沃变/2号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 45670 | 5276.71
杏石线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 161.28 | 2021-06-13 | 27.11 | 轻载 | 4420.41 | 0 | 徐州.大杏沃变/2号主变 | 41.2 | 徐州.大杏沃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 23380 | 4420.41
紫常线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 111.09 | 2021-06-12 | 25.19 | 轻载 | 3422.61 | 0 | 徐州.紫庄变/2号主变 | 5.16 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10955 | 3422.61
紫九线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 197.93 | 2021-04-10 | 65.98 | 中载 | 209.05 | 0 | 徐州.紫庄变/#1主变 | 2.08 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 209.05
紫彭线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 343.81 | 2021-05-13 | 77.96 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.紫庄变/2号主变 | 5.16 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 22625 | 0
紫石线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 114.95 | 2021-06-28 | 26.07 | 轻载 | 3355.75 | 0 | 徐州.紫庄变/2号主变 | 5.16 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 19565 | 3355.75
紫水线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 155.04 | 2021-06-27 | 35.16 | 轻载 | 2661.39 | 0 | 徐州.紫庄变/#1主变 | 2.08 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 43010 | 2080
紫新线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 281.94 | 2021-06-12 | 63.93 | 中载 | 463.48 | 0 | 徐州.紫庄变/2号主变 | 5.16 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 137 | 47955 | 463.48
紫赵线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 145.9 | 2021-06-30 | 33.08 | 轻载 | 2819.7 | 0 | 徐州.紫庄变/#1主变 | 2.08 | 徐州.紫庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 17035 | 2080
安北线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7274.4
安东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 379.69 | 2021-04-10 | 63.28 | 中载 | 698.17 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 8765 | 698.17
安工线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 145.55 | 2021-06-23 | 24.26 | 轻载 | 4753.47 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 71 | 31960 | 4753.47
安国线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 269.65 | 2021-04-24 | 44.94 | 轻载 | 2604.06 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 24 | 7760 | 2604.06
安汉线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 12.66 | 2021-06-12 | 2.11 | 轻载 | 7055.13 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7055.13
安合二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
安合一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 2520 | 7274.4
安机线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 167.7 | 2021-06-23 | 27.95 | 轻载 | 4369.84 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 34 | 8465 | 4369.84
安刘线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 267.89 | 2021-04-21 | 44.65 | 轻载 | 2634.55 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 56 | 15095 | 2634.55
安吴线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 117.42 | 2021-04-04 | 19.57 | 轻载 | 5240.69 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 52 | 14940 | 5240.69
安西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 14.41 | 2021-05-16 | 2.4 | 轻载 | 7024.82 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 1500 | 7024.82
安张线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 91.76 | 2021-06-27 | 15.29 | 轻载 | 5685.12 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 12420 | 5685.12
安周线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 391.3 | 2021-04-11 | 65.22 | 中载 | 497.08 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 9330 | 497.08
堡桂线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 11.13 | 2021-06-15 | 1.11 | 轻载 | 11931.23 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 11931.23
堡阳线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 265.79 | 2021-06-30 | 44.3 | 轻载 | 2670.92 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 6800 | 2670.92
堡业线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 49.8 | 2021-06-28 | 9.96 | 轻载 | 5199.46 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5199.46
滨都线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 28.43 | 2021-06-23 | 4.74 | 轻载 | 6781.99 | 0 | 徐州.滨城变/1号主变 | 38.1 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 4120 | 6781.99
滨华二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 11.4 | 2021-06-30 | 1.9 | 轻载 | 7076.95 | 0 | 徐州.滨城变/1号主变 | 38.1 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7076.95
滨华一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 235.51 | 2021-06-30 | 39.25 | 轻载 | 3195.37 | 0 | 徐州.滨城变/2号主变 | 33.88 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 34290 | 3195.37
滨环二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 109.78 | 2021-06-24 | 18.3 | 轻载 | 5373.01 | 0 | 徐州.滨城变/1号主变 | 38.1 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 6500 | 5373.01
滨环一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 232.31 | 2021-05-26 | 38.72 | 轻载 | 3250.79 | 0 | 徐州.滨城变/2号主变 | 33.88 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 29640 | 3250.79
滨蒋线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.滨城变/2号主变 | 33.88 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7274.4
滨街线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 1.34 | 2021-05-16 | 0.22 | 轻载 | 7251.19 | 0 | 徐州.滨城变/1号主变 | 38.1 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7251.19
滨金线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 129.24 | 2021-06-28 | 21.54 | 轻载 | 5035.96 | 0 | 徐州.滨城变/1号主变 | 38.1 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5035.96
滨李线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 94.61 | 2021-06-28 | 15.77 | 轻载 | 5635.75 | 0 | 徐州.滨城变/2号主变 | 33.88 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5635.75
滨润线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 35.27 | 2021-05-11 | 5.88 | 轻载 | 6663.52 | 0 | 徐州.滨城变/1号主变 | 38.1 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6663.52
滨玺线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 29.12 | 2021-05-12 | 4.85 | 轻载 | 6770.04 | 0 | 徐州.滨城变/2号主变 | 33.88 | 徐州.滨城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6770.04
东电110线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 159.72 | 2021-05-11 | 26.62 | 轻载 | 4508.05 | 0 | 徐州.东关变/2号主变 | 9.34 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 10085 | 4508.05
东关103线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 314.11 | 2021-06-30 | 52.35 | 中载 | 1834.01 | 0 | 徐州.东关变/1号主变 | 8.5 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 24240 | 1834.01
东汉107线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 342.37 | 2021-06-30 | 57.06 | 中载 | 1344.55 | 0 | 徐州.东关变/1号主变 | 8.5 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 17125 | 1344.55
东华114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 131.8 | 2021-06-06 | 21.97 | 轻载 | 4991.62 | 0 | 徐州.东关变/2号主变 | 9.34 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 12900 | 4991.62
东汇115线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 143.9 | 2021-05-31 | 23.98 | 轻载 | 4782.05 | 0 | 徐州.东关变/1号主变 | 8.5 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 12500 | 4782.05
东机113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.东关变/1号主变 | 8.5 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4
东蒋105线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 18.09 | 2021-06-11 | 4.52 | 轻载 | 4536.28 | 0 | 徐州.东关变/1号主变 | 8.5 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 16940 | 4536.28
东街108线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.东关变/2号主变 | 9.34 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4849.6
东粮104线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 150.77 | 2021-05-03 | 25.13 | 轻载 | 4663.06 | 0 | 徐州.东关变/2号主变 | 9.34 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 20760 | 4663.06
东明106线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 307.56 | 2021-06-07 | 51.26 | 中载 | 1947.46 | 0 | 徐州.东关变/2号主变 | 9.34 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 24050 | 1947.46
东水116线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 27.43 | 2021-06-11 | 4.57 | 轻载 | 6799.31 | 0 | 徐州.东关变/2号主变 | 9.34 | 徐州.东关变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 3530 | 6799.31
范安二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 1.41 | 2021-04-20 | 0.24 | 轻载 | 7249.98 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7249.98
范安一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 95.1 | 2021-06-28 | 15.85 | 轻载 | 5627.27 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 24 | 21640 | 5627.27
范东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 113.03 | 2021-04-08 | 18.84 | 轻载 | 5316.72 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 14941 | 5316.72
范郝线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 75.23 | 2021-04-19 | 12.54 | 轻载 | 5971.42 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 9170 | 5971.42
范华线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 422.95 | 2021-06-11 | 70.49 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
范机线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 112.15 | 2021-05-15 | 18.69 | 轻载 | 5331.96 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 40 | 9825 | 5331.96
范嘉线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4
范江线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 52.38 | 2021-06-28 | 8.73 | 轻载 | 6367.18 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 3370 | 6367.18
范金线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 267.19 | 2021-04-11 | 44.53 | 轻载 | 2646.67 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 45 | 12765 | 2646.67
范铝线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3637.2
范南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 345.23 | 2021-05-20 | 57.54 | 中载 | 1295.02 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 58 | 17665 | 1295.02
范千线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 248.03 | 2021-05-29 | 41.34 | 轻载 | 2978.52 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 13585 | 2978.52
范石线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 62.93 | 2021-05-06 | 20.98 | 轻载 | 2547.25 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2547.25
范水二线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 131.39 | 2021-06-19 | 65.69 | 中载 | 149.13 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 149.13
范水一线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 1.71 | 2021-05-01 | 0.86 | 轻载 | 2395.18 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2395.18
范屯二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 151.87 | 2021-06-28 | 25.31 | 轻载 | 4644.01 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 32 | 17360 | 4644.01
范屯三线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 94.22 | 2021-06-28 | 15.7 | 轻载 | 5642.51 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 17385 | 5642.51
范屯一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 104.77 | 2021-06-28 | 17.46 | 轻载 | 5459.78 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 11720 | 5459.78
范州线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
范朱线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7274.4
歌东113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
歌粮121线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.89 | 2021-06-20 | 0.18 | 轻载 | 5864.73 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5864.73
歌鸣112线 | 10 | 485 | 经验值 | 27.12 | 2021-05-25 | 5.59 | 轻载 | 5410.42 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5410.42
歌塘120线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.57 | 2021-06-11 | 0.94 | 轻载 | 5800.99 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5800.99
歌萧131线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
歌许111线 | 10 | 485 | 经验值 | 128.73 | 2021-05-11 | 26.54 | 轻载 | 3650.54 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3650.54
汉邦线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 115.52 | 2021-06-28 | 19.25 | 轻载 | 5273.59 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 17120 | 5273.59
汉东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 190.07 | 2021-06-30 | 31.68 | 轻载 | 3982.39 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 28028 | 3982.39
汉都线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
汉公线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 295.21 | 2021-04-18 | 49.2 | 轻载 | 2161.36 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2161.36
汉桂线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 22.08 | 2021-06-12 | 3.68 | 轻载 | 6891.97 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6891.97
汉华线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 3 | 2021-06-04 | 0.3 | 轻载 | 12072.04 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 12072.04
汉汇线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 183.12 | 2021-06-23 | 30.52 | 轻载 | 4102.76 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4102.76
汉蒋线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 319.47 | 2021-06-23 | 53.24 | 中载 | 1741.18 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 31680 | 1741.18
汉孔线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 52.75 | 2021-06-23 | 8.79 | 轻载 | 6360.77 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6360.77
汉哙线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 250.73 | 2021-06-30 | 41.79 | 轻载 | 2931.76 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 28705 | 2931.76
汉矿二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 49.92 | 2021-06-27 | 8.32 | 轻载 | 6409.79 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 9 | 5020 | 6409.79
汉矿一线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 26.37 | 2021-06-28 | 2.64 | 轻载 | 11667.27 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 10760 | 11667.27
汉澜线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 35.16 | 2021-06-30 | 5.86 | 轻载 | 6665.43 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 17 | 12000 | 6665.43
汉侨线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 75.31 | 2021-06-06 | 15.06 | 轻载 | 4757.63 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4757.63
汉上线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 26.64 | 2021-05-31 | 4.44 | 轻载 | 6813 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 6 | 4800 | 6813
汉庭145线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 60.72 | 2021-06-11 | 10.12 | 轻载 | 6222.73 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6222.73
汉投线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 27.96 | 2021-06-08 | 4.66 | 轻载 | 6790.13 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 17720 | 6790.13
汉玺线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 13 | 2021-05-11 | 1.3 | 轻载 | 11898.84 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 11898.84
汉学线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 22.68 | 2021-06-30 | 3.78 | 轻载 | 6881.58 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 9260 | 6881.58
汉阳线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
汉苑二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 30.24 | 2021-06-06 | 5.04 | 轻载 | 6750.64 | 0 | 徐州.汉城变/2号主变 | 38.55 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 6 | 18300 | 6750.64
汉苑一线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 60.95 | 2021-06-28 | 6.1 | 轻载 | 11068.35 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 10910 | 11068.35
汉正线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 100.92 | 2021-06-15 | 16.82 | 轻载 | 5526.47 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 4000 | 5526.47
汉中线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 178.29 | 2021-05-16 | 29.72 | 轻载 | 4186.42 | 0 | 徐州.汉城变/1号主变 | 29.87 | 徐州.汉城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 7900 | 4186.42
胡北线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 44.09 | 2021-06-27 | 29.39 | 轻载 | 1054.96 | 0 | 徐州.胡寨变/2号主变 | 4.94 | 徐州.胡寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 8525 | 1054.96
胡狄线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.胡寨变/2号主变 | 4.94 | 徐州.胡寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4940
胡东线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 82.1 | 2021-06-22 | 54.73 | 中载 | 396.63 | 0 | 徐州.胡寨变/1号主变 | 12.6 | 徐州.胡寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 14008 | 396.63
胡机线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 32.59 | 2021-06-28 | 5.43 | 轻载 | 6709.94 | 0 | 徐州.胡寨变/1号主变 | 12.6 | 徐州.胡寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 15650 | 6709.94
胡南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 25.05 | 2021-06-24 | 4.18 | 轻载 | 6840.53 | 0 | 徐州.胡寨变/2号主变 | 4.94 | 徐州.胡寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 13296 | 4940
胡西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 86.72 | 2021-06-27 | 14.45 | 轻载 | 5772.41 | 0 | 徐州.胡寨变/1号主变 | 12.6 | 徐州.胡寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 14570 | 5772.41
黄北105线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 106.44 | 2021-06-23 | 17.74 | 轻载 | 5430.86 | 0 | 徐州.黄井变/1号主变 | 16 | 徐州.黄井变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 17340 | 5430.86
黄机107线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 222.96 | 2021-06-28 | 37.16 | 轻载 | 3412.73 | 0 | 徐州.黄井变/1号主变 | 16 | 徐州.黄井变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 26520 | 3412.73
黄井104线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 113.64 | 2021-06-01 | 18.94 | 轻载 | 5306.16 | 0 | 徐州.黄井变/2号主变 | 16 | 徐州.黄井变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3645 | 5306.16
黄南103线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 57.96 | 2021-06-23 | 9.66 | 轻载 | 6270.53 | 0 | 徐州.黄井变/1号主变 | 16 | 徐州.黄井变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14630 | 6270.53
黄闫106线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 86.28 | 2021-06-28 | 14.38 | 轻载 | 5780.03 | 0 | 徐州.黄井变/2号主变 | 16 | 徐州.黄井变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 12751.2 | 5780.03
机场线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 0 | 徐州.沛县张庄变/2号主变 | 3.46 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1212.4
敬安线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 287.68 | 2021-06-30 | 47.95 | 轻载 | 2291.78 | 0 | 徐州.敬安变/2号主变 | 34.88 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 33190 | 2291.78
敬北线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 66.94 | 2021-06-28 | 33.47 | 轻载 | 1265.4 | 0 | 徐州.敬安变/2号主变 | 34.88 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 13355 | 1265.4
敬泵线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 6.76 | 2021-06-29 | 3.38 | 轻载 | 2307.72 | 0 | 徐州.敬安变/1号主变 | 50.36 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2307.72
敬阁105线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 27.86 | 2021-06-10 | 13.93 | 轻载 | 1942.26 | 0 | 徐州.敬安变/1号主变 | 50.36 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1942.26
敬街线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 150.96 | 2021-06-11 | 25.16 | 轻载 | 4659.77 | 0 | 徐州.敬安变/1号主变 | 50.36 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4659.77
敬金线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 32.36 | 2021-04-11 | 21.57 | 轻载 | 1258.12 | 0 | 徐州.敬安变/2号主变 | 34.88 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1258.12
敬南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 220.59 | 2021-06-28 | 36.76 | 轻载 | 3453.78 | 0 | 徐州.敬安变/1号主变 | 50.36 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 28145 | 3453.78
敬农108线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 127.49 | 2021-05-08 | 63.74 | 中载 | 216.67 | 0 | 徐州.敬安变/2号主变 | 34.88 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 16180 | 216.67
敬纱110线 | 10 | 75 | D5000维护值 | 67.28 | 2021-06-13 | 89.71 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.敬安变/2号主变 | 34.88 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
敬西线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 76.19 | 2021-06-28 | 38.1 | 轻载 | 1105.19 | 0 | 徐州.敬安变/1号主变 | 50.36 | 徐州.敬安变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13593 | 1105.19
孔安联络二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 208.13 | 2021-04-06 | 34.69 | 轻载 | 3669.59 | 0 | 徐州.安国变/2号主变 | 25.86 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 43 | 11135 | 3669.59
孔安联络线环网线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7274.4
孔安联络一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 267.19 | 2021-04-23 | 44.53 | 轻载 | 2646.67 | 0 | 徐州.安国变/1号主变 | 24.4 | 徐州.安国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 5815 | 2646.67
孔八线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 327.66 | 2021-04-04 | 54.61 | 中载 | 1599.33 | 0 | 徐州.孔庄变/1号主变 | 11.14 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 6655 | 1599.33
孔电线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 96.33 | 2021-06-25 | 16.06 | 轻载 | 5605.96 | 0 | 徐州.孔庄变/1号主变 | 11.14 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5605.96
孔灌线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 11.63 | 2021-06-20 | 5.82 | 轻载 | 2223.37 | 0 | 徐州.孔庄变/2号主变 | 12.4 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2223.37
孔刘线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 386.72 | 2021-06-25 | 64.45 | 中载 | 576.41 | 0 | 徐州.孔庄变/1号主变 | 11.14 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 8600 | 576.41
孔南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 290.39 | 2021-04-30 | 48.4 | 轻载 | 2244.85 | 0 | 徐州.孔庄变/2号主变 | 12.4 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 3141 | 2244.85
孔七线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 589.95 | 2021-06-16 | 98.32 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.孔庄变/2号主变 | 12.4 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 5840 | 0
孔双线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 77.34 | 2021-06-30 | 7.73 | 轻载 | 10784.47 | 0 | 徐州.孔庄变/1号主变 | 11.14 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 7430 | 10784.47
孔王联络线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.08 | 2021-06-08 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 0 | 徐州.沛县王庄变/1号主变 | 5.7 | 徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5700
孔王联络线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 126.91 | 2021-06-12 | 21.15 | 轻载 | 5076.32 | 0 | 徐州.孔庄变/1号主变 | 11.14 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 16870 | 5076.32
孔魏线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 300 | 2021-04-22 | 50 | 中载 | 2078.4 | 0 | 徐州.孔庄变/1号主变 | 11.14 | 徐州.孔庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 8750 | 2078.4
龙安线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 0.87 | 2021-05-29 | 0.58 | 轻载 | 1803.53 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 1803.53
龙丁线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 182.91 | 2021-04-10 | 30.48 | 轻载 | 4106.4 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 62 | 15850 | 4106.4
龙东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 23.5 | 2021-06-28 | 3.92 | 轻载 | 6867.38 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 8 | 3115 | 6867.38
龙高线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 196.36 | 2021-06-10 | 32.73 | 轻载 | 3873.44 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 25 | 8115 | 3873.44
龙工线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 141.43 | 2021-04-19 | 23.57 | 轻载 | 4824.83 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 18 | 4495 | 4824.83
龙化线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 3637.2
龙街线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 109.77 | 2021-06-13 | 18.3 | 轻载 | 5373.18 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 24 | 5840 | 5373.18
龙氯线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7274.4
龙南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
龙三线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 12.7 | 2021-04-01 | 2.12 | 轻载 | 7054.44 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7054.44
龙邵线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 169.46 | 2021-06-27 | 28.24 | 轻载 | 4339.35 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 74 | 18195 | 4339.35
龙洼线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 418.1 | 2021-06-28 | 69.68 | 中载 | 32.91 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 137 | 37310 | 32.91
龙西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 338 | 2021-04-13 | 56.33 | 中载 | 1420.24 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 29 | 5385 | 1420.24
龙奚线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 305.23 | 2021-05-09 | 50.87 | 中载 | 1987.82 | 0 | 徐州.龙北变/3号主变 | 39.88 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 34 | 5315 | 1987.82
龙新线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 211.33 | 2021-05-29 | 21.13 | 轻载 | 8463.76 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 77 | 14935 | 8463.76
龙镇线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 130.38 | 2021-06-28 | 21.73 | 轻载 | 5016.22 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 42 | 14060 | 5016.22
龙中线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 90.69 | 2021-06-28 | 15.12 | 轻载 | 5703.65 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 32 | 8090 | 5703.65
龙朱线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 241.14 | 2021-06-22 | 40.19 | 轻载 | 3097.86 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3097.86
楼北线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 70.66 | 2021-06-28 | 11.78 | 轻载 | 6050.57 | 0 | 徐州.鹿楼变/2号主变 | 35.18 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6050.57
楼杜线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 181.75 | 2021-06-17 | 30.29 | 轻载 | 4126.49 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 8807.4 | 4126.49
楼工线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 91.05 | 2021-06-28 | 15.18 | 轻载 | 5697.41 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 11250 | 5697.41
楼汇线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 62.89 | 2021-04-14 | 20.96 | 轻载 | 2547.95 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2547.95
楼金线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 279.48 | 2021-05-08 | 93.16 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.鹿楼变/2号主变 | 35.18 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 0
楼林线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 399.01 | 2021-04-09 | 66.5 | 中载 | 363.55 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 363.55
楼鹿东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 45 | 2021-06-28 | 7.5 | 轻载 | 6495 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 10180 | 6495
楼鹿西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 82.97 | 2021-06-28 | 13.83 | 轻载 | 5837.36 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 22646 | 5837.36
楼鸳线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4
楼邹线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 53.93 | 2021-06-21 | 17.98 | 轻载 | 2703.13 | 0 | 徐州.鹿楼变/1号主变 | 33.49 | 徐州.鹿楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2703.13
鹿帝线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 159.65 | 2021-06-24 | 26.61 | 轻载 | 4509.26 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 21675 | 4509.26
鹿东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 226.29 | 2021-06-23 | 37.72 | 轻载 | 3355.06 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 102 | 33260 | 3355.06
鹿丰线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 268.13 | 2021-04-03 | 44.69 | 轻载 | 2630.39 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 22755 | 2630.39
鹿工线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 103.56 | 2021-06-23 | 17.26 | 轻载 | 5480.74 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 147 | 44313 | 5480.74
鹿胡联络线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 0 | 徐州.胡寨变/2号主变 | 4.94 | 徐州.胡寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1818.6
鹿胡联络线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0.12 | 2021-04-23 | 0.06 | 轻载 | 2422.72 | 0 | 徐州.鹿湾变/1号主变 | 49.22 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2422.72
鹿华一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 26.37 | 2021-06-30 | 4.39 | 轻载 | 6817.67 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 10000 | 6817.67
鹿环二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 276.19 | 2021-06-03 | 46.03 | 轻载 | 2490.79 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 15190 | 2490.79
鹿环一线 | 10 | 1250 | D5000维护值 | 47.25 | 2021-06-28 | 3.78 | 轻载 | 14336.63 | 0 | 徐州.鹿湾变/1号主变 | 49.22 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 15650 | 14336.63
鹿黄线 | 10 | 1250 | D5000维护值 | 54.58 | 2021-06-30 | 4.37 | 轻载 | 14209.67 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 14209.67
鹿街线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 232.38 | 2021-06-23 | 46.48 | 轻载 | 2037.18 | 0 | 徐州.鹿湾变/1号主变 | 49.22 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 41120 | 2037.18
鹿金线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 175.12 | 2021-06-23 | 29.19 | 轻载 | 4241.32 | 0 | 徐州.鹿湾变/1号主变 | 49.22 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 22045 | 4241.32
鹿明线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 164.25 | 2021-06-30 | 32.85 | 轻载 | 3217.19 | 0 | 徐州.鹿湾变/1号主变 | 49.22 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 14845 | 3217.19
鹿南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 64.06 | 2021-06-30 | 10.68 | 轻载 | 6164.88 | 0 | 徐州.鹿湾变/2号主变 | 34 | 徐州.鹿湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 25130 | 6164.88
孟东线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 137.87 | 2021-06-28 | 45.96 | 轻载 | 1249.29 | 0 | 徐州.孟庄变/1号主变 | 3.85 | 徐州.孟庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 31890 | 1249.29
孟河二109线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 144.76 | 2021-04-17 | 24.13 | 轻载 | 4767.16 | 0 | 徐州.孟庄变/1号主变 | 3.85 | 徐州.孟庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3850
孟河线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 72.58 | 2021-05-27 | 24.19 | 轻载 | 2380.11 | 0 | 徐州.孟庄变/2号主变 | 5.22 | 徐州.孟庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2380.11
孟李线 | 10 | 75 | D5000维护值 | 39.56 | 2021-05-07 | 52.75 | 中载 | 224.12 | 0 | 徐州.孟庄变/2号主变 | 5.22 | 徐州.孟庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 224.12
孟盛线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 42.26 | 2021-06-01 | 28.17 | 轻载 | 1086.66 | 0 | 徐州.孟庄变/2号主变 | 5.22 | 徐州.孟庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1086.66
孟西线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 164.12 | 2021-06-30 | 54.71 | 中载 | 794.64 | 0 | 徐州.孟庄变/1号主变 | 3.85 | 徐州.孟庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 40450 | 794.64
孟兴线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 32.14 | 2021-06-23 | 5.36 | 轻载 | 6717.74 | 0 | 徐州.孟庄变/2号主变 | 5.22 | 徐州.孟庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5220
沛邓线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 223.56 | 2021-06-28 | 37.26 | 轻载 | 3402.34 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线 | 138 | 45065 | 3402.34
沛丰线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 312.48 | 2021-06-13 | 52.08 | 中载 | 1862.25 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线 | 62 | 33710 | 1862.25
沛公线 | 10 | 50 | D5000维护值 | 7.72 | 2021-04-06 | 15.44 | 轻载 | 472.49 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 0 |  | 472.49
沛灌线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 209.93 | 2021-06-13 | 34.99 | 轻载 | 3638.41 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 45568 | 3638.41
沛汉线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 0 |  | 2424.8
沛环线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 436.36 | 2021-06-22 | 72.73 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 6240 | 0
沛街线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 244.94 | 2021-06-13 | 40.82 | 轻载 | 3032.04 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 30545 | 3032.04
沛景线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 8.8 | 2021-04-02 | 1.47 | 轻载 | 7121.98 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7121.98
沛九线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 324.36 | 2021-06-28 | 54.06 | 中载 | 1656.48 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线 | 28 | 25540 | 1656.48
沛开线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 5.39 | 2021-04-10 | 0.9 | 轻载 | 7181.05 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7181.05
沛来线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 11.9 | 2021-05-04 | 1.98 | 轻载 | 7068.29 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7068.29
沛粮线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 397.72 | 2021-05-10 | 66.29 | 中载 | 385.89 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线 | 19 | 12020 | 385.89
沛柳线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 206.14 | 2021-06-04 | 51.54 | 中载 | 1279.26 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1279.26
沛明线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 125.47 | 2021-06-28 | 20.91 | 轻载 | 5101.26 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 30 | 11415 | 5101.26
沛能线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 322.91 | 2021-04-08 | 53.82 | 中载 | 1681.6 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 64 | 22930 | 1681.6
沛啤线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 93.31 | 2021-06-28 | 93.31 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
沛强线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 43.99 | 2021-05-26 | 11 | 轻载 | 4087.69 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 2 | 11300 | 4087.69
沛清线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 76.01 | 2021-06-30 | 12.67 | 轻载 | 5957.91 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10350 | 5957.91
沛融线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 26.36 | 2021-04-24 | 13.18 | 轻载 | 1968.24 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线 | 0 |  | 1968.24
沛纱线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 37.93 | 2021-06-02 | 18.96 | 轻载 | 1767.85 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 0 |  | 1767.85
沛汤线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 116.48 | 2021-06-28 | 29.12 | 轻载 | 2832.17 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 12260 | 2832.17
沛投二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 18.04 | 2021-06-30 | 3.01 | 轻载 | 6961.95 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 6060 | 6961.95
沛投线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 173.38 | 2021-06-28 | 28.9 | 轻载 | 4271.46 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 14345 | 4271.46
沛西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 332.81 | 2021-04-01 | 55.47 | 中载 | 1510.13 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 30 | 12455 | 1510.13
沛香二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 26.88 | 2021-06-23 | 4.48 | 轻载 | 6808.84 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏III段母线 | 3 | 2800 | 6808.84
沛香一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 109.5 | 2021-06-23 | 18.25 | 轻载 | 5377.86 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10860 | 5377.86
沛业线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 30.96 | 2021-06-15 | 7.74 | 轻载 | 4313.37 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线 | 0 |  | 4313.37
沛医线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 6.48 | 2021-04-30 | 1.08 | 轻载 | 7162.17 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线 | 0 |  | 7162.17
沛御线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 71.64 | 2021-06-23 | 11.94 | 轻载 | 6033.6 | 0 | 徐州.沛县变/1号主变 | 38 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏II段母线 | 15 | 11420 | 6033.6
沛苑线 | 10 | 2500 | D5000维护值 | 87 | 2021-06-30 | 3.48 | 轻载 | 28803.16 | 0 | 徐州.沛县变/2号主变 | 16.66 | 徐州.沛县变/10kV.10千伏IV段母线 | 13 | 10460 | 16660
栖北线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 125.45 | 2021-06-11 | 20.91 | 轻载 | 5101.61 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 88 | 22325 | 5101.61
栖工线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 140.91 | 2021-06-28 | 23.48 | 轻载 | 4833.84 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 73 | 17310 | 4833.84
栖河二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 102.54 | 2021-04-30 | 17.09 | 轻载 | 5498.41 | 0 | 徐州.栖山变/1号主变 | 34.37 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15465 | 5498.41
栖河线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 145.12 | 2021-05-22 | 24.19 | 轻载 | 4760.92 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 68 | 25250 | 4760.92
栖汇线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0.35 | 2021-04-01 | 0.12 | 轻载 | 3631.14 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3631.14
栖孟联络线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
栖南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 137.04 | 2021-06-25 | 22.84 | 轻载 | 4900.87 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 82 | 21930 | 4900.87
栖潘线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 28.42 | 2021-06-28 | 4.74 | 轻载 | 6782.17 | 0 | 徐州.栖山变/1号主变 | 34.37 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 6110 | 6782.17
栖沛线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3637.2
栖盛线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 46.65 | 2021-06-28 | 31.1 | 轻载 | 1010.62 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 1010.62
栖唐北线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 133.18 | 2021-06-28 | 22.2 | 轻载 | 4967.72 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 92 | 26880 | 4967.72
栖唐线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 71.68 | 2021-06-28 | 11.95 | 轻载 | 6032.9 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 55 | 17720 | 6032.9
栖王线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 464.19 | 2021-04-27 | 77.36 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 93 | 25340 | 0
栖魏线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 104.59 | 2021-06-30 | 17.43 | 轻载 | 5462.9 | 0 | 徐州.栖山变/1号主变 | 34.37 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 16398 | 5462.9
栖新线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 85.55 | 2021-04-03 | 14.26 | 轻载 | 5792.67 | 0 | 徐州.栖山变/1号主变 | 34.37 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 9640 | 5792.67
栖园线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.栖山变/2号主变 | 29.31 | 徐州.栖山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7274.4
汤泵127线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.08 | 2021-06-17 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 0 | 徐州.汤沐变/2号主变 | 11.15 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7273.01
汤崔线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 82.69 | 2021-06-24 | 13.78 | 轻载 | 5842.21 | 0 | 徐州.汤沐变/2号主变 | 11.15 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5842.21
汤东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 167.61 | 2021-06-23 | 27.94 | 轻载 | 4371.39 | 0 | 徐州.汤沐变/2号主变 | 11.15 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4371.39
汤工二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.08 | 2021-06-12 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 0 | 徐州.汤沐变/1号主变 | 14.04 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7273.01
汤工一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 85.52 | 2021-06-14 | 14.25 | 轻载 | 5793.19 | 0 | 徐州.汤沐变/1号主变 | 14.04 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5793.19
汤机线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.07 | 2021-06-26 | 0.01 | 轻载 | 7273.19 | 0 | 徐州.汤沐变/1号主变 | 14.04 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7273.19
汤南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 133.46 | 2021-06-23 | 22.24 | 轻载 | 4962.87 | 0 | 徐州.汤沐变/1号主变 | 14.04 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4962.87
汤西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 157.82 | 2021-06-30 | 26.3 | 轻载 | 4540.96 | 0 | 徐州.汤沐变/2号主变 | 11.15 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4540.96
汤张125线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 120.04 | 2021-06-10 | 20.01 | 轻载 | 5195.31 | 0 | 徐州.汤沐变/2号主变 | 11.15 | 徐州.汤沐变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5195.31
陶瓷厂线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.沛县张庄变/2号主变 | 3.46 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3460
头爱线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 23.44 | 2021-06-28 | 3.91 | 轻载 | 6868.42 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 4120 | 6868.42
头邦线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 137.11 | 2021-04-10 | 22.85 | 轻载 | 4899.65 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 3200 | 4899.65
头城线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 321.79 | 2021-06-15 | 80.45 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 42330 | 0
头东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 132.19 | 2021-05-20 | 22.03 | 轻载 | 4984.87 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 20240 | 4984.87
头范联络二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 10000 | 7274.4
头范联络二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 12000 | 7274.4
头范联络三线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.范庄变/1号主变 | 28.85 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 5980 | 7274.4
头范联络一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 376.7 | 2021-04-17 | 62.78 | 中载 | 749.96 | 0 | 徐州.范庄变/2号主变 | 25.4 | 徐州.范庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 37 | 18175 | 749.96
头格二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 33.73 | 2021-06-28 | 5.62 | 轻载 | 6690.2 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 15180 | 6690.2
头格一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 1.06 | 2021-05-16 | 0.18 | 轻载 | 7256.04 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7256.04
头环线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 300.59 | 2021-04-25 | 50.1 | 中载 | 2068.18 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 26680 | 2068.18
头街线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 259.91 | 2021-05-08 | 64.98 | 中载 | 347.96 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 23015 | 347.96
头金二线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 12124 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 12124
头金一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 196.06 | 2021-06-28 | 32.68 | 轻载 | 3878.64 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 21400 | 3878.64
头九线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 91.41 | 2021-05-04 | 15.24 | 轻载 | 5691.18 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 53205 | 5691.18
头卡线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 24.96 | 2021-06-27 | 4.16 | 轻载 | 6842.09 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 7250 | 6842.09
头沛线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 258.05 | 2021-04-18 | 43.01 | 轻载 | 2804.97 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 8970 | 2804.97
头邱线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 162.18 | 2021-06-09 | 40.54 | 轻载 | 2040.64 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 7150 | 2040.64
头书线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 52.03 | 2021-06-23 | 8.67 | 轻载 | 6373.24 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 9000 | 6373.24
头文线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 61.04 | 2021-06-06 | 15.26 | 轻载 | 3792.39 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3792.39
头西线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 110.96 | 2021-06-27 | 27.74 | 轻载 | 2927.77 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 18405 | 2927.77
头萧线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 223.6 | 2021-06-10 | 37.27 | 轻载 | 3401.65 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 9145 | 3401.65
头信线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 26.94 | 2021-06-23 | 2.69 | 轻载 | 11657.4 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 11657.4
头医线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 222.54 | 2021-06-28 | 37.09 | 轻载 | 3420.01 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3420.01
头宇线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3637.2
头御线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 214.81 | 2021-06-11 | 35.8 | 轻载 | 3553.89 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 24740 | 3553.89
头园二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 328.72 | 2021-05-11 | 54.79 | 中载 | 1580.97 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 5130 | 1580.97
头园三线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 322.49 | 2021-06-17 | 80.62 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 14875 | 0
头园一线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 243.98 | 2021-04-02 | 61 | 中载 | 623.87 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 5625 | 623.87
头镇线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 327.66 | 2021-06-13 | 54.61 | 中载 | 1599.33 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 113 | 39830 | 1599.33
头中线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 61.57 | 2021-04-03 | 6.16 | 轻载 | 11057.61 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 12800 | 11057.61
头朱线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 212.81 | 2021-04-16 | 53.2 | 中载 | 1163.73 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 13420 | 1163.73
王东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 69.96 | 2021-04-27 | 11.66 | 轻载 | 6062.69 | 0 | 徐州.沛县王庄变/2号主变 | 6.6 | 徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3100 | 6062.69
王郝线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 120.96 | 2021-06-28 | 30.24 | 轻载 | 2754.57 | 0 | 徐州.沛县王庄变/1号主变 | 5.7 | 徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 20715 | 2754.57
王贺线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 59.88 | 2021-06-28 | 9.98 | 轻载 | 6237.28 | 0 | 徐州.沛县王庄变/2号主变 | 6.6 | 徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 10660 | 6237.28
王魏线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 39.72 | 2021-06-28 | 6.62 | 轻载 | 6586.45 | 0 | 徐州.沛县王庄变/1号主变 | 5.7 | 徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 8850 | 5700
王鸳线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 75.48 | 2021-06-08 | 12.58 | 轻载 | 5967.09 | 0 | 徐州.沛县王庄变/2号主变 | 6.6 | 徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 17980 | 5967.09
王庄线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 80.4 | 2021-06-28 | 53.6 | 中载 | 426.07 | 0 | 徐州.沛县王庄变/1号主变 | 5.7 | 徐州.沛县王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 6940 | 426.07
魏东线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 71.58 | 2021-04-08 | 23.86 | 轻载 | 2397.43 | 0 | 徐州.魏庙变/1号主变 | 2.08 | 徐州.魏庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 7290 | 2080
魏冯线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 41.5 | 2021-06-22 | 27.67 | 轻载 | 1099.82 | 0 | 徐州.魏庙变/2号主变 | 9.11 | 徐州.魏庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1099.82
魏河线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 60.85 | 2021-06-27 | 10.14 | 轻载 | 6220.48 | 0 | 徐州.魏庙变/1号主变 | 2.08 | 徐州.魏庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2080
魏街线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 148.43 | 2021-06-30 | 49.48 | 轻载 | 1066.39 | 0 | 徐州.魏庙变/2号主变 | 9.11 | 徐州.魏庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 23385 | 1066.39
魏梅线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 305.31 | 2021-06-20 | 50.88 | 中载 | 1986.43 | 0 | 徐州.魏庙变/1号主变 | 2.08 | 徐州.魏庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 30240 | 1986.43
魏西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 200.14 | 2021-06-23 | 33.36 | 轻载 | 3807.98 | 0 | 徐州.魏庙变/2号主变 | 9.11 | 徐州.魏庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 125 | 38800 | 3807.98
五北线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 51.3 | 2021-06-27 | 8.55 | 轻载 | 6385.88 | 0 | 徐州.五段变/1号主变 | 15.54 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 7225 | 6385.88
五东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 55.48 | 2021-06-08 | 9.25 | 轻载 | 6313.49 | 0 | 徐州.五段变/1号主变 | 15.54 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6313.49
五高线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 155.65 | 2021-05-21 | 25.94 | 轻载 | 4578.54 | 0 | 徐州.五段变/2号主变 | 17.96 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 17285 | 4578.54
五机线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 121.19 | 2021-06-30 | 20.2 | 轻载 | 5175.39 | 0 | 徐州.五段变/2号主变 | 17.96 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 10325 | 5175.39
五南线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 154.12 | 2021-06-24 | 25.69 | 轻载 | 4605.04 | 0 | 徐州.五段变/1号主变 | 15.54 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13295 | 4605.04
五彭线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 83.53 | 2021-06-23 | 13.92 | 轻载 | 5827.66 | 0 | 徐州.五段变/2号主变 | 17.96 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 11760 | 5827.66
五顺线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 93.34 | 2021-05-05 | 93.34 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.五段变/1号主变 | 15.54 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
五西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 146.89 | 2021-04-07 | 24.48 | 轻载 | 4730.27 | 0 | 徐州.五段变/2号主变 | 17.96 | 徐州.五段变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 15750 | 4730.27
西北113线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 56.28 | 2021-06-12 | 18.76 | 轻载 | 2662.43 | 0 | 徐州.湖西变/1号主变 | 4.69 | 徐州.湖西变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 9675 | 2662.43
西东110线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 67.2 | 2021-06-28 | 11.2 | 轻载 | 6110.5 | 0 | 徐州.湖西变/2号主变 | 2.95 | 徐州.湖西变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 5935 | 2950
西工112线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 12.9 | 2021-06-23 | 4.3 | 轻载 | 3413.77 | 0 | 徐州.湖西变/2号主变 | 2.95 | 徐州.湖西变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2950
西机109线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 40.56 | 2021-06-28 | 6.76 | 轻载 | 6571.9 | 0 | 徐州.湖西变/1号主变 | 4.69 | 徐州.湖西变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 5690 | 4690
西李114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 290.88 | 2021-04-10 | 48.48 | 轻载 | 2236.36 | 0 | 徐州.湖西变/2号主变 | 2.95 | 徐州.湖西变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 102 | 28740 | 2236.36
西农111线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 54.18 | 2021-06-13 | 36.12 | 轻载 | 880.2 | 0 | 徐州.湖西变/1号主变 | 4.69 | 徐州.湖西变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 9888 | 880.2
奚官线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 205.07 | 2021-04-05 | 34.18 | 轻载 | 3722.59 | 0 | 徐州.奚阁变/1号主变 | 29.63 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 19970 | 3722.59
奚贾线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 335.36 | 2021-05-15 | 55.89 | 中载 | 1465.96 | 0 | 徐州.奚阁变/1号主变 | 29.63 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 19455 | 1465.96
奚石线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 296.92 | 2021-04-11 | 49.49 | 轻载 | 2131.75 | 0 | 徐州.奚阁变/1号主变 | 29.63 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 21195 | 2131.75
奚屯线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 285.46 | 2021-06-22 | 47.58 | 轻载 | 2330.23 | 0 | 徐州.奚阁变/2号主变 | 34.26 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 16325 | 2330.23
奚西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 108.52 | 2021-06-25 | 18.09 | 轻载 | 5394.83 | 0 | 徐州.奚阁变/2号主变 | 34.26 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 15030 | 5394.83
奚夏线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.奚阁变/2号主变 | 34.26 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7274.4
奚徐二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 32.39 | 2021-06-28 | 5.4 | 轻载 | 6713.41 | 0 | 徐州.奚阁变/2号主变 | 34.26 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6713.41
奚徐一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 19.84 | 2021-04-26 | 3.31 | 轻载 | 6930.77 | 0 | 徐州.奚阁变/1号主变 | 29.63 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6930.77
奚姚二114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 265.88 | 2021-06-10 | 44.31 | 轻载 | 2669.36 | 0 | 徐州.奚阁变/2号主变 | 34.26 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 9825 | 2669.36
奚姚二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
奚姚一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.奚阁变/1号主变 | 29.63 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 9160 | 7274.4
奚园113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.奚阁变/1号主变 | 29.63 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 2430 | 7274.4
奚张线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 57.54 | 2021-06-22 | 9.59 | 轻载 | 6277.81 | 0 | 徐州.奚阁变/2号主变 | 34.26 | 徐州.奚阁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 6820 | 6277.81
肖崔线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 197.64 | 2021-06-23 | 32.94 | 轻载 | 3851.28 | 0 | 徐州.肖庄变/1号主变 | 6.6 | 徐州.肖庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 31680 | 3851.28
肖东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 205.2 | 2021-06-30 | 34.2 | 轻载 | 3720.34 | 0 | 徐州.肖庄变/2号主变 | 10.9 | 徐州.肖庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 27860 | 3720.34
肖苗线 | 10 | 75 | D5000维护值 | 0.02 | 2021-06-22 | 0.03 | 轻载 | 908.95 | 0 | 徐州.肖庄变/1号主变 | 6.6 | 徐州.肖庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 908.95
肖唐线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 224.56 | 2021-06-28 | 56.14 | 中载 | 960.22 | 0 | 徐州.肖庄变/1号主变 | 6.6 | 徐州.肖庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 134 | 37663 | 960.22
肖西线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 251.88 | 2021-06-20 | 41.98 | 轻载 | 2911.84 | 0 | 徐州.肖庄变/2号主变 | 10.9 | 徐州.肖庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 144 | 46555 | 2911.84
肖轧线 | 10 | 50 | D5000维护值 | 0.01 | 2021-05-23 | 0.02 | 轻载 | 606.03 | 0 | 徐州.肖庄变/1号主变 | 6.6 | 徐州.肖庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 606.03
肖张线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 106.2 | 2021-06-28 | 17.7 | 轻载 | 5435.02 | 0 | 徐州.肖庄变/1号主变 | 6.6 | 徐州.肖庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 19035 | 5435.02
新蔡11A线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 120.04 | 2021-05-31 | 20.01 | 轻载 | 5195.31 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5195.31
新电线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 109.97 | 2021-05-31 | 18.33 | 轻载 | 5369.72 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 6050 | 5369.72
新东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 104.58 | 2021-05-23 | 17.43 | 轻载 | 5463.07 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 19 | 3810 | 5463.07
新工线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 339.49 | 2021-06-21 | 56.58 | 中载 | 1394.43 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 92 | 24110 | 1394.43
新汉线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 351.05 | 2021-04-04 | 58.51 | 中载 | 1194.21 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1194.21
新华线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 339.48 | 2021-06-18 | 56.58 | 中载 | 1394.61 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1394.61
新蒋线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 296.29 | 2021-04-01 | 49.38 | 轻载 | 2142.66 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 44 | 8770 | 2142.66
新街线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 207.76 | 2021-06-28 | 34.63 | 轻载 | 3676 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 15350 | 3676
新刘线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 396.73 | 2021-05-30 | 66.12 | 中载 | 403.04 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 51 | 12925 | 403.04
新明线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 242.45 | 2021-04-18 | 40.41 | 轻载 | 3075.17 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3075.17
新南124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 119.86 | 2021-05-31 | 19.98 | 轻载 | 5198.42 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5198.42
新桥二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 149.58 | 2021-06-28 | 24.93 | 轻载 | 4683.67 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 32 | 20450 | 4683.67
新桥一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 453.74 | 2021-04-19 | 75.62 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 25005 | 0
新晟线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
新屯线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 257.68 | 2021-06-28 | 42.95 | 轻载 | 2811.38 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 14170 | 2811.38
新卫线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 170.92 | 2021-04-11 | 28.49 | 轻载 | 4314.07 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 33 | 19225 | 4314.07
新园线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 212.39 | 2021-06-10 | 35.4 | 轻载 | 3595.81 | 0 | 徐州.杨新变/2号主变 | 17.52 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 23 | 6988 | 3595.81
新昭线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 90.34 | 2021-06-30 | 15.06 | 轻载 | 5709.71 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 12550 | 5709.71
新仲线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 338.2 | 2021-04-13 | 56.37 | 中载 | 1416.78 | 0 | 徐州.杨新变/1号主变 | 16.64 | 徐州.杨新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 19470 | 1416.78
张泵线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 2.2 | 2021-05-07 | 1.1 | 轻载 | 2386.7 | 0 | 徐州.沛县张庄变/2号主变 | 3.46 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2386.7
张东线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 1.2 | 2021-06-14 | 0.2 | 轻载 | 7253.62 | 0 | 徐州.沛县张庄变/1号主变 | 6.4 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 27775 | 6400
张机线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 273 | 2021-06-30 | 45.5 | 轻载 | 2546.04 | 0 | 徐州.沛县张庄变/1号主变 | 6.4 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 29890 | 2546.04
张南线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 0 | 徐州.沛县张庄变/1号主变 | 6.4 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 22870 | 1818.6
张千二线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.沛县张庄变/2号主变 | 3.46 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3460
张千一线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.沛县张庄变/1号主变 | 6.4 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4849.6
张西线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.沛县张庄变/2号主变 | 3.46 | 徐州.沛县张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 106 | 29435 | 3460
周北121线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 164.44 | 2021-04-11 | 41.11 | 轻载 | 2001.5 | 0 | 徐州.周庄变/1号主变 | 19.79 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 10230 | 2001.5
周东106线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 84.91 | 2021-06-12 | 21.23 | 轻载 | 3378.96 | 0 | 徐州.周庄变/2号主变 | 32.9 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 22560 | 3378.96
周化线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.周庄变/1号主变 | 19.79 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4849.6
周焦120线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 185.05 | 2021-05-16 | 61.68 | 中载 | 432.13 | 0 | 徐州.周庄变/2号主变 | 32.9 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 432.13
周龙联络线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.龙北变/2号主变 | 35.48 | 徐州.龙北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7274.4
周南117线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 354.08 | 2021-04-02 | 59.01 | 中载 | 1141.73 | 0 | 徐州.周庄变/1号主变 | 19.79 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7410 | 1141.73
周碳104线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 298.66 | 2021-04-04 | 74.67 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.周庄变/2号主变 | 32.9 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 8781 | 0
周西119线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 5.96 | 2021-05-27 | 0.99 | 轻载 | 7171.17 | 0 | 徐州.周庄变/1号主变 | 19.79 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 5680 | 7171.17
周姚线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 339.34 | 2021-04-06 | 56.56 | 中载 | 1397.03 | 0 | 徐州.周庄变/1号主变 | 19.79 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 11840 | 1397.03
周中线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 103.21 | 2021-05-13 | 51.6 | 中载 | 637.2 | 0 | 徐州.周庄变/1号主变 | 19.79 | 徐州.周庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 637.2
朱八线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 286.52 | 2021-04-11 | 47.75 | 轻载 | 2311.87 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 9105 | 2311.87
朱机线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 145.9 | 2021-06-24 | 24.32 | 轻载 | 4747.41 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 19800 | 4747.41
朱刘二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 473.91 | 2021-06-01 | 78.98 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.朱寨变/2号主变 | 21.92 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 10 | 5720 | 0
朱刘一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 361.05 | 2021-04-30 | 60.18 | 中载 | 1021.01 | 0 | 徐州.朱寨变/2号主变 | 21.92 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 9 | 3495 | 1021.01
朱楼线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 54.21 | 2021-06-28 | 9.04 | 轻载 | 6335.48 | 0 | 徐州.朱寨变/2号主变 | 21.92 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6335.48
朱梅线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 154.34 | 2021-04-03 | 25.72 | 轻载 | 4601.23 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 14451.2 | 4601.23
朱七线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 489.02 | 2021-05-14 | 81.5 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 11505 | 0
朱双二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 33.05 | 2021-06-28 | 5.51 | 轻载 | 6701.97 | 0 | 徐州.朱寨变/2号主变 | 21.92 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6701.97
朱双一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 164.18 | 2021-04-06 | 27.36 | 轻载 | 4430.8 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4430.8
朱宋线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 61.95 | 2021-06-27 | 10.32 | 轻载 | 6201.43 | 0 | 徐州.朱寨变/2号主变 | 21.92 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6201.43
朱王线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 97.38 | 2021-06-08 | 16.23 | 轻载 | 5587.78 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 15620 | 5587.78
朱燕线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 270.35 | 2021-04-07 | 45.06 | 轻载 | 2591.94 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 16670 | 2591.94
朱鸳线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 200.74 | 2021-06-30 | 33.46 | 轻载 | 3797.58 | 0 | 徐州.朱寨变/1号主变 | 21.38 | 徐州.朱寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 80 | 26710 | 3797.58
华丰线 | 20 | 200 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4849.6
头汉线 | 20 | 200 | D5000维护值 | 13.9 | 2021-05-12 | 6.95 | 轻载 | 4368.1 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4368.1
头华二线 | 20 | 400 | D5000维护值 | 279.84 | 2021-06-26 | 69.96 | 中载 | 5.54 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5.54
头辉线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 14548.8
头联线 | 20 | 200 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.头堡变/1号主变 | 37.59 | 徐州.头堡变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4849.6
头强线 | 20 | 200 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4849.6
头圣线 | 20 | 100 | D5000维护值 | 35.16 | 2021-04-10 | 35.16 | 轻载 | 1206.86 | 0 | 徐州.头堡变/2号主变 | 20.87 | 徐州.头堡变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1206.86
八祠108线 | 10 | 443.3 | D5000维护值 | 86.76 | 2021-06-23 | 19.57 | 轻载 | 3871.89 | 0 | 徐州.八路变/2号主变 | 13.68 | 徐州.八路变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 15690 | 3871.89
八单136线 | 10 | 485 | 经验值 | 39.37 | 2021-06-22 | 8.12 | 轻载 | 5198.25 | 0 | 徐州.八义集变/2号主变 | 30.89 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 32 | 8550 | 5198.25
八店112线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
八工135线 | 10 | 485 | 经验值 | 49.91 | 2021-06-29 | 10.29 | 轻载 | 5015.7 | 0 | 徐州.八义集变/2号主变 | 30.89 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 32 | 10725 | 5015.7
八河113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
八侯111线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
八巨114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
八刘106线 | 10 | 443.3 | D5000维护值 | 91.8 | 2021-06-24 | 20.71 | 轻载 | 3784.59 | 0 | 徐州.八路变/2号主变 | 13.68 | 徐州.八路变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 32410 | 3784.59
八南113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 74.4 | 2021-06-23 | 12.4 | 轻载 | 5985.79 | 0 | 徐州.八义集变/1号主变 | 22.12 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 17330 | 5985.79
八农140线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 110.39 | 2021-06-23 | 19.71 | 轻载 | 4877.49 | 0 | 徐州.八义集变/2号主变 | 30.89 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 93 | 28749 | 4877.49
八石105线 | 10 | 443.3 | D5000维护值 | 121.7 | 2021-06-30 | 27.45 | 轻载 | 3266.73 | 0 | 徐州.八路变/1号主变 | 4.65 | 徐州.八路变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 15225 | 3266.73
八滩134线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2021-04-04 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 徐州.八义集变/2号主变 | 30.89 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5874.08
八唐107线 | 10 | 443.3 | D5000维护值 | 73.4 | 2021-06-27 | 16.56 | 轻载 | 4103.28 | 0 | 徐州.八路变/1号主变 | 4.65 | 徐州.八路变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 9770 | 4103.28
八圩112线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 20.39 | 2021-06-26 | 3.4 | 轻载 | 6921.25 | 0 | 徐州.八义集变/1号主变 | 22.12 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 10190 | 6921.25
八新141线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 56.95 | 2021-06-28 | 10.17 | 轻载 | 5803.07 | 0 | 徐州.八义集变/2号主变 | 30.89 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 46 | 14037 | 5803.07
八杨104线 | 10 | 445.5 | D5000维护值 | 76.33 | 2021-06-22 | 17.13 | 轻载 | 4079.21 | 0 | 徐州.八路变/2号主变 | 13.68 | 徐州.八路变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 16510 | 4079.21
八园128线 | 10 | 485 | 经验值 | 54.13 | 2021-06-28 | 11.16 | 轻载 | 4942.61 | 0 | 徐州.八义集变/1号主变 | 22.12 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10785 | 4942.61
八镇111线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 156.09 | 2021-06-23 | 27.87 | 轻载 | 4085.96 | 0 | 徐州.八义集变/1号主变 | 22.12 | 徐州.八义集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 24876 | 4085.96
八中103线 | 10 | 273.9 | D5000维护值 | 117.48 | 2021-06-30 | 42.89 | 轻载 | 1286.01 | 0 | 徐州.八路变/1号主变 | 4.65 | 徐州.八路变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 13775 | 1286.01
车东107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.车夫山变/1号主变 | 13.63 | 徐州.车夫山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4849.6
车湖108线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5470.35 | 0 | 徐州.车夫山变/2号主变 | 12.32 | 徐州.车夫山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 12695 | 5470.35
车街103线 | 10 | 264 | D5000维护值 | 248.15 | 2021-06-28 | 94 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.车夫山变/1号主变 | 13.63 | 徐州.车夫山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 25285 | 0
车刘105线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 0 | 徐州.车夫山变/1号主变 | 13.63 | 徐州.车夫山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4243.4
车南104线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 219.48 | 2021-06-22 | 48.64 | 轻载 | 1668.96 | 0 | 徐州.车夫山变/2号主变 | 12.32 | 徐州.车夫山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 112 | 33465 | 1668.96
车滩106线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 213.5 | 2021-06-28 | 47.32 | 轻载 | 1772.53 | 0 | 徐州.车夫山变/2号主变 | 12.32 | 徐州.车夫山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 31825 | 1772.53
城艾125线 | 10 | 485 | 经验值 | 75.17 | 2021-06-24 | 15.5 | 轻载 | 4578.2 | 0 | 徐州.邳城变/2号主变 | 38.09 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4578.2
城葛124线 | 10 | 485 | 经验值 | 41.76 | 2021-06-28 | 8.61 | 轻载 | 5156.86 | 0 | 徐州.邳城变/2号主变 | 38.09 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5156.86
城街116线 | 10 | 485 | 经验值 | 71.17 | 2021-06-30 | 14.67 | 轻载 | 4647.48 | 0 | 徐州.邳城变/1号主变 | 37.6 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4647.48
城刘113线 | 10 | 485 | 经验值 | 34.43 | 2021-06-28 | 7.1 | 轻载 | 5283.81 | 0 | 徐州.邳城变/1号主变 | 37.6 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5283.81
城庙123线 | 10 | 485 | 经验值 | 72.53 | 2021-06-28 | 14.95 | 轻载 | 4623.92 | 0 | 徐州.邳城变/2号主变 | 38.09 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4623.92
城寺115线 | 10 | 485 | 经验值 | 68 | 2021-06-28 | 14.02 | 轻载 | 4702.38 | 0 | 徐州.邳城变/1号主变 | 37.6 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4702.38
城新126线 | 10 | 485 | 经验值 | 127.2 | 2021-05-17 | 26.23 | 轻载 | 3677.04 | 0 | 徐州.邳城变/2号主变 | 38.09 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3677.04
城元114线 | 10 | 485 | 经验值 | 126.48 | 2021-06-04 | 26.08 | 轻载 | 3689.51 | 0 | 徐州.邳城变/1号主变 | 37.6 | 徐州.邳城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3689.51
戴岔103线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 108.83 | 2021-06-30 | 18.14 | 轻载 | 5389.46 | 0 | 徐州.戴庄变/1号主变 | 21.8 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 85 | 26038 | 5389.46
戴环114线 | 10 | 1200 | D5000维护值 | 154.06 | 2021-06-24 | 12.84 | 轻载 | 11880.48 | 0 | 徐州.戴庄变/2号主变 | 19.51 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 30985 | 11880.48
戴加108线 | 10 | 520 | D5000维护值 | 90.47 | 2021-06-22 | 17.4 | 轻载 | 4737.54 | 0 | 徐州.戴庄变/2号主变 | 19.51 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 199 | 58925 | 4737.54
戴水107线 | 10 | 540 | D5000维护值 | 148 | 2021-06-26 | 27.41 | 轻载 | 3983.6 | 0 | 徐州.戴庄变/1号主变 | 21.8 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 141 | 35447 | 3983.6
戴西116线 | 10 | 540 | D5000维护值 | 93.73 | 2021-04-28 | 17.36 | 轻载 | 4923.56 | 0 | 徐州.戴庄变/2号主变 | 19.51 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 111 | 35680 | 4923.56
戴园二105线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 63.29 | 2021-05-05 | 12.66 | 轻载 | 4965.82 | 0 | 徐州.戴庄变/1号主变 | 21.8 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4965.82
戴园一104线 | 10 | 540 | D5000维护值 | 73.69 | 2021-06-23 | 13.65 | 轻载 | 5270.65 | 0 | 徐州.戴庄变/2号主变 | 19.51 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5270.65
戴庄106线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 168.02 | 2021-06-28 | 30.55 | 轻载 | 3758.09 | 0 | 徐州.戴庄变/2号主变 | 19.51 | 徐州.戴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 31840 | 3758.09
杜安125线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 8.16 | 2021-04-19 | 1.24 | 轻载 | 7860.51 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 5830 | 7860.51
杜邦123线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 140.35 | 2021-06-30 | 21.27 | 轻载 | 5570.98 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 24495 | 5570.98
杜陈143线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 244.81 | 2021-06-28 | 37.09 | 轻载 | 3761.73 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 119 | 68660 | 3761.73
杜东118线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 209.69 | 2021-06-13 | 31.77 | 轻载 | 4370.01 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 43070 | 4370.01
杜发127线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 13.69 | 2021-06-30 | 2.37 | 轻载 | 6775.41 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6775.41
杜翡129线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 59.46 | 2021-05-22 | 10.28 | 轻载 | 5982.67 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5982.67
杜福144线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 68.3 | 2021-06-30 | 10.35 | 轻载 | 6818.88 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 3 | 5200 | 6818.88
杜工115线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 125.28 | 2021-06-30 | 18.98 | 轻载 | 5831.99 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5831.99
杜官136线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 203.38 | 2021-06-23 | 30.82 | 轻载 | 4479.3 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 137 | 39395 | 4479.3
杜杰二126线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 124.23 | 2021-05-08 | 18.82 | 轻载 | 5850.18 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 11165 | 5850.18
杜杰一138线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 19.04 | 2021-06-07 | 3.17 | 轻载 | 6944.63 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6944.63
杜君线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 158.13 | 2021-04-16 | 23.96 | 轻载 | 5263.03 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5263.03
杜卡二146线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 52.84 | 2021-06-30 | 8.01 | 轻载 | 7086.65 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 20 | 12980 | 7086.65
杜卡一111线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 285.13 | 2021-06-24 | 43.2 | 轻载 | 3063.39 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 13650 | 3063.39
杜临线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 64.7 | 2021-06-30 | 9.8 | 轻载 | 6881.24 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 15780 | 6881.24
杜龙128线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 32.94 | 2021-04-25 | 5.7 | 轻载 | 6442 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6442
杜尚117线 | 10 | 650 | D5000维护值 | 97.33 | 2021-06-30 | 14.97 | 轻载 | 6194.84 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 24500 | 6194.84
杜苏142线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 308.08 | 2021-06-30 | 46.68 | 轻载 | 2665.89 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 20 | 23203.9 | 2665.89
杜桃134线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 295.25 | 2021-06-21 | 44.73 | 轻载 | 2888.11 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 141 | 71575 | 2888.11
杜圩线 | 10 | 485 | 经验值 | 120.65 | 2021-06-02 | 24.88 | 轻载 | 3790.48 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 8500 | 3790.48
杜熙113线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 9.41 | 2021-05-09 | 1.63 | 轻载 | 6849.54 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6849.54
杜鑫147线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 153 | 2021-06-30 | 23.18 | 轻载 | 5351.88 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 45 | 22575 | 5351.88
杜耀116线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.16 | 2021-06-29 | 0.86 | 轻载 | 5808.09 | 0 | 徐州.杜村变/1号主变 | 36.42 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5808.09
杜院148线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 108.07 | 2021-06-30 | 16.37 | 轻载 | 6130.07 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 20 | 19520 | 6130.07
杜专132线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 206.86 | 2021-05-31 | 31.34 | 轻载 | 4419.02 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 52 | 30590 | 4419.02
杜左133线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 160.36 | 2021-06-28 | 24.3 | 轻载 | 5224.4 | 0 | 徐州.杜村变/2号主变 | 26.28 | 徐州.杜村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 64 | 24065 | 5224.4
墩池156线 | 10 | 485 | 经验值 | 204.6 | 2021-06-28 | 42.19 | 轻载 | 2336.47 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 108 | 34310 | 2336.47
墩春133线 | 10 | 485 | 经验值 | 2.28 | 2021-04-02 | 0.47 | 轻载 | 5840.65 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 8000 | 5840.65
墩德135线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
墩东154线 | 10 | 485 | 经验值 | 96.84 | 2021-06-16 | 19.97 | 轻载 | 4202.87 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 1 | 4750 | 4202.87
墩范155线 | 10 | 485 | 经验值 | 62.28 | 2021-06-14 | 12.84 | 轻载 | 4801.45 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 29 | 14765 | 4801.45
墩高146线 | 10 | 485 | 经验值 | 46.56 | 2021-06-30 | 9.6 | 轻载 | 5073.72 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5073.72
墩工163线 | 10 | 485 | 经验值 | 331.92 | 2021-04-22 | 68.44 | 中载 | 131.29 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 45 | 22205 | 131.29
墩合147线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
墩恒134线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.68 | 2021-06-24 | 0.96 | 轻载 | 5799.08 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 3330 | 5799.08
墩红141线 | 10 | 485 | 经验值 | 214.08 | 2021-06-21 | 44.14 | 轻载 | 2172.27 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 26 | 42065 | 2172.27
墩街158线 | 10 | 485 | 经验值 | 199.6 | 2021-06-30 | 41.15 | 轻载 | 2423.07 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 50 | 15345 | 2423.07
墩金148线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
墩军153线 | 10 | 485 | 经验值 | 29.04 | 2021-06-08 | 5.99 | 轻载 | 5377.17 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5377.17
墩龙132线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
墩木138线 | 10 | 485 | 经验值 | 337.56 | 2021-06-20 | 69.6 | 中载 | 33.6 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 4600 | 33.6
墩南166线 | 10 | 485 | 经验值 | 359.76 | 2021-04-26 | 74.18 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 64 | 42201 | 0
墩炮131线 | 10 | 485 | 经验值 | 76.8 | 2021-06-11 | 15.84 | 轻载 | 4549.96 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 6 | 15010 | 4549.96
墩沙162线 | 10 | 485 | 经验值 | 100.2 | 2021-06-24 | 20.66 | 轻载 | 4144.68 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 136 | 48705 | 4144.68
墩水157线 | 10 | 485 | 经验值 | 91.32 | 2021-06-30 | 18.83 | 轻载 | 4298.48 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 73 | 30075 | 4298.48
墩宋145线 | 10 | 485 | 经验值 | 80.28 | 2021-06-22 | 16.55 | 轻载 | 4489.69 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 49 | 15205 | 4489.69
墩西165线 | 10 | 485 | 经验值 | 250.08 | 2021-04-27 | 51.56 | 中载 | 1548.75 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 17 | 14830 | 1548.75
墩阳144线 | 10 | 485 | 经验值 | 242.4 | 2021-06-24 | 49.98 | 轻载 | 1681.77 | 0 | 徐州.墩集变/2号主变 | 28.09 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 2 | 1200 | 1681.77
墩振164线 | 10 | 485 | 经验值 | 417.72 | 2021-04-20 | 86.13 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 64 | 22690 | 0
墩正167线 | 10 | 485 | 经验值 | 53 | 2021-04-14 | 10.93 | 轻载 | 4962.18 | 0 | 徐州.墩集变/3号主变 | 16.51 | 徐州.墩集变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 1 | 10000 | 4962.18
坊陈166线 | 10 | 485 | 经验值 | 335.8 | 2021-06-11 | 69.24 | 中载 | 64.08 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 76 | 22285 | 64.08
坊城154线 | 10 | 485 | 经验值 | 91.79 | 2021-06-30 | 18.93 | 轻载 | 4290.34 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 56 | 18643 | 4290.34
坊东157线 | 10 | 485 | 经验值 | 127.14 | 2021-04-09 | 26.21 | 轻载 | 3678.08 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 41 | 19520 | 3678.08
坊纲132线 | 10 | 485 | 经验值 | 163.32 | 2021-04-02 | 33.67 | 轻载 | 3051.44 | 0 | 徐州.坊上变/2号主变 | 22.03 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3051.44
坊工131线 | 10 | 485 | 经验值 | 61.03 | 2021-06-28 | 12.58 | 轻载 | 4823.1 | 0 | 徐州.坊上变/2号主变 | 22.03 | 徐州.坊上变/110kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4823.1
坊沟143线 | 10 | 485 | 经验值 | 279.62 | 2021-05-08 | 57.65 | 中载 | 1037.12 | 0 | 徐州.坊上变/2号主变 | 22.03 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 1037.12
坊华165线 | 10 | 485 | 经验值 | 214.14 | 2021-06-30 | 44.15 | 轻载 | 2171.24 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 42 | 16090 | 2171.24
坊黄167线 | 10 | 485 | 经验值 | 331.1 | 2021-04-13 | 68.27 | 中载 | 145.49 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 84 | 29460 | 145.49
坊连144线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.坊上变/2号主变 | 22.03 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
坊林141线 | 10 | 485 | 经验值 | 59.51 | 2021-06-13 | 12.27 | 轻载 | 4849.43 | 0 | 徐州.坊上变/2号主变 | 22.03 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 9 | 2930 | 4849.43
坊农156线 | 10 | 485 | 经验值 | 193.36 | 2021-05-26 | 39.87 | 轻载 | 2531.14 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 5 | 20310 | 2531.14
坊祁163线 | 10 | 485 | 经验值 | 60.14 | 2021-05-28 | 12.4 | 轻载 | 4838.52 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 90 | 27021 | 4838.52
坊泰142线 | 10 | 485 | 经验值 | 213.68 | 2021-06-28 | 44.06 | 轻载 | 2179.2 | 0 | 徐州.坊上变/2号主变 | 22.03 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 2179.2
坊汤164线 | 10 | 485 | 经验值 | 168.61 | 2021-06-16 | 34.76 | 轻载 | 2959.81 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 90 | 35575 | 2959.81
坊萄168线 | 10 | 485 | 经验值 | 166.78 | 2021-06-01 | 34.39 | 轻载 | 2991.51 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 2991.51
坊西158线 | 10 | 485 | 经验值 | 138.28 | 2021-05-28 | 28.51 | 轻载 | 3485.13 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 41 | 12880 | 3485.13
坊新153线 | 10 | 485 | 经验值 | 104.9 | 2021-05-07 | 21.63 | 轻载 | 4063.27 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 49 | 15300 | 4063.27
坊镇155线 | 10 | 485 | 经验值 | 418.81 | 2021-06-30 | 86.35 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.坊上变/3号主变 | 34.23 | 徐州.坊上变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 79 | 16445 | 0
坊庄133线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.坊上变/2号主变 | 22.03 | 徐州.坊上变/110kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
富车161线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 101.25 | 2021-06-22 | 16.88 | 轻载 | 5520.75 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 45 | 15995 | 5520.75
富东112线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 56.6 | 2021-06-28 | 8.58 | 轻载 | 7021.53 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15510 | 7021.53
富工155线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 414.14 | 2021-04-07 | 69.02 | 中载 | 101.5 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 8 | 5240 | 101.5
富官122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 99.49 | 2021-06-28 | 16.58 | 轻载 | 5551.23 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 20325 | 5551.23
富湖153线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 92.46 | 2021-06-28 | 15.41 | 轻载 | 5672.99 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 59 | 11790 | 5672.99
富山112线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 0 | 徐州.车夫山变/2号主变 | 12.32 | 徐州.车夫山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5516.42
富山152线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 79.45 | 2021-06-28 | 12.04 | 轻载 | 6625.77 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6625.77
富棠157线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 78.4 | 2021-04-25 | 13.07 | 轻载 | 5916.51 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 25 | 8125 | 5916.51
富燕156线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 206.72 | 2021-06-11 | 34.45 | 轻载 | 3694.01 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 102 | 31095 | 3694.01
富尤154线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 36.21 | 2021-06-28 | 6.04 | 轻载 | 6647.24 | 0 | 徐州.富山变/3号主变 | 28.81 | 徐州.富山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 24 | 13440 | 6647.24
港北114线 | 10 | 316.8 | D5000维护值 | 123.63 | 2021-06-28 | 39.02 | 轻载 | 1699.61 | 0 | 徐州.港上变/1号主变 | 11.26 | 徐州.35kV港上变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1699.61
港东112线 | 10 | 316.8 | D5000维护值 | 69.87 | 2021-06-13 | 22.05 | 轻载 | 2630.73 | 0 | 徐州.港上变/1号主变 | 11.26 | 徐州.35kV港上变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 32380 | 2630.73
港冯122线 | 10 | 316.8 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3840.88 | 0 | 徐州.港上变/2号主变 | 6.63 | 徐州.35kV港上变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3840.88
港府124线 | 10 | 316.8 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3840.88 | 0 | 徐州.港上变/2号主变 | 6.63 | 徐州.35kV港上变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3840.88
港南126线 | 10 | 316.8 | D5000维护值 | 109.86 | 2021-06-28 | 34.68 | 轻载 | 1938.11 | 0 | 徐州.港上变/2号主变 | 6.63 | 徐州.35kV港上变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 40045 | 1938.11
港镇113线 | 10 | 316.8 | D5000维护值 | 138.13 | 2021-06-30 | 43.6 | 轻载 | 1448.47 | 0 | 徐州.港上变/1号主变 | 11.26 | 徐州.35kV港上变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 21875 | 1448.47
果大线 | 10 | 485 | 经验值 | 191.34 | 2021-06-11 | 39.45 | 轻载 | 2566.13 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2566.13
果丁线 | 10 | 485 | 经验值 | 143.22 | 2021-06-27 | 29.53 | 轻载 | 3399.57 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3399.57
果杜线 | 10 | 485 | 经验值 | 76.65 | 2021-04-19 | 15.8 | 轻载 | 4552.56 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4552.56
果府线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.77 | 2021-06-24 | 0.98 | 轻载 | 5797.52 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5797.52
果华线 | 10 | 485 | 经验值 | 239.19 | 2021-05-31 | 49.32 | 轻载 | 1737.37 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1737.37
果李线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
果欧线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
果邵线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
果石线 | 10 | 485 | 经验值 | 137.7 | 2021-06-23 | 28.39 | 轻载 | 3495.18 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3495.18
果新线 | 10 | 485 | 经验值 | 303.21 | 2021-06-30 | 62.52 | 中载 | 628.54 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 40125 | 628.54
果银线 | 10 | 485 | 经验值 | 110.07 | 2021-06-26 | 22.69 | 轻载 | 3973.73 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3973.73
果镇线 | 10 | 485 | 经验值 | 240.81 | 2021-06-13 | 49.65 | 轻载 | 1709.31 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1709.31
果左线 | 10 | 485 | 经验值 | 263.04 | 2021-06-28 | 54.24 | 中载 | 1324.29 | 0 | 江苏.果园变/1号主变 | 68.31 | 江苏.果园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1324.29
河潮132线 | 10 | 485 | 经验值 | 33.05 | 2021-06-30 | 6.81 | 轻载 | 5307.71 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 18 | 12360 | 5307.71
河船121线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 108.63 | 2021-06-13 | 18.78 | 轻载 | 5131.05 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 10005 | 5131.05
河春115线 | 10 | 485 | 经验值 | 230.62 | 2021-06-29 | 47.55 | 轻载 | 1885.8 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 10540 | 1885.8
河东114线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 356.13 | 2021-06-13 | 61.57 | 中载 | 844.35 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 93 | 42885 | 844.35
河谷142线 | 10 | 485 | 经验值 | 409.92 | 2021-06-28 | 84.52 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 2 |  | 0
河华线 | 10 | 485 | 经验值 | 27.42 | 2021-06-28 | 5.65 | 轻载 | 5405.23 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 20 | 14180 | 5405.23
河楼112线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 207.42 | 2021-06-30 | 31.43 | 轻载 | 4409.33 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 27840 | 4409.33
河庙133线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
河南123线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 140.62 | 2021-06-30 | 24.31 | 轻载 | 4576.98 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 13150 | 4576.98
河炮116线 | 10 | 485 | 经验值 | 251.37 | 2021-06-18 | 51.83 | 中载 | 1526.41 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 8430 | 1526.41
河青127线 | 10 | 485 | 经验值 | 210.23 | 2021-06-30 | 43.35 | 轻载 | 2238.96 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 29620 | 2238.96
河瑞136线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
河盛143线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
河水131线 | 10 | 485 | 经验值 | 217.97 | 2021-06-03 | 44.94 | 轻载 | 2104.9 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2104.9
河桃134线 | 10 | 485 | 经验值 | 20.74 | 2021-05-30 | 4.28 | 轻载 | 5520.92 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 9460 | 5520.92
河西113线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 210.59 | 2021-06-30 | 36.41 | 轻载 | 3365.1 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 34060 | 3365.1
河新141线 | 10 | 485 | 经验值 | 14.06 | 2021-04-26 | 2.9 | 轻载 | 5636.62 | 0 | 徐州.河湾变/2号主变 | 22.52 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 18 | 12700 | 5636.62
河沿111线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 273.16 | 2021-06-30 | 60.04 | 中载 | 785.29 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 8980 | 785.29
河阳128线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 302.34 | 2021-06-28 | 52.27 | 中载 | 1775.99 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 35800 | 1775.99
河园125线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 180.35 | 2021-04-02 | 27.33 | 轻载 | 4878.18 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 |  | 4878.18
河张126线 | 10 | 485 | 经验值 | 131.13 | 2021-06-28 | 27.04 | 轻载 | 3608.97 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 22215 | 3608.97
河镇122线 | 10 | 605 | D5000维护值 | 99.84 | 2021-06-28 | 16.5 | 轻载 | 5605.79 | 0 | 徐州.河湾变/1号主变 | 65.87 | 徐州.河湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 14735 | 5605.79
柳坝115线 | 10 | 485 | 经验值 | 130.59 | 2021-06-23 | 26.93 | 轻载 | 3618.32 | 0 | 徐州.柳家变/1号主变 | 13.58 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3618.32
柳白106线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 281.23 | 2021-05-07 | 46.87 | 轻载 | 2403.5 | 0 | 徐州.柳家变/2号主变 | 5.36 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 13425 | 2403.5
柳陈112 | 10 | 455 | D5000维护值 | 166.77 | 2021-06-11 | 36.65 | 轻载 | 2627.96 | 0 | 徐州.柳家变/2号主变 | 5.36 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 6660 | 2627.96
柳丁109线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.柳家变/1号主变 | 13.58 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
柳坊107线 | 10 | 485 | 经验值 | 218.19 | 2021-04-14 | 44.99 | 轻载 | 2101.09 | 0 | 徐州.柳家变/1号主变 | 13.58 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 15370 | 2101.09
柳河111线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.46 | 2021-06-23 | 0.92 | 轻载 | 5802.89 | 0 | 徐州.柳家变/1号主变 | 13.58 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5802.89
柳黄113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.柳家变/1号主变 | 13.58 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
柳兰114线 | 10 | 485 | 经验值 | 339.29 | 2021-05-20 | 69.96 | 中载 | 3.64 | 0 | 徐州.柳家变/2号主变 | 5.36 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3.64
柳农105线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 306.89 | 2021-04-15 | 67.45 | 中载 | 201.09 | 0 | 徐州.柳家变/1号主变 | 13.58 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 18370 | 201.09
柳杨104线 | 10 | 605 | D5000维护值 | 341.01 | 2021-04-01 | 56.37 | 中载 | 1428.73 | 0 | 徐州.柳家变/2号主变 | 5.36 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 125 | 39645 | 1428.73
柳镇108线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 239.78 | 2021-06-13 | 52.7 | 中载 | 1363.43 | 0 | 徐州.柳家变/2号主变 | 5.36 | 徐州.柳家变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 11600 | 1363.43
庙坝116线 | 10 | 672 | D5000维护值 | 195.05 | 2021-06-30 | 29.03 | 轻载 | 4769.06 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 34270 | 4769.06
庙北143线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 293.45 | 2021-05-31 | 44.46 | 轻载 | 2919.29 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 57 | 29115 | 2919.29
庙碧123线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 40.66 | 2021-06-30 | 6.16 | 轻载 | 7297.61 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7297.61
庙城137线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 17.56 | 2021-06-28 | 2.93 | 轻载 | 6970.26 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 5000 | 6970.26
庙帝138线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 164.75 | 2021-06-30 | 24.96 | 轻载 | 5148.37 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 38 | 27905 | 5148.37
庙东115线 | 10 | 640 | D5000维护值 | 231.96 | 2021-06-23 | 36.24 | 轻载 | 3741.81 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 45795 | 3741.81
庙发139线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
庙方线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 101.46 | 2021-06-30 | 15.37 | 轻载 | 6244.55 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6244.55
庙翡129线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 60.03 | 2021-05-31 | 9.1 | 轻载 | 6962.12 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6962.12
庙高122线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 39.78 | 2021-05-31 | 6.03 | 轻载 | 7312.85 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7312.85
庙国127线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 8001.84 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8001.84
庙宏二148线 | 10 | 720 | D5000维护值 | 264.5 | 2021-06-30 | 36.74 | 轻载 | 4148.14 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 66 | 38280 | 4148.14
庙宏一118线 | 10 | 720 | D5000维护值 | 250.82 | 2021-06-30 | 34.84 | 轻载 | 4385.08 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 36160 | 4385.08
庙汇145线 | 10 | 640 | D5000维护值 | 155.86 | 2021-06-12 | 24.35 | 轻载 | 5059.86 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 34 | 19380 | 5059.86
庙建146线 | 10 | 640 | D5000维护值 | 201.21 | 2021-06-27 | 31.44 | 轻载 | 4274.4 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 56 | 32665 | 4274.4
庙解142线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 204.83 | 2021-06-30 | 31.03 | 轻载 | 4454.18 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 26 | 13340 | 4454.18
庙京12C线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 8001.84 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8001.84
庙君13B线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 88.67 | 2021-06-30 | 13.43 | 轻载 | 6466.08 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 22 | 16580 | 6466.08
庙民112线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 239.9 | 2021-06-30 | 36.35 | 轻载 | 3846.77 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 23590 | 3846.77
庙南117线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 200.33 | 2021-06-12 | 30.35 | 轻载 | 4532.12 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 19240 | 4532.12
庙宁一134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 91.15 | 2021-05-08 | 15.19 | 轻载 | 5695.68 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 5175 | 5695.68
庙农126线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 8001.84 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8001.84
庙青144线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 145.95 | 2021-05-15 | 22.11 | 轻载 | 5473.99 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5473.99
庙水128线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 8001.84 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8001.84
庙苏132线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 27.29 | 2021-05-31 | 4.13 | 轻载 | 7529.18 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7529.18
庙泰12E线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 9.79 | 2021-04-29 | 1.48 | 轻载 | 7832.28 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7832.28
庙桃113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 136.96 | 2021-06-28 | 22.83 | 轻载 | 4902.25 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 17670 | 4902.25
庙天125线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 8001.84 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8001.84
庙铁135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
庙湾12A线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 134.19 | 2021-05-30 | 20.33 | 轻载 | 5677.67 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5677.67
庙文13A线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 35.68 | 2021-06-12 | 5.41 | 轻载 | 7383.86 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 10 | 6980 | 7383.86
庙厦124线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 8001.84 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8001.84
庙象13C线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 34.29 | 2021-04-03 | 5.2 | 轻载 | 7407.94 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 10 | 8000 | 7407.94
庙新119线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 187.07 | 2021-06-12 | 28.34 | 轻载 | 4761.79 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8800 | 4761.79
庙阳114线 | 10 | 640 | D5000维护值 | 126.44 | 2021-06-12 | 19.76 | 轻载 | 5569.42 | 0 | 徐州.二庙变/1号主变 | 34.7 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 13030 | 5569.42
庙印133线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 53.81 | 2021-04-02 | 8.15 | 轻载 | 7069.85 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 12 | 9600 | 7069.85
庙院136线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 170.19 | 2021-06-15 | 28.36 | 轻载 | 4326.71 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 |  | 4326.71
庙专141线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 178.01 | 2021-05-29 | 26.97 | 轻载 | 4918.71 | 0 | 徐州.二庙变/2号主变 | 45.47 | 徐州.二庙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 28 | 19365 | 4918.71
邳奥线 | 10 | 485 | 经验值 | 109.89 | 2021-06-16 | 22.66 | 轻载 | 3976.85 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 10035 | 3976.85
邳翠线 | 10 | 25 | D5000维护值 | 10.84 | 2021-06-13 | 43.36 | 轻载 | 115.35 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 9720 | 115.35
邳富线 | 10 | 485 | 经验值 | 241.05 | 2021-06-12 | 49.7 | 轻载 | 1705.15 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 27815 | 1705.15
邳港线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 79.94 | 2021-04-01 | 26.65 | 轻载 | 2252.64 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 400 | 2252.64
邳工线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 258.75 | 2021-06-23 | 44.74 | 轻载 | 2530.97 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 21375 | 2530.97
邳恒线 | 10 | 485 | 经验值 | 240.53 | 2021-06-12 | 49.59 | 轻载 | 1714.16 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 50 | 26920 | 1714.16
邳华线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
邳江线 | 10 | 485 | 经验值 | 153.32 | 2021-06-12 | 31.61 | 轻载 | 3224.64 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 44 | 33605 | 3224.64
邳民线 | 10 | 485 | 经验值 | 121.85 | 2021-06-16 | 25.12 | 轻载 | 3769.7 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3769.7
邳年线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 162.77 | 2021-06-24 | 28.14 | 轻载 | 4193.35 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 5765 | 4193.35
邳宁线 | 10 | 485 | 经验值 | 116.4 | 2021-06-28 | 24 | 轻载 | 3864.09 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 30 | 25660 | 3864.09
邳青线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 268.54 | 2021-06-30 | 67.14 | 中载 | 198.49 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 52 | 17700 | 198.49
邳索线 | 10 | 485 | 经验值 | 136.97 | 2021-06-28 | 28.24 | 轻载 | 3507.82 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 17195 | 3507.82
邳塘线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 231.86 | 2021-06-13 | 40.09 | 轻载 | 2996.71 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 36800 | 2996.71
邳未线 | 10 | 485 | 经验值 | 106.2 | 2021-06-13 | 21.9 | 轻载 | 4040.76 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 24 | 15520 | 4040.76
邳溪线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 121.88 | 2021-06-12 | 26.79 | 轻载 | 3405.46 | 0 | 徐州.邳州变/1号主变 | 52.88 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 15470 | 3405.46
邳仲线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 210.81 | 2021-06-12 | 36.45 | 轻载 | 3361.29 | 0 | 徐州.邳州变/2号主变 | 52.01 | 徐州.邳州变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 50 | 24300 | 3361.29
桥北105线 | 10 | 422.4 | D5000维护值 | 73.83 | 2021-06-22 | 17.48 | 轻载 | 3842.44 | 0 | 徐州.邳州新桥变/1号主变 | 4.6 | 徐州.邳州新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 19885 | 3842.44
桥东103线 | 10 | 360 | D5000维护值 | 120.59 | 2021-06-12 | 33.5 | 轻载 | 2276.02 | 0 | 徐州.邳州新桥变/1号主变 | 4.6 | 徐州.邳州新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15240 | 2276.02
桥南104线 | 10 | 485 | 经验值 | 49.48 | 2021-04-09 | 10.2 | 轻载 | 5023.15 | 0 | 徐州.邳州新桥变/2号主变 | 6.44 | 徐州.邳州新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 9123 | 5023.15
桥山107线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 33.05 | 2021-06-23 | 7.26 | 轻载 | 4943.99 | 0 | 徐州.邳州新桥变/1号主变 | 4.6 | 徐州.邳州新桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4600
桥西108线 | 10 | 360 | D5000维护值 | 53.79 | 2021-06-23 | 14.94 | 轻载 | 3433 | 0 | 徐州.邳州新桥变/2号主变 | 6.44 | 徐州.邳州新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 20290 | 3433
桥占106线 | 10 | 360 | D5000维护值 | 62.75 | 2021-06-23 | 17.43 | 轻载 | 3277.81 | 0 | 徐州.邳州新桥变/2号主变 | 6.44 | 徐州.邳州新桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 18060 | 3277.81
宋产11F线 | 10 | 485 | 经验值 | 334.92 | 2021-04-20 | 69.06 | 中载 | 79.33 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 5230 | 79.33
宋岱121线 | 10 | 485 | 经验值 | 174.47 | 2021-06-28 | 35.97 | 轻载 | 2858.32 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 129 | 34785 | 2858.32
宋韩12A线 | 10 | 485 | 经验值 | 95.66 | 2021-06-24 | 19.72 | 轻载 | 4223.31 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 8590 | 4223.31
宋黄112线 | 10 | 485 | 经验值 | 171.9 | 2021-06-22 | 35.44 | 轻载 | 2902.83 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 21840 | 2902.83
宋集125线 | 10 | 485 | 经验值 | 87.3 | 2021-04-19 | 18 | 轻载 | 4368.1 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 5490 | 4368.1
宋金110线 | 10 | 485 | 经验值 | 264.24 | 2021-04-18 | 54.48 | 中载 | 1303.5 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 9485 | 1303.5
宋井120线 | 10 | 485 | 经验值 | 225.16 | 2021-06-30 | 46.42 | 轻载 | 1980.37 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 23955 | 1980.37
宋康12F线 | 10 | 485 | 经验值 | 192.78 | 2021-04-03 | 39.75 | 轻载 | 2541.19 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2541.19
宋庙124线 | 10 | 485 | 经验值 | 69.64 | 2021-06-12 | 14.36 | 轻载 | 4673.98 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 14030 | 4673.98
宋碾119线 | 10 | 485 | 经验值 | 18.5 | 2021-06-25 | 3.81 | 轻载 | 5559.72 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2755 | 5559.72
宋彭12C线 | 10 | 485 | 经验值 | 132.36 | 2021-05-03 | 27.29 | 轻载 | 3587.66 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 10340 | 3587.66
宋祁11E线 | 10 | 485 | 经验值 | 262.66 | 2021-06-12 | 54.16 | 中载 | 1330.87 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 20460 | 1330.87
宋秦12G线 | 10 | 485 | 经验值 | 192.2 | 2021-06-27 | 39.63 | 轻载 | 2551.24 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2551.24
宋瑞111线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
宋上11C线 | 10 | 485 | 经验值 | 237.89 | 2021-04-01 | 49.05 | 轻载 | 1759.89 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 10735 | 1759.89
宋太117线 | 10 | 485 | 经验值 | 63.41 | 2021-06-12 | 13.07 | 轻载 | 4781.88 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 8990 | 4781.88
宋新126线 | 10 | 485 | 经验值 | 241.67 | 2021-06-01 | 49.83 | 轻载 | 1694.42 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 20230 | 1694.42
宋徐123线 | 10 | 485 | 经验值 | 136.4 | 2021-06-28 | 28.12 | 轻载 | 3517.69 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 17390 | 3517.69
宋闫118线 | 10 | 485 | 经验值 | 108.38 | 2021-06-13 | 22.35 | 轻载 | 4003 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15845 | 4003
宋业122线 | 10 | 485 | 经验值 | 7.44 | 2021-06-27 | 1.53 | 轻载 | 5751.28 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5751.28
宋园12E线 | 10 | 485 | 经验值 | 102.71 | 2021-06-30 | 21.18 | 轻载 | 4101.2 | 0 | 徐州.大宋变/2号主变 | 10.44 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 15680 | 4101.2
宋镇11A线 | 10 | 485 | 经验值 | 270.16 | 2021-06-30 | 55.7 | 中载 | 1200.97 | 0 | 徐州.大宋变/1号主变 | 60.57 | 徐州.大宋变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 27460 | 1200.97
宿工107线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 203.06 | 2021-06-28 | 30.77 | 轻载 | 4484.84 | 0 | 徐州.宿羊山变/1号主变 | 19.04 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 28055 | 4484.84
宿黄108线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 277.96 | 2021-06-28 | 46.33 | 轻载 | 2460.13 | 0 | 徐州.宿羊山变/2号主变 | 41.09 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 33345 | 2460.13
宿龙114线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 92.24 | 2021-06-28 | 13.98 | 轻载 | 6404.24 | 0 | 徐州.宿羊山变/2号主变 | 41.09 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 21270 | 6404.24
宿南104线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 189.6 | 2021-06-28 | 28.73 | 轻载 | 4717.97 | 0 | 徐州.宿羊山变/2号主变 | 41.09 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 83 | 27860 | 4717.97
宿农103线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 180.22 | 2021-06-28 | 30.04 | 轻载 | 4152.99 | 0 | 徐州.宿羊山变/1号主变 | 19.04 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 29855 | 4152.99
宿盛118线 | 10 | 605 | D5000维护值 | 114.13 | 2021-06-07 | 18.86 | 轻载 | 5358.29 | 0 | 徐州.宿羊山变/2号主变 | 41.09 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5358.29
宿滩112线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 168.22 | 2021-06-27 | 28.04 | 轻载 | 4360.83 | 0 | 徐州.宿羊山变/2号主变 | 41.09 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 122 | 27920 | 4360.83
宿陶106线 | 10 | 80 | D5000维护值 | 25.08 | 2021-05-26 | 31.35 | 轻载 | 535.53 | 0 | 徐州.宿羊山变/2号主变 | 41.09 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1115 | 535.53
宿镇105线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 164.95 | 2021-06-30 | 24.99 | 轻载 | 5144.91 | 0 | 徐州.宿羊山变/1号主变 | 19.04 | 徐州.宿羊山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 18493 | 5144.91
铁北117线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 124.12 | 2021-06-22 | 20.69 | 轻载 | 5124.64 | 0 | 徐州.铁富变/1号主变 | 33.49 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 21910 | 5124.64
铁埠11F线 | 10 | 485 | 经验值 | 291.53 | 2021-04-13 | 60.11 | 中载 | 830.84 | 0 | 徐州.铁富变/1号主变 | 33.49 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 37625 | 830.84
铁东122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 139.91 | 2021-06-30 | 23.32 | 轻载 | 4851.16 | 0 | 徐州.铁富变/2号主变 | 31.94 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 32835 | 4851.16
铁锋128线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.铁富变/2号主变 | 31.94 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
铁膏127线 | 10 | 485 | 经验值 | 209.94 | 2021-06-30 | 43.29 | 轻载 | 2243.98 | 0 | 徐州.铁富变/2号主变 | 31.94 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2243.98
铁管126线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 225.69 | 2021-04-26 | 47.02 | 轻载 | 1910.57 | 0 | 徐州.铁富变/2号主变 | 31.94 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1910.57
铁涧12E线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.铁富变/2号主变 | 31.94 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
铁连115线 | 10 | 660 | D5000维护值 | 129.06 | 2021-06-30 | 19.55 | 轻载 | 5766.52 | 0 | 徐州.铁富变/1号主变 | 33.49 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 22058 | 5766.52
铁吕118线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 90.62 | 2021-06-28 | 18.88 | 轻载 | 4249.98 | 0 | 徐州.铁富变/1号主变 | 33.49 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 18610 | 4249.98
铁南113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 103.14 | 2021-06-22 | 17.19 | 轻载 | 5488.02 | 0 | 徐州.铁富变/1号主变 | 33.49 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 34050 | 5488.02
铁汤123线 | 10 | 485 | 经验值 | 104.06 | 2021-06-30 | 21.46 | 轻载 | 4077.82 | 0 | 徐州.铁富变/2号主变 | 31.94 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4077.82
铁西116线 | 10 | 510 | D5000维护值 | 183.94 | 2021-05-20 | 36.07 | 轻载 | 2997.4 | 0 | 徐州.铁富变/1号主变 | 33.49 | 徐州.铁富变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 130 | 39703 | 2997.4
土滨126线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
土陈115线 | 10 | 485 | 经验值 | 314.45 | 2021-06-28 | 64.84 | 中载 | 433.87 | 0 | 徐州.土山变/1号主变 | 34.24 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 433.87
土工114线 | 10 | 485 | 经验值 | 364.75 | 2021-04-01 | 75.21 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 14965 | 0
土官117线 | 10 | 485 | 经验值 | 54.52 | 2021-06-28 | 11.24 | 轻载 | 4935.85 | 0 | 徐州.土山变/1号主变 | 34.24 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4935.85
土黄108线 | 10 | 485 | 经验值 | 53.11 | 2021-06-04 | 10.95 | 轻载 | 4960.27 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4960.27
土井116线 | 10 | 485 | 经验值 | 85.12 | 2021-06-28 | 17.55 | 轻载 | 4405.86 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 89 | 24046 | 4405.86
土陆113线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 75.1 | 2021-06-23 | 16.64 | 轻载 | 4169.62 | 0 | 徐州.土山变/1号主变 | 34.24 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 20245 | 4169.62
土聂112线 | 10 | 485 | 经验值 | 44.67 | 2021-06-28 | 9.21 | 轻载 | 5106.46 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5106.46
土山107线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 164.61 | 2021-06-20 | 36.48 | 轻载 | 2619.3 | 0 | 徐州.土山变/1号主变 | 34.24 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 11495 | 2619.3
土希109线 | 10 | 485 | 经验值 | 6.21 | 2021-06-21 | 1.28 | 轻载 | 5772.58 | 0 | 徐州.土山变/1号主变 | 34.24 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5772.58
土薛122线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 80.2 | 2021-06-28 | 17.77 | 轻载 | 4081.28 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 124 | 30310 | 4081.28
土源124线 | 10 | 485 | 经验值 | 176.92 | 2021-06-30 | 36.48 | 轻载 | 2815.89 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 2230 | 2815.89
土轧105线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 245.28 | 2021-06-22 | 54.36 | 中载 | 1222.1 | 0 | 徐州.土山变/1号主变 | 34.24 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 27240 | 1222.1
土占111线 | 10 | 403 | D5000维护值 | 169.89 | 2021-06-23 | 42.16 | 轻载 | 1943.48 | 0 | 徐州.土山变/1号主变 | 34.24 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 130 | 37258 | 1943.48
土朱118线 | 10 | 605 | D5000维护值 | 70.35 | 2021-06-24 | 11.63 | 轻载 | 6116.56 | 0 | 徐州.土山变/2号主变 | 30.22 | 徐州.土山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 20865 | 6116.56
圩场166线 | 10 | 485 | 经验值 | 3.8 | 2021-04-29 | 0.78 | 轻载 | 5814.32 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5814.32
圩城167线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 4 | 55290 | 5880.14
圩楚111线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 256.74 | 2021-06-28 | 44.39 | 轻载 | 2565.79 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 135 | 49495 | 2565.79
圩电116线 | 10 | 485 | 经验值 | 72.29 | 2021-06-08 | 14.91 | 轻载 | 4628.08 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 7410 | 4628.08
圩非126线 | 10 | 485 | 经验值 | 83.4 | 2021-06-21 | 17.2 | 轻载 | 4435.65 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 7890 | 4435.65
圩非二155线 | 10 | 485 | 经验值 | 7.45 | 2021-05-29 | 1.54 | 轻载 | 5751.11 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5751.11
圩高156线 | 10 | 485 | 经验值 | 151.08 | 2021-06-28 | 31.15 | 轻载 | 3263.43 | 80 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 74 | 24270 | 3263.43
圩工163线 | 10 | 485 | 经验值 | 325.82 | 2021-06-22 | 67.18 | 中载 | 236.94 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 236.94
圩光112线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 600.93 | 2021-04-25 | 60.09 | 中载 | 1715.89 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 6700 | 1715.89
圩国165线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
圩汉115线 | 10 | 485 | 经验值 | 189.77 | 2021-04-08 | 39.13 | 轻载 | 2593.32 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2593.32
圩华121线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 157.2 | 2021-04-11 | 27.18 | 轻载 | 4289.82 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 26895 | 4289.82
圩晶168线 | 10 | 485 | 经验值 | 40.57 | 2021-06-11 | 8.36 | 轻载 | 5177.47 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 14 | 4480 | 5177.47
圩晶二127线 | 10 | 485 | 经验值 | 25.77 | 2021-06-29 | 5.31 | 轻载 | 5433.8 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5433.8
圩考122线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 53.25 | 2021-04-02 | 11.7 | 轻载 | 4594.13 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4594.13
圩刘125线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 198.02 | 2021-06-28 | 34.24 | 轻载 | 3582.82 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 112 | 30810 | 3582.82
圩隆153线 | 10 | 485 | 经验值 | 11.74 | 2021-06-28 | 2.42 | 轻载 | 5676.8 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5676.8
圩墨164线 | 10 | 485 | 经验值 | 136.88 | 2021-04-23 | 28.22 | 轻载 | 3509.38 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 3509.38
圩尼113线 | 10 | 485 | 经验值 | 9.13 | 2021-04-01 | 1.88 | 轻载 | 5722.01 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5722.01
圩葡124线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 172.51 | 2021-06-30 | 29.83 | 轻载 | 4024.65 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 125 | 37010 | 4024.65
圩斯154线 | 10 | 485 | 经验值 | 88.76 | 2021-04-15 | 18.3 | 轻载 | 4342.82 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4342.82
圩网114线 | 10 | 485 | 经验值 | 94.08 | 2021-06-30 | 19.4 | 轻载 | 4250.67 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4250.67
圩喜123线 | 10 | 485 | 经验值 | 248.08 | 2021-05-04 | 51.15 | 中载 | 1583.39 | 0 | 徐州.戴圩变/1号主变 | 35.65 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1583.39
圩中157线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5880.14
圩子158线 | 10 | 485 | 经验值 | 893.24 | 2021-06-19 | 184.17 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.戴圩变/3号主变 | 32.8 | 徐州.戴圩变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 11 | 14430 | 0
汶北线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/2号主变 | 29.8 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶岔线 | 10 | 485 | 经验值 | 148.44 | 2021-06-28 | 30.61 | 轻载 | 3309.16 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3309.16
汶村线 | 10 | 485 | 经验值 | 84.84 | 2021-06-24 | 17.49 | 轻载 | 4410.71 | 0 | 徐州.汶河变/2号主变 | 29.8 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4410.71
汶东线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/2号主变 | 29.8 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶工线 | 10 | 485 | 经验值 | 82.92 | 2021-06-27 | 17.1 | 轻载 | 4443.97 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4443.97
汶海线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/2号主变 | 29.8 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶街线 | 10 | 485 | 经验值 | 136.56 | 2021-06-30 | 28.16 | 轻载 | 3514.92 | 0 | 徐州.汶河变/2号主变 | 29.8 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3514.92
汶南线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/2号主变 | 29.8 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶农线 | 10 | 485 | 经验值 | 87.72 | 2021-06-12 | 18.09 | 轻载 | 4360.83 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4360.83
汶谭线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/2号主变 | 29.8 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶铁116线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.8 | 2021-06-26 | 14.6 | 轻载 | 4653.88 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4653.88
汶西线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶邢线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶园线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
汶镇线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.汶河变/1号主变 | 28.7 | 徐州.汶河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
吴长线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-06-25 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.75
吴陈线 | 10 | 485 | 经验值 | 126.64 | 2021-06-30 | 26.11 | 轻载 | 3686.74 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 47 | 15235 | 3686.74
吴达线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-06-05 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.75
吴工线 | 10 | 485 | 经验值 | 53.21 | 2021-06-15 | 10.97 | 轻载 | 4958.54 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 38 | 14260 | 4958.54
吴恒线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-06-09 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.75
吴华线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-05-29 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.75
吴惠线 | 10 | 485 | 经验值 | 163.52 | 2021-06-28 | 33.72 | 轻载 | 3047.97 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 58 | 22990 | 3047.97
吴江线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-06-22 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5878.75
吴卡线 | 10 | 485 | 经验值 | 196.64 | 2021-06-13 | 40.54 | 轻载 | 2474.34 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 57 | 41640 | 2474.34
吴鲁线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.07 | 2021-05-11 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5878.93
吴民线 | 10 | 485 | 经验值 | 234.53 | 2021-06-12 | 48.36 | 轻载 | 1818.08 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 46130 | 1818.08
吴平线 | 10 | 485 | 经验值 | 138.79 | 2021-06-23 | 28.62 | 轻载 | 3476.3 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 31 | 15550 | 3476.3
吴杉线 | 10 | 485 | 经验值 | 221.01 | 2021-06-30 | 45.57 | 轻载 | 2052.25 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 21015 | 2052.25
吴尚11G线 | 10 | 485 | 经验值 | 9.32 | 2021-06-25 | 1.92 | 轻载 | 5718.72 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5718.72
吴塘线 | 10 | 485 | 经验值 | 238.11 | 2021-06-30 | 49.09 | 轻载 | 1756.07 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 28 | 11515 | 1756.07
吴天线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.07 | 2021-05-14 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.93
吴亚线 | 10 | 485 | 经验值 | 128.57 | 2021-06-13 | 26.51 | 轻载 | 3653.31 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 29970 | 3653.31
吴杨线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-06-21 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.75
吴园线 | 10 | 485 | 经验值 | 54.6 | 2021-06-02 | 11.26 | 轻载 | 4934.47 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 18 | 4965 | 4934.47
吴运线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-06-29 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/1号主变 | 9.55 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.75
吴专线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.08 | 2021-06-22 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 0 | 徐州.吴闸变/2号主变 | 14.63 | 徐州.吴闸变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5878.75
新东106线 | 10 | 273.9 | D5000维护值 | 144.57 | 2021-06-28 | 52.78 | 中载 | 816.81 | 0 | 徐州.新集变/2号主变 | 9.49 | 徐州.新集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 127 | 34129 | 816.81
新工103线 | 10 | 605 | D5000维护值 | 305.8 | 2021-06-30 | 50.55 | 中载 | 2038.56 | 0 | 徐州.新集变/1号主变 | 7.06 | 徐州.新集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 24098 | 2038.56
新康107线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 28.61 | 2021-06-13 | 6.29 | 轻载 | 5020.89 | 0 | 徐州.新集变/1号主变 | 7.06 | 徐州.新集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 8703 | 5020.89
新农104线 | 10 | 445.5 | D5000维护值 | 155.57 | 2021-06-09 | 34.92 | 轻载 | 2706.77 | 0 | 徐州.新集变/2号主变 | 9.49 | 徐州.新集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 186 | 44980 | 2706.77
新西105线 | 10 | 273.9 | D5000维护值 | 145.12 | 2021-05-20 | 52.98 | 中载 | 807.29 | 0 | 徐州.新集变/1号主变 | 7.06 | 徐州.新集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 86 | 25021 | 807.29
新源112线 | 10 | 445.5 | D5000维护值 | 285.85 | 2021-04-22 | 64.16 | 中载 | 450.32 | 0 | 徐州.新集变/2号主变 | 9.49 | 徐州.新集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 450.32
新镇111线 | 10 | 485 | 经验值 | 278.03 | 2021-06-30 | 57.33 | 中载 | 1064.66 | 0 | 徐州.新集变/1号主变 | 7.06 | 徐州.新集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 25305 | 1064.66
兴东124线 | 10 | 485 | 经验值 | 86.91 | 2021-06-23 | 17.92 | 轻载 | 4374.86 | 0 | 徐州.兴塘变/2号主变 | 21.67 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 7790 | 4374.86
兴工118线 | 10 | 485 | 经验值 | 240.6 | 2021-06-27 | 49.61 | 轻载 | 1712.95 | 0 | 徐州.兴塘变/1号主变 | 16.92 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 14250 | 1712.95
兴刘113线 | 10 | 485 | 经验值 | 155.55 | 2021-06-12 | 32.07 | 轻载 | 3186.01 | 0 | 徐州.兴塘变/1号主变 | 16.92 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 18536 | 3186.01
兴龙11A线 | 10 | 485 | 经验值 | 133.7 | 2021-06-13 | 27.57 | 轻载 | 3564.46 | 0 | 徐州.兴塘变/1号主变 | 16.92 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 86 | 24745 | 3564.46
兴庙126线 | 10 | 485 | 经验值 | 96.4 | 2021-06-28 | 19.88 | 轻载 | 4210.49 | 0 | 徐州.兴塘变/2号主变 | 21.67 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 15105 | 4210.49
兴石119线 | 10 | 485 | 经验值 | 241.74 | 2021-06-06 | 49.84 | 轻载 | 1693.2 | 0 | 徐州.兴塘变/1号主变 | 16.92 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 15785 | 1693.2
兴滩128线 | 10 | 485 | 经验值 | 72.86 | 2021-06-21 | 15.02 | 轻载 | 4618.2 | 0 | 徐州.兴塘变/2号主变 | 21.67 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 10375 | 4618.2
兴厅127线 | 10 | 485 | 经验值 | 62.26 | 2021-06-23 | 12.84 | 轻载 | 4801.8 | 0 | 徐州.兴塘变/2号主变 | 21.67 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 9165 | 4801.8
兴象114线 | 10 | 485 | 经验值 | 127.27 | 2021-04-18 | 26.24 | 轻载 | 3675.82 | 0 | 徐州.兴塘变/1号主变 | 16.92 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 3795 | 3675.82
兴闫123线 | 10 | 485 | 经验值 | 82.21 | 2021-06-30 | 16.95 | 轻载 | 4456.26 | 0 | 徐州.兴塘变/2号主变 | 21.67 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 6430 | 4456.26
兴业125线 | 10 | 485 | 经验值 | 188.73 | 2021-06-30 | 38.91 | 轻载 | 2611.34 | 0 | 徐州.兴塘变/2号主变 | 21.67 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 10310 | 2611.34
兴园115线 | 10 | 485 | 经验值 | 174.62 | 2021-06-23 | 36 | 轻载 | 2855.72 | 0 | 徐州.兴塘变/1号主变 | 16.92 | 徐州.兴塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2855.72
邢北114线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.32 | 2021-06-28 | 14.5 | 轻载 | 4662.2 | 0 | 徐州.邢楼变/1号主变 | 13.9 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 18345 | 4662.2
邢长123线 | 10 | 485 | 经验值 | 144 | 2021-06-22 | 29.69 | 轻载 | 3386.06 | 0 | 徐州.邢楼变/2号主变 | 13.7 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 12015 | 3386.06
邢东115线 | 10 | 485 | 经验值 | 58.44 | 2021-06-24 | 12.05 | 轻载 | 4867.96 | 0 | 徐州.邢楼变/1号主变 | 13.9 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 17635 | 4867.96
邢朵11C线 | 10 | 485 | 经验值 | 91.44 | 2021-06-30 | 18.85 | 轻载 | 4296.4 | 0 | 徐州.邢楼变/1号主变 | 13.9 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 17465 | 4296.4
邢刘113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.12 | 2021-04-30 | 0.02 | 轻载 | 5878.06 | 0 | 徐州.邢楼变/1号主变 | 13.9 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 14490 | 5878.06
邢銮125线 | 10 | 485 | 经验值 | 40.2 | 2021-06-22 | 8.29 | 轻载 | 5183.88 | 0 | 徐州.邢楼变/2号主变 | 13.7 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5183.88
邢蒲126线 | 10 | 485 | 经验值 | 57 | 2021-06-28 | 11.75 | 轻载 | 4892.9 | 0 | 徐州.邢楼变/2号主变 | 13.7 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 8555 | 4892.9
邢桥124线 | 10 | 485 | 经验值 | 44.16 | 2021-06-22 | 9.11 | 轻载 | 5115.29 | 0 | 徐州.邢楼变/2号主变 | 13.7 | 徐州.邢楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 11420 | 5115.29
议北111线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 87.54 | 2021-06-24 | 15.13 | 轻载 | 5496.33 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 26785 | 5496.33
议朝142线 | 10 | 485 | 经验值 | 118.48 | 2021-04-02 | 24.43 | 轻载 | 3828.07 | 0 | 徐州.议堂变/2号主变 | 33.9 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3828.07
议驰133线 | 10 | 485 | 经验值 | 171.56 | 2021-04-23 | 35.37 | 轻载 | 2908.72 | 0 | 徐州.议堂变/2号主变 | 33.9 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2908.72
议代144线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.议堂变/2号主变 | 33.9 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
议东126线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 108.46 | 2021-05-27 | 18.75 | 轻载 | 5133.99 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 15705 | 5133.99
议港113线 | 10 | 485 | 经验值 | 384.26 | 2021-04-12 | 79.23 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 10210 | 0
议工128线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 136.93 | 2021-06-28 | 23.67 | 轻载 | 4640.89 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 35320 | 4640.89
议楼141线 | 10 | 485 | 经验值 | 116.54 | 2021-05-10 | 24.03 | 轻载 | 3861.67 | 0 | 徐州.议堂变/2号主变 | 33.9 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 38 | 13445 | 3861.67
议南116线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 159.08 | 2021-05-27 | 27.5 | 轻载 | 4257.26 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 136 | 42850 | 4257.26
议山127线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 245.21 | 2021-04-08 | 53.89 | 中载 | 1269.38 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 4560 | 1269.38
议水114线 | 10 | 485 | 经验值 | 121.64 | 2021-06-10 | 25.08 | 轻载 | 3773.34 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3773.34
议西112线 | 10 | 578.4 | D5000维护值 | 152.64 | 2021-05-27 | 26.39 | 轻载 | 4368.8 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 24501 | 4368.8
议源线 | 10 | 485 | 经验值 | 160.49 | 2021-06-16 | 33.09 | 轻载 | 3100.45 | 0 | 徐州.议堂变/2号主变 | 33.9 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 6 | 32960 | 3100.45
议赵115线 | 10 | 485 | 经验值 | 141.68 | 2021-05-27 | 29.21 | 轻载 | 3426.24 | 0 | 徐州.议堂变/1号主变 | 26.77 | 徐州.议堂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 120 | 37665 | 3426.24
邹东107线 | 10 | 451.2 | D5000维护值 | 27.68 | 2021-06-30 | 6.13 | 轻载 | 4990.93 | 0 | 徐州.邹庄变/1号主变 | 12.52 | 徐州.邹庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 8160 | 4990.93
邹工109线 | 10 | 485 | 经验值 | 83.58 | 2021-04-25 | 17.23 | 轻载 | 4432.53 | 0 | 徐州.邹庄变/1号主变 | 12.52 | 徐州.邹庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 6130 | 4432.53
邹汉112线 | 10 | 485 | 经验值 | 67.94 | 2021-06-28 | 14.01 | 轻载 | 4703.42 | 0 | 徐州.邹庄变/2号主变 | 6.4 | 徐州.邹庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 16790 | 4703.42
邹南108线 | 10 | 360 | D5000维护值 | 37.88 | 2021-06-28 | 10.52 | 轻载 | 3708.56 | 0 | 徐州.邹庄变/2号主变 | 6.4 | 徐州.邹庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 8810 | 3708.56
邹西106线 | 10 | 360 | D5000维护值 | 62.4 | 2021-06-02 | 17.33 | 轻载 | 3283.87 | 0 | 徐州.邹庄变/2号主变 | 6.4 | 徐州.邹庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 14660 | 3283.87
邹镇105线 | 10 | 360 | D5000维护值 | 136.23 | 2021-06-30 | 37.84 | 轻载 | 2005.14 | 0 | 徐州.邹庄变/1号主变 | 12.52 | 徐州.邹庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 30705 | 2005.14
坝东线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 348.48 | 2021-06-30 | 58.57 | 中载 | 1178.11 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 36270 | 1178.11
坝都二107线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 35.87 | 2021-06-23 | 6.83 | 轻载 | 5743.83 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 5700 | 5743.83
坝丰112线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 156.31 | 2021-06-11 | 33.83 | 轻载 | 2894 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 20035 | 2894
坝工线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 146.81 | 2021-06-30 | 31.78 | 轻载 | 3058.54 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 18160 | 3058.54
坝郭线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 11.25 | 2021-06-22 | 3.75 | 轻载 | 3442.35 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 2330 | 3442.35
坝河线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 124.13 | 2021-06-11 | 20.86 | 轻载 | 5063.85 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 24580 | 5063.85
坝环线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 176.7 | 2021-05-01 | 29.7 | 轻载 | 4153.34 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 13245 | 4153.34
坝黄116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 160.7 | 2021-05-14 | 27.01 | 轻载 | 4430.46 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 |  | 4430.46
坝景线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 17.58 | 2021-06-11 | 2.95 | 轻载 | 6909.29 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 5 | 3200 | 6909.29
坝开二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7213.78
坝开一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7213.78
坝兰线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 90.73 | 2021-06-11 | 15.25 | 轻载 | 5642.34 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 18 | 14320 | 5642.34
坝连线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 24.79 | 2021-04-15 | 8.26 | 轻载 | 3207.84 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3207.84
坝绿二线坝绿四线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 245.63 | 2021-06-23 | 46.79 | 轻载 | 2110.79 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 29355 | 2110.79
坝绿七线坝都一125线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 57.49 | 2021-06-11 | 12.44 | 轻载 | 4605.56 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 6310 | 4605.56
坝绿三线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 189.71 | 2021-04-05 | 41.06 | 轻载 | 2315.51 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 19 | 17990 | 2315.51
坝绿一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 94.42 | 2021-04-05 | 20.44 | 轻载 | 3965.93 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 10 | 7290 | 3965.93
坝骆线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 263.38 | 2021-06-09 | 57.01 | 中载 | 1039.55 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 21820 | 1039.55
坝茂线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 91.78 | 2021-05-01 | 21.85 | 轻载 | 3502.45 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 8600 | 3502.45
坝民二线坝绿六线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 225.58 | 2021-06-24 | 48.83 | 轻载 | 1694.24 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 16300 | 1694.24
坝民一线坝美线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 159.3 | 2021-06-11 | 30.34 | 轻载 | 3606.02 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 12770 | 3606.02
坝平线坝荆线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 99.69 | 2021-06-30 | 16.75 | 轻载 | 5487.15 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 17200 | 5487.15
坝瑞线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 57.41 | 2021-06-06 | 19.14 | 轻载 | 2642.86 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2642.86
坝尚线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 169.85 | 2021-05-09 | 28.55 | 轻载 | 4271.98 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 11 | 5110 | 4271.98
坝升线 | 10 | 700 | D5000维护值 | 270.11 | 2021-06-12 | 38.59 | 轻载 | 3808.49 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3808.49
坝世线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 46.24 | 2021-06-11 | 10.01 | 轻载 | 4800.41 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 11 | 7025 | 4800.41
坝铜线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 72.09 | 2021-06-30 | 15.6 | 轻载 | 4352.69 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 10340 | 4352.69
坝怡二114线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 183.56 | 2021-06-11 | 39.73 | 轻载 | 2422.03 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 19430 | 2422.03
坝怡一线坝绿五线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 175.65 | 2021-06-11 | 38.02 | 轻载 | 2559.03 | 0 | 徐州.小坝山变/1号主变 | 35.56 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 14600 | 2559.03
坝云线坝橡线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 72.44 | 2021-06-11 | 12.17 | 轻载 | 5959.12 | 0 | 徐州.小坝山变/2号主变 | 35.66 | 徐州.小坝山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 20840 | 5959.12
茶庵线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 119.89 | 2021-05-23 | 20.15 | 轻载 | 5137.29 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 7 | 5630 | 5137.29
茶工线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.76 | 2021-06-17 | 0.3 | 轻载 | 7183.3 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7183.3
茶汉线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.34 | 2021-06-11 | 5.44 | 轻载 | 6653.65 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 8 | 7130 | 6653.65
茶环线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 16.17 | 2021-06-30 | 2.72 | 轻载 | 6933.72 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 8 | 5575 | 6933.72
茶景线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 81.57 | 2021-06-11 | 13.71 | 轻载 | 5800.99 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 29 | 16805 | 5800.99
茶潘线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 12.66 | 2021-06-24 | 2.13 | 轻载 | 6994.51 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 6 | 2150 | 6994.51
茶顺线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 287.94 | 2021-05-20 | 48.39 | 轻载 | 2226.66 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 43 | 45520 | 2226.66
茶网线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 34.81 | 2021-05-14 | 5.85 | 轻载 | 6610.87 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6610.87
茶信线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 33.05 | 2021-06-17 | 5.55 | 轻载 | 6641.35 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 1 | 3200 | 6641.35
茶星线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 37.27 | 2021-06-30 | 12.42 | 轻载 | 2991.68 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 2991.68
茶学线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 7213.78
茶月线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 11.25 | 2021-06-12 | 1.89 | 轻载 | 7018.93 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 1600 | 7018.93
茶中线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.81 | 2021-05-17 | 0.47 | 轻载 | 7165.11 | 0 | 江苏.茶庵变/3号主变 | 99.9 | 江苏.茶庵变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 7165.11
大安线 | 10 | 574 | D5000维护值 | 500.63 | 2021-04-08 | 87.22 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 105 | 33950 | 0
大东线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
大高线 | 10 | 485 | 经验值 | 121.29 | 2021-06-11 | 25.01 | 轻载 | 3779.4 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3779.4
大工线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 446.13 | 2021-06-30 | 74.98 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 37730 | 0
大后线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 520.84 | 2021-04-19 | 87.54 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 19410 | 0
大湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 4.75 | 2021-06-17 | 0.8 | 轻载 | 7131.51 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7131.51
大酒线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 29.97 | 2021-04-27 | 19.98 | 轻载 | 1299.52 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1299.52
大李线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 84.38 | 2021-04-12 | 14.18 | 轻载 | 5752.32 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 143 | 46596 | 5752.32
大庙线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 268.24 | 2021-06-06 | 54.74 | 中载 | 1294.84 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 20495 | 1294.84
大彭线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 120.76 | 2021-06-06 | 20.3 | 轻载 | 5122.22 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5122.22
大清11F线 | 10 | 485 | 经验值 | 30.06 | 2021-04-22 | 6.2 | 轻载 | 5359.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5359.5
大清线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 270.35 | 2021-06-15 | 45.44 | 轻载 | 2531.32 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 35460 | 2531.32
大然二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 446.84 | 2021-04-09 | 75.1 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 22260 | 0
大然一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 151 | 2021-04-26 | 25.38 | 轻载 | 4598.46 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 30 | 4598.46
大四线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 223.95 | 2021-06-23 | 37.64 | 轻载 | 3334.97 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 44300 | 3334.97
大铁线 | 10 | 459 | D5000维护值 | 22.71 | 2021-06-16 | 4.95 | 轻载 | 5171.58 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5171.58
大维线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 184.92 | 2021-04-29 | 31.08 | 轻载 | 4010.97 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 9430 | 4010.97
大翔线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 241.88 | 2021-06-30 | 40.65 | 轻载 | 3024.42 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 15415 | 3024.42
大中线 | 10 | 245 | D5000维护值 | 62.48 | 2021-06-22 | 25.5 | 轻载 | 1888.23 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1888.23
堤坝线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 238.24 | 2021-06-11 | 45.38 | 轻载 | 2238.78 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 27320 | 2238.78
堤北线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 198.68 | 2021-06-11 | 33.39 | 轻载 | 3772.64 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 21070 | 3772.64
堤滨线堤兰一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5601.29 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 17 | 12940 | 5601.29
堤博线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 37.8 | 2021-06-11 | 6.35 | 轻载 | 6559.08 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 6 | 6600 | 6559.08
堤场线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 269.89 | 2021-06-11 | 45.36 | 轻载 | 2539.29 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 43 | 20120 | 2539.29
堤复线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 196.04 | 2021-06-23 | 37.34 | 轻载 | 2969.69 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 44 | 19825 | 2969.69
堤鼓二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.33 | 2021-06-30 | 11.82 | 轻载 | 5995.66 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5995.66
堤鼓一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 93.41 | 2021-06-09 | 15.7 | 轻载 | 5595.92 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5595.92
堤和线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7213.78
堤湖线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 271.65 | 2021-06-15 | 51.74 | 中载 | 1660.12 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 19495 | 1660.12
堤华线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 30.77 | 2021-06-11 | 5.17 | 轻载 | 6680.84 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6900 | 6680.84
堤环线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 116.92 | 2021-06-11 | 19.65 | 轻载 | 5188.73 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 22 | 13700 | 5188.73
堤健线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 44.84 | 2021-06-06 | 7.54 | 轻载 | 6437.15 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 6695 | 6437.15
堤晶线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 37.8 | 2021-06-11 | 6.35 | 轻载 | 6559.08 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 7 | 5600 | 6559.08
堤九线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 277.8 | 2021-05-10 | 46.69 | 轻载 | 2402.28 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 101 | 44235 | 2402.28
堤君二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 122.2 | 2021-06-30 | 20.54 | 轻载 | 5097.28 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 4 | 7700 | 5097.28
堤君一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 50.99 | 2021-05-08 | 8.57 | 轻载 | 6330.63 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 8100 | 6330.63
堤马线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 145.93 | 2021-06-11 | 24.53 | 轻载 | 4686.27 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 59 | 27170 | 4686.27
堤庆线堤兰二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 95.82 | 2021-06-30 | 16.1 | 轻载 | 5554.18 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 10300 | 5554.18
堤润线堤风二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 43.08 | 2021-06-11 | 7.24 | 轻载 | 6467.63 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 15600 | 6467.63
堤尚线堤风一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 94.07 | 2021-06-11 | 15.81 | 轻载 | 5584.49 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 17 | 15200 | 5584.49
堤铜线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 149.45 | 2021-06-11 | 32.35 | 轻载 | 3012.81 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 21010 | 3012.81
堤祥线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 326.15 | 2021-06-11 | 54.82 | 中载 | 1564.86 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 34645 | 1564.86
堤学线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.53 | 2021-06-11 | 5.47 | 轻载 | 6650.36 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 5200 | 6650.36
堤烟线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 156.48 | 2021-06-11 | 26.3 | 轻载 | 4503.55 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 14960 | 4503.55
堤医二线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 47.62 | 2021-05-31 | 9.72 | 轻载 | 5115.98 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5115.98
堤医一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 107.25 | 2021-06-24 | 18.03 | 轻载 | 5356.21 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5356.21
堤朱线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 232.09 | 2021-06-23 | 39.01 | 轻载 | 3193.98 | 0 | 徐州.堤北变/#2主变 | 43.72 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 38 | 17215 | 3193.98
堤棕线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 26.37 | 2021-06-22 | 4.43 | 轻载 | 6757.05 | 0 | 徐州.堤北变/#1主变 | 47.71 | 徐州.堤北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 800 | 6757.05
丁和线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.81 | 2021-06-11 | 5.01 | 轻载 | 6697.47 | 0 | 江苏.丁楼变/1号主变 | 104.71 | 江苏.丁楼变/10kV.10千伏1段母线 | 9 | 7600 | 6697.47
丁开线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 4.08 | 2021-04-20 | 0.73 | 轻载 | 6718.77 | 0 | 江苏.丁楼变/1号主变 | 104.71 | 江苏.丁楼变/10kV.10千伏2段母线 | 0 |  | 6718.77
丁师线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 118.97 | 2021-06-23 | 21.24 | 轻载 | 4728.88 | 0 | 江苏.丁楼变/1号主变 | 104.71 | 江苏.丁楼变/10kV.10千伏1段母线 | 0 |  | 4728.88
丁星线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 15.86 | 2021-06-29 | 2.83 | 轻载 | 6514.74 | 0 | 江苏.丁楼变/1号主变 | 104.71 | 江苏.丁楼变/10kV.10千伏1段母线 | 0 |  | 6514.74
复坝线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 121.67 | 2021-06-30 | 26.34 | 轻载 | 3493.96 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 4965 | 3493.96
复宝线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.1 | 2021-06-15 | 11.61 | 轻载 | 6016.97 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 6060 | 6016.97
复朝二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 128.88 | 2021-06-23 | 24.55 | 轻载 | 4132.9 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 17990 | 4132.9
复朝一线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2021-04-04 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5874.08
复广线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 224 | 2021-06-30 | 42.67 | 轻载 | 2485.42 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 20215 | 2485.42
复家二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 3.69 | 2021-05-29 | 0.7 | 轻载 | 6301.19 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6301.19
复家一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 65.23 | 2021-06-28 | 12.42 | 轻载 | 5235.32 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 7475 | 5235.32
复建二线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 94.77 | 2021-06-11 | 20.51 | 轻载 | 3959.87 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6260 | 3959.87
复建一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 217.32 | 2021-06-30 | 47.04 | 轻载 | 1837.31 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 28155 | 1837.31
复锦线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 40.79 | 2021-06-11 | 7.77 | 轻载 | 5658.62 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 4630 | 5658.62
复景线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 49.93 | 2021-06-04 | 8.39 | 轻载 | 6348.99 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 5200 | 6348.99
复开二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 96.7 | 2021-06-30 | 16.25 | 轻载 | 5538.94 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 12325 | 5538.94
复开一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 140.66 | 2021-06-30 | 30.45 | 轻载 | 3165.06 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 8425 | 3165.06
复康二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 13.54 | 2021-06-12 | 2.28 | 轻载 | 6979.27 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 2800 | 6979.27
复康三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 8.79 | 2021-06-27 | 1.48 | 轻载 | 7061.54 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 1500 | 7061.54
复康四线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 25.14 | 2021-06-11 | 4.23 | 轻载 | 6778.36 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 2500 | 6778.36
复康线 | 10 | 210 | D5000维护值 | 36.75 | 2021-06-30 | 17.5 | 轻载 | 1909.53 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 4900 | 1909.53
复骆线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 150.15 | 2021-06-24 | 41.25 | 轻载 | 1812.54 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 21435 | 1812.54
复茂线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.36 | 2021-04-02 | 4.93 | 轻载 | 6705.26 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 8400 | 6705.26
复美二线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 122.73 | 2021-05-31 | 26.56 | 轻载 | 3475.6 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 4060 | 3475.6
复美一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 50.11 | 2021-05-30 | 10.85 | 轻载 | 4733.38 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 3960 | 4733.38
复南线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 112.35 | 2021-06-23 | 24.32 | 轻载 | 3655.39 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 11815 | 3655.39
复青线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 146.99 | 2021-06-30 | 31.82 | 轻载 | 3055.42 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 13435 | 3055.42
复庆线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 87.21 | 2021-06-24 | 18.88 | 轻载 | 4090.81 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 9155 | 4090.81
复上线 | 10 | 244 | D5000维护值 | 61.89 | 2021-06-05 | 25.36 | 轻载 | 1886.32 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1886.32
复时线 | 10 | 245 | D5000维护值 | 15.82 | 2021-06-11 | 6.46 | 轻载 | 2696.38 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 3000 | 2696.38
复铁线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 0.07 | 2021-05-13 | 0.03 | 轻载 | 3029.79 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3029.79
复铜线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 194.11 | 2021-06-30 | 36.97 | 轻载 | 3003.11 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 16810 | 3003.11
复橡线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 106.02 | 2021-06-30 | 20.19 | 轻载 | 4528.83 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 8855 | 4528.83
复信二线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 113.55 | 2021-06-30 | 22.71 | 轻载 | 4095.31 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4095.31
复信三线 | 10 | 590 | D5000维护值 | 100.92 | 2021-06-30 | 17.11 | 轻载 | 5405.23 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5405.23
复信四线 | 10 | 590 | D5000维护值 | 116.92 | 2021-06-12 | 19.82 | 轻载 | 5128.11 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5128.11
复信一线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 91.28 | 2021-06-30 | 18.26 | 轻载 | 4481.03 | 0 | 徐州.复兴变/#1主变 | 20.12 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4481.03
复宣线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 159.82 | 2021-06-12 | 26.86 | 轻载 | 4445.7 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4445.7
复园线 | 10 | 392 | D5000维护值 | 67.34 | 2021-06-23 | 17.18 | 轻载 | 3586.28 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 5550 | 3586.28
复中线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 34.11 | 2021-06-30 | 5.73 | 轻载 | 6622.99 | 0 | 徐州.复兴变/#2主变 | 18.74 | 徐州.复兴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 10900 | 6622.99
古安117线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 88.59 | 2021-06-15 | 19.18 | 轻载 | 4066.91 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7750 | 4066.91
古财11A线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 23.73 | 2021-06-15 | 5.14 | 轻载 | 5190.28 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 3200 | 5190.28
古成二135线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3031 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3031
古成一110线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 46.29 | 2021-06-30 | 18.52 | 轻载 | 2229.26 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2229.26
古风二130线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 76.82 | 2021-06-30 | 16.63 | 轻载 | 4270.77 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 16 | 8120 | 4270.77
古风一118线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 56.78 | 2021-06-30 | 12.29 | 轻载 | 4617.86 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 4045 | 4617.86
古海119线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 202.68 | 2021-05-31 | 43.87 | 轻载 | 2090.87 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 15435 | 2090.87
古河124线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 59.77 | 2021-06-30 | 12.94 | 轻载 | 4566.07 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 5810 | 4566.07
古淮132线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 105.29 | 2021-06-12 | 20.06 | 轻载 | 4541.48 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 25 | 13340 | 4541.48
古机145线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 182.46 | 2021-06-15 | 30.67 | 轻载 | 4053.57 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 12605 | 4053.57
古建143线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 84.59 | 2021-06-30 | 18.31 | 轻载 | 4136.19 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 34 | 17490 | 4136.19
古景141线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 53.44 | 2021-06-30 | 11.57 | 轻载 | 4675.71 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 6 | 4420 | 4675.71
古九二136线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 172.79 | 2021-06-30 | 37.4 | 轻载 | 2608.57 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 33 | 16565 | 2608.57
古九一114线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 43.07 | 2021-06-30 | 9.32 | 轻载 | 4855.32 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10805 | 4855.32
古开113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 128.85 | 2021-06-30 | 21.66 | 轻载 | 4982.1 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 10195 | 4982.1
古龙14C线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 54.67 | 2021-06-12 | 9.19 | 轻载 | 6266.9 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 5000 | 6266.9
古马125线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 174.2 | 2021-05-30 | 37.71 | 轻载 | 2584.14 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 12085 | 2584.14
古彭122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 10.37 | 2021-06-24 | 1.74 | 轻载 | 7034.17 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7034.17
古枢二147线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 89.47 | 2021-06-30 | 15.04 | 轻载 | 5664.16 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 20 | 7260 | 5664.16
古枢一115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 184.04 | 2021-06-30 | 30.93 | 轻载 | 4026.21 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 17210 | 4026.21
古铁120线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5940.76 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5940.76
古王137线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 233.79 | 2021-06-30 | 39.29 | 轻载 | 3164.54 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 33 | 17180 | 3164.54
古王一123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 146.25 | 2021-06-03 | 24.58 | 轻载 | 4680.73 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 18445 | 4680.73
古新126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 56.43 | 2021-06-15 | 9.48 | 轻载 | 6236.41 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 3130 | 6236.41
古艺二142线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 83.32 | 2021-06-29 | 18.03 | 轻载 | 4158.19 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 5 | 3660 | 4158.19
古艺一112线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 29.18 | 2021-06-30 | 6.32 | 轻载 | 5095.89 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 4390 | 5095.89
古银111线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 133.24 | 2021-06-30 | 28.84 | 轻载 | 3293.57 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 8880 | 3293.57
古永二133线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 96.86 | 2021-06-30 | 20.97 | 轻载 | 3923.67 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 10 | 6880 | 3923.67
古永一116线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 144.32 | 2021-06-30 | 31.24 | 轻载 | 3101.67 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 13260 | 3101.67
古院二134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 129.02 | 2021-06-01 | 21.5 | 轻载 | 5039.77 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5039.77
古院一127线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 115.84 | 2021-06-29 | 19.31 | 轻载 | 5268.05 | 0 | 徐州.古彭变/1号主变 | 39.48 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5268.05
古云二14A线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 368.44 | 2021-06-10 | 79.75 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.古彭变/2号主变 | 64 | 徐州.古彭变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 27 | 13945 | 0
贺保161线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 102.55 | 2021-06-28 | 17.24 | 轻载 | 5437.61 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5437.61
贺柴线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 277.6 | 2021-06-24 | 55.52 | 中载 | 1253.97 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1253.97
贺城一线贺东A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 189.92 | 2021-06-11 | 31.92 | 轻载 | 3924.37 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 13300 | 3924.37
贺楚线贺君一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 83.49 | 2021-04-05 | 15.9 | 轻载 | 4919.05 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 17080 | 4919.05
贺翠166线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 55.28 | 2021-04-01 | 9.29 | 轻载 | 6256.33 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6256.33
贺村线贺城二122线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 100.47 | 2021-06-30 | 19.14 | 轻载 | 4624.96 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 19095 | 4624.96
贺大线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 13.53 | 2021-06-11 | 2.93 | 轻载 | 5366.95 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5366.95
贺地163线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 35.91 | 2021-06-28 | 6.04 | 轻载 | 6591.82 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6591.82
贺东线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 109.28 | 2021-04-17 | 18.37 | 轻载 | 5321.05 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2250 | 5321.05
贺翡157线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 14.8 | 2021-06-23 | 2.49 | 轻载 | 6957.44 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6957.44
贺丰167线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 126.28 | 2021-04-07 | 21.22 | 轻载 | 5026.61 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5026.61
贺高线 | 10 | 315 | D5000维护值 | 55.87 | 2021-06-24 | 17.74 | 轻载 | 2851.39 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2851.39
贺广线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 244.35 | 2021-06-30 | 41.07 | 轻载 | 2981.64 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 185 | 78480 | 2981.64
贺国162线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 337.21 | 2021-06-23 | 56.67 | 中载 | 1373.3 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 1373.3
贺金154线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 42.95 | 2021-06-24 | 7.22 | 轻载 | 6469.89 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6469.89
贺锦A156线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 8.29 | 2021-06-10 | 1.39 | 轻载 | 7070.2 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 7070.2
贺开二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.7 | 2021-06-28 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 0 | 江苏.贺村变/#2主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 79460 | 7262.28
贺开一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.35 | 2021-04-02 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 0 | 江苏.贺村变/#1主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 98 | 90870 | 7268.34
贺科线 | 10 | 200 | 手工维护值 | 82.97 | 2021-06-24 | 41.48 | 轻载 | 987.76 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 987.76
贺绿152线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 309.4 | 2021-06-30 | 52 | 中载 | 1854.97 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 1854.97
贺美120线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 104.93 | 2021-04-28 | 17.64 | 轻载 | 5396.39 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 16470 | 5396.39
贺蟠二线贺豪线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 390.09 | 2021-06-11 | 74.3 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 46530 | 0
贺蟠一线贺蟠三线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 269.99 | 2021-06-11 | 45 | 轻载 | 2598.17 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 33770 | 2598.17
贺平165线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 15.15 | 2021-06-15 | 2.55 | 轻载 | 6951.38 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6951.38
贺坡151线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 138.5 | 2021-06-01 | 23.28 | 轻载 | 4814.96 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4814.96
贺璞164线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 173.09 | 2021-04-20 | 29.09 | 轻载 | 4215.86 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 4215.86
贺桥线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 129.53 | 2021-06-28 | 21.77 | 轻载 | 4970.32 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 5245 | 4970.32
贺上线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 101.51 | 2021-06-24 | 21.97 | 轻载 | 3843.13 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20680 | 3843.13
贺时153线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 7213.78
贺泰125线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 113.29 | 2021-06-28 | 37.76 | 轻载 | 1675.02 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1675.02
贺庭线贺窗线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 113.42 | 2021-04-25 | 19.06 | 轻载 | 5249.35 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 30170 | 5249.35
贺铜线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 135.23 | 2021-06-30 | 29.27 | 轻载 | 3259.1 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 26470 | 3259.1
贺湾123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 17.76 | 2021-06-30 | 2.98 | 轻载 | 6906.18 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8400 | 6906.18
贺西二线贺山二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 86.13 | 2021-06-11 | 14.48 | 轻载 | 5722.01 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 12130 | 5722.01
贺西一线贺山一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 227.21 | 2021-06-11 | 38.19 | 轻载 | 3278.5 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 37690 | 3278.5
贺星线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 70.95 | 2021-06-11 | 15.36 | 轻载 | 4372.43 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 7325 | 4372.43
贺医一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 1.09 | 2021-04-04 | 0.24 | 轻载 | 5582.41 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5582.41
贺月二160线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 100.21 | 2021-06-13 | 16.84 | 轻载 | 5478.14 | 0 | 江苏.贺村变/2号主变 | 53.04 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5478.14
贺月一150线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 129.07 | 2021-06-12 | 21.69 | 轻载 | 4978.29 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4978.29
贺置155线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 146.47 | 2021-05-08 | 24.62 | 轻载 | 4676.92 | 0 | 江苏.贺村变/1号主变 | 101.52 | 江苏.贺村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4676.92
花宝二线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 64.47 | 2021-06-22 | 13.16 | 轻载 | 4824.14 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4824.14
花宝一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 153.63 | 2021-06-29 | 25.82 | 轻载 | 4552.91 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4552.91
花城线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 75.72 | 2021-06-12 | 37.86 | 轻载 | 1113.33 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1113.33
花府线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 112.88 | 2021-06-27 | 21.5 | 轻载 | 4410.02 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 13755 | 4410.02
花河线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 58.9 | 2021-06-30 | 12.75 | 轻载 | 4581.14 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 7180 | 4581.14
花河一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5601.29 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5601.29
花淮线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 252.13 | 2021-06-30 | 48.02 | 轻载 | 1998.21 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 29120 | 1998.21
花环线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 303.3 | 2021-06-30 | 57.77 | 中载 | 1111.94 | 0 | 徐州.花园变/#1主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 28275 | 1111.94
花际线花龙二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 21.27 | 2021-06-11 | 3.54 | 轻载 | 6906 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 2400 | 6906
花龙一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 57.14 | 2021-06-28 | 9.6 | 轻载 | 6224.12 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 5460 | 6224.12
花马线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 128.35 | 2021-06-11 | 24.45 | 轻载 | 4142.08 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9915 | 4142.08
花民线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 234.73 | 2021-06-10 | 44.71 | 轻载 | 2299.58 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 23155 | 2299.58
花牌线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 108.13 | 2021-06-12 | 18.17 | 轻载 | 5340.97 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 12465 | 5340.97
花彭线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 197.98 | 2021-06-30 | 37.71 | 轻载 | 2936.09 | 0 | 徐州.花园变/#1主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 28250 | 2936.09
花青线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 179.52 | 2021-06-15 | 34.19 | 轻载 | 3255.81 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 14100 | 3255.81
花铁线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3031 | 0 | 徐州.花园变/#1主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3031
花团线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 246.51 | 2021-06-11 | 46.95 | 轻载 | 2095.55 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 17785 | 2095.55
花烟线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 66.81 | 2021-06-11 | 12.73 | 轻载 | 5207.95 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 4090 | 5207.95
花银线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 213.1 | 2021-05-22 | 46.84 | 轻载 | 1825.53 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 10080 | 1825.53
花元线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 171.96 | 2021-06-12 | 32.75 | 轻载 | 3386.75 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 17425 | 3386.75
花园一线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 18.11 | 2021-06-15 | 5.17 | 轻载 | 3929.73 | 0 | 徐州.花园变/1号主变 | 29.23 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 1600 | 3929.73
花中线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 193.41 | 2021-06-30 | 53.13 | 中载 | 1063.27 | 0 | 徐州.花园变/#2主变 | 26.9 | 徐州.花园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 11075 | 1063.27
黄安线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.99 | 2021-06-30 | 0.5 | 轻载 | 7161.99 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7161.99
黄诚一线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.大黄山变/1号主变 | 44.24 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4413.14
黄墩线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 52.92 | 2021-06-24 | 14.54 | 轻载 | 3496.56 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 14430 | 3496.56
黄盖线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.大黄山变/1号主变 | 44.24 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4413.14
黄工线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 63.53 | 2021-06-04 | 17.45 | 轻载 | 3312.8 | 0 | 徐州.大黄山变/1号主变 | 44.24 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3312.8
黄硅线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 5.27 | 2021-04-07 | 1 | 轻载 | 6273.82 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6273.82
黄硅一线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 4.57 | 2021-06-19 | 1.14 | 轻载 | 4770.45 | 0 | 徐州.大黄山变/1号主变 | 44.24 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4770.45
黄荆线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 149.98 | 2021-06-24 | 25.21 | 轻载 | 4616.13 | 0 | 徐州.大黄山变/1号主变 | 44.24 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 19640 | 4616.13
黄可线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 38.86 | 2021-06-30 | 6.53 | 轻载 | 6540.72 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 10065 | 6540.72
黄西线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 35.52 | 2021-06-13 | 5.97 | 轻载 | 6598.57 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 3930 | 6598.57
黄夏线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 234.55 | 2021-05-25 | 39.42 | 轻载 | 3151.37 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 17195 | 3151.37
黄小线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 42.55 | 2021-06-23 | 7.15 | 轻载 | 6476.81 | 0 | 徐州.大黄山变/1号主变 | 44.24 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 5750 | 6476.81
黄信线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 146.99 | 2021-04-01 | 49 | 轻载 | 1091.33 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1091.33
黄药线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 516.22 | 2021-04-20 | 86.76 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.大黄山变/2号主变 | 24.64 | 徐州.大黄山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 22795 | 0
惠奥二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 44.66 | 2021-04-23 | 7.51 | 轻载 | 6440.27 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6440.27
惠奥一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 44.31 | 2021-06-02 | 7.45 | 轻载 | 6446.33 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6446.33
惠城二线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 30.42 | 2021-06-24 | 9.45 | 轻载 | 3377.05 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3377.05
惠城一线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 99.52 | 2021-06-19 | 27.34 | 轻载 | 2689.45 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2689.45
惠大线惠绿二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 315.96 | 2021-06-30 | 60.18 | 中载 | 892.67 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 147 | 78105 | 892.67
惠都线惠福线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 14.59 | 2021-06-30 | 2.45 | 轻载 | 6961.08 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 1280 | 6961.08
惠工二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 156.66 | 2021-06-02 | 29.84 | 轻载 | 3651.75 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3651.75
惠工一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 230.21 | 2021-06-10 | 43.85 | 轻载 | 2377.86 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2377.86
惠馆线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 55.33 | 2021-06-06 | 13.83 | 轻载 | 3891.28 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3891.28
惠海线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
惠湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 114.29 | 2021-06-23 | 19.21 | 轻载 | 5234.28 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5234.28
惠技线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 178.29 | 2021-06-15 | 33.96 | 轻载 | 3277.12 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 16440 | 3277.12
惠科142线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 190.95 | 2021-06-30 | 36.37 | 轻载 | 3057.85 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 19 | 22270 | 3057.85
惠李线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 159.47 | 2021-06-11 | 26.8 | 轻载 | 4451.76 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 104 | 35810 | 4451.76
惠龙二线惠顺二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 317.36 | 2021-06-11 | 53.34 | 中载 | 1717.1 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 85 | 74995 | 1717.1
惠龙一线惠龙三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 182.51 | 2021-06-24 | 30.67 | 轻载 | 4052.71 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 33 | 29795 | 4052.71
惠绿三线惠香线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 228.04 | 2021-06-30 | 38.33 | 轻载 | 3264.13 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 39430 | 3264.13
惠商二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 103.88 | 2021-06-30 | 17.46 | 轻载 | 5414.58 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5414.58
惠商一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 83.96 | 2021-04-02 | 14.11 | 轻载 | 5759.59 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5759.59
惠市二线 | 10 | 161 | D5000维护值 | 65.23 | 2021-06-29 | 40.52 | 轻载 | 822.18 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 822.18
惠市一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 64.18 | 2021-06-24 | 13.89 | 轻载 | 4489.69 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4489.69
惠田线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 63.41 | 2021-06-15 | 13.73 | 轻载 | 4503.03 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4503.03
惠铁二线惠金二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 96.53 | 2021-06-24 | 16.22 | 轻载 | 5541.88 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 27910 | 5541.88
惠铁一线惠金一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 322.64 | 2021-06-11 | 54.23 | 中载 | 1625.66 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 46725 | 1625.66
惠信二线 | 10 | 175 | D5000维护值 | 2.99 | 2021-06-03 | 1.71 | 轻载 | 2069.91 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2069.91
惠信一线 | 10 | 371 | D5000维护值 | 68.92 | 2021-05-26 | 18.58 | 轻载 | 3304.31 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3304.31
惠移二线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 74.2 | 2021-05-12 | 24.73 | 轻载 | 2352.06 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2352.06
惠移一线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 56.44 | 2021-06-08 | 18.81 | 轻载 | 2659.66 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2659.66
惠永线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 65.64 | 2021-06-30 | 13.13 | 轻载 | 4925.12 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4925.12
惠院二线 | 10 | 252 | D5000维护值 | 52.53 | 2021-06-29 | 20.85 | 轻载 | 2145.43 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2145.43
惠院一线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 16.26 | 2021-06-21 | 3.25 | 轻载 | 5780.38 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5780.38
惠悦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 111.47 | 2021-06-30 | 18.73 | 轻载 | 5283.12 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5283.12
惠站线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 65.23 | 2021-06-30 | 10.96 | 轻载 | 6084 | 0 | 徐州.惠民变/#2主变 | 41.89 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6084
惠招线 | 10 | 485 | 经验值 | 119.56 | 2021-06-02 | 24.65 | 轻载 | 3809.36 | 0 | 徐州.惠民变/#3主变 | 18.23 | 徐州.惠民变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3809.36
九大线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 71.05 | 2021-06-10 | 16.92 | 轻载 | 3861.49 | 0 | 徐州.九里变/35kV2号主变 | 6.97 | 徐州.九里变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 13720 | 3861.49
九港线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 0 | 徐州.九里变/35kV2号主变 | 6.97 | 徐州.九里变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 2000 | 5092.08
九李线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 232.5 | 2021-05-07 | 55.36 | 中载 | 1065.18 | 0 | 徐州.九里变/35kV#1主变 | 5.13 | 徐州.九里变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 10425 | 1065.18
九刘线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 339.07 | 2021-06-30 | 80.73 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.九里变/35kV2号主变 | 6.97 | 徐州.九里变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 2595 | 0
九热线 | 10 | 518 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 6280.23 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6280.23
九万线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 150.54 | 2021-06-30 | 35.84 | 轻载 | 2484.73 | 0 | 徐州.九里变/35kV#1主变 | 5.13 | 徐州.九里变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 22780 | 2484.73
九吴线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 29.55 | 2021-06-30 | 7.04 | 轻载 | 4580.27 | 0 | 徐州.九里变/35kV#1主变 | 5.13 | 徐州.九里变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 33955 | 4580.27
开翠线开星一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 152.75 | 2021-06-28 | 25.67 | 轻载 | 4568.15 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 26 | 19610 | 4568.15
开谷三线 | 10 | 511 | D5000维护值 | 112.85 | 2021-06-13 | 22.08 | 轻载 | 4240.8 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 4240.8
开观线 | 10 | 485 | 经验值 | 19.69 | 2021-06-13 | 4.06 | 轻载 | 5539.11 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5539.11
开湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 14.77 | 2021-06-23 | 2.48 | 轻载 | 6957.96 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 5100 | 6957.96
开环线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 97.73 | 2021-04-17 | 16.43 | 轻载 | 5521.1 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 50 | 26215 | 5521.1
开居线 | 10 | 485 | 经验值 | 22.32 | 2021-06-28 | 4.6 | 轻载 | 5493.56 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5493.56
开郡线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 20.39 | 2021-06-30 | 3.43 | 轻载 | 6860.63 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 5600 | 6860.63
开兰130线 | 10 | 485 | 经验值 | 12.66 | 2021-06-27 | 2.61 | 轻载 | 5660.87 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5660.87
开乐线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 88.07 | 2021-06-12 | 19.06 | 轻载 | 4075.92 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 32 | 17370 | 4075.92
开麓线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 49.04 | 2021-06-11 | 8.24 | 轻载 | 6364.41 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 9 | 6800 | 6364.41
开马线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.66 | 2021-05-10 | 11.88 | 轻载 | 5989.95 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 25 | 10920 | 5989.95
开泉线 | 10 | 770 | D5000维护值 | 145.31 | 2021-06-08 | 18.87 | 轻载 | 6818.71 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 27 | 31045 | 6818.71
开荣线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 61.7 | 2021-06-11 | 10.37 | 轻载 | 6145.14 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 9260 | 6145.14
开盛线 | 10 | 770 | D5000维护值 | 176.07 | 2021-04-08 | 22.87 | 轻载 | 6285.95 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 24235 | 6285.95
开水线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 17.93 | 2021-06-27 | 3.01 | 轻载 | 6903.23 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 8 | 5720 | 6903.23
开庭127线 | 10 | 485 | 经验值 | 22.85 | 2021-04-02 | 4.71 | 轻载 | 5484.38 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5484.38
开王线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 35.33 | 2021-06-30 | 5.94 | 轻载 | 6601.86 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 7 | 4080 | 6601.86
开西线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 89.3 | 2021-06-28 | 19.33 | 轻载 | 4054.61 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 13605 | 4054.61
开杏线开山线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 173.14 | 2021-05-25 | 29.1 | 轻载 | 4215 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19150 | 4215
开雅二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 93.34 | 2021-06-30 | 15.69 | 轻载 | 5597.13 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9620 | 5597.13
开雅一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.93 | 2021-04-15 | 0.32 | 轻载 | 7180.35 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7180.35
开雨线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 44.82 | 2021-04-06 | 7.53 | 轻载 | 6437.5 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 8515 | 6437.5
开元二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 54.49 | 2021-06-28 | 9.16 | 轻载 | 6270.01 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 18 | 10155 | 6270.01
开元一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 72.42 | 2021-06-11 | 12.17 | 轻载 | 5959.47 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 11560 | 5959.47
开悦二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 49.04 | 2021-06-12 | 8.24 | 轻载 | 6364.41 | 0 | 徐州.开元变/#2主变 | 43.57 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 18 | 13050 | 6364.41
开悦一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 46.93 | 2021-06-11 | 7.89 | 轻载 | 6400.95 | 0 | 徐州.开元变/#1主变 | 44.54 | 徐州.开元变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 13050 | 6400.95
奎橙125线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 17.05 | 2021-06-11 | 3.25 | 轻载 | 6069.79 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 2390 | 6069.79
奎大130线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 342.25 | 2021-06-30 | 57.52 | 中载 | 1286.01 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 62 | 29365 | 1286.01
奎帝123线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 35.8 | 2021-06-15 | 17.9 | 轻载 | 1804.74 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1804.74
奎复12C线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 125.68 | 2021-06-30 | 21.12 | 轻载 | 5037 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 20135 | 5037
奎健140线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 83.79 | 2021-06-15 | 41.9 | 轻载 | 973.56 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 973.56
奎开113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 144.67 | 2021-06-01 | 24.31 | 轻载 | 4708.1 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 6100 | 4708.1
奎康135线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 108.11 | 2021-05-23 | 20.59 | 轻载 | 4492.63 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 11 | 10100 | 4492.63
奎蓝141线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 19.69 | 2021-05-15 | 4.92 | 轻载 | 4508.57 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 4508.57
奎马一122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 307.09 | 2021-06-30 | 51.61 | 中载 | 1894.98 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 20930 | 1894.98
奎农132线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 275.8 | 2021-06-30 | 52.53 | 中载 | 1588.24 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 65 | 33920 | 1588.24
奎七12E线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 287.4 | 2021-06-24 | 48.3 | 轻载 | 2236.01 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 24165 | 2236.01
奎热二144线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 29.53 | 2021-04-01 | 6.39 | 轻载 | 5089.83 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5089.83
奎热一114线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 23.91 | 2021-06-09 | 5.18 | 轻载 | 5187.17 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5187.17
奎商143线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 107.58 | 2021-06-02 | 26.9 | 轻载 | 2986.31 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 2986.31
奎狮148线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 57.83 | 2021-06-24 | 28.92 | 轻载 | 1423.18 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 1423.18
奎水二136线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 183.52 | 2021-06-23 | 39.72 | 轻载 | 2422.72 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 39 | 19940 | 2422.72
奎水一116线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 241 | 2021-06-11 | 52.16 | 中载 | 1427.17 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 24965 | 1427.17
奎太二133线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 243.46 | 2021-06-30 | 52.7 | 中载 | 1384.56 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 55 | 28620 | 1384.56
奎太一117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 272.99 | 2021-06-30 | 45.88 | 轻载 | 2485.59 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 31775 | 2485.59
奎铁11A线 | 10 | 266 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3224.98 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3224.98
奎铜二149线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 58.36 | 2021-06-11 | 11.12 | 轻载 | 5354.3 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 11 | 6525 | 5354.3
奎铜一124线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 30.76 | 2021-06-12 | 5.86 | 轻载 | 5832.34 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7520 | 5832.34
奎王128线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6365.1
奎沃二112线 | 10 | 371 | D5000维护值 | 1.23 | 2021-05-23 | 0.33 | 轻载 | 4476.7 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4476.7
奎沃一14E线 | 10 | 371 | D5000维护值 | 58.18 | 2021-06-12 | 15.68 | 轻载 | 3490.33 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3490.33
奎新二131线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 250.84 | 2021-06-30 | 54.29 | 中载 | 1256.74 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 49 | 24760 | 1256.74
奎医二142线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 208.95 | 2021-06-30 | 35.12 | 轻载 | 3594.77 | 0 | 徐州.奎山变/2号主变 | 48.33 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3594.77
奎医一11C线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 143.92 | 2021-05-12 | 24.19 | 轻载 | 4721.09 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4721.09
奎中12A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 24.79 | 2021-06-30 | 4.17 | 轻载 | 6784.42 | 0 | 徐州.奎山变/1号主变 | 49.83 | 徐州.奎山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 7700 | 6784.42
刘博119线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
刘导111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 72.77 | 2021-06-24 | 12.23 | 轻载 | 5953.4 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5953.4
刘德115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 224.9 | 2021-05-20 | 37.8 | 轻载 | 3318.51 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 10560 | 3318.51
刘光12F线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 384.39 | 2021-04-02 | 64.6 | 中载 | 556.15 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 37780 | 556.15
刘环12G线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 231.35 | 2021-06-24 | 38.88 | 轻载 | 3206.8 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 15450 | 3206.8
刘加12A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 39.36 | 2021-06-01 | 6.62 | 轻载 | 6532.06 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 4600 | 6532.06
刘荆二126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.43 | 2021-06-29 | 0.41 | 轻载 | 7171.69 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 20420 | 7171.69
刘荆一118线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 184.01 | 2021-06-25 | 35.05 | 轻载 | 3178.05 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 7290 | 3178.05
刘开二12C线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 105.24 | 2021-04-01 | 17.69 | 轻载 | 5391.02 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 14020 | 5391.02
刘开一117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 336.9 | 2021-06-29 | 56.62 | 中载 | 1378.67 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 16155 | 1378.67
刘李11A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 207.48 | 2021-06-30 | 34.87 | 轻载 | 3620.23 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 13210 | 3620.23
刘罗112线 | 10 | 336 | D5000维护值 | 120.6 | 2021-04-28 | 35.89 | 轻载 | 1984.87 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1984.87
刘罗二128线 | 10 | 476 | D5000维护值 | 194.37 | 2021-06-23 | 40.83 | 轻载 | 2404.54 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2404.54
刘蟠11G线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.78 | 2021-06-23 | 5.51 | 轻载 | 6646.03 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 5040 | 6646.03
刘秦124线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 234.82 | 2021-06-10 | 41.93 | 轻载 | 2722.36 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 17605 | 2722.36
刘水东11H线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 159.36 | 2021-06-08 | 30.35 | 轻载 | 3604.98 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3604.98
刘水西125线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 155.17 | 2021-06-09 | 29.56 | 轻载 | 3677.56 | 0 | 徐州.刘湾变/#2主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3677.56
刘特129线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 549.19 | 2021-06-02 | 92.3 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 16750 | 0
刘统114线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 105.52 | 2021-06-18 | 26.38 | 轻载 | 3021.99 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3021.99
刘湾127线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 129.89 | 2021-06-23 | 21.83 | 轻载 | 4964.09 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4964.09
刘万12E线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 217.78 | 2021-06-10 | 43.56 | 轻载 | 2290.05 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2290.05
刘杨123线 | 10 | 539 | D5000维护值 | 65.15 | 2021-06-23 | 12.09 | 轻载 | 5406.44 | 0 | 徐州.刘湾变/2号主变 | 20.76 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 9600 | 5406.44
刘永116线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 131.07 | 2021-05-07 | 34.04 | 轻载 | 2397.61 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2397.61
刘赵113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 509.31 | 2021-06-15 | 85.6 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 20935 | 0
刘庄110线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 236.94 | 2021-06-22 | 39.82 | 轻载 | 3109.98 | 0 | 徐州.刘湾变/1号主变 | 11.08 | 徐州.刘湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3109.98
绿城三线绿紫一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 141.7 | 2021-06-23 | 23.82 | 轻载 | 4759.54 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 29 | 21840 | 4759.54
绿丰线绿橡线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 128.69 | 2021-06-27 | 21.63 | 轻载 | 4984.87 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 42 | 20620 | 4984.87
绿工线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 299.05 | 2021-04-25 | 50.26 | 中载 | 2034.23 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 92 | 39575 | 2034.23
绿郭线绿云线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 104.96 | 2021-06-11 | 17.64 | 轻载 | 5395.87 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 10 | 9000 | 5395.87
绿海线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 120.43 | 2021-06-26 | 20.24 | 轻载 | 5127.93 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5127.93
绿翰线绿兰线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 238.93 | 2021-06-30 | 40.16 | 轻载 | 3075.51 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 58 | 44570 | 3075.51
绿华二线绿府线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 227.13 | 2021-06-11 | 38.17 | 轻载 | 3279.89 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 42430 | 3279.89
绿华一线绿平线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 180.56 | 2021-06-30 | 30.35 | 轻载 | 4086.48 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 32 | 31150 | 4086.48
绿淮线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 49.93 | 2021-06-26 | 8.92 | 轻载 | 5924.65 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5924.65
绿环线绿颂线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 250.18 | 2021-06-30 | 42.05 | 轻载 | 2880.66 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 57515 | 2880.66
绿金线绿玺线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 209.55 | 2021-06-15 | 35.22 | 轻载 | 3584.37 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 26810 | 3584.37
绿邻线绿荆线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.85 | 2021-06-23 | 11.91 | 轻载 | 5986.66 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 14960 | 5986.66
绿尚二线绿香二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 140.29 | 2021-06-30 | 23.58 | 轻载 | 4783.96 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 14850 | 4783.96
绿尚一线绿香一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 119.2 | 2021-06-30 | 20.03 | 轻载 | 5149.24 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 18 | 16850 | 5149.24
绿铜线绿和线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 342.3 | 2021-06-30 | 57.53 | 中载 | 1285.14 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 85 | 38110 | 1285.14
绿万二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 135.89 | 2021-06-27 | 22.65 | 轻载 | 4920.79 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 10050 | 4920.79
绿万三线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 98.81 | 2021-06-12 | 16.47 | 轻载 | 5563.01 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 8700 | 5563.01
绿万四线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 173.7 | 2021-06-12 | 28.95 | 轻载 | 4265.92 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 5 | 8700 | 4265.92
绿万五线绿提线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 122.89 | 2021-05-31 | 20.65 | 轻载 | 5085.33 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 13 | 12250 | 5085.33
绿万一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 231.72 | 2021-06-01 | 38.62 | 轻载 | 3261.01 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 6 | 3000 | 3261.01
绿学线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3031 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3031
绿雅线绿紫二线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 111.46 | 2021-06-23 | 24.5 | 轻载 | 3585.93 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 25530 | 3585.93
绿医二线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 49.96 | 2021-06-02 | 19.98 | 轻载 | 2165.69 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2165.69
绿医一线 | 10 | 497 | D5000维护值 | 65.34 | 2021-06-30 | 13.15 | 轻载 | 4893.94 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4893.94
绿苑二线绿润二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 100.56 | 2021-06-28 | 16.9 | 轻载 | 5472.08 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 25 | 17450 | 5472.08
绿苑一线绿润一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 135.9 | 2021-06-11 | 22.84 | 轻载 | 4859.99 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 20870 | 4859.99
绿院线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 352.17 | 2021-06-11 | 59.19 | 中载 | 1114.2 | 0 | 徐州.绿地变/#2主变 | 26.72 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 1114.2
绿悦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 105.66 | 2021-06-30 | 17.76 | 轻载 | 5383.75 | 0 | 徐州.绿地变/#1主变 | 36.5 | 徐州.绿地变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5383.75
庞夹111线 | 10 | 485 | 经验值 | 195.6 | 2021-04-26 | 40.33 | 轻载 | 2492.35 | 0 | 徐州.庞庄变/1号主变 | 40 | 徐州.庞庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2492.35
庞楼120线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.庞庄变/2号主变 | 26.29 | 徐州.庞庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
彭坝线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 341.64 | 2021-06-12 | 57.42 | 中载 | 1296.58 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 35105 | 1296.58
彭北线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 195.24 | 2021-06-13 | 32.81 | 轻载 | 3832.22 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 22265 | 3832.22
彭滨二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 74.64 | 2021-05-16 | 12.54 | 轻载 | 5921.02 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 5095 | 5921.02
彭滨一线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 53.4 | 2021-06-11 | 35.6 | 轻载 | 893.71 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 893.71
彭博154线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 255.35 | 2021-06-30 | 42.92 | 轻载 | 2791.12 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 2791.12
彭德线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 23.44 | 2021-06-28 | 5.86 | 轻载 | 4443.62 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4443.62
彭涤线 | 10 | 175 | D5000维护值 | 0.36 | 2021-05-20 | 0.21 | 轻载 | 2115.46 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2115.46
彭洞线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 92.76 | 2021-06-07 | 15.59 | 轻载 | 5607.18 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 8860 | 5607.18
彭港线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 316.32 | 2021-05-12 | 53.16 | 中载 | 1735.12 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 35515 | 1735.12
彭华152线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 65.58 | 2021-06-11 | 11.02 | 轻载 | 6077.93 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6077.93
彭环线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 295.32 | 2021-06-12 | 49.63 | 轻载 | 2098.84 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 30535 | 2098.84
彭嘉线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 155.28 | 2021-05-07 | 26.1 | 轻载 | 4524.33 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 14960 | 4524.33
彭金二线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 21.36 | 2021-06-11 | 7.12 | 轻载 | 3267.24 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3267.24
彭金一线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 28.62 | 2021-06-30 | 9.54 | 轻载 | 3141.5 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3141.5
彭锦151线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 144 | 2021-06-11 | 24.2 | 轻载 | 4719.7 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4719.7
彭经二160线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.86 | 2021-06-11 | 11.91 | 轻载 | 5986.48 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5986.48
彭经一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 59.64 | 2021-06-11 | 11.36 | 轻载 | 5332.14 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15830 | 5332.14
彭驹线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 82.7 | 2021-06-07 | 17.9 | 轻载 | 4168.92 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4168.92
彭郡162线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 100.75 | 2021-06-11 | 16.93 | 轻载 | 5468.79 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5468.79
彭开二线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 12124 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 67560 | 12124
彭开一线 | 10 | 1000 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 12124 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 37560 | 12124
彭李线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 177.6 | 2021-05-08 | 29.85 | 轻载 | 4137.75 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 32195 | 4137.75
彭路线 | 10 | 210 | D5000维护值 | 66.72 | 2021-06-30 | 31.77 | 轻载 | 1390.45 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1390.45
彭美153线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 75.96 | 2021-06-11 | 12.77 | 轻载 | 5898.15 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5898.15
彭南线 | 10 | 396 | D5000维护值 | 51.84 | 2021-06-12 | 13.09 | 轻载 | 3903.24 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3903.24
彭苹线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 89.76 | 2021-06-30 | 15.09 | 轻载 | 5659.14 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 8910 | 5659.14
彭秦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 60 | 2021-05-25 | 10.08 | 轻载 | 6174.58 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 19065 | 6174.58
彭清二164线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 63.3 | 2021-06-11 | 10.64 | 轻载 | 6117.42 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6117.42
彭清一150线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.8 | 2021-06-11 | 11.73 | 轻载 | 6004.84 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6004.84
彭祥线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 145.56 | 2021-05-11 | 24.46 | 轻载 | 4692.68 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 11895 | 4692.68
彭橡二线 | 10 | 315 | D5000维护值 | 0.56 | 2021-05-07 | 0.18 | 轻载 | 3809.36 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3809.36
彭橡线 | 10 | 294 | D5000维护值 | 0.64 | 2021-06-18 | 0.22 | 轻载 | 3553.37 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3553.37
彭星线 | 10 | 182 | D5000维护值 | 84.28 | 2021-06-14 | 46.31 | 轻载 | 746.84 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 746.84
彭绣161线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7213.78
彭泽线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 4.44 | 2021-05-09 | 0.75 | 轻载 | 7136.88 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 1000 | 7136.88
彭镇165线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 52.57 | 2021-06-11 | 8.84 | 轻载 | 6303.27 | 0 | 徐州.彭场变/2号主变 | 27.42 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6303.27
彭轴线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.72 | 2021-06-04 | 0.12 | 轻载 | 7201.31 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 2000 | 7201.31
彭朱线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 178.8 | 2021-05-09 | 30.05 | 轻载 | 4116.96 | 0 | 徐州.彭场变/#1主变 | 32.94 | 徐州.彭场变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 16080 | 4116.96
七胞线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 9250 | 7213.78
七滨二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 42.93 | 2021-06-11 | 7.22 | 轻载 | 6470.23 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 4920 | 6470.23
七滨一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 19.92 | 2021-05-27 | 3.35 | 轻载 | 6868.77 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6868.77
七翠线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 90.6 | 2021-06-12 | 15.23 | 轻载 | 5644.59 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 11260 | 5644.59
七道线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 93.01 | 2021-06-30 | 15.63 | 轻载 | 5602.85 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5602.85
七东二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 60.59 | 2021-06-13 | 10.18 | 轻载 | 6164.36 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 8 | 8510 | 6164.36
七东三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.43 | 2021-04-12 | 0.41 | 轻载 | 7171.69 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7171.69
七东一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 140.64 | 2021-04-28 | 23.64 | 轻载 | 4777.9 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 8510 | 4777.9
七管线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 196.3 | 2021-06-30 | 32.99 | 轻载 | 3813.86 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3813.86
七花二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 21.06 | 2021-06-11 | 3.54 | 轻载 | 6849.02 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6849.02
七花一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 121.56 | 2021-06-12 | 20.26 | 轻载 | 5168.98 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 21720 | 5168.98
七淮125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 280.8 | 2021-06-30 | 47.19 | 轻载 | 2350.32 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 110 | 38035 | 2350.32
七菁线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 169.94 | 2021-05-20 | 28.56 | 轻载 | 4270.42 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 13 | 9320 | 4270.42
七九线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 41.17 | 2021-06-28 | 6.92 | 轻载 | 6500.72 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6500.72
七郡线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 55.9 | 2021-06-28 | 9.39 | 轻载 | 6245.59 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 8 | 5420 | 6245.59
七孔线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 92.76 | 2021-04-06 | 15.59 | 轻载 | 5607.18 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 1600 | 5607.18
七崑线 | 10 | 485 | 经验值 | 33.12 | 2021-06-23 | 6.83 | 轻载 | 5306.5 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5306.5
七梨158线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5880.14
七绿线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 92.35 | 2021-06-11 | 15.52 | 轻载 | 5614.28 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 16 | 12395 | 5614.28
七泉线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 341.88 | 2021-05-31 | 57.46 | 中载 | 1292.42 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 25185 | 1292.42
七雀线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.31 | 2021-06-11 | 5.43 | 轻载 | 6654.17 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 5 | 3200 | 6654.17
七如线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 139.08 | 2021-06-23 | 23.37 | 轻载 | 4804.91 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 4804.91
七盛线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.04 | 2021-04-12 | 0.34 | 轻载 | 7178.45 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7178.45
七水线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 149.4 | 2021-06-11 | 25.11 | 轻载 | 4626.17 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 24375 | 4626.17
七田线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 156.12 | 2021-05-14 | 26.24 | 轻载 | 4509.78 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 4920 | 4509.78
七铜线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.72 | 2021-06-04 | 11.72 | 轻载 | 6006.23 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 15 | 8620 | 6006.23
七文线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.48 | 2021-05-25 | 0.25 | 轻载 | 7188.15 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 30 | 7188.15
七污线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 127.8 | 2021-06-12 | 42.6 | 轻载 | 1423.7 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1423.7
七想线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 4 | 3200 | 7213.78
七欣线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 63.72 | 2021-06-30 | 10.71 | 轻载 | 6110.15 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 11275 | 6110.15
七姚线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 119.64 | 2021-04-07 | 20.11 | 轻载 | 5141.62 | 0 | 江苏.七里沟变/3号主变 | 78.83 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 86 | 40585 | 5141.62
七御线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 5.27 | 2021-04-12 | 0.89 | 轻载 | 7122.5 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 1800 | 7122.5
七缘线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 165.55 | 2021-04-07 | 27.82 | 轻载 | 4346.45 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 315 | 4346.45
桥安线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 215.64 | 2021-06-15 | 36.24 | 轻载 | 3478.9 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 23 | 12995 | 3478.9
桥程线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 31.47 | 2021-06-28 | 5.99 | 轻载 | 5820.04 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 4515 | 5820.04
桥都线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 52.11 | 2021-06-30 | 9.93 | 轻载 | 5462.55 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 4160 | 5462.55
桥古线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 190.03 | 2021-06-23 | 31.94 | 轻载 | 3922.46 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 13670 | 3922.46
桥华线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 124.79 | 2021-06-24 | 20.97 | 轻载 | 5052.42 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 19 | 10205 | 5052.42
桥淮线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 19.7 | 2021-06-23 | 3.31 | 轻载 | 6872.58 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 1840 | 6872.58
桥环线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 99.67 | 2021-06-12 | 16.75 | 轻载 | 5487.5 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 14470 | 5487.5
桥夹二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.45 | 2021-06-12 | 11.84 | 轻载 | 5993.59 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 10 | 5110 | 5993.59
桥夹一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 250.37 | 2021-06-30 | 42.08 | 轻载 | 2877.37 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 28855 | 2877.37
桥监线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 192.55 | 2021-06-28 | 64.18 | 中载 | 302.23 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 7410 | 302.23
桥金线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 19.62 | 2021-06-11 | 6.54 | 轻载 | 3297.38 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 3 | 3000 | 3297.38
桥景线0号站用变 | 10 | 462 | D5000维护值 | 13.09 | 2021-06-23 | 2.83 | 轻载 | 5374.57 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 3 | 2520 | 5374.57
桥凯线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 78.44 | 2021-06-11 | 13.18 | 轻载 | 5855.2 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 13 | 10090 | 5855.2
桥平线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 205.98 | 2021-06-30 | 34.62 | 轻载 | 3646.21 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 16090 | 3646.21
桥沈线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 161.16 | 2021-06-24 | 27.09 | 轻载 | 4422.49 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 41 | 17655 | 4422.49
桥苏线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 208.46 | 2021-06-30 | 45.12 | 轻载 | 1990.76 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 32 | 16170 | 1990.76
桥铜二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 284.4 | 2021-06-11 | 47.8 | 轻载 | 2287.97 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 23685 | 2287.97
桥铜一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 223.99 | 2021-06-11 | 37.65 | 轻载 | 3334.27 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 62 | 34390 | 3334.27
桥院二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 93.74 | 2021-06-30 | 15.62 | 轻载 | 5650.82 | 0 | 徐州.庆云桥变/2号主变 | 30.8 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 5650.82
桥院一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 80.75 | 2021-04-02 | 13.46 | 轻载 | 5875.81 | 0 | 徐州.庆云桥变/1号主变 | 27.52 | 徐州.庆云桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5875.81
商场线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 20.01 | 2021-06-27 | 3.36 | 轻载 | 6867.21 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6867.21
商和线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 329.71 | 2021-06-30 | 55.41 | 中载 | 1503.2 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 57 | 29265 | 1503.2
商环线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5880.14
商九线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7213.78
商凯线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 55.59 | 2021-06-30 | 9.34 | 轻载 | 6250.96 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 14 | 10350 | 6250.96
商宁二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 129.8 | 2021-06-27 | 21.82 | 轻载 | 4965.64 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4965.64
商宁三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 121.95 | 2021-06-27 | 20.5 | 轻载 | 5101.61 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5101.61
商宁一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 96.62 | 2021-06-30 | 16.24 | 轻载 | 5540.32 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5540.32
商沈线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5880.14
商书线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 27.74 | 2021-06-30 | 4.66 | 轻载 | 6733.32 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 6 | 5600 | 6733.32
商铜线 | 10 | 485 | 经验值 | 7.57 | 2021-06-27 | 1.56 | 轻载 | 5749.03 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5749.03
商中线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 21.59 | 2021-06-28 | 3.63 | 轻载 | 6839.84 | 0 | 江苏.商圈变/3号主变 | 139.3 | 江苏.商圈变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 3 | 3200 | 6839.84
升城线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.31 | 2021-05-26 | 14.5 | 轻载 | 4662.37 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4662.37
升都线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 159.97 | 2021-05-02 | 26.89 | 轻载 | 4443.1 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 8 | 3880 | 4443.1
升郭线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 335.75 | 2021-06-11 | 56.43 | 中载 | 1398.59 | 0 | 徐州.升辉变/#1主变 | 75.49 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 36760 | 1398.59
升和线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 7.03 | 2021-06-30 | 1.18 | 轻载 | 7092.02 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 2 | 1600 | 7092.02
升花二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 147.66 | 2021-06-11 | 24.61 | 轻载 | 4716.93 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 33 | 40630 | 4716.93
升花一113线 | 10 | 485 | 经验值 | 22.85 | 2021-06-28 | 4.71 | 轻载 | 5484.38 | 0 | 徐州.升辉变/#1主变 | 75.49 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5484.38
升金127线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.升辉变/#1主变 | 75.49 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
升茂二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.76 | 2021-06-17 | 0.3 | 轻载 | 7183.3 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 1 | 2000 | 7183.3
升茂线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 47.46 | 2021-06-24 | 7.98 | 轻载 | 6391.77 | 0 | 徐州.升辉变/#1主变 | 75.49 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 6980 | 6391.77
升品线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 82.62 | 2021-06-30 | 13.89 | 轻载 | 5782.8 | 0 | 徐州.升辉变/#1主变 | 75.49 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 7395 | 5782.8
升商线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 177.54 | 2021-06-30 | 29.84 | 轻载 | 4138.79 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 13 | 15130 | 4138.79
升食线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 291.81 | 2021-06-30 | 49.04 | 轻载 | 2159.63 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 42 | 23330 | 2159.63
升悦162线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.升辉变/#3主变 | 74.44 | 徐州.升辉变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
石坝线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 248.55 | 2021-05-12 | 44.38 | 轻载 | 2484.55 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 8740 | 2484.55
石长线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 402.01 | 2021-06-30 | 67.56 | 中载 | 250.97 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 24865 | 0
石城13A线 | 10 | 485 | 经验值 | 349.99 | 2021-06-24 | 72.16 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
石恩208线 | 10 | 485 | 经验值 | 273.49 | 2021-06-02 | 56.39 | 中载 | 1143.29 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1143.29
石恩线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 160.31 | 2021-06-25 | 53.44 | 中载 | 860.63 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
石工线 | 10 | 574 | D5000维护值 | 218.5 | 2021-04-07 | 38.07 | 轻载 | 3174.76 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 16995 | 3174.76
石广线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 254 | 2021-06-30 | 69.78 | 中载 | 13.86 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 32660 | 0
石郭线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 149.94 | 2021-05-27 | 28.56 | 轻载 | 3768.14 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 12040 | 3768.14
石豪线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 74.88 | 2021-04-03 | 14.26 | 轻载 | 5068.18 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 12530 | 0
石酒204线 | 10 | 485 | 经验值 | 89.47 | 2021-06-28 | 18.45 | 轻载 | 4330.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4330.52
石酒线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 80.07 | 2021-04-08 | 26.69 | 轻载 | 2250.39 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2250.39
石军线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 165.06 | 2021-06-23 | 35.73 | 轻载 | 2742.45 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 10150 | 0
石卡二205线 | 10 | 485 | 经验值 | 119.41 | 2021-06-10 | 24.62 | 轻载 | 3811.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3811.96
石卡二线 | 10 | 294 | D5000维护值 | 112.15 | 2021-04-01 | 38.15 | 轻载 | 1622.02 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
石卡三134线 | 10 | 485 | 经验值 | 329.99 | 2021-06-25 | 68.04 | 中载 | 164.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | 164.71
石卡三线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 245.51 | 2021-04-08 | 49.1 | 轻载 | 1809.77 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 1809.77
石卡四203线 | 10 | 485 | 经验值 | 46.66 | 2021-06-28 | 9.62 | 轻载 | 5071.99 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5071.99
石卡四线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 117.07 | 2021-05-26 | 41.81 | 轻载 | 1367.07 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
石卡线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 197.23 | 2021-06-11 | 42.69 | 轻载 | 2185.26 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2185.26
石开二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 123.93 | 2021-04-15 | 20.83 | 轻载 | 5067.31 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 4980 | 5067.31
石开线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 256.82 | 2021-06-23 | 55.59 | 中载 | 1153.17 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 7575 | 1153.17
石开一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 235.02 | 2021-06-26 | 39.5 | 轻载 | 3143.23 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 7235 | 0
石乐线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 125.86 | 2021-05-19 | 21.15 | 轻载 | 5033.88 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 5720 | 5033.88
石林线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 48.52 | 2021-04-05 | 10.5 | 轻载 | 4760.92 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 9440 | 4760.92
石螺135线 | 10 | 485 | 经验值 | 334.99 | 2021-06-25 | 69.07 | 中载 | 78.11 | 0 |  |  |  | 0 |  | 78.11
石螺线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 223.77 | 2021-04-18 | 37.61 | 轻载 | 3338.08 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 46 | 26720 | 3338.08
石美136线 | 10 | 485 | 经验值 | 339.99 | 2021-06-24 | 70.1 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
石美线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 21.8 | 2021-04-05 | 3.66 | 轻载 | 6836.2 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 6 | 4800 | 6836.2
石蟠三线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 81.74 | 2021-04-05 | 15.57 | 轻载 | 4949.36 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 23070 | 4949.36
石蟠四线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 116.54 | 2021-04-01 | 22.2 | 轻载 | 4346.63 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 10930 | 0
石蟠五线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 129.55 | 2021-04-16 | 28.04 | 轻载 | 3357.48 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 3520 | 3357.48
石蟠一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 26.89 | 2021-04-05 | 5.12 | 轻载 | 5899.37 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 5760 | 5899.37
石七线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 155.74 | 2021-06-30 | 33.71 | 轻载 | 2903.87 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 17780 | 0
石秦3环网站103线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 381.62 | 2021-06-23 | 72.69 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 19370 | 0
石仁130线 | 10 | 485 | 经验值 | 309.99 | 2021-06-24 | 63.92 | 中载 | 511.11 | 0 |  |  |  | 0 |  | 511.11
石仁线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 35.04 | 2021-04-12 | 9.1 | 轻载 | 4060.85 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4060.85
石润107线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
石师133线 | 10 | 485 | 经验值 | 324.99 | 2021-06-24 | 67.01 | 中载 | 251.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 251.31
石师线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 24.98 | 2021-04-14 | 9.99 | 轻载 | 2598.35 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2598.35
石特139线 | 10 | 485 | 经验值 | 344.99 | 2021-06-25 | 71.13 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
石特线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 217.44 | 2021-04-06 | 36.54 | 轻载 | 3447.72 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3447.72
石铜线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 322.91 | 2021-06-23 | 69.89 | 中载 | 8.49 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 30750 | 8.49
石万线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 171.97 | 2021-06-30 | 85.98 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.石桥变/1号主变 | 18.13 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
石旺线 | 10 | 392 | D5000维护值 | 28.13 | 2021-04-05 | 7.18 | 轻载 | 4265.4 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 7910 | 0
石杨3环网站116线 | 10 | 571 | D5000维护值 | 265.61 | 2021-06-24 | 46.52 | 轻载 | 2322.44 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 24010 | 0
石杨3环网站13G线 | 10 | 485 | 经验值 | 369.99 | 2021-06-24 | 76.29 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
石杨3环网站201线 | 10 | 485 | 经验值 | 442.79 | 2021-04-16 | 91.3 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
石药104线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 234.67 | 2021-06-29 | 46.93 | 轻载 | 1997.52 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
石药209线 | 10 | 485 | 经验值 | 20.65 | 2021-04-29 | 4.26 | 轻载 | 5522.48 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5522.48
石医132线 | 10 | 485 | 经验值 | 319.99 | 2021-06-24 | 65.98 | 中载 | 337.91 | 0 |  |  |  | 0 |  | 337.91
石医207线 | 10 | 485 | 经验值 | 125.24 | 2021-06-24 | 25.82 | 轻载 | 3710.98 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3710.98
石医线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 71.04 | 2021-04-08 | 14.21 | 轻载 | 4831.59 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4831.59
石赵206线 | 10 | 485 | 经验值 | 55.9 | 2021-06-15 | 11.53 | 轻载 | 4911.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4911.95
石赵线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 319.92 | 2021-06-21 | 69.25 | 中载 | 60.27 | 0 | 徐州.石桥变/2号主变 | -2.47 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
石资131线 | 10 | 485 | 经验值 | 314.99 | 2021-06-24 | 64.95 | 中载 | 424.51 | 0 |  |  |  | 0 |  | 424.51
石资线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 18.46 | 2021-04-02 | 3.77 | 轻载 | 5621.03 | 0 | 徐州.石桥变/3号主变 | 39.88 | 徐州.石桥变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5621.03
拾安线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 95.99 | 2021-05-11 | 16.13 | 轻载 | 5551.23 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5551.23
拾大线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 254.36 | 2021-04-02 | 42.75 | 轻载 | 2808.26 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 26680 | 2808.26
拾代线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 25.66 | 2021-06-30 | 4.31 | 轻载 | 6769.35 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 8000 | 6769.35
拾丁线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 240.12 | 2021-06-28 | 40.36 | 轻载 | 3054.9 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 25940 | 3054.9
拾港线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.58 | 2021-06-15 | 5.48 | 轻载 | 6649.49 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6649.49
拾和线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 124.1 | 2021-06-11 | 20.86 | 轻载 | 5064.37 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 21075 | 5064.37
拾花线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 100.59 | 2021-05-17 | 16.91 | 轻载 | 5471.56 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5471.56
拾金线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 78.03 | 2021-06-12 | 13.11 | 轻载 | 5862.3 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5862.3
拾九线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 163.12 | 2021-06-24 | 27.42 | 轻载 | 4388.54 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 28515 | 4388.54
拾科二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 137.81 | 2021-06-11 | 23.16 | 轻载 | 4826.91 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 19810 | 4826.91
拾科线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 228.87 | 2021-06-11 | 38.47 | 轻载 | 3249.75 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 23965 | 3249.75
拾矿二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 75.41 | 2021-06-11 | 12.67 | 轻载 | 5907.68 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 12350 | 5907.68
拾利线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 8.56 | 2021-04-17 | 1.44 | 轻载 | 7065.52 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7065.52
拾楼线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 414.67 | 2021-06-30 | 69.69 | 中载 | 31.7 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 130 | 41660 | 31.7
拾路线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 59.06 | 2021-06-11 | 9.93 | 轻载 | 6190.86 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 13705 | 6190.86
拾民线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 34.73 | 2021-06-28 | 5.84 | 轻载 | 6612.26 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6612.26
拾南二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 273.16 | 2021-06-30 | 45.91 | 轻载 | 2482.65 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 1365 | 2482.65
拾南一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 170.16 | 2021-06-30 | 28.6 | 轻载 | 4266.61 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 18535 | 4266.61
拾宁线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 64.96 | 2021-06-11 | 10.92 | 轻载 | 6088.67 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6088.67
拾庞线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 121.11 | 2021-06-02 | 20.35 | 轻载 | 5116.15 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 23945 | 5116.15
拾庞一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 315.35 | 2021-06-28 | 53 | 中载 | 1751.92 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 41740 | 1751.92
拾彭线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 46.58 | 2021-06-24 | 7.83 | 轻载 | 6407.01 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 15740 | 6407.01
拾平线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 20.57 | 2021-06-30 | 3.46 | 轻载 | 6857.51 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 5305 | 6857.51
拾市线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 91.87 | 2021-05-17 | 15.44 | 轻载 | 5622.59 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5622.59
拾水线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 6.68 | 2021-06-16 | 1.12 | 轻载 | 7098.08 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 3975 | 7098.08
拾苏线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 74.88 | 2021-05-10 | 12.58 | 轻载 | 5916.86 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5035 | 5916.86
拾天线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 26.79 | 2021-04-01 | 4.5 | 轻载 | 6749.78 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6749.78
拾屯二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 45240 | 7213.78
拾屯一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 51120 | 7213.78
拾襄线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 21.7 | 2021-06-28 | 3.65 | 轻载 | 6837.94 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6837.94
拾新线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 118.97 | 2021-06-10 | 19.99 | 轻载 | 5153.22 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5153.22
拾秀二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 51.14 | 2021-04-23 | 8.59 | 轻载 | 6328.04 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6328.04
拾秀一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 49.57 | 2021-04-23 | 8.33 | 轻载 | 6355.23 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 6180 | 6355.23
拾永线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 84.2 | 2021-06-30 | 14.15 | 轻载 | 5755.44 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 11050 | 5755.44
拾玉线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 40.58 | 2021-06-11 | 6.82 | 轻载 | 6510.93 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6510.93
拾苑线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 112.51 | 2021-06-11 | 18.91 | 轻载 | 5265.11 | 0 | 徐州.拾屯变/2号主变 | 28.25 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5265.11
拾张线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 90.38 | 2021-05-11 | 15.19 | 轻载 | 5648.4 | 0 | 徐州.拾屯变/1号主变 | 22.05 | 徐州.拾屯变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5648.4
苏段线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 114.99 | 2021-05-31 | 19.33 | 轻载 | 5222.15 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 10475 | 5222.15
苏广线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
苏海线苏天七线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 109.19 | 2021-06-04 | 18.35 | 轻载 | 5322.61 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 18110 | 5322.61
苏淮线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 80.53 | 2021-06-30 | 13.53 | 轻载 | 5819 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 30 | 13305 | 5819
苏环线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 70.15 | 2021-06-28 | 13.36 | 轻载 | 5150.1 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 11095 | 5150.1
苏景线苏尊线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 168.97 | 2021-06-30 | 28.4 | 轻载 | 4287.22 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 11650 | 4287.22
苏兰一线苏兰二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 170.73 | 2021-06-11 | 28.69 | 轻载 | 4256.74 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 23275 | 4256.74
苏民线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 209.93 | 2021-06-30 | 39.99 | 轻载 | 2729.11 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 36 | 20270 | 2729.11
苏宁二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 145.71 | 2021-06-14 | 24.49 | 轻载 | 4690.08 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4690.08
苏宁三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 144.4 | 2021-06-11 | 24.27 | 轻载 | 4712.77 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4712.77
苏宁一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 59.78 | 2021-06-16 | 10.05 | 轻载 | 6178.39 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6178.39
苏尚线苏矿线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 69.45 | 2021-06-13 | 15.03 | 轻载 | 4398.41 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 8700 | 4398.41
苏书线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 21.63 | 2021-06-23 | 3.64 | 轻载 | 6839.15 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 5600 | 6839.15
苏天二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 94.24 | 2021-06-12 | 15.71 | 轻载 | 5642.16 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 21 | 14670 | 5642.16
苏天一109线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 115.87 | 2021-06-11 | 19.31 | 轻载 | 5267.53 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 15180 | 5267.53
苏庭二线苏九二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 106.37 | 2021-06-11 | 17.88 | 轻载 | 5371.45 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 15000 | 5371.45
苏庭一线苏九一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 77.54 | 2021-06-30 | 13.03 | 轻载 | 5870.79 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 13235 | 5870.79
苏铜二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 126.95 | 2021-06-12 | 24.18 | 轻载 | 4166.33 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 54 | 26120 | 4166.33
苏万线苏鼎线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 98.11 | 2021-06-11 | 16.49 | 轻载 | 5514.51 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 8460 | 5514.51
苏馨线 | 10 | 450 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5455.8 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5455.8
苏鑫线苏天六线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 131.69 | 2021-06-11 | 22.13 | 轻载 | 4932.91 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 21380 | 4932.91
苏医线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 101.04 | 2021-06-30 | 50.52 | 中载 | 674.79 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 674.79
苏苑二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 78.07 | 2021-05-12 | 14.87 | 轻载 | 5012.93 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 3375 | 5012.93
苏苑一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 74.73 | 2021-06-11 | 14.23 | 轻载 | 5070.78 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 5265 | 5070.78
苏悦线苏瑞线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 14.59 | 2021-06-13 | 2.45 | 轻载 | 6961.08 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 6860 | 6961.08
苏智线苏场线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 130.11 | 2021-06-30 | 21.87 | 轻载 | 4960.27 | 0 | 江苏.苏堤变/#2主变 | 90.13 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 21940 | 4960.27
苏中线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 106.55 | 2021-06-13 | 17.91 | 轻载 | 5368.33 | 0 | 江苏.苏堤变/#1主变 | 104.07 | 江苏.苏堤变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 10400 | 5368.33
亭埠121线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
亭工123线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
亭龙115线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
亭土112线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
亭吴120线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7213.78
亭徐122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 300.08 | 2021-06-07 | 50.43 | 中载 | 2016.39 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2016.39
亭苑110线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
亭赵114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 7.44 | 2021-06-08 | 1.25 | 轻载 | 7084.92 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7084.92
亭镇111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 323.92 | 2021-06-12 | 54.44 | 中载 | 1603.49 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1603.49
亭庄131线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.房亭变/1号主变 | 136.32 | 江苏.房亭变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
佟保线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 4 | 1600 | 7213.78
佟程线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 83.78 | 2021-06-28 | 14.08 | 轻载 | 5762.71 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 23 | 14660 | 5762.71
佟窗线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 66.41 | 2021-06-15 | 11.16 | 轻载 | 6063.56 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 1 | 3200 | 6063.56
佟德线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 2.44 | 2021-06-22 | 0.49 | 轻载 | 6019.74 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6019.74
佟东线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 148.58 | 2021-04-09 | 32.16 | 轻载 | 3027.88 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 47 | 17650 | 3027.88
佟凤线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 225.22 | 2021-06-15 | 37.85 | 轻载 | 3312.97 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 23354 | 3312.97
佟府线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
佟港线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 180.4 | 2021-06-12 | 30.32 | 轻载 | 4089.25 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 12000 | 4089.25
佟高线 | 10 | 315 | D5000维护值 | 59.23 | 2021-06-30 | 18.8 | 轻载 | 2793.2 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2793.2
佟工线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.38 | 2021-06-11 | 4.94 | 轻载 | 6704.92 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 15 | 6595 | 6704.92
佟广二线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 135.61 | 2021-04-28 | 22.6 | 轻载 | 4925.63 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅶ段母线 | 17 | 14605 | 4925.63
佟广一线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 146.4 | 2021-06-23 | 24.4 | 轻载 | 4738.75 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 33 | 27260 | 4738.75
佟湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 290.32 | 2021-04-13 | 48.79 | 轻载 | 2185.44 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 129 | 59560 | 2185.44
佟华线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 147.82 | 2021-06-25 | 24.84 | 轻载 | 4653.54 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 47 | 20960 | 4653.54
佟黄线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 162.68 | 2021-06-10 | 27.34 | 轻载 | 4396.16 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 29 | 22690 | 4396.16
佟机线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 246.91 | 2021-06-17 | 41.5 | 轻载 | 2937.3 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 5315 | 2937.3
佟金线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 34.28 | 2021-06-23 | 5.76 | 轻载 | 6620.05 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 12 | 9550 | 6620.05
佟晶二线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0.83 | 2021-04-14 | 0.28 | 轻载 | 3622.82 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅶ段母线 | 2 | 3950 | 3622.82
佟开线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 353.28 | 2021-06-30 | 59.37 | 中载 | 1094.97 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 24884 | 1094.97
佟矿线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 195.46 | 2021-05-25 | 32.85 | 轻载 | 3828.41 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7400 | 3828.41
佟芦线 | 10 | 485 | 经验值 | 224.83 | 2021-04-05 | 46.36 | 轻载 | 1986.08 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 1986.08
佟绿二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 101.92 | 2021-06-23 | 17.13 | 轻载 | 5448.53 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5448.53
佟美线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 88.43 | 2021-06-30 | 14.86 | 轻载 | 5682.17 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 25 | 14570 | 5682.17
佟庙线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 518.89 | 2021-04-02 | 87.21 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 24210 | 0
佟欧二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 107.59 | 2021-05-04 | 18.08 | 轻载 | 5350.32 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 62 | 31945 | 5350.32
佟欧一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 116.4 | 2021-06-30 | 19.56 | 轻载 | 5197.73 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 16800 | 5197.73
佟彭线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 312.42 | 2021-06-30 | 67.62 | 中载 | 190.17 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅶ段母线 | 24 | 17605 | 190.17
佟三七170线 | 10 | 485 | 经验值 | 464.87 | 2021-06-15 | 95.85 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
佟三七线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 467.44 | 2021-06-15 | 78.56 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
佟三五150线 | 10 | 485 | 经验值 | 338.88 | 2021-06-30 | 69.87 | 中载 | 10.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.74
佟三五线 | 10 | 485 | 经验值 | 338.78 | 2021-06-30 | 69.85 | 中载 | 12.47 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.47
佟山二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 121.64 | 2021-04-27 | 20.44 | 轻载 | 5106.98 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 18 | 11665 | 5106.98
佟山一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 160.62 | 2021-04-28 | 26.99 | 轻载 | 4431.84 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 38 | 32360 | 4431.84
佟上线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 65.16 | 2021-06-22 | 10.95 | 轻载 | 6085.21 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 21 | 8145 | 6085.21
佟时线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 58.37 | 2021-06-28 | 9.81 | 轻载 | 6202.81 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 6 | 4860 | 6202.81
佟所线 | 10 | 485 | 经验值 | 107.26 | 2021-04-01 | 22.12 | 轻载 | 4022.4 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4022.4
佟铁线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 71.16 | 2021-05-10 | 20.33 | 轻载 | 3010.91 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅶ段母线 | 0 |  | 3010.91
佟湾线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 35.71 | 2021-06-28 | 6 | 轻载 | 6595.28 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 16 | 12460 | 6595.28
佟玺线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.89 | 2021-06-24 | 5.02 | 轻载 | 6696.09 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6696.09
佟型线 | 10 | 485 | 经验值 | 129.67 | 2021-06-17 | 26.74 | 轻载 | 3634.26 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3634.26
佟一六160线 | 10 | 485 | 经验值 | 400.79 | 2021-06-30 | 82.64 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
佟一六线 | 10 | 485 | 经验值 | 401.47 | 2021-06-15 | 82.78 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
佟一四140线 | 10 | 485 | 经验值 | 484.97 | 2021-04-05 | 99.99 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
佟一四线 | 10 | 485 | 经验值 | 484.5 | 2021-04-05 | 99.9 | 重载 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
佟医二线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 91.8 | 2021-05-19 | 18.73 | 轻载 | 4350.78 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅶ段母线 | 0 |  | 4350.78
佟医一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 22.8 | 2021-06-28 | 3.83 | 轻载 | 6818.88 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6818.88
佟荧线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 4.72 | 2021-06-08 | 1.57 | 轻载 | 3555.45 | 0 | 徐州.佟村变/1号主变 | 11.97 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3555.45
佟月线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 190.09 | 2021-06-30 | 31.95 | 轻载 | 3921.42 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 6 | 11630 | 3921.42
佟站线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 41.23 | 2021-06-30 | 11.78 | 轻载 | 3529.3 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 3529.3
佟置线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 104.63 | 2021-05-08 | 17.58 | 轻载 | 5401.59 | 0 | 徐州.佟村变/3号主变 | 15.83 | 徐州.佟村变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 15 | 10770 | 5401.59
统百线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 197.11 | 2021-06-11 | 33.13 | 轻载 | 3799.83 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 23270 | 3799.83
统曹线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 146.87 | 2021-06-30 | 24.68 | 轻载 | 4669.99 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 59 | 21805 | 4669.99
统城三线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 39.98 | 2021-05-14 | 11.42 | 轻载 | 3550.95 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3550.95
统城一线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 89.96 | 2021-06-20 | 23.37 | 轻载 | 3109.63 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3109.63
统大线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 254.46 | 2021-06-28 | 69.91 | 中载 | 5.89 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 174 | 69955 | 5.89
统电线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 33.13 | 2021-06-15 | 7.17 | 轻载 | 5027.48 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 4100 | 5027.48
统冯线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 212.54 | 2021-06-23 | 40.48 | 轻载 | 2683.91 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 68 | 24375 | 2683.91
统沟线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 73.02 | 2021-06-23 | 12.27 | 轻载 | 5949.07 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 15 | 7020 | 5949.07
统观线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 31.45 | 2021-06-15 | 5.29 | 轻载 | 6669.07 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6669.07
统馆线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 26.66 | 2021-06-30 | 6.66 | 轻载 | 4387.85 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 4387.85
统国二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 130.78 | 2021-06-10 | 21.98 | 轻载 | 4948.67 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 26 | 17400 | 4948.67
统国一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 27.84 | 2021-04-18 | 4.68 | 轻载 | 6731.59 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7320 | 6731.59
统惠二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 80.39 | 2021-04-02 | 13.51 | 轻载 | 5821.43 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 9270 | 5821.43
统惠六线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 82.04 | 2021-06-30 | 17.76 | 轻载 | 4180.36 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 8280 | 4180.36
统惠三线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 129.35 | 2021-04-22 | 24.64 | 轻载 | 4124.76 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 9460 | 4124.76
统惠四线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 164.38 | 2021-04-21 | 35.58 | 轻载 | 2754.23 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 33 | 19680 | 2754.23
统惠五线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 99.8 | 2021-04-13 | 19.01 | 轻载 | 4636.56 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 21 | 11980 | 4636.56
统惠一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 86.04 | 2021-06-11 | 16.39 | 轻载 | 4874.89 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 14 | 7390 | 4874.89
统科线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7213.78
统崑线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 21.26 | 2021-06-23 | 3.57 | 轻载 | 6845.56 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6845.56
统两线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 131.24 | 2021-04-18 | 28.41 | 轻载 | 3328.21 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 61 | 29530 | 3328.21
统柳线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 233.36 | 2021-06-12 | 39.22 | 轻载 | 3171.98 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 79 | 21905 | 3171.98
统龙139线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 82.58 | 2021-06-23 | 13.88 | 轻载 | 5783.49 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5783.49
统龙线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7213.78
统路线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 193.16 | 2021-06-30 | 32.46 | 轻载 | 3868.25 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 82 | 25780 | 3868.25
统绿线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 205.02 | 2021-06-30 | 34.46 | 轻载 | 3662.83 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 28970 | 3662.83
统潘线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.69 | 2021-06-24 | 5.49 | 轻载 | 6647.59 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 6910 | 6647.59
统沁线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 38.82 | 2021-06-30 | 9.7 | 轻载 | 4177.24 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4177.24
统食二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 210.74 | 2021-06-30 | 35.42 | 轻载 | 3563.76 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 46 | 28530 | 3563.76
统食一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 322.9 | 2021-06-11 | 54.27 | 中载 | 1621.15 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 36160 | 1621.15
统塘线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 20.14 | 2021-05-28 | 3.84 | 轻载 | 6016.28 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 12030 | 6016.28
统药线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 72.24 | 2021-06-23 | 28.9 | 轻载 | 1779.8 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1779.8
统轧线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3637.2
统赵线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 195.83 | 2021-06-28 | 32.91 | 轻载 | 3822 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 7120 | 3822
统中二线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 72.06 | 2021-06-29 | 12.87 | 轻载 | 5541.36 | 0 | 徐州.统一变/2号主变 | 23.59 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 24 | 17490 | 5541.36
统中一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 55.63 | 2021-06-28 | 9.35 | 轻载 | 6250.27 | 0 | 徐州.统一变/1号主变 | 23.44 | 徐州.统一变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 11890 | 6250.27
吴滨线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 226.92 | 2021-06-11 | 38.14 | 轻载 | 3283.53 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 18295 | 3283.53
吴场线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 78.24 | 2021-06-30 | 13.15 | 轻载 | 5858.66 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 4 | 3600 | 5858.66
吴翠二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 57.48 | 2021-06-11 | 9.66 | 轻载 | 6218.23 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 8 | 7650 | 6218.23
吴翠一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 89.28 | 2021-06-11 | 15.01 | 轻载 | 5667.45 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 8450 | 5667.45
吴段线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 189.36 | 2021-06-30 | 31.83 | 轻载 | 3934.06 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 16630 | 3934.06
吴港线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 189.6 | 2021-06-30 | 31.87 | 轻载 | 3929.91 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 18 | 15145 | 3929.91
吴观线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 22.68 | 2021-06-28 | 3.81 | 轻载 | 6820.96 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 4460 | 6820.96
吴广线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.72 | 2021-06-27 | 11.72 | 轻载 | 6006.23 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 7600 | 6006.23
吴韩二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 111.36 | 2021-06-12 | 18.72 | 轻载 | 5285.02 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 9030 | 5285.02
吴韩线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 193.68 | 2021-06-11 | 32.55 | 轻载 | 3859.24 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 48 | 18245 | 3859.24
吴湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 162.96 | 2021-06-30 | 27.39 | 轻载 | 4391.31 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 24340 | 4391.31
吴花二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 82.8 | 2021-06-11 | 15.77 | 轻载 | 4931 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 7 | 7900 | 4931
吴花三线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 56.88 | 2021-06-30 | 12.31 | 轻载 | 4616.13 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 5510 | 4616.13
吴花四线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 62.16 | 2021-06-11 | 10.45 | 轻载 | 6137.17 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 6 | 5000 | 6137.17
吴花一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 69.36 | 2021-06-12 | 13.21 | 轻载 | 5163.78 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 7900 | 5163.78
吴淮二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 226.32 | 2021-06-30 | 38.04 | 轻载 | 3293.92 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 31 | 15345 | 3293.92
吴淮一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 136.44 | 2021-06-24 | 22.93 | 轻载 | 4850.64 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 15925 | 4850.64
吴嘉线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 11.88 | 2021-06-12 | 2.57 | 轻载 | 5395.53 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 1800 | 5395.53
吴建线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 273.84 | 2021-06-30 | 46.02 | 轻载 | 2470.87 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 32 | 17425 | 2470.87
吴锦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 3200 | 7213.78
吴卡二线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 102.48 | 2021-06-12 | 24.11 | 轻载 | 3377.75 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 10145 | 3377.75
吴卡三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 34.56 | 2021-05-27 | 5.81 | 轻载 | 6615.2 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6615.2
吴卡一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 76.2 | 2021-06-12 | 12.81 | 轻载 | 5894 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 7330 | 5894
吴矿线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 165.36 | 2021-06-11 | 27.79 | 轻载 | 4349.74 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 35 | 21600 | 4349.74
吴龙线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 85.8 | 2021-06-03 | 14.42 | 轻载 | 5727.72 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 200 | 5727.72
吴梅线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 65.4 | 2021-05-31 | 12.46 | 轻载 | 5232.37 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 2000 | 5232.37
吴农线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 206.4 | 2021-06-30 | 34.69 | 轻载 | 3638.93 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 20150 | 3638.93
吴润线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 152.4 | 2021-04-29 | 25.61 | 轻载 | 4574.21 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 20 | 10740 | 4574.21
吴山线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 17.76 | 2021-06-11 | 2.98 | 轻载 | 6906.18 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 5 | 2705 | 6906.18
吴盛线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 105.76 | 2021-06-11 | 17.77 | 轻载 | 5382.02 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5382.02
吴苏二线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 101.16 | 2021-05-10 | 21.9 | 轻载 | 3849.2 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 3 | 3000 | 3849.2
吴苏一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 77.52 | 2021-06-30 | 13.03 | 轻载 | 5871.13 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 6200 | 5871.13
吴体线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 10.08 | 2021-06-07 | 2.88 | 轻载 | 4068.81 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 4068.81
吴新线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 132.48 | 2021-06-30 | 22.27 | 轻载 | 4919.23 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 14740 | 4919.23
吴修线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 230.16 | 2021-06-11 | 38.68 | 轻载 | 3227.41 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 26310 | 3227.41
吴音二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 31.44 | 2021-06-06 | 5.99 | 轻载 | 5820.56 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5820.56
吴音一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 1.44 | 2021-05-01 | 0.27 | 轻载 | 6340.16 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6340.16
吴元二线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 3.72 | 2021-04-02 | 0.81 | 轻载 | 5536.86 | 0 | 徐州.吴庄变/2号主变 | 48.54 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5536.86
吴元一线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 86.64 | 2021-06-06 | 24.75 | 轻载 | 2742.8 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2742.8
吴云线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 45.84 | 2021-06-12 | 7.7 | 轻载 | 6419.83 | 0 | 徐州.吴庄变/1号主变 | 45.83 | 徐州.吴庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 6200 | 6419.83
西辰二线西智线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 88.62 | 2021-06-11 | 14.89 | 轻载 | 5678.88 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 22030 | 5678.88
西辰一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.8 | 2021-06-12 | 11.73 | 轻载 | 6004.84 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 7800 | 6004.84
西春二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 62.59 | 2021-06-11 | 10.52 | 轻载 | 6129.72 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6670 | 6129.72
西春一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 42.37 | 2021-06-11 | 8.07 | 轻载 | 5631.25 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 10 | 5060 | 5631.25
西翠线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 155.6 | 2021-05-26 | 26.15 | 轻载 | 4518.79 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4518.79
西丁线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.15 | 2021-06-23 | 11.79 | 轻载 | 5998.78 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 9890 | 5998.78
西段二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 147.34 | 2021-05-12 | 24.76 | 轻载 | 4661.85 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 15795 | 4661.85
西段一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 146.99 | 2021-06-30 | 24.7 | 轻载 | 4667.91 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 16710 | 4667.91
西福二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 61.36 | 2021-06-11 | 11.69 | 轻载 | 5302.34 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6800 | 5302.34
西福一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 43.25 | 2021-05-27 | 8.24 | 轻载 | 5616.01 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 4500 | 5616.01
西工线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 177.58 | 2021-05-12 | 29.85 | 轻载 | 4138.09 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 16690 | 4138.09
西湖二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 141.19 | 2021-06-30 | 23.73 | 轻载 | 4768.37 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 11880 | 4768.37
西湖一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 186.2 | 2021-06-21 | 31.29 | 轻载 | 3988.8 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 8780 | 3988.8
西华一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 62.95 | 2021-06-11 | 10.58 | 轻载 | 6123.49 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 16 | 10300 | 6123.49
西淮线西锦一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 171.96 | 2021-06-04 | 28.9 | 轻载 | 4235.43 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 18815 | 4235.43
西夹线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 117.27 | 2021-06-30 | 20.94 | 轻载 | 4758.32 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 22505 | 4758.32
西锦二线西华二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 102.33 | 2021-04-16 | 17.2 | 轻载 | 5441.42 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 18 | 10930 | 5441.42
西景线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 4.92 | 2021-06-11 | 0.83 | 轻载 | 7128.57 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7128.57
西九线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 77.19 | 2021-06-11 | 12.97 | 轻载 | 5876.85 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 12585 | 5876.85
西军线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 87.56 | 2021-04-08 | 14.72 | 轻载 | 5697.24 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 17035 | 5697.24
西开一线西杏一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.45 | 2021-06-30 | 11.67 | 轻载 | 6010.91 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 20090 | 6010.91
西康二线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 64.18 | 2021-06-11 | 13.89 | 轻载 | 4489.69 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 7 | 5730 | 4489.69
西康一线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 66.29 | 2021-05-19 | 14.35 | 轻载 | 4453.15 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 8 | 5830 | 4453.15
西兰147线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 15.12 | 2021-06-30 | 7.56 | 轻载 | 2162.92 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2162.92
西冷线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3637.2
西良线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 175.12 | 2021-06-28 | 29.43 | 轻载 | 4180.7 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 99 | 40535 | 4180.7
西麓线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 50.64 | 2021-06-12 | 8.51 | 轻载 | 6336.7 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 10600 | 6336.7
西马线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 77.54 | 2021-05-17 | 13.03 | 轻载 | 5870.79 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 21305 | 5870.79
西民线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 165.45 | 2021-06-11 | 27.81 | 轻载 | 4348.19 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 12555 | 4348.19
西泉线 | 10 | 770 | D5000维护值 | 138.32 | 2021-04-21 | 17.96 | 轻载 | 6939.78 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 20500 | 6939.78
西群线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 152.26 | 2021-06-24 | 25.59 | 轻载 | 4576.64 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 32705 | 4576.64
西热111线 | 10 | 210 | D5000维护值 | 2.64 | 2021-05-18 | 1.26 | 轻载 | 2500.32 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2500.32
西荣线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 62.07 | 2021-06-28 | 10.43 | 轻载 | 6138.73 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 9260 | 6138.73
西盛线 | 10 | 770 | D5000维护值 | 97 | 2021-04-21 | 12.6 | 轻载 | 7655.44 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 12400 | 7655.44
西天线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 106.02 | 2021-06-30 | 17.82 | 轻载 | 5377.51 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 18860 | 5377.51
西铜线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 146.99 | 2021-06-11 | 24.7 | 轻载 | 4667.91 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 13565 | 4667.91
西卧线 | 10 | 485 | 经验值 | 106.37 | 2021-06-02 | 21.93 | 轻载 | 4037.81 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 16830 | 4037.81
西下线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.18 | 2021-06-30 | 5.41 | 轻载 | 6656.42 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 10230 | 6656.42
西肖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 177.23 | 2021-05-19 | 29.79 | 轻载 | 4144.16 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 13365 | 4144.16
西星线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 75.43 | 2021-05-25 | 12.68 | 轻载 | 5907.33 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 11660 | 5907.33
西杏二线西山二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 176.7 | 2021-06-03 | 29.7 | 轻载 | 4153.34 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 18 | 13430 | 4153.34
西学线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 127.91 | 2021-06-15 | 27.69 | 轻载 | 3385.89 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3385.89
西烟线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 145.41 | 2021-05-07 | 24.44 | 轻载 | 4695.28 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 26155 | 4695.28
西邮线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 143.3 | 2021-05-26 | 24.08 | 轻载 | 4731.82 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 9130 | 4731.82
西苑二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 83.16 | 2021-06-11 | 13.98 | 轻载 | 5773.45 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 15160 | 5773.45
西苑一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 148.57 | 2021-06-30 | 24.97 | 轻载 | 4640.55 | 0 | 徐州.西郊变/#1主变 | 31.27 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 14130 | 4640.55
西中线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 183.56 | 2021-06-11 | 30.85 | 轻载 | 4034.52 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 31070 | 4034.52
西尊154线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 55.91 | 2021-04-05 | 9.4 | 轻载 | 6245.42 | 0 | 徐州.西郊变/#2主变 | 17.66 | 徐州.西郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 7890 | 6245.42
仙马118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 127.39 | 2021-06-15 | 21.41 | 轻载 | 5007.39 | 0 | 徐州.仙桃变/1号主变 | 39.93 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5007.39
仙彭110线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.76 | 2021-05-01 | 0.16 | 轻载 | 5866.98 | 0 | 徐州.仙桃变/1号主变 | 39.93 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5866.98
仙平127线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.仙桃变/2号主变 | 39.92 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
仙岐111线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.51 | 2021-04-22 | 0.11 | 轻载 | 5871.31 | 0 | 徐州.仙桃变/1号主变 | 39.93 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5871.31
仙石117线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.29 | 2021-05-19 | 0.06 | 轻载 | 5875.12 | 0 | 徐州.仙桃变/1号主变 | 39.93 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5875.12
仙王126线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.65 | 2021-05-13 | 0.13 | 轻载 | 5868.88 | 0 | 徐州.仙桃变/2号主变 | 39.92 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5868.88
仙新124线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.仙桃变/2号主变 | 39.92 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
仙永116线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.29 | 2021-05-19 | 0.06 | 轻载 | 5875.12 | 0 | 徐州.仙桃变/1号主变 | 39.93 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5875.12
仙赵123线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.58 | 2021-06-30 | 0.12 | 轻载 | 5870.09 | 0 | 徐州.仙桃变/2号主变 | 39.92 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5870.09
仙庄125线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.82 | 2021-04-25 | 0.17 | 轻载 | 5865.94 | 0 | 徐州.仙桃变/2号主变 | 39.92 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5865.94
仙紫112线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.24 | 2021-04-08 | 0.05 | 轻载 | 5875.98 | 0 | 徐州.仙桃变/1号主变 | 39.93 | 徐州.仙桃变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5875.98
祥坝线160线 | 10 | 485 | 经验值 | 1 | 2021-05-26 | 0.21 | 轻载 | 5862.82 | 0 | 徐州.祥和变/3号主变 | 50.4 | 徐州.祥和变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5862.82
祥邻线112线 | 10 | 485 | 经验值 | 10 | 2021-04-12 | 2.06 | 轻载 | 5706.94 | 0 | 徐州.祥和变/1号主变 | 39.56 | 徐州.祥和变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5706.94
祥彭119线 | 10 | 485 | 经验值 | 8 | 2021-04-10 | 1.65 | 轻载 | 5741.58 | 0 | 徐州.祥和变/1号主变 | 39.56 | 徐州.祥和变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5741.58
祥腾线152线 | 10 | 485 | 经验值 | 1 | 2021-05-26 | 0.21 | 轻载 | 5862.82 | 0 | 徐州.祥和变/3号主变 | 50.4 | 徐州.祥和变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5862.82
祥医121线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 64 | 2021-05-08 | 13.06 | 轻载 | 4832.28 | 0 | 徐州.祥和变/1号主变 | 39.56 | 徐州.祥和变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4832.28
祥泽线122线 | 10 | 485 | 经验值 | 1 | 2021-05-26 | 0.21 | 轻载 | 5862.82 | 0 | 徐州.祥和变/1号主变 | 39.56 | 徐州.祥和变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5862.82
响滨线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 49.22 | 2021-06-11 | 8.27 | 轻载 | 6361.29 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 5000 | 6361.29
响淀线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7213.78
响福线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 58.89 | 2021-06-30 | 9.9 | 轻载 | 6193.81 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 4975 | 6193.81
响广线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 415.72 | 2021-06-24 | 69.87 | 中载 | 13.51 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 18655 | 13.51
响汇124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 157.32 | 2021-04-17 | 26.44 | 轻载 | 4489 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 6060 | 4489
响家线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 117.19 | 2021-06-30 | 19.7 | 轻载 | 5184.05 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 8905 | 5184.05
响锦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 256.64 | 2021-06-11 | 43.13 | 轻载 | 2768.78 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 30415 | 2768.78
响美127线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 159.08 | 2021-04-17 | 26.74 | 轻载 | 4458.51 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 7660 | 4458.51
响庆线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 288.87 | 2021-06-23 | 48.55 | 轻载 | 2210.55 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 35220 | 2210.55
响沙142线 | 10 | 485 | 经验值 | 58.01 | 2021-06-11 | 11.96 | 轻载 | 4875.41 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅳ母线 | 20 | 10770 | 4875.41
响山线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 251.66 | 2021-06-30 | 42.3 | 轻载 | 2855.03 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅳ母线 | 50 | 21830 | 2855.03
响水线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 147.66 | 2021-04-16 | 24.82 | 轻载 | 4656.31 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅳ母线 | 28 | 13735 | 4656.31
响泰134线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
响铁线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3031 | 0 | 徐州.响山变/2号主变 | 29.71 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3031
响铜135线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7213.78
响新线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7213.78
响资一线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 49.56 | 2021-06-24 | 10.11 | 轻载 | 5082.38 | 0 | 徐州.响山变/3号主变 | 35.25 | 徐州.响山变/10kV.10千伏Ⅳ母线 | 0 |  | 5082.38
杨辰二线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 43.97 | 2021-05-18 | 8.79 | 轻载 | 5300.44 | 0 | 江苏.杨台变/4号主变 | 144 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏VⅢ段母线 | 0 |  | 5300.44
杨辰一线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 70.64 | 2021-06-11 | 14.13 | 轻载 | 4838.52 | 0 | 江苏.杨台变/3号主变 | 132.21 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 4838.52
杨电118线 | 10 | 700 | D5000维护值 | 661.26 | 2021-04-05 | 94.47 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.杨台变/1号主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
杨电138线 | 10 | 700 | D5000维护值 | 640.16 | 2021-06-25 | 91.45 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.杨台变/2号主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 0
杨高136线 | 10 | 245 | D5000维护值 | 27.99 | 2021-04-08 | 11.42 | 轻载 | 2485.59 | 0 | 江苏.杨台变/2号主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2485.59
杨工165线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.杨台变/3号主变 | 132.21 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
杨光线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 59.33 | 2021-04-26 | 15.41 | 轻载 | 3640.14 | 0 | 江苏.杨台变/3号主变 | 132.21 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 3640.14
杨锦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 8.79 | 2021-04-19 | 1.48 | 轻载 | 7061.54 | 0 | 江苏.杨台变/3号主变 | 132.21 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 3 | 2400 | 7061.54
杨晶115线 | 10 | 1540 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 18670.96 | 0 | 江苏.杨台变/#1主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 18670.96
杨晶116线 | 10 | 1715 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 20792.66 | 0 | 江苏.杨台变/#1主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 20792.66
杨晶117线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 江苏.杨台变/#1主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4
杨晶124线 | 10 | 1226 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 14864.02 | 0 | 江苏.杨台变/#1主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 14864.02
杨晶125线 | 10 | 1270 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 15397.48 | 0 | 江苏.杨台变/#1主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 15397.48
杨晶126线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 江苏.杨台变/#1主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7274.4
杨晶135线 | 10 | 1540 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 18670.96 | 0 | 江苏.杨台变/#2主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 18670.96
杨晶137线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 江苏.杨台变/#2主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
杨晶144线 | 10 | 1715 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 20792.66 | 0 | 江苏.杨台变/#2主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 20792.66
杨晶145线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 江苏.杨台变/#2主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7274.4
杨晶146线 | 10 | 1226 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 14864.02 | 0 | 江苏.杨台变/#2主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 14864.02
杨林线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 25.5 | 2021-04-22 | 25.5 | 轻载 | 770.74 | 0 | 江苏.杨台变/#3主变 | 132.21 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 770.74
杨台线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 468.16 | 2021-06-01 | 78.68 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.杨台变/4号主变 | 144 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏VⅢ段母线 | 16 | 4140 | 0
杨铁线 | 10 | 459 | D5000维护值 | 52.17 | 2021-05-11 | 11.37 | 轻载 | 4661.33 | 0 | 江苏.杨台变/4号主变 | 144 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏VⅢ段母线 | 0 |  | 4661.33
杨鑫二线 | 10 | 1950 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 23641.8 | 0 | 江苏.杨台变/2号主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 23641.8
杨鑫三线 | 10 | 1950 | D5000维护值 | 1216.41 | 2021-04-14 | 62.38 | 中载 | 2573.58 | 0 | 江苏.杨台变/1号主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2573.58
杨鑫四线 | 10 | 1950 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 23641.8 | 0 | 江苏.杨台变/2号主变 | 94.84 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 23641.8
杨鑫一线 | 10 | 1950 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 23641.8 | 0 | 江苏.杨台变/1号主变 | 132.22 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 23641.8
杨医二线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 76.21 | 2021-06-30 | 15.55 | 轻载 | 4620.8 | 0 | 江苏.杨台变/4号主变 | 144 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏VⅢ段母线 | 0 |  | 4620.8
杨医一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 56.98 | 2021-06-29 | 9.58 | 轻载 | 6226.89 | 0 | 江苏.杨台变/3号主变 | 132.21 | 江苏.杨台变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6226.89
玉城线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 223.3 | 2021-04-03 | 37.53 | 轻载 | 3346.22 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 92 | 32230 | 3346.22
玉代线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 14.07 | 2021-06-28 | 2.36 | 轻载 | 6970.09 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 6 | 4800 | 6970.09
玉房线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 144.18 | 2021-06-28 | 24.23 | 轻载 | 4716.58 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 40 | 16535 | 4716.58
玉港线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 5.27 | 2021-06-22 | 0.89 | 轻载 | 7122.5 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 4 | 3200 | 7122.5
玉九二165线 | 10 | 485 | 经验值 | 20.22 | 2021-06-30 | 4.17 | 轻载 | 5529.93 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5529.93
玉九一115线 | 10 | 485 | 经验值 | 64.47 | 2021-05-22 | 13.29 | 轻载 | 4763.52 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4763.52
玉科二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.33 | 2021-06-28 | 11.82 | 轻载 | 5995.66 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 13 | 10230 | 5995.66
玉科线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 19.34 | 2021-06-28 | 3.25 | 轻载 | 6878.81 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 4 | 2520 | 6878.81
玉澜116线 | 10 | 485 | 经验值 | 8.79 | 2021-06-16 | 1.81 | 轻载 | 5727.9 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5727.9
玉利线 | 10 | 735 | D5000维护值 | 8.79 | 2021-04-09 | 1.2 | 轻载 | 8758.9 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 8758.9
玉麓线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.93 | 2021-06-21 | 0.49 | 轻载 | 7163.03 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 400 | 7163.03
玉民线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 38.46 | 2021-06-10 | 6.46 | 轻载 | 6547.65 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6547.65
玉平线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 186.08 | 2021-06-30 | 31.27 | 轻载 | 3990.87 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 32755 | 3990.87
玉时线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 16.12 | 2021-05-28 | 2.71 | 轻载 | 6934.58 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 6934.58
玉水线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 67.69 | 2021-06-11 | 11.38 | 轻载 | 6041.39 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 11 | 10315 | 6041.39
玉苏线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 19.05 | 2021-06-11 | 3.2 | 轻载 | 6883.83 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 5575 | 6883.83
玉天线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 130.4 | 2021-06-11 | 21.92 | 轻载 | 4955.25 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 37530 | 4955.25
玉溪线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 1.47 | 2021-06-23 | 0.25 | 轻载 | 7188.32 | 0 | 徐州.玉潭变/1号主变 | 75.39 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 30 | 7188.32
玉学线 | 10 | 385 | D5000维护值 | 168.79 | 2021-06-23 | 43.84 | 轻载 | 1744.3 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 1744.3
玉悦线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 10.55 | 2021-06-28 | 1.77 | 轻载 | 7031.05 | 0 | 徐州.玉潭变/3号主变 | 31.02 | 徐州.玉潭变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 7 | 4510 | 7031.05
翟胞二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 211.52 | 2021-06-23 | 35.55 | 轻载 | 3550.25 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 13710 | 3550.25
翟胞一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 180.18 | 2021-06-24 | 30.28 | 轻载 | 4093.06 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6460 | 4093.06
翟本线 | 10 | 392 | D5000维护值 | 3.71 | 2021-04-14 | 0.95 | 轻载 | 4688.35 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4688.35
翟创二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 174.9 | 2021-05-11 | 29.39 | 轻载 | 4184.51 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 15725 | 4184.51
翟创一线翟水一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 161.13 | 2021-06-30 | 27.08 | 轻载 | 4423.01 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 24955 | 4423.01
翟大线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3637.2
翟风线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 131.54 | 2021-04-03 | 22.11 | 轻载 | 4935.51 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 6750 | 4935.51
翟福线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 75.29 | 2021-06-21 | 12.65 | 轻载 | 5909.76 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 12745 | 5909.76
翟湖线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 123.34 | 2021-06-30 | 23.49 | 轻载 | 4228.85 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 23735 | 4228.85
翟汇线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 175.78 | 2021-06-30 | 29.54 | 轻载 | 4169.27 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4169.27
翟军线 | 10 | 266 | D5000维护值 | 87.74 | 2021-06-15 | 32.98 | 轻载 | 1705.33 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1705.33
翟科线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 231.45 | 2021-06-10 | 38.9 | 轻载 | 3205.07 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 29760 | 3205.07
翟矿线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 212.11 | 2021-06-10 | 40.4 | 轻载 | 2691.35 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2691.35
翟犁线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 129.2 | 2021-04-01 | 27.97 | 轻载 | 3363.54 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 23125 | 3363.54
翟马线翟水二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 239.65 | 2021-06-30 | 45.65 | 轻载 | 2214.36 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 31040 | 2214.36
翟孟线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 280.37 | 2021-06-11 | 47.12 | 轻载 | 2357.77 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 24000 | 2357.77
翟南线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 288.28 | 2021-06-11 | 51.48 | 中载 | 1796.43 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 33075 | 1796.43
翟七二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 170.8 | 2021-06-11 | 28.71 | 轻载 | 4255.52 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 130 | 64740 | 4255.52
翟七一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 180.47 | 2021-06-11 | 30.33 | 轻载 | 4088.04 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 50455 | 4088.04
翟泉二线翟永二线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 132.42 | 2021-06-11 | 25.22 | 轻载 | 4071.59 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 13570 | 4071.59
翟泉一线翟永一线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 63.57 | 2021-06-12 | 12.11 | 轻载 | 5264.07 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 7040 | 5264.07
翟软二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 116.31 | 2021-06-15 | 19.55 | 轻载 | 5199.29 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 7800 | 5199.29
翟软一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 57.13 | 2021-05-20 | 9.6 | 轻载 | 6224.29 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 7800 | 6224.29
翟山线翟公线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 94.04 | 2021-05-08 | 15.81 | 轻载 | 5585.01 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 1250 | 5585.01
翟水三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 35.45 | 2021-06-28 | 5.96 | 轻载 | 6599.79 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 5375 | 6599.79
翟水四线翟佳线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 45.12 | 2021-06-11 | 7.58 | 轻载 | 6432.3 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9530 | 6432.3
翟太线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 227.34 | 2021-05-27 | 49.21 | 轻载 | 1663.76 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 13785 | 1663.76
翟铜线翟云线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 276.27 | 2021-06-11 | 46.43 | 轻载 | 2428.78 | 0 | 徐州.翟山变/#1主变 | 32.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 24145 | 2428.78
翟想线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 40.43 | 2021-06-24 | 6.79 | 轻载 | 6513.53 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 6513.53
翟中线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 56.25 | 2021-05-08 | 9.45 | 轻载 | 6239.53 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 |  | 6239.53
翟珠线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 10.25 | 2021-06-17 | 1.72 | 轻载 | 7036.25 | 0 | 徐州.翟山变/#2主变 | 49.43 | 徐州.翟山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 5700 | 7036.25
张东线张黄线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 78.31 | 2021-06-15 | 17.48 | 轻载 | 4075.22 | 0 | 徐州.张庄变/2号主变 | 4.84 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 5530 | 4075.22
张户线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 96.54 | 2021-05-08 | 21.55 | 轻载 | 3759.48 | 0 | 徐州.张庄变/1号主变 | 4.17 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 11550 | 3759.48
张建线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 417.16 | 2021-06-11 | 93.12 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.张庄变/1号主变 | 4.17 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 31790 | 0
张坡线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 84.81 | 2021-05-05 | 18.93 | 轻载 | 3962.64 | 0 | 徐州.张庄变/2号主变 | 4.84 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 18673 | 3962.64
张前线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 278.04 | 2021-06-10 | 62.06 | 中载 | 615.9 | 0 | 徐州.张庄变/1号主变 | 4.17 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 19300 | 615.9
张水线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 20.5 | 2021-06-11 | 4.58 | 轻载 | 5076.49 | 0 | 徐州.张庄变/2号主变 | 4.84 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 9040 | 4840
张塔线张化线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 219.8 | 2021-06-23 | 49.06 | 轻载 | 1624.62 | 0 | 徐州.张庄变/2号主变 | 4.84 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 21690 | 1624.62
张医线张工线 | 10 | 448 | D5000维护值 | 191.88 | 2021-06-12 | 42.83 | 轻载 | 2108.19 | 0 | 徐州.张庄变/1号主变 | 4.17 | 徐州.张庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 19605 | 2108.19
3泵站118线 | 10 | 485 | 经验值 | 126.88 | 2021-04-02 | 26.16 | 轻载 | 3682.58 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3682.58
4泵站148线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.53 | 2021-05-26 | 0.11 | 轻载 | 5870.96 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5870.96
安东126线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0.19 | 2021-05-18 | 0.03 | 轻载 | 6664.91 | 0 | 徐州.安宁变/2号主变 | 39.98 | 徐州.安宁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6664.91
安高127线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 26.42 | 2021-06-29 | 4.8 | 轻载 | 6210.61 | 0 | 徐州.安宁变/2号主变 | 39.98 | 徐州.安宁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6210.61
安何116线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 39.66 | 2021-04-13 | 7.21 | 轻载 | 5981.29 | 0 | 徐州.安宁变/1号主变 | 39.96 | 徐州.安宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5981.29
安圩114线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0.07 | 2021-05-13 | 0.01 | 轻载 | 6666.99 | 0 | 徐州.安宁变/1号主变 | 39.96 | 徐州.安宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6666.99
安赵117线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 85.85 | 2021-06-28 | 15.61 | 轻载 | 5181.28 | 0 | 徐州.安宁变/1号主变 | 39.96 | 徐州.安宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5181.28
方宝133线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 28.2 | 2021-06-01 | 9.4 | 轻载 | 3148.78 | 0 | 徐州.方杨变/2号主变 | 31.82 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3148.78
方城122线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 140.4 | 2021-06-12 | 25.53 | 轻载 | 4236.47 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 23280 | 4236.47
方东115线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 116.4 | 2021-05-04 | 21.16 | 轻载 | 4652.15 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 9545 | 4652.15
方江121线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 193.2 | 2021-06-27 | 35.13 | 轻载 | 3321.98 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 31225 | 3321.98
方井124线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 88.8 | 2021-06-30 | 16.15 | 轻载 | 5130.18 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 10695 | 5130.18
方开114线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 39.6 | 2021-04-04 | 7.2 | 轻载 | 5982.33 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 6370 | 5982.33
方前145线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 50.4 | 2021-06-28 | 11.08 | 轻载 | 4643.49 | 0 | 徐州.方杨变/2号主变 | 31.82 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 4643.49
方桥116线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 94.8 | 2021-06-29 | 17.24 | 轻载 | 5026.26 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 19465 | 5026.26
方青126线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 312 | 2021-06-13 | 56.73 | 中载 | 1264.36 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 19405 | 1264.36
方盛112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 174 | 2021-04-01 | 31.64 | 轻载 | 3654.52 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 14160 | 3654.52
方宋135线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 38.4 | 2021-05-22 | 8.44 | 轻载 | 4851.33 | 0 | 徐州.方杨变/2号主变 | 31.82 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4851.33
方王125线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 80.4 | 2021-06-27 | 14.62 | 轻载 | 5275.67 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 20165 | 5275.67
方武117线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 128.4 | 2021-06-28 | 23.35 | 轻载 | 4444.31 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 19990 | 4444.31
方西123线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 112.8 | 2021-06-29 | 20.51 | 轻载 | 4714.5 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 5480 | 4714.5
方阳113线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 272.4 | 2021-06-12 | 49.53 | 轻载 | 1950.23 | 0 | 徐州.方杨变/1号主变 | 31.67 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 10115 | 1950.23
方中142线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 120 | 2021-04-26 | 26.37 | 轻载 | 3438.02 | 0 | 徐州.方杨变/2号主变 | 31.82 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 1 | 1000 | 3438.02
方周1线134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 10.8 | 2021-06-27 | 1.8 | 轻载 | 7087.34 | 0 | 徐州.方杨变/2号主变 | 31.82 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7087.34
方周2线144线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 13.2 | 2021-06-13 | 2.2 | 轻载 | 7045.78 | 0 | 徐州.方杨变/2号主变 | 31.82 | 徐州.方杨变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7045.78
高东156线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 330.4 | 2021-04-30 | 60.07 | 中载 | 945.67 | 0 | 徐州.高李变/3号主变 | 30.07 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 85 | 21730 | 945.67
高河107线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 28.64 | 2021-04-05 | 5.97 | 轻载 | 5323.48 | 0 | 徐州.高集变/1号主变 | 3.22 | 徐州.高集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 7965 | 3220
高化103线 | 10 | 403 | D5000维护值 | 46.46 | 2021-06-23 | 11.53 | 轻载 | 4081.28 | 0 | 徐州.高集变/1号主变 | 3.22 | 徐州.高集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 9085 | 3220
高集105线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 112.82 | 2021-06-29 | 20.51 | 轻载 | 4714.16 | 0 | 徐州.高集变/1号主变 | 3.22 | 徐州.高集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 86 | 21300 | 3220
高金106线 | 10 | 264 | D5000维护值 | 359.93 | 2021-05-09 | 136.34 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.高集变/2号主变 | 1.95 | 徐州.高集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
高联164线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 324.82 | 2021-05-08 | 59.06 | 中载 | 1042.32 | 0 | 徐州.高李变/2号主变 | 28.15 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 16 | 5370 | 1042.32
高刘168线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 114.78 | 2021-06-30 | 28.34 | 轻载 | 2922.23 | 0 | 徐州.高李变/2号主变 | 28.15 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 73 | 16035 | 2922.23
高庆108线 | 10 | 423 | D5000维护值 | 167.9 | 2021-06-29 | 39.69 | 轻载 | 2220.42 | 0 | 徐州.高集变/2号主变 | 1.95 | 徐州.高集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 19345 | 1950
高王155线 | 10 | 493 | D5000维护值 | 321.74 | 2021-06-29 | 65.26 | 中载 | 404.6 | 0 | 徐州.高李变/3号主变 | 30.07 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 144 | 39590 | 404.6
高新157线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 155.63 | 2021-06-23 | 38.91 | 轻载 | 2154.09 | 0 | 徐州.高李变/3号主变 | 30.07 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 85 | 17440 | 2154.09
高阳166线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 236.4 | 2021-06-25 | 42.98 | 轻载 | 2573.75 | 0 | 徐州.高李变/2号主变 | 28.15 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 69 | 23020 | 2573.75
高园153线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 356.96 | 2021-05-16 | 64.9 | 中载 | 485.65 | 0 | 徐州.高李变/3号主变 | 30.07 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 76 | 21895 | 485.65
高中165线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.高李变/2号主变 | 28.15 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
高周154线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 302.44 | 2021-05-13 | 54.99 | 中载 | 1429.94 | 0 | 徐州.高李变/3号主变 | 30.07 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 25 | 8060 | 1429.94
高朱104线 | 10 | 423 | D5000维护值 | 60.13 | 2021-05-21 | 14.22 | 轻载 | 4087 | 0 | 徐州.高集变/2号主变 | 1.95 | 徐州.高集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 4800 | 1950
高作167线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 372.27 | 2021-06-30 | 67.69 | 中载 | 220.48 | 0 | 徐州.高李变/2号主变 | 28.15 | 徐州.高李变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 105 | 31650 | 220.48
古北110线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 114.94 | 2021-06-30 | 20.9 | 轻载 | 4677.44 | 0 | 徐州.古邳变/2号主变 | 17.69 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 9365 | 4677.44
古东104线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 112.48 | 2021-06-21 | 20.45 | 轻载 | 4720.05 | 0 | 徐州.古邳变/2号主变 | 17.69 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 24100 | 4720.05
古街106线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 229.52 | 2021-04-06 | 41.73 | 轻载 | 2692.91 | 0 | 徐州.古邳变/2号主变 | 17.69 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 82 | 28380 | 2692.91
古巨108线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 101.61 | 2021-06-23 | 18.47 | 轻载 | 4908.31 | 0 | 徐州.古邳变/2号主变 | 17.69 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 16905 | 4908.31
古邵107线 | 10 | 403 | D5000维护值 | 51.31 | 2021-04-11 | 12.73 | 轻载 | 3997.28 | 0 | 徐州.古邳变/1号主变 | 19.22 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15140 | 3997.28
古水103线 | 10 | 450 | D5000维护值 | 98.76 | 2021-06-30 | 21.95 | 轻载 | 3745.28 | 0 | 徐州.古邳变/1号主变 | 19.22 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 18880 | 3745.28
古西105线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 330.92 | 2021-06-30 | 60.17 | 中载 | 936.67 | 0 | 徐州.古邳变/1号主变 | 19.22 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 28340 | 936.67
古姚109线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.08 | 2021-05-21 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 0 | 徐州.古邳变/1号主变 | 19.22 | 徐州.古邳变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 100 | 7273.01
官厂114线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 206.16 | 2021-05-09 | 37.28 | 轻载 | 3133.88 | 0 | 徐州.官山变/2号主变 | 27.74 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3133.88
官黄106线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 104.88 | 2021-06-29 | 25.9 | 轻载 | 3093.7 | 0 | 徐州.官山变/2号主变 | 27.74 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 106 | 22690 | 3093.7
官联105线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 103.08 | 2021-06-23 | 18.74 | 轻载 | 4882.85 | 0 | 徐州.官山变/1号主变 | 24.46 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 21400 | 4882.85
官南104线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 265.92 | 2021-06-10 | 48.35 | 轻载 | 2062.47 | 0 | 徐州.官山变/2号主变 | 27.74 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 21675 | 2062.47
官邱108线 | 10 | 403 | D5000维护值 | 1.08 | 2021-05-22 | 0.27 | 轻载 | 4867.27 | 0 | 徐州.官山变/2号主变 | 27.74 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4867.27
官山111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 161.4 | 2021-06-12 | 29.35 | 轻载 | 3872.75 | 0 | 徐州.官山变/1号主变 | 24.46 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 22990 | 3872.75
官圩107线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 61.2 | 2021-06-23 | 11.13 | 轻载 | 5608.22 | 0 | 徐州.官山变/1号主变 | 24.46 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5608.22
官吴113线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 138.96 | 2021-06-28 | 25.27 | 轻载 | 4261.41 | 0 | 徐州.官山变/1号主变 | 24.46 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 13475 | 4261.41
官兴109线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 163.44 | 2021-06-26 | 29.56 | 轻载 | 3873.79 | 0 | 徐州.官山变/1号主变 | 24.46 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3873.79
官张112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 48.84 | 2021-06-28 | 8.88 | 轻载 | 5822.29 | 0 | 徐州.官山变/2号主变 | 27.74 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8485 | 5822.29
官赵115线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 117.48 | 2021-06-23 | 21.36 | 轻载 | 4633.45 | 0 | 徐州.官山变/1号主变 | 24.46 | 徐州.官山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 14910 | 4633.45
九东107线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 88.43 | 2021-06-09 | 29.48 | 轻载 | 2105.59 | 0 | 徐州.九镜湖变/1号主变 | 8.98 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 8515 | 2105.59
九高103线 | 10 | 330 | D5000维护值 | 230.95 | 2021-06-13 | 69.98 | 中载 | 0.87 | 0 | 徐州.九镜湖变/1号主变 | 8.98 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 27390 | 0.87
九工105线 | 10 | 441 | D5000维护值 | 296.44 | 2021-06-21 | 67.22 | 中载 | 212.34 | 0 | 徐州.九镜湖变/1号主变 | 8.98 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 16680 | 212.34
九林110线 | 10 | 290 | D5000维护值 | 71.38 | 2021-06-27 | 24.61 | 轻载 | 2279.66 | 0 | 徐州.九镜湖变/2号主变 | 14 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 11855 | 2279.66
九刘112线 | 10 | 430 | D5000维护值 | 79.82 | 2021-06-28 | 18.56 | 轻载 | 3830.84 | 0 | 徐州.九镜湖变/2号主变 | 14 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 17240 | 3830.84
九龙111线 | 10 | 290 | D5000维护值 | 110.23 | 2021-06-30 | 38.01 | 轻载 | 1606.78 | 0 | 徐州.九镜湖变/1号主变 | 8.98 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 93 | 22800 | 1606.78
九邱108线 | 10 | 290 | D5000维护值 | 85.45 | 2021-06-30 | 29.47 | 轻载 | 2035.97 | 0 | 徐州.九镜湖变/2号主变 | 14 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 6875 | 2035.97
九水109线 | 10 | 290 | D5000维护值 | 102.88 | 2021-06-28 | 35.48 | 轻载 | 1734.08 | 0 | 徐州.九镜湖变/1号主变 | 8.98 | 徐州.35kV九镜湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 17140 | 1734.08
岚戈线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 21.8 | 2021-06-28 | 3.96 | 轻载 | 6290.62 | 0 | 徐州.岚山变/1号主变 | 11.55 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 5835 | 6290.62
岚何线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 23.2 | 2021-06-24 | 5.73 | 轻载 | 4508.4 | 0 | 徐州.岚山变/2号主变 | 16 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 3275 | 4508.4
岚黄线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 31.64 | 2021-06-07 | 5.75 | 轻载 | 6120.2 | 0 | 徐州.岚山变/2号主变 | 16 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 3410 | 6120.2
岚山线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 67.85 | 2021-06-30 | 16.75 | 轻载 | 3735.06 | 0 | 徐州.岚山变/2号主变 | 16 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 9530 | 3735.06
岚位线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 32.7 | 2021-06-28 | 8.07 | 轻载 | 4343.86 | 0 | 徐州.岚山变/1号主变 | 11.55 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 5040 | 4343.86
岚项线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 59.77 | 2021-06-12 | 14.76 | 轻载 | 3875 | 0 | 徐州.岚山变/1号主变 | 11.55 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 16155 | 3875
岚新线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 16.17 | 2021-06-12 | 3.99 | 轻载 | 4630.16 | 0 | 徐州.岚山变/2号主变 | 16 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 3770 | 4630.16
岚袁线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 75.23 | 2021-04-07 | 18.58 | 轻载 | 3607.24 | 0 | 徐州.岚山变/1号主变 | 11.55 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 105 | 22660 | 3607.24
岚赵线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 24.26 | 2021-06-28 | 4.41 | 轻载 | 6248.02 | 0 | 徐州.岚山变/2号主变 | 16 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 6430 | 6248.02
岚中线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 67.5 | 2021-04-12 | 16.67 | 轻载 | 3741.12 | 0 | 徐州.岚山变/1号主变 | 11.55 | 徐州.岚山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 5945 | 3741.12
李北105线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 68.73 | 2021-06-28 | 12.5 | 轻载 | 5477.8 | 0 | 徐州.李集变/1号主变 | 11.4 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 11155 | 5477.8
李东108线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 46.35 | 2021-06-24 | 8.43 | 轻载 | 5865.42 | 0 | 徐州.李集变/2号主变 | 8.16 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8750 | 5865.42
李华106线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 0 | 徐州.李集变/2号主变 | 8.16 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6668.2
李黄110线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 134.65 | 2021-06-28 | 24.48 | 轻载 | 4336.06 | 0 | 徐州.李集变/2号主变 | 8.16 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 17210 | 4336.06
李集103线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 60.12 | 2021-06-12 | 10.93 | 轻载 | 5626.92 | 0 | 徐州.李集变/1号主变 | 11.4 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 9205 | 5626.92
李南104线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 228.87 | 2021-06-27 | 41.61 | 轻载 | 2704.17 | 0 | 徐州.李集变/2号主变 | 8.16 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2704.17
李桃111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 117.46 | 2021-04-26 | 21.36 | 轻载 | 4633.79 | 0 | 徐州.李集变/1号主变 | 11.4 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 9120 | 4633.79
李徐109线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 115.88 | 2021-06-27 | 21.07 | 轻载 | 4661.16 | 0 | 徐州.李集变/1号主变 | 11.4 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 17570 | 4661.16
李中112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 239.31 | 2021-06-11 | 43.51 | 轻载 | 2523.35 | 0 | 徐州.李集变/2号主变 | 8.16 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2523.35
李周107线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 116.89 | 2021-06-12 | 21.25 | 轻载 | 4643.67 | 0 | 徐州.李集变/1号主变 | 11.4 | 徐州.李集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 10460 | 4643.67
联安142线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 180.36 | 2021-06-12 | 30.06 | 轻载 | 4150.56 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 46 | 33685 | 4150.56
联八1线137线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
联八2线145线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
联北115线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 89.65 | 2021-04-14 | 16.3 | 轻载 | 5115.46 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 21230 | 5115.46
联场Ⅰ线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 188.44 | 2021-06-11 | 34.26 | 轻载 | 3404.42 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 31 | 19110 | 3404.42
联场Ⅱ线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 185.28 | 2021-06-23 | 33.69 | 轻载 | 3459.15 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 50 | 33110 | 3459.15
联东112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 86.14 | 2021-05-10 | 15.66 | 轻载 | 5176.26 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 3390 | 5176.26
联汇1线123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 65.39 | 2021-04-03 | 10.9 | 轻载 | 6141.85 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6141.85
联江143线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 181.41 | 2021-06-11 | 32.98 | 轻载 | 3526.18 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 88 | 25900 | 3526.18
联乐114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 76.64 | 2021-05-31 | 12.77 | 轻载 | 5947 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5947
联李121线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 143.44 | 2021-06-30 | 35.42 | 轻载 | 2425.84 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 75 | 20600 | 2425.84
联龙138线 | 10 | 557 | D5000维护值 | 276.16 | 2021-06-24 | 49.58 | 轻载 | 1969.98 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 1969.98
联民线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 190.2 | 2021-06-11 | 34.58 | 轻载 | 3373.94 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 39 | 11890 | 3373.94
联南126线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 360.01 | 2021-05-10 | 65.46 | 中载 | 432.83 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 49 | 21725 | 432.83
联潘1线 | 10 | 485 | 经验值 | 440.52 | 2021-04-03 | 90.83 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 18 | 12340 | 0
联水线 | 10 | 488 | D5000维护值 | 288.99 | 2021-06-10 | 59.22 | 中载 | 911.21 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 911.21
联睢125线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 108.99 | 2021-06-23 | 19.82 | 轻载 | 4780.49 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 22 | 11470 | 4780.49
联铁1线 | 10 | 481 | D5000维护值 | 16.64 | 2021-06-14 | 3.46 | 轻载 | 5543.44 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5543.44
联铁2线 | 10 | 481 | D5000维护值 | 27.19 | 2021-06-30 | 5.65 | 轻载 | 5360.71 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5360.71
联仝122线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 103.36 | 2021-06-30 | 25.52 | 轻载 | 3120.02 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 76 | 18425 | 3120.02
联西124线(联梁1线) | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7274.4
联园146线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 2.81 | 2021-06-30 | 0.47 | 轻载 | 7225.73 | 0 | 徐州.联群变/2号主变 | 22.24 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7225.73
联中111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 136.06 | 2021-06-12 | 24.74 | 轻载 | 4311.64 | 0 | 徐州.联群变/1号主变 | 24.17 | 徐州.联群变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 20655 | 4311.64
梁东105线 | 10 | 403 | D5000维护值 | 120.11 | 2021-06-30 | 29.8 | 轻载 | 2805.67 | 0 | 徐州.梁集变/1号主变 | 5.04 | 徐州.梁集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 15880 | 2805.67
梁睢106线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 180.48 | 2021-06-30 | 44.56 | 轻载 | 1784.31 | 0 | 徐州.梁集变/2号主变 | 4 | 徐州.梁集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 88 | 31370 | 1784.31
梁西104线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 92.06 | 2021-06-23 | 23.02 | 轻载 | 3255.12 | 0 | 徐州.梁集变/2号主变 | 4 | 徐州.梁集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 10625 | 3255.12
梁中103线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 153.74 | 2021-06-30 | 51.25 | 中载 | 974.42 | 0 | 徐州.梁集变/1号主变 | 5.04 | 徐州.梁集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 18315 | 974.42
凌北线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 169.04 | 2021-06-29 | 30.73 | 轻载 | 3740.43 | 0 | 徐州.凌城变/1号主变 | 30.76 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 21235 | 3740.43
凌街136线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 183.07 | 2021-06-29 | 33.29 | 轻载 | 3497.43 | 0 | 徐州.凌城变/2号主变 | 20.62 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 59 | 19585 | 3497.43
凌南125线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 107.23 | 2021-06-28 | 19.5 | 轻载 | 4810.98 | 0 | 徐州.凌城变/1号主变 | 30.76 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4810.98
凌前135线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 122.99 | 2021-06-12 | 22.36 | 轻载 | 4538.01 | 0 | 徐州.凌城变/2号主变 | 20.62 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 81 | 20620 | 4538.01
凌胜146线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 166.91 | 2021-04-19 | 30.35 | 轻载 | 3777.32 | 0 | 徐州.凌城变/2号主变 | 20.62 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 66 | 18050 | 3777.32
凌王123线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 66.5 | 2021-06-30 | 12.09 | 轻载 | 5516.42 | 0 | 徐州.凌城变/1号主变 | 30.76 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 11270 | 5516.42
凌文线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 73.44 | 2021-06-23 | 14.69 | 轻载 | 4790.02 | 0 | 徐州.凌城变/2号主变 | 20.62 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 22 | 8920 | 4790.02
凌新134线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 156.02 | 2021-06-29 | 28.37 | 轻载 | 3965.93 | 0 | 徐州.凌城变/2号主变 | 20.62 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 153 | 36825 | 3965.93
凌徐122线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 62.99 | 2021-06-28 | 11.45 | 轻载 | 5577.21 | 0 | 徐州.凌城变/1号主变 | 30.76 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 4730 | 5577.21
凌闸133线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 133.88 | 2021-04-18 | 24.34 | 轻载 | 4349.4 | 0 | 徐州.凌城变/2号主变 | 20.62 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 74 | 22245 | 4349.4
凌张145线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 69.22 | 2021-06-23 | 12.59 | 轻载 | 5469.31 | 0 | 徐州.凌城变/2号主变 | 20.62 | 徐州.凌城变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 28 | 7930 | 5469.31
鲁陈105线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 58.01 | 2021-06-29 | 10.55 | 轻载 | 5663.47 | 0 | 徐州.鲁庙变/1号主变 | 20.78 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7765 | 5663.47
鲁东108线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 119.72 | 2021-06-29 | 21.77 | 轻载 | 4594.65 | 0 | 徐州.鲁庙变/2号主变 | 23.65 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 15330 | 4594.65
鲁工106线 | 10 | 423 | D5000维护值 | 98.98 | 2021-06-01 | 23.4 | 轻载 | 3414.12 | 0 | 徐州.鲁庙变/2号主变 | 23.65 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 5715 | 3414.12
鲁街109线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 109.7 | 2021-06-30 | 19.95 | 轻载 | 4768.2 | 0 | 徐州.鲁庙变/1号主变 | 20.78 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 10655 | 4768.2
鲁盛123线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 131.67 | 2021-06-04 | 23.94 | 轻载 | 4387.68 | 0 | 徐州.鲁庙变/1号主变 | 20.78 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 5860 | 4387.68
鲁宋110线 | 10 | 423 | D5000维护值 | 101.88 | 2021-06-29 | 24.09 | 轻载 | 3363.89 | 0 | 徐州.鲁庙变/2号主变 | 23.65 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 25315 | 3363.89
鲁苏112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 103.72 | 2021-04-04 | 18.86 | 轻载 | 4871.77 | 0 | 徐州.鲁庙变/2号主变 | 23.65 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 21465 | 4871.77
鲁孙107线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 60.48 | 2021-06-27 | 11 | 轻载 | 5620.69 | 0 | 徐州.鲁庙变/1号主变 | 20.78 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 7680 | 5620.69
鲁田127线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 52.56 | 2021-06-12 | 9.56 | 轻载 | 5757.86 | 0 | 徐州.鲁庙变/1号主变 | 20.78 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 10545 | 5757.86
鲁杨114线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 54.23 | 2021-06-28 | 18.08 | 轻载 | 2697.94 | 0 | 徐州.鲁庙变/2号主变 | 23.65 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 12680 | 2697.94
鲁营125线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 40.26 | 2021-06-28 | 7.28 | 轻载 | 6007.27 | 0 | 徐州.鲁庙变/1号主变 | 20.78 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 10005 | 6007.27
鲁赵104线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 117.26 | 2021-06-30 | 21.32 | 轻载 | 4637.26 | 0 | 徐州.鲁庙变/2号主变 | 23.65 | 徐州.鲁庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 7895 | 4637.26
蒲北104线 | 10 | 520 | D5000维护值 | 62.49 | 2021-06-27 | 12.02 | 轻载 | 5222.15 | 0 | 徐州.蒲棠变/2号主变 | 8 | 徐州.蒲棠变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 10810 | 5222.15
蒲东103线 | 10 | 450 | D5000维护值 | 137.1 | 2021-06-28 | 30.47 | 轻载 | 3081.23 | 0 | 徐州.蒲棠变/1号主变 | 5.38 | 徐州.蒲棠变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 98 | 27805 | 3081.23
蒲童105线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 7.72 | 2021-05-15 | 1.4 | 轻载 | 6534.49 | 0 | 徐州.蒲棠变/1号主变 | 5.38 | 徐州.蒲棠变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5380
蒲魏106线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 33.59 | 2021-06-23 | 6.72 | 轻载 | 5480.22 | 0 | 徐州.蒲棠变/2号主变 | 8 | 徐州.蒲棠变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 8450 | 5480.22
蒲张107线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 68.94 | 2021-06-22 | 13.79 | 轻载 | 4867.96 | 0 | 徐州.蒲棠变/1号主变 | 5.38 | 徐州.蒲棠变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 14470 | 4867.96
秦北145线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 127.27 | 2021-06-30 | 23.14 | 轻载 | 4463.88 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线 | 47 | 23135 | 4463.88
秦城122线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 97.32 | 2021-06-12 | 17.6 | 轻载 | 5018.99 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏II段母线 | 15 | 9340 | 5018.99
秦鼎137线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 60.34 | 2021-06-30 | 10.97 | 轻载 | 5623.11 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线 | 29 | 19590 | 5623.11
秦东133线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线 | 0 |  | 5516.42
秦钢132线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 276.94 | 2021-04-12 | 60.87 | 中载 | 719.82 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线 | 19 | 9910 | 719.82
秦郭11A线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 384.61 | 2021-04-11 | 69.93 | 中载 | 6.75 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 30030 | 6.75
秦虹138线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 47.64 | 2021-06-28 | 8.66 | 轻载 | 5843.08 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线 | 63 | 29380 | 5843.08
秦九116线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 216.91 | 2021-06-12 | 39.44 | 轻载 | 2911.32 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 30910 | 2911.32
秦乐123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 38.63 | 2021-06-12 | 6.44 | 轻载 | 6605.33 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏II段母线 | 0 |  | 6605.33
秦梁143线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 296.72 | 2021-06-23 | 53.95 | 中载 | 1529.01 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线 | 146 | 64410 | 1529.01
秦龙144线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 288.98 | 2021-06-23 | 52.54 | 中载 | 1663.07 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线 | 80 | 45400 | 1663.07
秦南142线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 196.88 | 2021-06-28 | 35.8 | 轻载 | 3258.24 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线 | 96 | 24025 | 3258.24
秦宁114线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 274.92 | 2021-06-23 | 49.99 | 轻载 | 1906.59 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 44460 | 1906.59
秦青131线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 267.23 | 2021-06-12 | 48.59 | 轻载 | 2039.78 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线 | 75 | 41435 | 2039.78
秦商124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 3.71 | 2021-05-06 | 0.62 | 轻载 | 7210.14 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏II段母线 | 0 |  | 7210.14
秦双1111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 253.13 | 2021-06-29 | 46.02 | 轻载 | 2283.99 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 16745 | 2283.99
秦铁118线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 268.95 | 2021-06-23 | 48.9 | 轻载 | 2009.99 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 19880 | 2009.99
秦仝111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 246.09 | 2021-04-07 | 44.74 | 轻载 | 2405.92 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 16495 | 2405.92
秦武112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 105.82 | 2021-06-29 | 19.24 | 轻载 | 4835.4 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 12760 | 4835.4
秦阳141线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 437.34 | 2021-06-01 | 79.52 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏IV段母线 | 56 | 24705 | 0
秦园134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 3.34 | 2021-06-15 | 0.56 | 轻载 | 7216.55 | 0 | 徐州.秦庄变/2号主变 | 51.05 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏III段母线 | 0 |  | 7216.55
秦中113线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 252.77 | 2021-06-11 | 45.96 | 轻载 | 2290.22 | 0 | 徐州.秦庄变/1号主变 | 12.16 | 徐州.秦庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 33955 | 2290.22
邱东104线 | 10 | 493 | D5000维护值 | 125.52 | 2021-06-29 | 25.46 | 轻载 | 3803.13 | 0 | 徐州.邱集变/2号主变 | 11.87 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 89 | 20715 | 3803.13
邱高邱集110线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 141.68 | 2021-06-30 | 47.23 | 轻载 | 1183.3 | 0 | 徐州.邱集变/2号主变 | 11.87 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 15270 | 1183.3
邱官107线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 103.32 | 2021-06-28 | 18.79 | 轻载 | 4878.7 | 0 | 徐州.邱集变/1号主变 | 10.78 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 16430 | 4878.7
邱李109线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 85.98 | 2021-06-28 | 28.66 | 轻载 | 2148.03 | 0 | 徐州.邱集变/1号主变 | 10.78 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2148.03
邱南106线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 79.98 | 2021-06-27 | 26.66 | 轻载 | 2251.95 | 0 | 徐州.邱集变/2号主变 | 11.87 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 12280 | 2251.95
邱王103线 | 10 | 541 | D5000维护值 | 198.6 | 2021-06-28 | 36.71 | 轻载 | 3119.33 | 0 | 徐州.邱集变/1号主变 | 10.78 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 27255 | 3119.33
邱五108线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 65.15 | 2021-06-13 | 16.29 | 轻载 | 3721.2 | 0 | 徐州.邱集变/2号主变 | 11.87 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 15940 | 3721.2
邱西105线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 129.72 | 2021-06-28 | 43.24 | 轻载 | 1390.45 | 0 | 徐州.邱集变/1号主变 | 10.78 | 徐州.邱集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 93 | 24495 | 1390.45
沙北124线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 237.89 | 2021-04-13 | 43.25 | 轻载 | 2547.95 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 23380 | 2547.95
沙丁116线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 158.59 | 2021-06-22 | 28.83 | 轻载 | 3921.42 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 14935 | 3921.42
沙东105线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 307.5 | 2021-06-29 | 55.91 | 中载 | 1342.3 | 0 | 徐州.沙集变/1号主变 | 9.36 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 26500 | 1342.3
沙楼120线 | 10 | 485 | 经验值 | 239.12 | 2021-04-15 | 49.3 | 轻载 | 1738.58 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 16820 | 1738.58
沙庙110线 | 10 | 465 | D5000维护值 | 288.35 | 2021-06-29 | 62.01 | 中载 | 643.44 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 27140 | 643.44
沙南122线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 198.15 | 2021-04-08 | 36.03 | 轻载 | 3236.24 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 16395 | 3236.24
沙仝106线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 143.56 | 2021-06-29 | 26.1 | 轻载 | 4181.74 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 21300 | 4181.74
沙圩112线 | 10 | 305 | D5000维护值 | 34.29 | 2021-04-13 | 11.24 | 轻载 | 3103.92 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3103.92
沙西104线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 180.9 | 2021-06-30 | 32.89 | 轻载 | 3535.01 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 24650 | 3535.01
沙兴103线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 362.03 | 2021-04-30 | 65.82 | 中载 | 397.84 | 0 | 徐州.沙集变/1号主变 | 9.36 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 29000 | 397.84
沙源108线 | 10 | 62 | D5000维护值 | 0.41 | 2021-06-03 | 0.66 | 轻载 | 744.59 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 744.59
沙闸114线 | 10 | 30 | D5000维护值 | 6.81 | 2021-05-13 | 22.7 | 轻载 | 245.77 | 0 | 徐州.沙集变/2号主变 | 5.96 | 徐州.沙集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 245.77
山楚114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.山水变/1号主变 | 40 | 徐州.山水变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
山河122线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.山水变/2号主变 | 40 | 徐州.山水变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
山鸿113线 | 10 | 485 | 经验值 | 2.66 | 2021-06-30 | 0.55 | 轻载 | 5834.07 | 0 | 徐州.山水变/1号主变 | 40 | 徐州.山水变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5834.07
山明112线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.山水变/1号主变 | 40 | 徐州.山水变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
山禧121线 | 10 | 485 | 经验值 | 2.64 | 2021-06-26 | 0.54 | 轻载 | 5834.42 | 0 | 徐州.山水变/2号主变 | 40 | 徐州.山水变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5834.42
山新124线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.山水变/2号主变 | 40 | 徐州.山水变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
双标125线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.92 | 2021-05-20 | 1.01 | 轻载 | 5794.93 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5794.93
双关144线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 175.1 | 2021-06-23 | 31.84 | 轻载 | 3635.47 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 127 | 34285 | 3635.47
双华123线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
双纪1线117线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 69.97 | 2021-06-28 | 12.72 | 轻载 | 5456.32 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 11840 | 5456.32
双纪2线147线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 3.52 | 2021-06-24 | 0.64 | 轻载 | 6607.23 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6607.23
双巨1线126线 | 10 | 485 | 经验值 | 3.81 | 2021-06-30 | 0.79 | 轻载 | 5814.15 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5814.15
双巨2线136线 | 10 | 485 | 经验值 | 3.81 | 2021-06-29 | 0.79 | 轻载 | 5814.15 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5814.15
双临111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 286.76 | 2021-06-23 | 52.14 | 中载 | 1701.52 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 22630 | 1701.52
双孟142线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 254.56 | 2021-06-30 | 46.28 | 轻载 | 2259.22 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 167 | 54595 | 2259.22
双苏115线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 138 | 2021-06-29 | 25.09 | 轻载 | 4278.04 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 107 | 25835 | 4278.04
双铁1线121线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 16.88 | 2021-06-11 | 2.81 | 轻载 | 6982.04 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6982.04
双铁2线131线 | 10 | 485 | 经验值 | 21.45 | 2021-06-30 | 4.42 | 轻载 | 5508.63 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5508.63
双物135线 | 10 | 485 | 经验值 | 2.64 | 2021-05-29 | 0.54 | 轻载 | 5834.42 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5834.42
双西116线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 287.78 | 2021-06-23 | 52.32 | 中载 | 1683.85 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 136 | 48175 | 1683.85
双溪124线 | 10 | 485 | 经验值 | 132.92 | 2021-05-27 | 27.41 | 轻载 | 3577.97 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3577.97
双徐1线122线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 4.04 | 2021-04-18 | 0.73 | 轻载 | 6598.23 | 0 | 徐州.双沟变/1号主变 | 14.98 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6598.23
双徐2线132线 | 10 | 485 | 经验值 | 85.1 | 2021-04-21 | 17.55 | 轻载 | 4406.21 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4406.21
双张141线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 368.3 | 2021-06-29 | 66.96 | 中载 | 289.24 | 0 | 徐州.双沟变/2号主变 | 24.49 | 徐州.双沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 140 | 48525 | 289.24
睢安121线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 105.95 | 2021-05-12 | 19.26 | 轻载 | 4833.15 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 36265 | 4833.15
睢北133线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 243.87 | 2021-06-30 | 44.34 | 轻载 | 2444.37 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 55 | 22625 | 2444.37
睢成117线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 122.37 | 2021-06-11 | 20.4 | 轻载 | 5154.95 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 12050 | 5154.95
睢楚11K线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.9 | 2021-04-11 | 0.15 | 轻载 | 7258.81 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7258.81
睢国143线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 318.42 | 2021-06-30 | 57.89 | 中载 | 1153.17 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 53 | 28160 | 1153.17
睢河114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 76.3 | 2021-06-11 | 12.72 | 轻载 | 5952.88 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 11110 | 5952.88
睢鸿1线11F线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 66.11 | 2021-06-12 | 11.02 | 轻载 | 6129.37 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 12630 | 6129.37
睢鸿2线14K线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 46.59 | 2021-06-28 | 7.76 | 轻载 | 6467.46 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 17 | 12730 | 6467.46
睢汇1线135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 27.96 | 2021-05-11 | 4.66 | 轻载 | 6790.13 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6790.13
睢江148线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 351.3 | 2021-06-11 | 63.87 | 中载 | 583.68 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 41 | 18755 | 583.68
睢街14L线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 160.18 | 2021-06-11 | 29.12 | 轻载 | 3893.88 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 12 | 4235 | 3893.88
睢开11A线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 246.51 | 2021-06-30 | 44.82 | 轻载 | 2398.65 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 20390 | 2398.65
睢康1线134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 148.92 | 2021-06-30 | 24.82 | 轻载 | 4695.11 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 36 | 31330 | 4695.11
睢康2线124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 83.34 | 2021-06-30 | 13.89 | 轻载 | 5830.95 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 8730 | 5830.95
睢蓝14J线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 123.69 | 2021-06-23 | 20.62 | 轻载 | 5132.09 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 20 | 10610 | 5132.09
睢隆线14F | 10 | 600 | D5000维护值 | 154.37 | 2021-05-15 | 25.73 | 轻载 | 4600.71 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 2 | 6800 | 4600.71
睢民123线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 284.83 | 2021-06-30 | 51.79 | 中载 | 1734.94 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 36385 | 1734.94
睢南146线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 179.69 | 2021-06-30 | 32.67 | 轻载 | 3555.97 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 41 | 17720 | 3555.97
睢柠147线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 152.79 | 2021-06-08 | 27.78 | 轻载 | 4021.88 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 39 | 18790 | 4021.88
睢潘1线 | 10 | 455 | D5000维护值 | 207.47 | 2021-06-30 | 45.6 | 轻载 | 1923.04 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 30395 | 1923.04
睢秦142线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 265.32 | 2021-06-30 | 48.24 | 轻载 | 2072.86 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 63 | 30720 | 2072.86
睢秦1线115线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 208.7 | 2021-06-23 | 37.95 | 轻载 | 3053.52 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 15465 | 3053.52
睢青116线 | 10 | 547 | D5000维护值 | 71.38 | 2021-06-30 | 13.05 | 轻载 | 5395.53 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 12680 | 5395.53
睢纱111线 | 10 | 423 | D5000维护值 | 405.63 | 2021-06-25 | 95.89 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
睢盛149线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 152.72 | 2021-06-25 | 27.77 | 轻载 | 4023.09 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 52 | 19800 | 4023.09
睢同11H线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 215.03 | 2021-06-30 | 53.09 | 中载 | 1185.9 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 14800 | 1185.9
睢万11G线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 83.43 | 2021-06-30 | 13.9 | 轻载 | 5829.39 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 315 | 5829.39
睢西11J线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 45.01 | 2021-06-23 | 7.5 | 轻载 | 6494.83 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6494.83
睢新14C线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 4.88 | 2021-04-09 | 0.81 | 轻载 | 7189.88 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7189.88
睢星112线 | 10 | 395 | D5000维护值 | 309.96 | 2021-04-02 | 78.47 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
睢星2线14G | 10 | 400 | D5000维护值 | 52.28 | 2021-06-10 | 13.07 | 轻载 | 3944.11 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3944.11
睢徐132线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 458.37 | 2021-04-02 | 83.34 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 85 | 37910 | 0
睢学122线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 275.87 | 2021-06-30 | 50.16 | 中载 | 1890.13 | 0 | 徐州.睢宁变/1号主变 | 34.31 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 127 | 60890 | 1890.13
睢中131线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 189.71 | 2021-06-30 | 34.31 | 轻载 | 3418.79 | 0 | 徐州.睢宁变/2号主变 | 30.04 | 徐州.睢宁变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 71 | 34375 | 3418.79
桃陈105线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 171.93 | 2021-06-27 | 42.98 | 轻载 | 1871.77 | 0 | 徐州.睢宁桃园变/1号主变 | 2.86 | 徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 93 | 26005 | 1871.77
桃东104线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.睢宁桃园变/1号主变 | 2.86 | 徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2860
桃南106线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 141.96 | 2021-06-28 | 35.49 | 轻载 | 2390.85 | 0 | 徐州.睢宁桃园变/2号主变 | 5.04 | 徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 22645 | 2390.85
桃魏107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0.7 | 2021-06-21 | 0.18 | 轻载 | 4837.48 | 0 | 徐州.睢宁桃园变/1号主变 | 2.86 | 徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2860
桃西108线 | 10 | 264 | D5000维护值 | 0.35 | 2021-04-04 | 0.13 | 轻载 | 3194.67 | 0 | 徐州.睢宁桃园变/1号主变 | 2.86 | 徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2860
桃朱103线 | 10 | 423 | D5000维护值 | 27.78 | 2021-06-11 | 6.57 | 轻载 | 4647.3 | 0 | 徐州.睢宁桃园变/1号主变 | 2.86 | 徐州.睢宁桃园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 4240 | 2860
童北线 | 10 | 485 | 经验值 | 32.27 | 2021-06-30 | 6.65 | 轻载 | 5321.22 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5321.22
童东线 | 10 | 485 | 经验值 | 36.45 | 2021-06-30 | 7.52 | 轻载 | 5248.83 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5248.83
童高线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.06 | 2021-04-11 | 0.01 | 轻载 | 5879.1 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5879.1
童街线 | 10 | 485 | 经验值 | 59.58 | 2021-06-29 | 12.28 | 轻载 | 4848.21 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4848.21
童李线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.05 | 2021-06-27 | 0.01 | 轻载 | 5879.27 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5879.27
童梁线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.05 | 2021-06-27 | 0.01 | 轻载 | 5879.27 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5879.27
童刘线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.05 | 2021-06-27 | 0.01 | 轻载 | 5879.27 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5879.27
童浦线 | 10 | 485 | 经验值 | 4.64 | 2021-05-23 | 0.96 | 轻载 | 5799.78 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5799.78
童陶线 | 10 | 485 | 经验值 | 51.77 | 2021-06-20 | 10.67 | 轻载 | 4983.48 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4983.48
童王线 | 10 | 485 | 经验值 | 77.27 | 2021-06-28 | 15.93 | 轻载 | 4541.82 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4541.82
童魏线 | 10 | 485 | 经验值 | 66.74 | 2021-06-30 | 13.76 | 轻载 | 4724.2 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4724.2
童叶线 | 10 | 485 | 经验值 | 103.6 | 2021-06-25 | 21.36 | 轻载 | 4085.79 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4085.79
童张线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.48 | 2021-05-14 | 14.53 | 轻载 | 4659.43 | 0 | 江苏.童画变/1号主变 | 130.55 | 江苏.童画变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4659.43
仙工线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6668.2
仙湖线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 25.93 | 2021-06-21 | 4.71 | 轻载 | 6219.09 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 15 | 3040 | 6219.09
仙金线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 109.94 | 2021-04-03 | 19.99 | 轻载 | 4764.04 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 30 | 6790 | 4764.04
仙庙线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 162.88 | 2021-06-29 | 29.61 | 轻载 | 3847.12 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 53 | 14870 | 3847.12
仙南线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 85.43 | 2021-06-29 | 15.53 | 轻载 | 5188.55 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 40 | 13950 | 5188.55
仙苏线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 51.1 | 2021-05-09 | 9.29 | 轻载 | 5783.15 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5783.15
仙王线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 95.75 | 2021-06-27 | 17.41 | 轻载 | 5009.81 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 76 | 18210 | 5009.81
仙魏线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 102.19 | 2021-06-23 | 18.58 | 轻载 | 4898.27 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 60 | 12230 | 4898.27
仙兴线 | 10 | 485 | 经验值 | 175.57 | 2021-06-20 | 36.2 | 轻载 | 2839.27 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2839.27
仙袁线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 103.4 | 2021-06-13 | 18.8 | 轻载 | 4877.31 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 29 | 7530 | 4877.31
仙朱线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 83.6 | 2021-05-02 | 15.2 | 轻载 | 5220.25 | 0 | 江苏.子仙变/2号主变 | 109.11 | 江苏.子仙变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 40 | 9420 | 5220.25
徐德154线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0.18 | 2021-04-09 | 0.03 | 轻载 | 6665.08 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6665.08
徐发124线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.1 | 2021-05-09 | 0.02 | 轻载 | 5878.41 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 5878.41
徐甘142线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 132.19 | 2021-06-14 | 32.64 | 轻载 | 2620.69 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅲ母线 | 23 | 8275 | 2620.69
徐高16A线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 221.13 | 2021-06-30 | 40.21 | 轻载 | 2838.23 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 75 | 22955 | 2838.23
徐工1线143线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6668.2
徐工2线164线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6668.2
徐湖141线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 57.48 | 2021-06-06 | 10.45 | 轻载 | 5672.65 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅲ母线 | 20 | 4790 | 5672.65
徐进153线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 59.06 | 2021-06-29 | 10.74 | 轻载 | 5645.28 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 20 | 11225 | 5645.28
徐酒161线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 308.54 | 2021-05-16 | 56.1 | 中载 | 1324.29 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 1 |  | 1324.29
徐开114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.11 | 2021-06-10 | 0.02 | 轻载 | 5878.23 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 5878.23
徐岚151线 | 10 | 405 | D5000维护值 | 79.1 | 2021-06-22 | 19.53 | 轻载 | 3540.21 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 17 | 5995 | 3540.21
徐刘1线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 17.72 | 2021-06-27 | 2.95 | 轻载 | 6967.49 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 7 | 4400 | 6967.49
徐刘2线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 13.93 | 2021-04-02 | 2.32 | 轻载 | 7033.13 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7033.13
徐龙162线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 65.74 | 2021-06-16 | 11.95 | 轻载 | 5529.58 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 32 | 12200 | 5529.58
徐明168线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 314.65 | 2021-06-29 | 57.21 | 中载 | 1218.46 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 76 | 28165 | 1218.46
徐苏165线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 49.57 | 2021-04-06 | 9.01 | 轻载 | 5809.65 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 36 | 8300 | 5809.65
徐睢北167线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 351.21 | 2021-06-29 | 63.86 | 中载 | 585.24 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 45 | 31215 | 585.24
徐睢南166线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 291.09 | 2021-04-02 | 52.93 | 中载 | 1626.52 | 0 | 徐州.徐沙河变/3号主变 | 17.33 | 徐州.徐沙河变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 42 | 21280 | 1626.52
徐园1线112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0.8 | 2021-06-06 | 0.15 | 轻载 | 6654.34 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 5 | 1730 | 6654.34
徐园2线122线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 183.09 | 2021-06-25 | 33.29 | 轻载 | 3497.08 | 0 | 徐州.徐沙河变/1号主变 | 31.82 | 徐州.徐沙河变新/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 10 | 4560 | 3497.08
姚北143线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.姚集变/2号主变 | 13.55 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
姚程113线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 48 | 2021-06-29 | 8.73 | 轻载 | 5836.84 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 41 | 7845 | 5836.84
姚东133线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.姚集变/2号主变 | 13.55 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅲ母线 | 0 |  | 5880.14
姚高111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 110 | 2021-06-28 | 20 | 轻载 | 4763 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 27 | 9530 | 4763
姚古132线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 116 | 2021-05-23 | 21.09 | 轻载 | 4659.08 | 0 | 徐州.姚集变/2号主变 | 13.55 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅲ母线 | 30 | 10555 | 4659.08
姚黄121线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6668.2
姚街123线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 132 | 2021-05-04 | 24 | 轻载 | 4381.96 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 66 | 21715 | 4381.96
姚刘124线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 42 | 2021-06-23 | 7.64 | 轻载 | 5940.76 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 35 | 10120 | 5940.76
姚青122线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 50 | 2021-06-28 | 9.09 | 轻载 | 5802.2 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 49 | 9500 | 5802.2
姚邵112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 142 | 2021-04-26 | 25.82 | 轻载 | 4208.76 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 66 | 13635 | 4208.76
姚位134线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.姚集变/2号主变 | 13.55 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅲ母线 | 0 |  | 5880.14
姚西144线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.姚集变/2号主变 | 13.55 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
姚张114线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 64 | 2021-06-28 | 11.64 | 轻载 | 5559.72 | 0 | 徐州.姚集变/1号主变 | 12.62 | 徐州.姚集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 46 | 10995 | 5559.72
张陈109线 | 10 | 370 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4485.88 | 0 | 徐州.张圩变/1号主变 | 4.37 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4370
张东104线 | 10 | 370 | D5000维护值 | 85.28 | 2021-06-23 | 23.05 | 轻载 | 3008.83 | 0 | 徐州.张圩变/2号主变 | 4 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 13535 | 3008.83
张峰105线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 0.23 | 2021-05-11 | 0.23 | 轻载 | 1208.42 | 0 | 徐州.张圩变/1号主变 | 4.37 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1208.42
张刘108线 | 10 | 370 | D5000维护值 | 54.22 | 2021-06-12 | 14.65 | 轻载 | 3546.79 | 0 | 徐州.张圩变/2号主变 | 4 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 6720 | 3546.79
张南107线 | 10 | 423 | D5000维护值 | 117.05 | 2021-06-28 | 27.67 | 轻载 | 3101.15 | 0 | 徐州.张圩变/1号主变 | 4.37 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 33670 | 3101.15
张圩110线 | 10 | 370 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4485.88 | 0 | 徐州.张圩变/2号主变 | 4 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4000
张武106线 | 10 | 370 | D5000维护值 | 59.71 | 2021-06-28 | 16.14 | 轻载 | 3451.7 | 0 | 徐州.张圩变/2号主变 | 4 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 11540 | 3451.7
张姚103线 | 10 | 370 | D5000维护值 | 44.56 | 2021-06-28 | 12.04 | 轻载 | 3714.1 | 0 | 徐州.张圩变/1号主变 | 4.37 | 徐州.张圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 6365 | 3714.1
城医二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 188.53 | 2021-06-30 | 31.69 | 轻载 | 3948.44 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 0 |  | 3948.44
城医一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 74.88 | 2021-06-07 | 12.58 | 轻载 | 5916.86 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5916.86
大马线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 508.18 | 2021-04-08 | 85.41 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 16120 | 0
大农线 | 10 | 322 | D5000维护值 | 191.07 | 2021-06-23 | 59.34 | 中载 | 594.6 | 0 | 徐州.大庙变/2号主变 | 11.53 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 102 | 30733 | 594.6
大阎线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 464.77 | 2021-04-23 | 78.11 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.大庙变/1号主变 | 49.56 | 徐州.大庙变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 25205 | 0
丁程线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 377.9 | 2021-06-02 | 67.48 | 中载 | 244.21 | 0 | 江苏.丁楼变/1号主变 | 104.71 | 江苏.丁楼变/10kV.10千伏2段母线 | 64 | 21905 | 244.21
丁沙线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 185.72 | 2021-06-30 | 35.38 | 轻载 | 3148.43 | 0 | 江苏.丁楼变/1号主变 | 104.71 | 江苏.丁楼变/10kV.10千伏1段母线 | 66 | 19535 | 3148.43
房豆115线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 256.87 | 2021-06-30 | 52.42 | 中载 | 1491.77 | 0 | 徐州.房村变/1号主变 | 9.22 | 徐州.房村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 85 | 28292 | 1491.77
房郭116线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 234.17 | 2021-06-23 | 47.79 | 轻载 | 1884.94 | 0 | 徐州.房村变/2号主变 | 9.61 | 徐州.房村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 116 | 29740 | 1884.94
房李111线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 210.18 | 2021-06-23 | 42.89 | 轻载 | 2300.44 | 0 | 徐州.房村变/1号主变 | 9.22 | 徐州.房村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 23160 | 2300.44
房刘118线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 185.89 | 2021-06-29 | 37.94 | 轻载 | 2721.15 | 0 | 徐州.房村变/2号主变 | 9.61 | 徐州.房村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2721.15
房尚114线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 168.22 | 2021-06-08 | 34.33 | 轻载 | 3027.19 | 0 | 徐州.房村变/2号主变 | 9.61 | 徐州.房村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 19420 | 3027.19
房申117线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 213.58 | 2021-05-19 | 43.59 | 轻载 | 2241.55 | 0 | 徐州.房村变/1号主变 | 9.22 | 徐州.房村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 20265 | 2241.55
付柳118线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3637.2
付马119线 | 10 | 253 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3067.37 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3067.37
付唐114线 | 10 | 315 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3819.06 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3819.06
付沿113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
付园116线 | 10 | 406 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4922.34 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4922.34
付园二115线 | 10 | 406 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4922.34 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4922.34
付赵117线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 80.4 | 2021-06-26 | 16.41 | 轻载 | 4548.23 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 3675 | 4548.23
高成二130线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 111.85 | 2021-06-29 | 18.8 | 轻载 | 5276.54 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 12610 | 5276.54
高成一127线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 223.35 | 2021-04-09 | 37.54 | 轻载 | 3345.36 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 13105 | 3345.36
高福128线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 140.69 | 2021-06-28 | 26.8 | 轻载 | 3928.35 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 24895 | 3928.35
高河二126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 319.73 | 2021-06-24 | 53.74 | 中载 | 1676.06 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 16000 | 1676.06
高河一121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 320.78 | 2021-06-23 | 53.91 | 中载 | 1657.87 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 24870 | 1657.87
高华123线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 172.84 | 2021-06-25 | 34.57 | 轻载 | 3068.41 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3068.41
高环131线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 66.24 | 2021-04-26 | 12.62 | 轻载 | 5217.82 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 12805 | 5217.82
高监132线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 59.56 | 2021-06-14 | 14.89 | 轻载 | 3818.02 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3818.02
高科125线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 59.91 | 2021-05-13 | 29.96 | 轻载 | 1387.16 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 1080 | 1387.16
高生二112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 19.35 | 2021-06-30 | 3.25 | 轻载 | 6878.64 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6878.64
高生一线高电一117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 18.17 | 2021-06-09 | 3.05 | 轻载 | 6899.08 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6899.08
高盛115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 33.22 | 2021-06-30 | 5.58 | 轻载 | 6638.41 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6638.41
高徐119线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 439.32 | 2021-06-12 | 73.84 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 80 | 35210 | 0
高驿124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 306.71 | 2021-06-28 | 51.55 | 中载 | 1901.56 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 28420 | 1901.56
高园122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 304.6 | 2021-06-22 | 51.19 | 中载 | 1938.11 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 106 | 38475 | 1938.11
高云129线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 95.14 | 2021-05-26 | 31.71 | 轻载 | 1989.38 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 4530 | 1989.38
高资134线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 62.58 | 2021-06-30 | 25.03 | 轻载 | 1947.11 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1947.11
汉姜115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 152.36 | 2021-06-24 | 25.61 | 轻载 | 4574.9 | 0 | 徐州.汉王变/1号主变 | 9.96 | 徐州.汉王变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 25870 | 4574.9
汉马111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 208.61 | 2021-06-30 | 35.06 | 轻载 | 3600.65 | 0 | 徐州.汉王变/1号主变 | 9.96 | 徐州.汉王变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 22125 | 3600.65
汉南112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 155 | 2021-06-24 | 26.05 | 轻载 | 4529.18 | 0 | 徐州.汉王变/2号主变 | 12.05 | 徐州.汉王变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 29463 | 4529.18
汉未117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.汉王变/1号主变 | 9.96 | 徐州.汉王变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
汉新114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 158.58 | 2021-06-12 | 26.65 | 轻载 | 4467.17 | 0 | 徐州.汉王变/2号主变 | 12.05 | 徐州.汉王变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 107 | 43275 | 4467.17
汉沿113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 179.63 | 2021-06-28 | 30.19 | 轻载 | 4102.59 | 0 | 徐州.汉王变/1号主变 | 9.96 | 徐州.汉王变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 23215 | 4102.59
汉月116线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 8.21 | 2021-06-12 | 1.75 | 轻载 | 5543.96 | 0 | 徐州.汉王变/2号主变 | 12.05 | 徐州.汉王变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5543.96
何段111线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 98.45 | 2021-04-03 | 28.13 | 轻载 | 2538.25 | 0 | 徐州.何桥变/1号主变 | 3.17 | 徐州.何桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 30154 | 2538.25
何双112线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 0 | 徐州.何桥变/2号主变 | 5.54 | 徐州.何桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 1735 | 4243.4
何元114线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 84.76 | 2021-06-28 | 24.22 | 轻载 | 2775.36 | 0 | 徐州.何桥变/2号主变 | 5.54 | 徐州.何桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 13825 | 2775.36
何镇113线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 169.87 | 2021-06-30 | 48.53 | 轻载 | 1301.25 | 0 | 徐州.何桥变/1号主变 | 3.17 | 徐州.何桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 19745 | 1301.25
黑启动机组 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
黄店114线 | 10 | 511 | D5000维护值 | 219.42 | 2021-06-30 | 42.94 | 轻载 | 2395.01 | 0 | 徐州.黄桥变/2号主变 | 9.96 | 徐州.黄桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 21310 | 2395.01
黄何113线 | 10 | 511 | D5000维护值 | 38.5 | 2021-06-28 | 7.53 | 轻载 | 5528.54 | 0 | 徐州.黄桥变/1号主变 | 2.05 | 徐州.黄桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 3560 | 2050
黄刘115线 | 10 | 511 | D5000维护值 | 210.53 | 2021-04-06 | 41.2 | 轻载 | 2548.98 | 0 | 徐州.黄桥变/1号主变 | 2.05 | 徐州.黄桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 13575 | 2050
黄龙117线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 57.16 | 2021-04-12 | 57.16 | 中载 | 222.39 | 0 | 徐州.黄桥变/1号主变 | 2.05 | 徐州.黄桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 222.39
黄潘116线 | 10 | 511 | D5000维护值 | 128.38 | 2021-06-26 | 25.12 | 轻载 | 3971.82 | 0 | 徐州.黄桥变/2号主变 | 9.96 | 徐州.黄桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 9440 | 3971.82
黄新118线 | 10 | 511 | D5000维护值 | 246.19 | 2021-04-30 | 48.18 | 轻载 | 1931.35 | 0 | 徐州.黄桥变/2号主变 | 9.96 | 徐州.黄桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 25570 | 1931.35
黄赵119线 | 10 | 511 | D5000维护值 | 217.43 | 2021-06-30 | 42.55 | 轻载 | 2429.48 | 0 | 徐州.黄桥变/1号主变 | 2.05 | 徐州.黄桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 15895 | 2050
夹程112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 291.6 | 2021-06-24 | 49.01 | 轻载 | 2163.27 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 92 | 41180 | 2163.27
夹楚115线 | 10 | 210 | D5000维护值 | 218.4 | 2021-06-21 | 104 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.夹河变/1号主变 | 27.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
夹华132线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 24 | 2021-06-22 | 12 | 轻载 | 2009.12 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2009.12
夹空134线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 13.2 | 2021-04-03 | 6.6 | 轻载 | 2196.18 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2196.18
夹柳122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 415.2 | 2021-06-24 | 69.78 | 中载 | 22.52 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 98 | 36200 | 22.52
夹铁133线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 20 | 2021-04-01 | 10 | 轻载 | 2078.4 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2078.4
夹下131线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7213.78
夹循二线116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 8 | 2021-06-30 | 1.34 | 轻载 | 7075.22 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7075.22
夹循一线113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.4 | 2021-06-04 | 0.4 | 轻载 | 7172.21 | 0 | 徐州.夹河变/1号主变 | 27.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7172.21
夹雁117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 390 | 2021-06-11 | 65.55 | 中载 | 458.98 | 0 | 徐州.夹河变/1号主变 | 27.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 166 | 54505 | 458.98
夹义118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 235.2 | 2021-06-13 | 39.53 | 轻载 | 3140.12 | 0 | 徐州.夹河变/2号主变 | 13.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3140.12
夹周111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 276 | 2021-06-30 | 46.39 | 轻载 | 2433.46 | 0 | 徐州.夹河变/1号主变 | 27.61 | 徐州.夹河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 30835 | 2433.46
焦爱114线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 404.69 | 2021-04-28 | 80.94 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
焦安二134线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 19.81 | 2021-06-28 | 3.33 | 轻载 | 6870.67 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 8 | 6400 | 6870.67
焦安一11N线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 158.95 | 2021-06-11 | 26.71 | 轻载 | 4460.77 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 30710 | 4460.77
焦财11Q线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 68.26 | 2021-06-11 | 13 | 轻载 | 5182.84 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 7260 | 5182.84
焦凤一11L线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 28.58 | 2021-06-11 | 4.8 | 轻载 | 6718.77 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 10330 | 6718.77
焦府142线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 12.1 | 2021-06-30 | 2.03 | 轻载 | 7004.21 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7004.21
焦工112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 309.86 | 2021-06-17 | 52.08 | 中载 | 1847 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 11950 | 1847
焦国11H线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 162.67 | 2021-06-11 | 35.21 | 轻载 | 2783.84 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 26250 | 2783.84
焦汉116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 126.41 | 2021-06-24 | 21.25 | 轻载 | 5024.36 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 31215 | 5024.36
焦航135线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 149.98 | 2021-04-03 | 49.99 | 轻载 | 1039.55 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 1039.55
焦环137线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 36.5 | 2021-06-12 | 7.9 | 轻载 | 4969.11 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4969.11
焦会139线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 129.55 | 2021-06-16 | 28.04 | 轻载 | 3357.48 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3357.48
焦久二131线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 78.06 | 2021-06-12 | 26.02 | 轻载 | 2285.2 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 23 | 13150 | 2285.2
焦久一11K线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 79.3 | 2021-06-12 | 14.16 | 轻载 | 5415.96 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 14040 | 5415.96
焦科二线121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 135.9 | 2021-06-29 | 22.84 | 轻载 | 4859.99 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 21150 | 4859.99
焦科一11C线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 127.34 | 2021-06-30 | 21.4 | 轻载 | 5008.25 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 18600 | 5008.25
焦澜125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 3.43 | 2021-06-25 | 0.58 | 轻载 | 7154.37 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7154.37
焦廉123线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 48.48 | 2021-06-29 | 12.12 | 轻载 | 4009.93 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4009.93
焦梁二143线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 12.02 | 2021-05-28 | 2.02 | 轻载 | 7005.59 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7005.59
焦梁一115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.36 | 2021-06-15 | 4.93 | 轻载 | 6705.26 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6705.26
焦玫145线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 46.26 | 2021-06-11 | 7.77 | 轻载 | 6412.56 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6412.56
焦美二13C线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 91.32 | 2021-04-27 | 22.83 | 轻载 | 3267.94 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3267.94
焦美一113线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 132.55 | 2021-04-07 | 44.18 | 轻载 | 1341.43 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1341.43
焦泉二136线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 44.65 | 2021-06-24 | 9.66 | 轻载 | 4827.95 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 25 | 10435 | 4827.95
焦泉一117线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 69.53 | 2021-06-11 | 15.05 | 轻载 | 4397.03 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 15590 | 4397.03
焦三132线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 240.6 | 2021-06-22 | 40.44 | 轻载 | 3046.59 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 44 | 18630 | 3046.59
焦森119线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 79.62 | 2021-06-11 | 17.23 | 轻载 | 4222.27 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 20140 | 4222.27
焦滕133线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 180.52 | 2021-06-25 | 30.34 | 轻载 | 4087.17 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 53 | 21630 | 4087.17
焦挖11G线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
焦西11P线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4849.6
焦禧一126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 233.86 | 2021-05-08 | 39.3 | 轻载 | 3163.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3163.32
焦协122线 | 10 | 195 | D5000维护值 | 40.12 | 2021-06-18 | 20.57 | 轻载 | 1669.3 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1669.3
焦洋二138线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 104.69 | 2021-06-23 | 19.94 | 轻载 | 4551.87 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 30 | 16185 | 4551.87
焦洋一11M线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 59.53 | 2021-06-11 | 11.34 | 轻载 | 5334.04 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 15050 | 5334.04
焦医二124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 153.24 | 2021-05-27 | 25.75 | 轻载 | 4559.66 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4559.66
焦医一13A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 81.62 | 2021-04-27 | 13.72 | 轻载 | 5800.12 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5800.12
焦银144线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 14.41 | 2021-04-24 | 2.42 | 轻载 | 6964.2 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6964.2
焦悦141线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.66 | 2021-06-30 | 5.49 | 轻载 | 6648.11 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6648.11
焦云11F线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 159.13 | 2021-06-29 | 53.04 | 中载 | 881.07 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 881.07
焦韵11A线 | 10 | 252 | D5000维护值 | 1.13 | 2021-05-20 | 0.45 | 轻载 | 3035.68 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3035.68
焦著146线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 22.45 | 2021-05-12 | 3.77 | 轻载 | 6824.95 | 0 | 徐州.焦山变/2号主变 | 66.48 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6824.95
焦祖111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 240.4 | 2021-06-24 | 40.4 | 轻载 | 3050.05 | 0 | 徐州.焦山变/1号主变 | 17.11 | 徐州.焦山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 33590 | 3050.05
九水一116线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
琅北131线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 195.47 | 2021-06-18 | 32.85 | 轻载 | 3828.24 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3828.24
琅晁119线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 229.44 | 2021-04-26 | 38.56 | 轻载 | 3239.88 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3239.88
琅达135线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 133.81 | 2021-06-25 | 22.49 | 轻载 | 4896.19 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4896.19
琅东11E线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 0.06 | 2021-04-11 | 0.01 | 轻载 | 5151.66 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5151.66
琅高11A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 164.09 | 2021-04-29 | 27.58 | 轻载 | 4371.74 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4371.74
琅环11C线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 88.18 | 2021-06-11 | 14.82 | 轻载 | 5686.5 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5686.5
琅健120线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.03 | 2021-06-10 | 4.88 | 轻载 | 6710.98 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6710.98
琅精117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 294.02 | 2021-04-04 | 49.42 | 轻载 | 2121.35 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2121.35
琅兰118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 104.99 | 2021-06-23 | 17.65 | 轻载 | 5395.35 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5395.35
琅刘121线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 0.06 | 2021-04-10 | 0.01 | 轻载 | 5151.66 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5151.66
琅马122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 60.4 | 2021-06-28 | 10.15 | 轻载 | 6167.65 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6167.65
琅南132线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 233.25 | 2021-04-03 | 39.2 | 轻载 | 3173.89 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3173.89
琅前134线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.13 | 2021-04-03 | 0.02 | 轻载 | 7211.53 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7211.53
琅圣116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.07 | 2021-05-13 | 0.01 | 轻载 | 7212.57 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7212.57
琅田115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 119.59 | 2021-04-30 | 20.1 | 轻载 | 5142.48 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5142.48
琅铁125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 160.47 | 2021-04-09 | 26.97 | 轻载 | 4434.44 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4434.44
琅魏123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 124.64 | 2021-06-12 | 20.95 | 轻载 | 5055.02 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5055.02
琅学124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 116.89 | 2021-06-12 | 19.65 | 轻载 | 5189.25 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5189.25
琅跃112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 191.24 | 2021-06-11 | 32.14 | 轻载 | 3901.5 | 0 | 徐州.琅溪变/1号主变 | 27.7 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3901.5
琅镇133线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 137.56 | 2021-06-12 | 23.12 | 轻载 | 4831.24 | 0 | 徐州.琅溪变/2号主变 | 29.33 | 徐州.琅溪变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4831.24
利北119线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 141.28 | 2021-06-28 | 23.74 | 轻载 | 4766.81 | 0 | 徐州.利国变/1号主变 | 38.94 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 12195 | 4766.81
利东111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 244.68 | 2021-04-27 | 41.12 | 轻载 | 2975.92 | 0 | 徐州.利国变/1号主变 | 38.94 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 25100 | 2975.92
利黄116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 209.52 | 2021-04-04 | 35.21 | 轻载 | 3584.89 | 0 | 徐州.利国变/2号主变 | 30.8 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 114 | 30630 | 3584.89
利宽113线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 236.48 | 2021-06-25 | 42.23 | 轻载 | 2693.61 | 0 | 徐州.利国变/1号主变 | 38.94 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 25273 | 2693.61
利矿121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 192.36 | 2021-04-06 | 32.33 | 轻载 | 3882.1 | 0 | 徐州.利国变/1号主变 | 38.94 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 9865 | 3882.1
利泉二126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 24.24 | 2021-06-28 | 4.07 | 轻载 | 6793.94 | 0 | 徐州.利国变/2号主变 | 30.8 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6793.94
利泉一117线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 262.32 | 2021-04-17 | 46.84 | 轻载 | 2246.06 | 0 | 徐州.利国变/1号主变 | 38.94 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 27985 | 2246.06
利水112线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 41.76 | 2021-06-22 | 20.88 | 轻载 | 1701.52 | 0 | 徐州.利国变/2号主变 | 30.8 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1701.52
利西114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 166.92 | 2021-06-23 | 28.05 | 轻载 | 4322.73 | 0 | 徐州.利国变/2号主变 | 30.8 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 28205 | 4322.73
利新118线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 59.6 | 2021-06-11 | 14.9 | 轻载 | 3817.33 | 0 | 徐州.利国变/2号主变 | 30.8 | 徐州.利国变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 6610 | 3817.33
蔺港117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 133.32 | 2021-06-23 | 22.41 | 轻载 | 4904.68 | 0 | 徐州.蔺家坝变/1号主变 | 14.58 | 徐州.蔺家坝变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 19520 | 4904.68
蔺广111线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 17.6 | 2021-04-23 | 5.03 | 轻载 | 3938.57 | 0 | 徐州.蔺家坝变/1号主变 | 14.58 | 徐州.蔺家坝变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3938.57
蔺明113线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 0 | 徐州.蔺家坝变/1号主变 | 14.58 | 徐州.蔺家坝变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4243.4
蔺明二112线 | 10 | 315 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3819.06 | 0 | 徐州.蔺家坝变/2号主变 | 12.4 | 徐州.蔺家坝变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3819.06
蔺农二114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 248.64 | 2021-06-13 | 41.79 | 轻载 | 2907.34 | 0 | 徐州.蔺家坝变/2号主变 | 12.4 | 徐州.蔺家坝变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 21530 | 2907.34
蔺水122线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 84.88 | 2021-06-05 | 24.25 | 轻载 | 2773.28 | 0 | 徐州.蔺家坝变/2号主变 | 12.4 | 徐州.蔺家坝变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2773.28
蔺张118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 129.48 | 2021-06-19 | 21.76 | 轻载 | 4971.19 | 0 | 徐州.蔺家坝变/2号主变 | 12.4 | 徐州.蔺家坝变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 10425 | 4971.19
柳八112线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.柳泉变/2号主变 | 4.59 | 徐州.柳泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 500 | 4413.14
柳高118线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.柳泉变/2号主变 | 4.59 | 徐州.柳泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 800 | 4413.14
柳工113线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.柳泉变/3号主变 | 6.4 | 徐州.柳泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 1600 | 4413.14
柳科115线 | 10 | 250 | D5000维护值 | 249.98 | 2021-04-03 | 99.99 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.柳泉变/3号主变 | 6.4 | 徐州.柳泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
柳林114线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 49.39 | 2021-06-30 | 13.57 | 轻载 | 3557.7 | 0 | 徐州.柳泉变/2号主变 | 4.59 | 徐州.柳泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 10360 | 3557.7
柳南111线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.柳泉变/3号主变 | 6.4 | 徐州.柳泉变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 |  | 4413.14
柳塔116线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4413.14 | 0 | 徐州.柳泉变/2号主变 | 4.59 | 徐州.柳泉变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 1860 | 4413.14
龙蔡117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 227.52 | 2021-06-06 | 38.24 | 轻载 | 3273.13 | 0 | 徐州.龙庄变/1号主变 | 30.14 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 18075 | 3273.13
龙洞122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 269.96 | 2021-05-06 | 45.37 | 轻载 | 2538.07 | 0 | 徐州.龙庄变/2号主变 | 27.67 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 57 | 19450 | 2538.07
龙官123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 232.33 | 2021-06-30 | 39.05 | 轻载 | 3189.82 | 0 | 徐州.龙庄变/2号主变 | 27.67 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 45 | 17295 | 3189.82
龙季124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 189.62 | 2021-06-13 | 31.87 | 轻载 | 3929.56 | 0 | 徐州.龙庄变/2号主变 | 27.67 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 21 | 5885 | 3929.56
龙留125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 167.84 | 2021-06-23 | 28.21 | 轻载 | 4306.79 | 0 | 徐州.龙庄变/2号主变 | 27.67 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 65 | 20280 | 4306.79
龙茅113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 221.24 | 2021-04-06 | 37.18 | 轻载 | 3381.9 | 0 | 徐州.龙庄变/1号主变 | 30.14 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 15220 | 3381.9
龙任136线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 267.43 | 2021-06-24 | 44.95 | 轻载 | 2581.89 | 0 | 徐州.龙庄变/2号主变 | 27.67 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 65 | 22295 | 2581.89
龙武115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.龙庄变/1号主变 | 30.14 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7213.78
龙赵112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 396.67 | 2021-06-12 | 66.67 | 中载 | 343.46 | 0 | 徐州.龙庄变/1号主变 | 30.14 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 120 | 42270 | 343.46
龙政116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 64.45 | 2021-06-13 | 10.83 | 轻载 | 6097.51 | 0 | 徐州.龙庄变/1号主变 | 30.14 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7205 | 6097.51
龙制114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.龙庄变/1号主变 | 30.14 | 徐州.龙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
吕白125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 109.8 | 2021-04-19 | 18.45 | 轻载 | 5312.04 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 5312.04
吕博119线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.吕城变/1号主变 | 19 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 5880.14
吕单117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 125.4 | 2021-06-22 | 21.08 | 轻载 | 5041.85 | 0 | 徐州.吕城变/1号主变 | 19 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 5041.85
吕福118线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.吕城变/1号主变 | 19 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 5880.14
吕工124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 229.32 | 2021-06-30 | 38.54 | 轻载 | 3241.96 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 3241.96
吕贺116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 195.24 | 2021-06-12 | 32.81 | 轻载 | 3832.22 | 0 | 徐州.吕城变/1号主变 | 19 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 3832.22
吕黄123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 249.84 | 2021-06-27 | 41.99 | 轻载 | 2886.55 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 2886.55
吕路126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 48.48 | 2021-06-13 | 8.15 | 轻载 | 6374.11 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6374.11
吕马113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 48.6 | 2021-06-24 | 8.17 | 轻载 | 6372.03 | 0 | 徐州.吕城变/1号主变 | 19 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 6372.03
吕牧12A线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 5880.14
吕倪128线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 137.4 | 2021-04-23 | 23.09 | 轻载 | 4834.01 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 4834.01
吕邢115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 210.12 | 2021-06-13 | 35.31 | 轻载 | 3574.5 | 0 | 徐州.吕城变/1号主变 | 19 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 3574.5
吕姚127线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0.24 | 2021-05-04 | 0.04 | 轻载 | 7209.62 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7209.62
吕赵114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.6 | 2021-06-12 | 11.7 | 轻载 | 6008.31 | 0 | 徐州.吕城变/1号主变 | 19 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 6008.31
吕政129线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 49.44 | 2021-05-15 | 8.31 | 轻载 | 6357.48 | 0 | 徐州.吕城变/2号主变 | 17.8 | 徐州.吕城变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6357.48
马丁130线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 125.69 | 2021-06-11 | 21.12 | 轻载 | 5036.83 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 52 | 16865 | 5036.83
马东115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 43.8 | 2021-04-20 | 7.36 | 轻载 | 6455.16 | 0 | 徐州.马山变/1号主变 | 20.75 | 徐州.马山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5070 | 6455.16
马工132线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 308.68 | 2021-06-23 | 51.88 | 中载 | 1867.44 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 19 | 8865 | 1867.44
马集147线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 68.75 | 2021-06-11 | 11.55 | 轻载 | 6023.03 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 34 | 8010 | 6023.03
马蒋110线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 61.7 | 2021-06-28 | 10.37 | 轻载 | 6145.14 | 0 | 徐州.马坡变/1号主变 | 32.1 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6145.14
马街114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 195.55 | 2021-06-30 | 32.87 | 轻载 | 3826.85 | 0 | 徐州.马山变/2号主变 | 17.75 | 徐州.马山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 16430 | 3826.85
马今135线 | 10 | 439 | D5000维护值 | 303.75 | 2021-04-14 | 69.19 | 中载 | 61.49 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 61.49
马今二136线 | 10 | 439 | D5000维护值 | 305.86 | 2021-05-26 | 69.67 | 中载 | 24.94 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 24.94
马九114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 167.87 | 2021-06-11 | 28.21 | 轻载 | 4306.27 | 0 | 徐州.马坡变/1号主变 | 32.1 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 18515 | 4306.27
马刘121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 240.2 | 2021-04-02 | 40.37 | 轻载 | 3053.52 | 0 | 徐州.马山变/1号主变 | 20.75 | 徐州.马山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 4855 | 3053.52
马楼122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 65.58 | 2021-06-22 | 11.02 | 轻载 | 6077.93 | 0 | 徐州.马坡变/1号主变 | 32.1 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 11915 | 6077.93
马芦145线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 70.68 | 2021-04-03 | 11.88 | 轻载 | 5989.6 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5989.6
马南112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 84.05 | 2021-06-27 | 14.13 | 轻载 | 5758.03 | 0 | 徐州.马山变/2号主变 | 17.75 | 徐州.马山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 14955 | 5758.03
马泰124线 | 10 | 439 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5322.44 | 0 | 徐州.马坡变/1号主变 | 32.1 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5322.44
马西117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 86.39 | 2021-06-26 | 14.52 | 轻载 | 5717.51 | 0 | 徐州.马山变/1号主变 | 20.75 | 徐州.马山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 10100 | 5717.51
马新123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 99.34 | 2021-06-22 | 16.7 | 轻载 | 5493.21 | 0 | 徐州.马坡变/1号主变 | 32.1 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5493.21
马亚119线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 13.78 | 2021-04-02 | 3.94 | 轻载 | 4004.73 | 0 | 徐州.马山变/1号主变 | 20.75 | 徐州.马山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4004.73
马沿131线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 50 | 7213.78
马园146线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 167.91 | 2021-06-15 | 28.22 | 轻载 | 4305.58 | 0 | 徐州.马坡变/2号主变 | 34.01 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 38 | 16985 | 4305.58
马运113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 97.74 | 2021-04-13 | 16.43 | 轻载 | 5520.92 | 0 | 徐州.马坡变/1号主变 | 32.1 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 10970 | 5520.92
马政111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 183.34 | 2021-06-23 | 30.81 | 轻载 | 4038.33 | 0 | 徐州.马坡变/1号主变 | 32.1 | 徐州.马坡变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 25795 | 4038.33
毛工116线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 328.99 | 2021-04-25 | 55.29 | 中载 | 1515.67 | 0 | 徐州.毛庄变/2号主变 | 8.19 | 徐州.毛庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 27310 | 1515.67
毛水124线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 133.48 | 2021-06-21 | 27.24 | 轻载 | 3628.89 | 0 | 徐州.毛庄变/2号主变 | 8.19 | 徐州.毛庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3628.89
毛徐113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 407.86 | 2021-04-30 | 68.55 | 中载 | 149.64 | 0 | 徐州.毛庄变/1号主变 | 10.77 | 徐州.毛庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 29860 | 149.64
毛苑111线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 198.73 | 2021-06-23 | 33.4 | 轻载 | 3771.78 | 0 | 徐州.毛庄变/1号主变 | 10.77 | 徐州.毛庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 29545 | 3771.78
毛重118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 149.52 | 2021-06-28 | 25.13 | 轻载 | 4624.09 | 0 | 徐州.毛庄变/2号主变 | 8.19 | 徐州.毛庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 32695 | 4624.09
南达南赋126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.11 | 2021-05-26 | 0.35 | 轻载 | 7177.23 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7177.23
南东12C线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 131.13 | 2021-06-24 | 28.38 | 轻载 | 3330.12 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 22050 | 3330.12
南都11E线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 69.26 | 2021-06-30 | 11.64 | 轻载 | 6014.2 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 19200 | 6014.2
南环二123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 152.4 | 2021-05-27 | 25.61 | 轻载 | 4574.21 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 14440 | 4574.21
南环一113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 240.12 | 2021-06-12 | 40.36 | 轻载 | 3054.9 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 49335 | 3054.9
南建11J线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 140.62 | 2021-06-08 | 30.44 | 轻载 | 3165.75 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3165.75
南建二12G线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 181.76 | 2021-06-11 | 30.55 | 轻载 | 4065.7 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4065.7
南矿127线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 102.66 | 2021-06-24 | 22.22 | 轻载 | 3823.22 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3823.22
南马11A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 246.27 | 2021-06-11 | 41.39 | 轻载 | 2948.38 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17200 | 2948.38
南农11F线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 247.68 | 2021-05-28 | 41.63 | 轻载 | 2923.96 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 15935 | 2923.96
南七129线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 227.81 | 2021-06-10 | 38.29 | 轻载 | 3268.11 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 19020 | 3268.11
南樵119线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 192.48 | 2021-06-24 | 41.66 | 轻载 | 2267.53 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 36195 | 2267.53
南三12A线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 234.14 | 2021-06-11 | 50.68 | 中载 | 1545.98 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 14710 | 1545.98
南师12E线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 340.31 | 2021-06-23 | 57.19 | 中载 | 1319.61 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 11990 | 1319.61
南师二11L线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 193.01 | 2021-06-23 | 32.44 | 轻载 | 3870.85 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 11670 | 3870.85
南水11C线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 68.73 | 2021-06-12 | 11.55 | 轻载 | 6023.38 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 6045 | 6023.38
南万二12F线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 95.45 | 2021-05-22 | 16.04 | 轻载 | 5560.59 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 8730 | 5560.59
南万一11G线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 137.46 | 2021-06-14 | 23.1 | 轻载 | 4832.97 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8450 | 4832.97
南污11K线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 124.57 | 2021-05-14 | 41.52 | 轻载 | 1479.65 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1479.65
南移111线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 26.55 | 2021-06-11 | 8.85 | 轻载 | 3177.35 | 0 | 徐州.南郊变/1号主变 | 28.28 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3177.35
南政128线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 224.65 | 2021-06-30 | 48.63 | 轻载 | 1710.35 | 0 | 徐州.南郊变/2号主变 | 24.31 | 徐州.南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 16060 | 1710.35
农业111线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3394.72 | 0 |  |  | 徐州.付庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3394.72
七成线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 257.53 | 2021-06-29 | 43.28 | 轻载 | 2753.36 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 42 | 15350 | 2753.36
七河线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 379.5 | 2021-06-23 | 63.78 | 中载 | 640.84 | 0 | 江苏.七里沟变/2号主变 | 100.6 | 江苏.七里沟变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 51 | 18065 | 640.84
孙冯113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 84.55 | 2021-06-13 | 14.21 | 轻载 | 5749.37 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 4030 | 5749.37
孙黑146线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.孙庄变/2号主变 | 26.91 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7213.78
孙鸿124线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 534.9 | 2021-04-23 | 95.52 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
孙口132线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 135.88 | 2021-06-30 | 22.84 | 轻载 | 4860.34 | 0 | 徐州.孙庄变/2号主变 | 26.91 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 35 | 15310 | 4860.34
孙李121线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 210.76 | 2021-06-11 | 37.64 | 轻载 | 3139.08 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3139.08
孙柳147线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 221.84 | 2021-06-12 | 37.28 | 轻载 | 3371.51 | 0 | 徐州.孙庄变/2号主变 | 26.91 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 54 | 21385 | 3371.51
孙庞136线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 13.89 | 2021-04-14 | 2.33 | 轻载 | 6973.21 | 0 | 徐州.孙庄变/2号主变 | 26.91 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 80 | 6973.21
孙水134线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 164.25 | 2021-05-28 | 41.06 | 轻载 | 2004.79 | 0 | 徐州.孙庄变/2号主变 | 26.91 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2004.79
孙苏116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 276.33 | 2021-06-04 | 46.44 | 轻载 | 2427.74 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 13815 | 2427.74
孙唐115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 195.65 | 2021-06-30 | 32.88 | 轻载 | 3825.12 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15345 | 3825.12
孙圩131线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 198.28 | 2021-04-13 | 33.32 | 轻载 | 3779.57 | 0 | 徐州.孙庄变/2号主变 | 26.91 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 45 | 14790 | 3779.57
孙杨143线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 248.38 | 2021-06-11 | 41.74 | 轻载 | 2911.84 | 0 | 徐州.孙庄变/2号主变 | 26.91 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 71 | 23215 | 2911.84
孙园118线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 199.69 | 2021-06-25 | 35.66 | 轻载 | 3330.81 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11580 | 3330.81
孙赵114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 252.07 | 2021-06-21 | 42.36 | 轻载 | 2847.93 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 22565 | 2847.93
孙庄117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 129.73 | 2021-05-11 | 21.8 | 轻载 | 4966.86 | 0 | 徐州.孙庄变/1号主变 | 44.11 | 徐州.孙庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 |  | 4966.86
檀班113线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 150.84 | 2021-04-29 | 30.78 | 轻载 | 3328.21 | 0 | 徐州.檀山变/1号主变 | 28.38 | 徐州.檀山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 12000 | 3328.21
檀家118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 260.89 | 2021-04-24 | 43.85 | 轻载 | 2695.17 | 0 | 徐州.檀山变/2号主变 | 19.88 | 徐州.檀山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 13605 | 2695.17
檀金124线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 140.31 | 2021-05-02 | 46.77 | 轻载 | 1207.03 | 0 | 徐州.檀山变/2号主变 | 19.88 | 徐州.檀山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1207.03
檀林115线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 222.28 | 2021-06-11 | 44.46 | 轻载 | 2212.11 | 0 | 徐州.檀山变/1号主变 | 28.38 | 徐州.檀山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 30188 | 2212.11
檀留112线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 12.66 | 2021-06-02 | 2.58 | 轻载 | 5721.49 | 0 | 徐州.檀山变/2号主变 | 19.88 | 徐州.檀山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 8035 | 5721.49
檀明116线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 334.72 | 2021-04-18 | 63.76 | 中载 | 567.75 | 0 | 徐州.檀山变/2号主变 | 19.88 | 徐州.檀山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 567.75
檀农114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 126.58 | 2021-04-19 | 21.27 | 轻载 | 5021.41 | 0 | 徐州.檀山变/2号主变 | 19.88 | 徐州.檀山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 7090 | 5021.41
滕瓷122线 | 10 | 350 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4243.4
滕关118线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 182.4 | 2021-06-30 | 37.22 | 轻载 | 2781.59 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 22865 | 2781.59
滕梁113线 | 10 | 469 | D5000维护值 | 238.8 | 2021-04-07 | 50.92 | 中载 | 1550.14 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 37895 | 1550.14
滕石115线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 298.8 | 2021-06-27 | 56.91 | 中载 | 1189.88 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 15220 | 1189.88
滕新124线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5940.76 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 10 | 5940.76
滕徐117线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1818.6
滕药112线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1212.4
滕园111线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 0 | 徐州.滕寨变/1号主变 | 7.48 | 徐州.滕寨变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5092.08
田丁117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 217.68 | 2021-06-11 | 36.58 | 轻载 | 3443.56 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3443.56
田东127线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 163.2 | 2021-06-24 | 27.43 | 轻载 | 4387.16 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4387.16
田翻11E线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 119.88 | 2021-05-05 | 79.92 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
田冯126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 211.56 | 2021-06-23 | 35.56 | 轻载 | 3549.56 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3549.56
田工二123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 137.16 | 2021-04-24 | 23.05 | 轻载 | 4838.17 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4838.17
田工一113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 73.2 | 2021-04-24 | 12.3 | 轻载 | 5945.96 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5945.96
田郭118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 101.52 | 2021-06-13 | 17.06 | 轻载 | 5455.45 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5455.45
田河128线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 270.96 | 2021-06-30 | 45.54 | 轻载 | 2520.75 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2520.75
田军12C线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 120 | 2021-05-05 | 60 | 中载 | 346.4 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 346.4
田空二12A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 12.96 | 2021-05-02 | 2.18 | 轻载 | 6989.31 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6989.31
田空一11A线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 30.84 | 2021-05-23 | 5.18 | 轻载 | 6679.63 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6679.63
田刘125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 37.2 | 2021-05-22 | 6.25 | 轻载 | 6569.48 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6569.48
田潘124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 113.4 | 2021-05-15 | 19.06 | 轻载 | 5249.69 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5249.69
田滕116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 242.4 | 2021-05-17 | 40.74 | 轻载 | 3015.41 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3015.41
田星11C线 | 10 | 420 | D5000维护值 | 147.2 | 2021-06-21 | 35.05 | 轻载 | 2542.58 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2542.58
田杨114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 327.72 | 2021-06-23 | 55.08 | 中载 | 1537.67 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1537.67
田张二129线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 104.4 | 2021-04-24 | 17.55 | 轻载 | 5405.57 | 0 | 徐州.田园变/2号主变 | 25.2 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5405.57
田张一119线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 128.88 | 2021-06-24 | 21.66 | 轻载 | 4981.58 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4981.58
田赵115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 138.12 | 2021-06-09 | 23.21 | 轻载 | 4821.54 | 0 | 徐州.田园变/1号主变 | 16 | 徐州.田园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4821.54
亭庄114线 | 10 | 425 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5152.7 | 0 | 徐州.毛庄变/2号主变 | 8.19 | 徐州.毛庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5152.7
微八线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 224 | 2021-06-23 | 37.65 | 轻载 | 3334.1 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 94 | 28715 | 3334.1
微高线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 152 | 2021-05-19 | 25.55 | 轻载 | 4581.14 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 24 | 6905 | 4581.14
微工线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 200 | 2021-04-14 | 33.61 | 轻载 | 3749.78 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 17 | 6345 | 3749.78
微峻线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 168 | 2021-06-14 | 28.24 | 轻载 | 4304.02 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 4304.02
微林线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5880.14
微柳线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 7213.78
微南线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 160 | 2021-05-28 | 26.89 | 轻载 | 4442.58 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 34 | 7255 | 4442.58
微塔线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 240 | 2021-06-27 | 40.34 | 轻载 | 3056.98 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 102 | 30220 | 3056.98
微相线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.微山湖变/3号主变 | 141.05 | 江苏.微山湖变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
位工线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 167.43 | 2021-06-24 | 28.14 | 轻载 | 4313.89 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 51 | 14675 | 4313.89
位郭线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 125.69 | 2021-06-13 | 21.12 | 轻载 | 5036.83 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 27 | 7300 | 5036.83
位湖线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 231.21 | 2021-06-29 | 38.86 | 轻载 | 3209.22 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 38 | 11720 | 3209.22
位农线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 163.2 | 2021-06-12 | 27.43 | 轻载 | 4387.16 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 57 | 15015 | 4387.16
位沙线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 79.26 | 2021-06-04 | 13.32 | 轻载 | 5841 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 32 | 10088 | 5841
位肖线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
位新线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 165.55 | 2021-05-02 | 27.82 | 轻载 | 4346.45 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 20 | 2840 | 4346.45
位赵线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 241.99 | 2021-06-20 | 40.67 | 轻载 | 3022.51 | 0 | 江苏.位庄变/2号主变 | 107.7 | 江苏.位庄变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 46 | 15298 | 3022.51
吴邓113线 | 10 | 532 | D5000维护值 | 259.48 | 2021-04-27 | 48.77 | 轻载 | 1955.77 | 0 | 徐州.吴邵变/1号主变 | 3.56 | 徐州.吴邵变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 24725 | 1955.77
吴果116线 | 10 | 588 | D5000维护值 | 182.83 | 2021-06-28 | 31.09 | 轻载 | 3962.3 | 0 | 徐州.吴邵变/2号主变 | 11.61 | 徐州.吴邵变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15440 | 3962.3
吴路117线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 107.59 | 2021-06-23 | 19.21 | 轻载 | 4925.98 | 0 | 徐州.吴邵变/1号主变 | 3.56 | 徐州.吴邵变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 8403 | 3560
吴阎115线 | 10 | 532 | D5000维护值 | 71.37 | 2021-04-13 | 13.42 | 轻载 | 5213.84 | 0 | 徐州.吴邵变/1号主变 | 3.56 | 徐州.吴邵变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 5130 | 3560
吴鹰114线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 154.35 | 2021-05-09 | 29.4 | 轻载 | 3691.76 | 0 | 徐州.吴邵变/2号主变 | 11.61 | 徐州.吴邵变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3691.76
物宝二127线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 4.01 | 2021-05-05 | 0.67 | 轻载 | 7144.33 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 17800 | 7144.33
物宝一117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 86.95 | 2021-06-12 | 14.61 | 轻载 | 5707.81 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 3500 | 5707.81
物楚115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 24.08 | 2021-06-11 | 4.05 | 轻载 | 6796.71 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 8580 | 6796.71
物达124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 119.35 | 2021-06-12 | 20.06 | 轻载 | 5146.64 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 10060 | 5146.64
物赋136线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 91.92 | 2021-06-29 | 15.45 | 轻载 | 5621.73 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 13 | 16800 | 5621.73
物港118线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 47.01 | 2021-06-30 | 9.59 | 轻载 | 5126.55 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 4800 | 5126.55
物河二123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 133.39 | 2021-06-24 | 22.42 | 轻载 | 4903.47 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 30510 | 4903.47
物河一113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 259.24 | 2021-06-06 | 43.57 | 轻载 | 2723.74 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 15085 | 2723.74
物环134线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 44.35 | 2021-05-21 | 7.45 | 轻载 | 6445.64 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 3200 | 6445.64
物环三133线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 44.95 | 2021-06-24 | 7.55 | 轻载 | 6435.25 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 3 | 6950 | 6435.25
物康125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 251.29 | 2021-06-11 | 42.23 | 轻载 | 2861.44 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 24540 | 2861.44
物粮114线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 33.34 | 2021-06-24 | 16.67 | 轻载 | 1847.35 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1847.35
物万二144线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 160.92 | 2021-06-12 | 27.05 | 轻载 | 4426.65 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 2 | 9500 | 4426.65
物万一131线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 172.08 | 2021-06-14 | 28.92 | 轻载 | 4233.35 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 2 | 8480 | 4233.35
物新128线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 314.57 | 2021-06-30 | 52.87 | 中载 | 1765.43 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 83 | 26370 | 1765.43
物学126线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3637.2
物移132线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 36.39 | 2021-05-21 | 12.13 | 轻载 | 3006.93 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3006.93
物银143线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 55.13 | 2021-06-28 | 9.27 | 轻载 | 6258.93 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6258.93
物玉135线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 25.77 | 2021-06-08 | 4.33 | 轻载 | 6767.44 | 0 | 徐州.物流变/2号主变 | 36.1 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 26 | 17855 | 6767.44
物政116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 108.81 | 2021-06-29 | 18.29 | 轻载 | 5329.19 | 0 | 徐州.物流变/1号主变 | 26.59 | 徐州.物流变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 28585 | 5329.19
新安二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.新星变/2号主变 | 12.57 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 7213.78
新安一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 7213.78
新东线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 108.29 | 2021-05-26 | 18.2 | 轻载 | 5338.2 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 5338.2
新何二118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 86.86 | 2021-06-28 | 14.6 | 轻载 | 5709.36 | 0 | 徐州.何桥变/2号主变 | 5.54 | 徐州.何桥变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5540
新何二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 86.16 | 2021-06-28 | 14.48 | 轻载 | 5721.49 | 0 | 徐州.新星变/2号主变 | 12.57 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 5721.49
新何一117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 168.46 | 2021-06-30 | 28.31 | 轻载 | 4296.05 | 0 | 徐州.何桥变/1号主变 | 3.17 | 徐州.何桥变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3170
新何一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 171.93 | 2021-06-11 | 28.9 | 轻载 | 4235.95 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 4235.95
新集线 | 10 | 364 | D5000维护值 | 72.91 | 2021-06-23 | 20.03 | 轻载 | 3150.33 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 62 | 18740 | 3150.33
新街线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 152.2 | 2021-06-23 | 25.58 | 轻载 | 4577.68 | 0 | 徐州.新星变/2号主变 | 12.57 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 42 | 16590 | 4577.68
新空线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 56.05 | 2021-06-30 | 9.42 | 轻载 | 6242.99 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 6242.99
新神线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 43.07 | 2021-06-22 | 7.24 | 轻载 | 6467.81 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 28 | 10355 | 6467.81
新双线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 52.01 | 2021-06-23 | 8.74 | 轻载 | 6312.97 | 0 | 徐州.新星变/2号主变 | 12.57 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 32 | 10295 | 6312.97
新王线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 104.6 | 2021-06-22 | 17.58 | 轻载 | 5402.11 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 35 | 12370 | 5402.11
新西线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 16.99 | 2021-06-28 | 2.86 | 轻载 | 6919.51 | 0 | 徐州.新星变/2号主变 | 12.57 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6919.51
新肖113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 58.9 | 2021-05-30 | 9.9 | 轻载 | 6193.63 | 0 | 徐州.新星变/1号主变 | 13.41 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 6193.63
新杨线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 75.37 | 2021-06-28 | 12.67 | 轻载 | 5908.37 | 0 | 徐州.新星变/2号主变 | 12.57 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 26 | 9010 | 5908.37
新赵124线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 93.31 | 2021-06-28 | 19.04 | 轻载 | 4324.63 | 0 | 徐州.新星变/2号主变 | 12.57 | 徐州.新星变/10kV.10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 4324.63
许曹117线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 65.04 | 2021-06-23 | 10.93 | 轻载 | 6087.29 | 0 | 徐州.大许变/1号主变 | 32.08 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 11810 | 6087.29
许房118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 91.41 | 2021-06-20 | 15.36 | 轻载 | 5630.56 | 0 | 徐州.大许变/1号主变 | 32.08 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 15075 | 5630.56
许街127线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 158.2 | 2021-06-11 | 26.59 | 轻载 | 4473.76 | 0 | 徐州.大许变/2号主变 | 26.26 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 16740 | 4473.76
许林129线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 113.2 | 2021-06-22 | 19.03 | 轻载 | 5253.16 | 0 | 徐州.大许变/2号主变 | 26.26 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 10430 | 5253.16
许龙114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 97.38 | 2021-06-13 | 16.37 | 轻载 | 5527.16 | 0 | 徐州.大许变/1号主变 | 32.08 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 17360 | 5527.16
许邵116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 100.2 | 2021-06-14 | 16.84 | 轻载 | 5478.32 | 0 | 徐州.大许变/1号主变 | 32.08 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 20270 | 5478.32
许水126线 | 10 | 490 | D5000维护值 | 181.06 | 2021-04-29 | 36.95 | 轻载 | 2804.8 | 0 | 徐州.大许变/2号主变 | 26.26 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2804.8
许太二125线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 103.71 | 2021-06-23 | 17.43 | 轻载 | 5417.52 | 0 | 徐州.大许变/2号主变 | 26.26 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 18185 | 5417.52
许太一113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 166.99 | 2021-06-28 | 28.07 | 轻载 | 4321.51 | 0 | 徐州.大许变/1号主变 | 32.08 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 20180 | 4321.51
许铁119线 | 10 | 30 | D5000维护值 | 7.86 | 2021-04-04 | 26.2 | 轻载 | 227.58 | 0 | 徐州.大许变/1号主变 | 32.08 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 227.58
许团123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 276.33 | 2021-06-06 | 46.44 | 轻载 | 2427.74 | 0 | 徐州.大许变/2号主变 | 26.26 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 20660 | 2427.74
许姚128线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 175.08 | 2021-06-23 | 29.43 | 轻载 | 4181.39 | 0 | 徐州.大许变/2号主变 | 26.26 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 22715 | 4181.39
许岳124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 122.34 | 2021-05-30 | 20.56 | 轻载 | 5094.85 | 0 | 徐州.大许变/2号主变 | 26.26 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 17441 | 5094.85
许政115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 222.54 | 2021-06-23 | 37.4 | 轻载 | 3359.39 | 0 | 徐州.大许变/1号主变 | 32.08 | 徐州.大许变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 21020 | 3359.39
易安线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 6.33 | 2021-04-27 | 1.06 | 轻载 | 7104.14 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7104.14
易宝线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.55 | 2021-06-30 | 4.97 | 轻载 | 6701.97 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 18 | 10640 | 6701.97
易方线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 103.36 | 2021-06-13 | 17.37 | 轻载 | 5423.58 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 0 |  | 5423.58
易枫二183线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 3.16 | 2021-05-25 | 0.53 | 轻载 | 7159.05 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 18 | 15680 | 7159.05
易枫一线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 120.23 | 2021-06-11 | 20.21 | 轻载 | 5131.4 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 23 | 21150 | 5131.4
易国二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 219.02 | 2021-06-24 | 36.81 | 轻载 | 3420.35 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 88 | 37020 | 3420.35
易国三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 32.34 | 2021-06-13 | 5.44 | 轻载 | 6653.65 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 40 | 32310 | 6653.65
易国线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 67.15 | 2021-06-12 | 11.29 | 轻载 | 6050.74 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 14 | 13990 | 6050.74
易汉线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 156.8 | 2021-06-22 | 26.35 | 轻载 | 4498 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 13610 | 4498
易和线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 41.15 | 2021-06-12 | 6.92 | 轻载 | 6501.06 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 0 |  | 6501.06
易环182线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 2.46 | 2021-05-16 | 0.41 | 轻载 | 7171.17 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 23 | 21150 | 7171.17
易荟133线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 38.67 | 2021-06-30 | 6.5 | 轻载 | 6544.02 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 18 | 15680 | 6544.02
易姜线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 156.8 | 2021-06-11 | 26.35 | 轻载 | 4498 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 21160 | 4498
易交线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 257.7 | 2021-06-24 | 43.31 | 轻载 | 2750.42 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 37150 | 2750.42
易澜线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 69.61 | 2021-06-26 | 15.07 | 轻载 | 4395.64 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4395.64
易林三线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 29.9 | 2021-06-28 | 5.03 | 轻载 | 6695.91 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 21 | 14660 | 6695.91
易林四138线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 43.62 | 2021-04-06 | 7.33 | 轻载 | 6458.28 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6458.28
易樵线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 230.27 | 2021-06-11 | 38.7 | 轻载 | 3225.5 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 32460 | 3225.5
易山线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 204.96 | 2021-06-30 | 34.45 | 轻载 | 3663.87 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3663.87
易尚二线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 35.51 | 2021-06-14 | 5.97 | 轻载 | 6598.75 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏8段母线 | 30 | 21560 | 6598.75
易台线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 199.78 | 2021-06-11 | 33.58 | 轻载 | 3753.59 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3753.59
易学线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 9.49 | 2021-06-23 | 1.59 | 轻载 | 7049.41 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 2800 | 7049.41
易沿线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 60.82 | 2021-06-28 | 10.22 | 轻载 | 6160.38 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 11085 | 6160.38
易院线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 44.53 | 2021-06-04 | 8.91 | 轻载 | 5290.74 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5290.74
易悦139线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 8.09 | 2021-04-30 | 1.36 | 轻载 | 7073.66 | 0 | 江苏.易城变/1号主变 | 102.07 | 江苏.易城变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7073.66
张豆117线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 195.64 | 2021-04-25 | 42.35 | 轻载 | 2212.8 | 0 | 徐州.张集变/1号主变 | 37.77 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2212.8
张工一113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 340.66 | 2021-06-30 | 57.25 | 中载 | 1313.55 | 0 | 徐州.张集变/1号主变 | 37.77 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 120 | 40885 | 1313.55
张郭112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 102.66 | 2021-06-28 | 17.25 | 轻载 | 5435.71 | 0 | 徐州.张集变/2号主变 | 20.13 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5435.71
张集128线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 360.35 | 2021-06-30 | 60.56 | 中载 | 972.52 | 0 | 徐州.张集变/2号主变 | 20.13 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 131 | 43129 | 972.52
张梁124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 237.3 | 2021-06-23 | 39.88 | 轻载 | 3103.74 | 0 | 徐州.张集变/2号主变 | 20.13 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 92 | 29613 | 3103.74
张吕107线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 14.41 | 2021-06-24 | 2.42 | 轻载 | 6964.2 | 0 | 徐州.张集变/1号主变 | 37.77 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 24615 | 6964.2
张孟116线 | 10 | 525 | D5000维护值 | 356.13 | 2021-06-05 | 67.83 | 中载 | 196.93 | 0 | 徐州.张集变/2号主变 | 20.13 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 20535 | 196.93
张孙109线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 121.99 | 2021-06-23 | 20.5 | 轻载 | 5100.91 | 0 | 徐州.张集变/1号主变 | 37.77 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 18555 | 5100.91
张维115线 | 10 | 462 | D5000维护值 | 163.59 | 2021-06-02 | 35.41 | 轻载 | 2767.91 | 0 | 徐州.张集变/1号主变 | 37.77 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2767.91
张羊118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 164.53 | 2021-06-30 | 27.65 | 轻载 | 4364.12 | 0 | 徐州.张集变/2号主变 | 20.13 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 23370 | 4364.12
张园126线 | 10 | 315 | D5000维护值 | 220.02 | 2021-05-22 | 69.85 | 中载 | 8.31 | 0 | 徐州.张集变/2号主变 | 20.13 | 徐州.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8.31
郑安124线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 77.76 | 2021-06-11 | 13.07 | 轻载 | 5866.98 | 0 | 徐州.郑集变/2号主变 | 25.3 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 10993 | 5866.98
郑东116线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 261.48 | 2021-06-11 | 43.95 | 轻载 | 2684.95 | 0 | 徐州.郑集变/2号主变 | 25.3 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 21015 | 2684.95
郑工114线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 143.76 | 2021-06-11 | 24.16 | 轻载 | 4723.86 | 0 | 徐州.郑集变/2号主变 | 25.3 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 3215 | 4723.86
郑吕123线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 75.96 | 2021-06-15 | 12.77 | 轻载 | 5898.15 | 0 | 徐州.郑集变/1号主变 | 31 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 38 | 14150 | 5898.15
郑聂115线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 221 | 2021-06-23 | 37.14 | 轻载 | 3386.06 | 0 | 徐州.郑集变/1号主变 | 31 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 64 | 19676 | 3386.06
郑纱117线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 86.64 | 2021-06-13 | 43.32 | 轻载 | 924.2 | 0 | 徐州.郑集变/1号主变 | 31 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 924.2
郑神113线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 141.12 | 2021-06-12 | 23.72 | 轻载 | 4769.58 | 0 | 徐州.郑集变/1号主变 | 31 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 35 | 12970 | 4769.58
郑水111线 | 10 | 100 | D5000维护值 | 25.08 | 2021-05-30 | 25.08 | 轻载 | 778.01 | 0 | 徐州.郑集变/1号主变 | 31 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 0 |  | 778.01
郑西119线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 305.16 | 2021-06-15 | 51.29 | 中载 | 1928.41 | 0 | 徐州.郑集变/1号主变 | 31 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 61 | 23130 | 1928.41
郑肖121线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 166.56 | 2021-06-23 | 27.99 | 轻载 | 4328.96 | 0 | 徐州.郑集变/1号主变 | 31 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅰ母线 | 70 | 22855 | 4328.96
郑沿118线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 125.16 | 2021-06-28 | 21.04 | 轻载 | 5046.01 | 0 | 徐州.郑集变/2号主变 | 25.3 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 15735 | 5046.01
郑尤112线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 173.76 | 2021-06-28 | 29.2 | 轻载 | 4204.26 | 0 | 徐州.郑集变/2号主变 | 25.3 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 22268 | 4204.26
郑张122线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 194.64 | 2021-06-24 | 32.71 | 轻载 | 3842.62 | 0 | 徐州.郑集变/2号主变 | 25.3 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11500 | 3842.62
郑左126线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 220.32 | 2021-06-11 | 37.03 | 轻载 | 3397.84 | 0 | 徐州.郑集变/2号主变 | 25.3 | 徐州.郑集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 33598 | 3397.84
高楚二213线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 11760.28
高工225线 | 20 | 595 | D5000维护值 | 379.87 | 2021-06-20 | 63.84 | 中载 | 1268.86 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 5 | 14150 | 1268.86
高淮二224线 | 20 | 595 | D5000维护值 | 14.42 | 2021-06-11 | 2.42 | 轻载 | 13928.05 | 0 | 徐州.高营变/2号主变 | 35.53 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 2 | 13200 | 13928.05
高淮一211线 | 20 | 400 | D5000维护值 | 114.43 | 2021-04-10 | 28.61 | 轻载 | 5735.34 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5735.34
高汽二223线 | 20 | 400 | D5000维护值 | 151.49 | 2021-04-01 | 37.87 | 轻载 | 4451.59 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4451.59
高汽一221线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 151.26 | 2021-06-15 | 50.42 | 中载 | 2034.75 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2034.75
高消215线 | 20 | 485 | 经验值 | 145.44 | 2021-06-11 | 29.99 | 轻载 | 6722.24 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6722.24
高协219线 | 20 | 400 | D5000维护值 | 42.68 | 2021-06-28 | 10.67 | 轻载 | 8220.76 | 0 | 徐州.高营变/1号主变 | 19.54 | 徐州.高营变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 1 | 4000 | 8220.76
阿河105线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 122.01 | 2021-06-13 | 30.5 | 轻载 | 2736.39 | 0 | 徐州.阿湖变/1号主变 | 4.34 | 徐州.阿湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 19185 | 2736.39
阿黑103线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 10.7 | 2021-05-02 | 2.68 | 轻载 | 4664.28 | 0 | 徐州.阿湖变/1号主变 | 4.34 | 徐州.阿湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4340
阿湖104线 | 10 | 544 | D5000维护值 | 87.16 | 2021-06-30 | 16.02 | 轻载 | 5085.84 | 0 | 徐州.阿湖变/2号主变 | 10 | 徐州.阿湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 14580 | 5085.84
阿街106线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 315.6 | 2021-05-20 | 56.36 | 中载 | 1323.25 | 0 | 徐州.阿湖变/2号主变 | 10 | 徐州.阿湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 6450 | 1323.25
阿徐107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 41.13 | 2021-05-25 | 10.28 | 轻载 | 4137.23 | 0 | 徐州.阿湖变/1号主变 | 4.34 | 徐州.阿湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 3430 | 4137.23
阿专110线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 221.32 | 2021-04-06 | 55.33 | 中载 | 1016.34 | 0 | 徐州.阿湖变/2号主变 | 10 | 徐州.阿湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 5550 | 1016.34
北金104线 | 10 | 320 | D5000维护值 | 0.05 | 2021-06-27 | 0.02 | 轻载 | 3878.81 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3878.81
北石110线 | 10 | 432 | D5000维护值 | 219.53 | 2021-06-24 | 50.82 | 中载 | 1435.31 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 43855 | 1435.31
北丝103线 | 10 | 256 | D5000维护值 | 16.19 | 2021-06-30 | 6.32 | 轻载 | 2823.33 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 8140 | 2823.33
北铁108线 | 10 | 256 | D5000维护值 | 4.36 | 2021-04-30 | 1.7 | 轻载 | 3028.23 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3028.23
北新105线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 0.07 | 2021-05-11 | 0.01 | 轻载 | 6400.26 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6400
北专107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0.05 | 2021-06-29 | 0.01 | 轻载 | 4848.73 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4848.73
滨河113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 96.63 | 2021-06-12 | 16.1 | 轻载 | 5600.77 | 0 | 徐州.滨湖变/1号主变 | 19.33 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14160 | 5600.77
滨湖155线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 5.86 | 2021-05-05 | 0.98 | 轻载 | 7172.9 | 0 | 徐州.滨湖变/3号主变 | 25.2 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 7172.9
滨街111线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
滨矿125线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 72.74 | 2021-06-05 | 12.12 | 轻载 | 6014.54 | 0 | 徐州.滨湖变/1号主变 | 19.33 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 9235 | 6014.54
滨刘107线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 146.53 | 2021-06-22 | 24.42 | 轻载 | 4736.5 | 0 | 徐州.滨湖变/1号主变 | 19.33 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 22010 | 4736.5
滨南105线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 111.74 | 2021-06-28 | 18.62 | 轻载 | 5339.06 | 0 | 徐州.滨湖变/1号主变 | 19.33 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 21670 | 5339.06
滨石127线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 169.37 | 2021-06-28 | 28.23 | 轻载 | 4340.91 | 0 | 徐州.滨湖变/1号主变 | 19.33 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 24025 | 4340.91
滨水109线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 54.47 | 2021-06-01 | 9.08 | 轻载 | 6330.98 | 0 | 徐州.滨湖变/1号主变 | 19.33 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6330.98
滨小162线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.滨湖变/1号主变 | 19.33 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5880.14
滨新156线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 106.05 | 2021-06-12 | 17.68 | 轻载 | 5437.61 | 0 | 徐州.滨湖变/3号主变 | 25.2 | 徐州.滨湖变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5437.61
道北109线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 136.42 | 2021-06-22 | 28.42 | 轻载 | 3456.73 | 0 | 徐州.道北变/1号主变 | 7.08 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 16290 | 3456.73
道化103线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 58.26 | 2021-06-23 | 12.14 | 轻载 | 4810.46 | 0 | 徐州.道北变/1号主变 | 7.08 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 16160 | 4810.46
道胶104线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 8.9 | 2021-04-24 | 5.93 | 轻载 | 1664.45 | 0 | 徐州.道北变/2号主变 | 6.4 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1664.45
道开105线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 229.78 | 2021-06-13 | 57.44 | 中载 | 869.81 | 0 | 徐州.道北变/1号主变 | 7.08 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 25070 | 869.81
道平112线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 158.64 | 2021-06-30 | 33.05 | 轻载 | 3071.88 | 0 | 徐州.道北变/2号主变 | 6.4 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 88 | 28065 | 3071.88
道师107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 171.19 | 2021-06-22 | 42.8 | 轻载 | 1884.59 | 0 | 徐州.道北变/1号主变 | 7.08 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 18350 | 1884.59
道铁108线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 86.85 | 2021-06-30 | 28.95 | 轻载 | 2132.96 | 0 | 徐州.道北变/2号主变 | 6.4 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 11725 | 2132.96
道园110线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5819.52 | 0 | 徐州.道北变/2号主变 | 6.4 | 徐州.道北变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5819.52
凤高120线 | 10 | 485 | 经验值 | 39.9 | 2021-06-22 | 8.23 | 轻载 | 5189.07 | 0 | 徐州.凤云变/2号主变 | 15.97 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5189.07
凤工112线 | 10 | 485 | 经验值 | 63.82 | 2021-06-30 | 13.16 | 轻载 | 4774.78 | 0 | 徐州.凤云变/1号主变 | 15.14 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4774.78
凤开111线 | 10 | 485 | 经验值 | 146.69 | 2021-06-23 | 30.25 | 轻载 | 3339.47 | 0 | 徐州.凤云变/1号主变 | 15.14 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3339.47
凤科115线 | 10 | 485 | 经验值 | 131.97 | 2021-06-04 | 27.21 | 轻载 | 3594.42 | 0 | 徐州.凤云变/1号主变 | 15.14 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3594.42
凤明114线 | 10 | 485 | 经验值 | 51.17 | 2021-06-13 | 10.55 | 轻载 | 4993.88 | 0 | 徐州.凤云变/1号主变 | 15.14 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4993.88
凤邵122线 | 10 | 485 | 经验值 | 78.13 | 2021-06-22 | 16.11 | 轻载 | 4526.93 | 0 | 徐州.凤云变/2号主变 | 15.97 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4526.93
凤时二103线 | 10 | 416 | D5000维护值 | 115.21 | 2021-06-30 | 27.69 | 轻载 | 3048.15 | 0 | 徐州.时集变/1号主变 | 10.59 | 徐州.时集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 25975 | 3048.15
凤时二123线 | 10 | 485 | 经验值 | 122.56 | 2021-06-18 | 25.27 | 轻载 | 3757.4 | 0 | 徐州.凤云变/2号主变 | 15.97 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3757.4
凤时一106线 | 10 | 416 | D5000维护值 | 154.69 | 2021-04-12 | 37.19 | 轻载 | 2364.35 | 0 | 徐州.时集变/2号主变 | 5.3 | 徐州.时集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 13635 | 2364.35
凤时一113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.15 | 2021-05-18 | 0.03 | 轻载 | 5877.54 | 0 | 徐州.凤云变/1号主变 | 15.14 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5877.54
凤踢110线 | 10 | 485 | 经验值 | 88.94 | 2021-06-22 | 18.34 | 轻载 | 4339.7 | 0 | 徐州.凤云变/1号主变 | 15.14 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4339.7
凤云121线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.11 | 2021-06-25 | 0.02 | 轻载 | 5878.23 | 0 | 徐州.凤云变/2号主变 | 15.97 | 徐州.凤云变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5878.23
港潼122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 110.14 | 2021-04-02 | 18.36 | 轻载 | 5366.78 | 0 | 徐州.港头变/2号主变 | 9.63 | 徐州.港头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 25030 | 5366.78
港王124线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 57.07 | 2021-04-21 | 11.89 | 轻载 | 4831.07 | 0 | 徐州.港头变/2号主变 | 9.63 | 徐州.港头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 14490 | 4831.07
港友105线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 184.92 | 2021-04-02 | 38.52 | 轻载 | 2616.71 | 0 | 徐州.港头变/1号主变 | 4.76 | 徐州.港头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 21575 | 2616.71
古海124线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.古镇变/2号主变 | 16 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
古开二104线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.窑湾变/2号主变 | 2.98 | 徐州.窑湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2980
古开二121线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 6983.42 | 0 | 徐州.古镇变/2号主变 | 16 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6983.42
古开一103线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 0 | 徐州.窑湾变/1号主变 | 6.01 | 徐州.窑湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 10130 | 4849.6
古开一131线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 6983.42 | 0 | 徐州.古镇变/2号主变 | 16 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6983.42
古刘线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 110.88 | 2021-06-13 | 19.25 | 轻载 | 5062.98 | 0 | 徐州.古镇变/1号主变 | 13.78 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 18295 | 5062.98
古马130线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 77.4 | 2021-04-17 | 13.44 | 轻载 | 5642.86 | 0 | 徐州.古镇变/2号主变 | 16 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5642.86
古桥线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 20.04 | 2021-06-20 | 3.48 | 轻载 | 6636.33 | 0 | 徐州.古镇变/2号主变 | 16 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 6 | 1800 | 6636.33
古水114线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 5.04 | 2021-04-01 | 0.88 | 轻载 | 6896.13 | 0 | 徐州.古镇变/1号主变 | 13.78 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6896.13
古五117线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.古镇变/1号主变 | 13.78 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
古渔119线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 115.8 | 2021-04-28 | 20.1 | 轻载 | 4977.77 | 0 | 徐州.古镇变/1号主变 | 13.78 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4977.77
古运122线 | 10 | 485 | 经验值 | 45.48 | 2021-06-28 | 9.38 | 轻载 | 5092.43 | 0 | 徐州.古镇变/2号主变 | 16 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5092.43
古镇123线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 47.04 | 2021-06-28 | 8.17 | 轻载 | 6168.69 | 0 | 徐州.古镇变/2号主变 | 16 | 徐州.古镇变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6168.69
合港110线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 0.6 | 2021-04-21 | 0.12 | 轻载 | 5809.13 | 0 | 徐州.合沟变/2号主变 | 12.8 | 徐州.合沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5809.13
合街103线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 130.8 | 2021-06-30 | 27.25 | 轻载 | 3554.06 | 0 | 徐州.合沟变/1号主变 | 7.1 | 徐州.合沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 18070 | 3554.06
合界106线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 258.96 | 2021-06-26 | 53.95 | 中载 | 1334.33 | 0 | 徐州.合沟变/2号主变 | 12.8 | 徐州.合沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 101 | 35330 | 1334.33
合马107线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 130.44 | 2021-06-22 | 27.18 | 轻载 | 3560.3 | 0 | 徐州.合沟变/1号主变 | 7.1 | 徐州.合沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 17430 | 3560.3
合新104线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 224.4 | 2021-06-13 | 46.75 | 轻载 | 1932.91 | 0 | 徐州.合沟变/2号主变 | 12.8 | 徐州.合沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 10480 | 1932.91
合杨105线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 109.92 | 2021-06-30 | 22.9 | 轻载 | 3915.71 | 0 | 徐州.合沟变/1号主变 | 7.1 | 徐州.合沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 34020 | 3915.71
黑工113线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 359.65 | 2021-06-24 | 64.22 | 中载 | 560.3 | 0 | 徐州.黑埠变/1号主变 | 6.71 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 4050 | 560.3
黑湖109线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 263.72 | 2021-06-10 | 43.95 | 轻载 | 2706.77 | 0 | 徐州.黑埠变/1号主变 | 6.71 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 3200 | 2706.77
黑蒋111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 267.23 | 2021-05-01 | 48.59 | 轻载 | 2039.78 | 0 | 徐州.黑埠变/1号主变 | 6.71 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 16855 | 2039.78
黑街112线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 359.65 | 2021-04-06 | 65.39 | 中载 | 439.06 | 0 | 徐州.黑埠变/2号主变 | 24.65 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 439.06
黑开116线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 293.76 | 2021-04-02 | 61.2 | 中载 | 731.6 | 0 | 徐州.黑埠变/2号主变 | 24.65 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 731.6
黑石118线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 304.83 | 2021-06-15 | 54.43 | 中载 | 1509.78 | 0 | 徐州.黑埠变/2号主变 | 24.65 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1509.78
黑桃114线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 125.8 | 2021-06-26 | 26.21 | 轻载 | 3640.66 | 0 | 徐州.黑埠变/2号主变 | 24.65 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 25030 | 3640.66
黑阳117线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 209.8 | 2021-05-13 | 37.46 | 轻载 | 3155.7 | 0 | 徐州.黑埠变/1号主变 | 6.71 | 徐州.黑埠变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3155.7
纪华103线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 75.62 | 2021-06-28 | 15.75 | 轻载 | 4509.78 | 0 | 徐州.纪集变/1号主变 | 30.59 | 徐州.纪集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 16290 | 4509.78
纪街108线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 191.34 | 2021-04-10 | 39.86 | 轻载 | 2505.51 | 0 | 徐州.纪集变/2号主变 | 28.37 | 徐州.纪集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 19435 | 2505.51
纪开112线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 326.06 | 2021-04-16 | 61.75 | 中载 | 754.11 | 0 | 徐州.纪集变/2号主变 | 28.37 | 徐州.纪集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 18615 | 754.11
纪南106线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 67.88 | 2021-06-14 | 14.14 | 轻载 | 4643.84 | 0 | 徐州.纪集变/2号主变 | 28.37 | 徐州.纪集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 12510 | 4643.84
纪西107线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 247.97 | 2021-06-30 | 51.66 | 中载 | 1524.68 | 0 | 徐州.纪集变/1号主变 | 30.59 | 徐州.纪集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 31455 | 1524.68
纪堰109线 | 10 | 485 | 经验值 | 62.96 | 2021-06-13 | 12.98 | 轻载 | 4789.67 | 0 | 徐州.纪集变/1号主变 | 30.59 | 徐州.纪集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 12090 | 4789.67
井灌104线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 188.17 | 2021-06-10 | 39.2 | 轻载 | 2560.42 | 0 | 徐州.港头变/2号主变 | 9.63 | 徐州.港头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 27335 | 2560.42
开柏109线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 285.56 | 2021-04-15 | 54.08 | 中载 | 1455.57 | 0 | 徐州.开发区变/2号主变 | 4 | 徐州.开发区变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1455.57
开工104线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 208.01 | 2021-05-29 | 52 | 中载 | 1246.87 | 0 | 徐州.开发区变/2号主变 | 4 | 徐州.开发区变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 31477 | 1246.87
开化112线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 4.14 | 2021-04-13 | 2.76 | 轻载 | 1746.9 | 0 | 徐州.开发区变/2号主变 | 4 | 徐州.开发区变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 5410 | 1746.9
开鲁106线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 125.34 | 2021-06-04 | 23.74 | 轻载 | 4230.58 | 0 | 徐州.开发区变/2号主变 | 4 | 徐州.开发区变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4000
开水105线 | 10 | 150 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 0 | 徐州.开发区变/2号主变 | 4 | 徐州.开发区变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1818.6
马陈线 | 10 | 624 | D5000维护值 | 13.8 | 2021-06-22 | 2.21 | 轻载 | 7326.36 | 0 | 江苏.马陵山变/3号主变 | 126.48 | 江苏.马陵山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 10 | 3650 | 7326.36
马东线 | 10 | 624 | D5000维护值 | 51 | 2021-06-28 | 8.17 | 轻载 | 6682.06 | 0 | 江苏.马陵山变/3号主变 | 126.48 | 江苏.马陵山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 36 | 12700 | 6682.06
马工线 | 10 | 624 | D5000维护值 | 81 | 2021-06-30 | 12.98 | 轻载 | 6162.46 | 0 | 江苏.马陵山变/3号主变 | 126.48 | 江苏.马陵山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 46 | 14640 | 6162.46
马时线 | 10 | 624 | D5000维护值 | 121.8 | 2021-06-30 | 19.52 | 轻载 | 5455.8 | 0 | 江苏.马陵山变/3号主变 | 126.48 | 江苏.马陵山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 27 | 8650 | 5455.8
马宋线 | 10 | 624 | D5000维护值 | 30 | 2021-05-28 | 4.81 | 轻载 | 7045.78 | 0 | 江苏.马陵山变/3号主变 | 126.48 | 江苏.马陵山变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 12 | 3930 | 7045.78
马周线 | 10 | 624 | D5000维护值 | 123.6 | 2021-06-26 | 19.81 | 轻载 | 5424.62 | 0 | 江苏.马陵山变/3号主变 | 126.48 | 江苏.马陵山变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 58 | 20420 | 5424.62
马庄线 | 10 | 624 | D5000维护值 | 117 | 2021-06-17 | 18.75 | 轻载 | 5538.94 | 0 | 江苏.马陵山变/3号主变 | 126.48 | 江苏.马陵山变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 64 | 22325 | 5538.94
墨北139线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 92.5 | 2021-06-13 | 16.06 | 轻载 | 5381.32 | 0 | 徐州.墨河变/2号主变 | 44.55 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 37 | 16440 | 5381.32
墨发137线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 159.1 | 2021-04-10 | 27.62 | 轻载 | 4227.81 | 0 | 徐州.墨河变/2号主变 | 44.55 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 49 | 29570 | 4227.81
墨高151线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 38.6 | 2021-05-09 | 6.7 | 轻载 | 6314.87 | 0 | 徐州.墨河变/2号主变 | 44.55 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6314.87
墨工135线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 313.2 | 2021-06-28 | 54.38 | 中载 | 1558.8 | 0 | 徐州.墨河变/2号主变 | 44.55 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 9 | 10930 | 1558.8
墨胶116线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 6.1 | 2021-06-23 | 1.06 | 轻载 | 6877.77 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6877.77
墨金115线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 6983.42 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6983.42
墨鲁109线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 203.2 | 2021-06-26 | 35.28 | 轻载 | 3464 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3464
墨南108线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 107.4 | 2021-06-30 | 18.65 | 轻载 | 5123.26 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 13790 | 5123.26
墨升111线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 135 | 2021-06-09 | 23.44 | 轻载 | 4645.22 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 8480 | 4645.22
墨瓦113线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 50.4 | 2021-06-03 | 8.75 | 轻载 | 6110.5 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 4940 | 6110.5
墨纬112线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 314.3 | 2021-06-30 | 54.57 | 中载 | 1539.75 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 7885 | 1539.75
墨新106线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 233.2 | 2021-06-13 | 40.49 | 轻载 | 2944.4 | 0 | 徐州.墨河变/1号主变 | 18.09 | 徐州.墨河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 90 | 44545 | 2944.4
南陈130线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.南陈变/2号主变 | 40 | 徐州.南陈变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
南道二124线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.南陈变/2号主变 | 40 | 徐州.南陈变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
南道一114线 | 10 | 485 | 经验值 | 117.99 | 2021-06-21 | 24.33 | 轻载 | 3836.55 | 0 | 徐州.南陈变/1号主变 | 40 | 徐州.南陈变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3836.55
南化110线 | 10 | 485 | 经验值 | 97.99 | 2021-06-21 | 20.2 | 轻载 | 4182.95 | 0 | 徐州.南陈变/1号主变 | 40 | 徐州.南陈变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4182.95
南平111线 | 10 | 485 | 经验值 | 102.99 | 2021-06-21 | 21.24 | 轻载 | 4096.35 | 0 | 徐州.南陈变/1号主变 | 40 | 徐州.南陈变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4096.35
南王120线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.南陈变/2号主变 | 40 | 徐州.南陈变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5880.14
棋北114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 59.02 | 2021-06-22 | 9.84 | 轻载 | 6252.17 | 0 | 徐州.棋盘变/2号主变 | 35.82 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 15205 | 6252.17
棋滨112线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 127.86 | 2021-06-28 | 22.83 | 轻载 | 4574.9 | 0 | 徐州.棋盘变/2号主变 | 35.82 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 10360 | 4574.9
棋城113线 | 10 | 336 | D5000维护值 | 109.63 | 2021-06-22 | 32.63 | 轻载 | 2174.87 | 0 | 徐州.棋盘变/1号主变 | 42.04 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 15930 | 2174.87
棋冲119线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 102.25 | 2021-06-28 | 18.26 | 轻载 | 5018.47 | 0 | 徐州.棋盘变/1号主变 | 42.04 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 23670 | 5018.47
棋戴116线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 32.27 | 2021-06-26 | 5.38 | 轻载 | 6715.48 | 0 | 徐州.棋盘变/2号主变 | 35.82 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6715.48
棋飞120线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 11.95 | 2021-06-12 | 2.17 | 轻载 | 6461.23 | 0 | 徐州.棋盘变/2号主变 | 35.82 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6461.23
棋冯111线 | 10 | 312 | D5000维护值 | 95.23 | 2021-06-28 | 30.52 | 轻载 | 2133.3 | 0 | 徐州.棋盘变/1号主变 | 42.04 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 23380 | 2133.3
棋沟117线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 144.77 | 2021-06-25 | 30.16 | 轻载 | 3312.1 | 0 | 徐州.棋盘变/1号主变 | 42.04 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 23050 | 3312.1
棋街115线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 200.64 | 2021-06-30 | 33.44 | 轻载 | 3799.32 | 0 | 徐州.棋盘变/1号主变 | 42.04 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 25250 | 3799.32
棋金118线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 34.83 | 2021-06-13 | 5.8 | 轻载 | 6671.14 | 0 | 徐州.棋盘变/2号主变 | 35.82 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 11880 | 6671.14
棋专109线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 286.03 | 2021-06-30 | 52.01 | 中载 | 1714.16 | 0 | 徐州.棋盘变/1号主变 | 42.04 | 徐州.棋盘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 10895 | 1714.16
邵北107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 146.88 | 2021-06-13 | 36.72 | 轻载 | 2305.64 | 0 | 徐州.邵店变/1号主变 | 8 | 徐州.邵店变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 105 | 38940 | 2305.64
邵街105线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 101.52 | 2021-04-03 | 33.84 | 轻载 | 1878.87 | 0 | 徐州.邵店变/1号主变 | 8 | 徐州.邵店变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 17330 | 1878.87
邵南103线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 90 | 2021-06-02 | 30 | 轻载 | 2078.4 | 0 | 徐州.邵店变/1号主变 | 8 | 徐州.邵店变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 15940 | 2078.4
神创134线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 177.27 | 2021-05-20 | 31.66 | 轻载 | 3719.12 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 20555 | 3719.12
神东119线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 73.16 | 2021-06-13 | 13.06 | 轻载 | 5522.31 | 0 | 徐州.神山变/1号主变 | 29 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 13050 | 5522.31
神墩138线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 176.92 | 2021-06-13 | 31.59 | 轻载 | 3725.19 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 32620 | 3725.19
神凤114线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 29.19 | 2021-06-13 | 5.21 | 轻载 | 6283.87 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 6300 | 6283.87
神华122线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 6789.44 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6789.44
神江124线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 188.18 | 2021-06-11 | 33.6 | 轻载 | 3530.16 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 25350 | 3530.16
神开117线 | 10 | 384 | D5000维护值 | 125.92 | 2021-06-22 | 32.79 | 轻载 | 2474.68 | 0 | 徐州.神山变/1号主变 | 29 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 27910 | 2474.68
神粮111线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 62.96 | 2021-06-22 | 11.45 | 轻载 | 5577.73 | 0 | 徐州.神山变/1号主变 | 29 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 19755 | 5577.73
神明142线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 194.15 | 2021-06-22 | 34.67 | 轻载 | 3426.76 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 92 | 41685 | 3426.76
神南115线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 115.37 | 2021-06-25 | 20.6 | 轻载 | 4791.23 | 0 | 徐州.神山变/1号主变 | 29 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 26570 | 4791.23
神热116线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 71.05 | 2021-06-30 | 12.69 | 轻载 | 5558.85 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 21145 | 5558.85
神石136线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 190.64 | 2021-04-08 | 34.04 | 轻载 | 3487.56 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 22300 | 3487.56
神沭126线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 145.97 | 2021-06-13 | 26.07 | 轻载 | 4261.24 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 28070 | 4261.24
神腾128线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 139.31 | 2021-06-29 | 24.19 | 轻载 | 4570.57 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4570.57
神卫133线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 359.47 | 2021-04-13 | 64.19 | 中载 | 563.42 | 0 | 徐州.神山变/1号主变 | 29 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 50610 | 563.42
神新118线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 189.94 | 2021-06-13 | 33.92 | 轻载 | 3499.68 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 83 | 35865 | 3499.68
神信131线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 195.21 | 2021-04-22 | 34.86 | 轻载 | 3408.4 | 0 | 徐州.神山变/1号主变 | 29 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3408.4
神徐113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 146.67 | 2021-06-13 | 24.44 | 轻载 | 4734.08 | 0 | 徐州.神山变/1号主变 | 29 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 25645 | 4734.08
神医132线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 99.19 | 2021-06-15 | 17.22 | 轻载 | 5265.45 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5265.45
神园112线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 158.98 | 2021-06-12 | 26.5 | 轻载 | 4520.87 | 0 | 徐州.神山变/2号主变 | 23.42 | 徐州.神山变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 27035 | 4520.87
沈城122线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 24.13 | 2021-06-13 | 4.31 | 轻载 | 6371.51 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 13 | 9120 | 6371.51
沈城二124线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 34.7 | 2021-05-06 | 6.2 | 轻载 | 6188.44 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6188.44
沈发111线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 126.17 | 2021-04-06 | 22.53 | 轻载 | 4604.18 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 36 | 15955 | 4604.18
沈港106线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 60.7 | 2021-06-30 | 12.14 | 轻载 | 5010.68 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5010.68
沈高158线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 30.68 | 2021-05-27 | 5.48 | 轻载 | 6258.06 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6258.06
沈工153线 | 10 | 575 | D5000维护值 | 243.22 | 2021-04-03 | 42.3 | 轻载 | 2758.73 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 3 | 3665 | 2758.73
沈交117线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 155.14 | 2021-04-30 | 27.7 | 轻载 | 4102.42 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 1 | 1500 | 4102.42
沈金137线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 311.36 | 2021-06-10 | 55.6 | 中载 | 1396.68 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 52 | 34625 | 1396.68
沈开110线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 206.23 | 2021-06-13 | 39.06 | 轻载 | 2829.57 | 0 | 徐州.开发区变/2号主变 | 4 | 徐州.开发区变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2829.57
沈开119线 | 10 | 800 | D5000维护值 | 218.6 | 2021-04-10 | 27.32 | 轻载 | 5913.05 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 5913.05
沈马115线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 6789.44 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 6789.44
沈明126线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 25.05 | 2021-06-30 | 4.47 | 轻载 | 6355.57 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 20 | 18715 | 6355.57
沈升135线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 56.32 | 2021-06-25 | 10.06 | 轻载 | 5813.98 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 23 | 4665 | 5813.98
沈唐154线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 176.6 | 2021-04-05 | 31.54 | 轻载 | 3730.73 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 3730.73
沈田151线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 6789.44 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6789.44
沈香108线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 111.02 | 2021-06-22 | 19.82 | 轻载 | 4866.57 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 45 | 18235 | 4866.57
沈校113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 126.55 | 2021-04-02 | 21.09 | 轻载 | 5082.55 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 52 | 27860 | 5082.55
沈校二156线 | 10 | 485 | 经验值 | 71.16 | 2021-06-13 | 14.67 | 轻载 | 4647.65 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4647.65
沈新139线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 6789.44 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6789.44
沈钟109线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 167.38 | 2021-04-15 | 29.89 | 轻载 | 3890.42 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 20 | 13825 | 3890.42
沈钟二155线 | 10 | 485 | 经验值 | 8.98 | 2021-06-27 | 1.85 | 轻载 | 5724.61 | 0 | 徐州.沈马变/3号主变 | 29.7 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5724.61
沈庄132线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0.12 | 2021-04-24 | 0.02 | 轻载 | 6787.36 | 0 | 徐州.沈马变/2号主变 | 28.45 | 徐州.沈马变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6787.36
石高117线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 242 | 2021-06-30 | 50.42 | 中载 | 1628.08 | 0 | 徐州.石涧变/3号主变 | 35.04 | 徐州.石涧变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 81 | 28580 | 1628.08
石开108线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 332.23 | 2021-06-08 | 69.21 | 中载 | 65.3 | 0 | 徐州.石涧变/3号主变 | 35.04 | 徐州.石涧变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 27 | 12750 | 65.3
石流115线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 126.88 | 2021-06-22 | 26.43 | 轻载 | 3621.96 | 0 | 徐州.石涧变/3号主变 | 35.04 | 徐州.石涧变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 69 | 24140 | 3621.96
石神112线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 5819.52 | 0 | 徐州.石涧变/3号主变 | 35.04 | 徐州.石涧变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 5819.52
石西116线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 31.06 | 2021-06-16 | 6.47 | 轻载 | 5281.56 | 0 | 徐州.石涧变/3号主变 | 35.04 | 徐州.石涧变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 10 | 2810 | 5281.56
石夏118线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 89.41 | 2021-06-12 | 18.63 | 轻载 | 4270.94 | 0 | 徐州.石涧变/3号主变 | 35.04 | 徐州.石涧变/10kV.10千伏Ⅵ段母线 | 43 | 13270 | 4270.94
石新111线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 139.82 | 2021-06-22 | 29.13 | 轻载 | 3397.84 | 0 | 徐州.石涧变/3号主变 | 35.04 | 徐州.石涧变/10kV.10千伏Ⅴ段母线 | 81 | 24530 | 3397.84
时工104线 | 10 | 416 | D5000维护值 | 61.88 | 2021-04-29 | 14.88 | 轻载 | 3971.82 | 0 | 徐州.时集变/2号主变 | 5.3 | 徐州.时集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 9695 | 3971.82
时街105线 | 10 | 416 | D5000维护值 | 117.2 | 2021-06-30 | 28.17 | 轻载 | 3013.68 | 0 | 徐州.时集变/1号主变 | 10.59 | 徐州.时集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 27135 | 3013.68
沭北二106线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 219.14 | 2021-06-24 | 54.78 | 中载 | 1054.1 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1054.1
沭北二120线 | 10 | 800 | D5000维护值 | 225.6 | 2021-05-29 | 28.2 | 轻载 | 5791.81 | 0 | 徐州.沭东变/2号主变 | 12.94 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5791.81
沭北一109线 | 10 | 384 | D5000维护值 | 16.72 | 2021-06-30 | 4.35 | 轻载 | 4366.03 | 0 | 徐州.北沟变/2号主变 | 6.4 | 徐州.北沟变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4366.03
沭北一119线 | 10 | 800 | D5000维护值 | 17 | 2021-06-30 | 2.12 | 轻载 | 9404.76 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 9404.76
沭段123线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 69.96 | 2021-06-28 | 12.15 | 轻载 | 5771.72 | 0 | 徐州.沭东变/2号主变 | 12.94 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 9820 | 5771.72
沭金11C线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 56.52 | 2021-05-20 | 9.81 | 轻载 | 6004.5 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6004.5
沭粮122线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 65.64 | 2021-04-30 | 11.4 | 轻载 | 5846.54 | 0 | 徐州.沭东变/2号主变 | 12.94 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 9515 | 5846.54
沭热113线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 0.96 | 2021-04-28 | 0.17 | 轻载 | 6966.8 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6966.8
沭神132线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.沭东变/2号主变 | 12.94 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
沭双11A线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
沭万131线 | 10 | 485 | 经验值 | 5.4 | 2021-04-30 | 1.11 | 轻载 | 5786.61 | 0 | 徐州.沭东变/2号主变 | 12.94 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5786.61
沭卫121线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 17.76 | 2021-04-03 | 3.08 | 轻载 | 6675.82 | 0 | 徐州.沭东变/2号主变 | 12.94 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 2310 | 6675.82
沭西111线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 84.96 | 2021-06-08 | 14.75 | 轻载 | 5511.92 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 15380 | 5511.92
沭阳11F线 | 10 | 485 | 经验值 | 22.8 | 2021-06-30 | 4.7 | 轻载 | 5485.24 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5485.24
沭医114线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 78.84 | 2021-06-15 | 13.69 | 轻载 | 5617.92 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9800 | 5617.92
沭园115线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 71.04 | 2021-06-30 | 12.33 | 轻载 | 5753.01 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 13245 | 5753.01
沭中112线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 47.28 | 2021-06-28 | 8.21 | 轻载 | 6164.53 | 0 | 徐州.沭东变/1号主变 | 13.49 | 徐州.沭东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 7500 | 6164.53
双福115线 | 10 | 496 | D5000维护值 | 135.27 | 2021-04-05 | 27.27 | 轻载 | 3670.63 | 0 | 徐州.双塘变/1号主变 | 23.31 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 2880 | 3670.63
双工113线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 89.4 | 2021-04-06 | 18.62 | 轻载 | 4271.11 | 0 | 徐州.双塘变/1号主变 | 23.31 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 9660 | 4271.11
双河116线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 91.63 | 2021-06-30 | 15.27 | 轻载 | 5687.37 | 0 | 徐州.双塘变/2号主变 | 40 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11510 | 5687.37
双街111线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 99.72 | 2021-06-13 | 18.89 | 轻载 | 4674.32 | 0 | 徐州.双塘变/1号主变 | 23.31 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 14565 | 4674.32
双井105线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 122.4 | 2021-04-12 | 23.18 | 轻载 | 4281.5 | 0 | 徐州.双塘变/1号主变 | 23.31 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 26610 | 4281.5
双开124线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 58.04 | 2021-06-21 | 10.99 | 轻载 | 5396.22 | 0 | 徐州.双塘变/2号主变 | 40 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 7630 | 5396.22
双水118线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 577.2 | 2021-06-25 | 109.32 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.双塘变/2号主变 | 40 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
双西122线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 342.35 | 2021-06-28 | 85.59 | 重载 | 0 | 0 | 徐州.双塘变/2号主变 | 40 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 17715 | 0
双徐107线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 55.6 | 2021-06-28 | 18.53 | 轻载 | 2674.21 | 0 | 徐州.双塘变/1号主变 | 23.31 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 25060 | 2674.21
双专109线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 6401.47 | 0 | 徐州.双塘变/1号主变 | 23.31 | 徐州.双塘变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6401.47
唐后104线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 32.03 | 2021-06-13 | 5.56 | 轻载 | 6428.66 | 0 | 徐州.唐店变/2号主变 | 12.28 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6428.66
唐街103线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 155.17 | 2021-06-22 | 29.39 | 轻载 | 3713.93 | 0 | 徐州.唐店变/1号主变 | 7.56 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 38485 | 3713.93
唐开112线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 94 | 2021-05-11 | 16.32 | 轻载 | 5355.34 | 0 | 徐州.唐店变/2号主变 | 12.28 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 17930 | 5355.34
唐李110线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 167.34 | 2021-06-30 | 31.69 | 轻载 | 3503.14 | 0 | 徐州.唐店变/2号主变 | 12.28 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 20110 | 3503.14
唐农105线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 169.93 | 2021-06-22 | 32.18 | 轻载 | 3458.28 | 0 | 徐州.唐店变/1号主变 | 7.56 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 30580 | 3458.28
唐双108线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 102.27 | 2021-06-13 | 19.37 | 轻载 | 4630.16 | 0 | 徐州.唐店变/2号主变 | 12.28 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 24820 | 4630.16
唐水109线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 166.76 | 2021-06-18 | 31.58 | 轻载 | 3513.19 | 0 | 徐州.唐店变/1号主变 | 7.56 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3513.19
唐新107线 | 10 | 576 | D5000维护值 | 264.36 | 2021-06-13 | 45.9 | 轻载 | 2404.71 | 0 | 徐州.唐店变/1号主变 | 7.56 | 徐州.唐店变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 110 | 56705 | 2404.71
踢高103线 | 10 | 384 | D5000维护值 | 99.96 | 2021-06-28 | 26.03 | 轻载 | 2924.31 | 0 | 徐州.踢球变/1号主变 | 2.85 | 徐州.踢球变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 10250 | 2850
踢街107线 | 10 | 384 | D5000维护值 | 42.36 | 2021-06-11 | 11.03 | 轻载 | 3921.94 | 0 | 徐州.踢球变/1号主变 | 2.85 | 徐州.踢球变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 5180 | 2850
踢魏105线 | 10 | 384 | D5000维护值 | 75.36 | 2021-05-16 | 19.62 | 轻载 | 3350.38 | 0 | 徐州.踢球变/1号主变 | 2.85 | 徐州.踢球变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 10990 | 2850
田滨107线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 193.19 | 2021-06-13 | 32.2 | 轻载 | 3928.35 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 23895 | 3928.35
田城119线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 144.14 | 2021-06-30 | 28.83 | 轻载 | 3565.5 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 14955 | 3565.5
田春135线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 120 | 2021-06-22 | 21.43 | 轻载 | 4711.04 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 9320 | 4711.04
田工118线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 198.64 | 2021-06-30 | 33.11 | 轻载 | 3833.96 | 0 | 徐州.田吴变/2号主变 | 28.55 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3833.96
田街116线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 214.9 | 2021-06-30 | 42.98 | 轻载 | 2339.93 | 0 | 徐州.田吴变/2号主变 | 28.55 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 26820 | 2339.93
田开112线 | 10 | 500 | D5000维护值 | 135.35 | 2021-06-30 | 27.07 | 轻载 | 3717.74 | 0 | 徐州.田吴变/2号主变 | 28.55 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 21050 | 3717.74
田马115线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 266.48 | 2021-06-30 | 44.41 | 轻载 | 2658.97 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 54435 | 2658.97
田南114线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 167.7 | 2021-06-30 | 29.95 | 轻载 | 3884.88 | 0 | 徐州.田吴变/2号主变 | 28.55 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 17945 | 3884.88
田热131线 | 10 | 384 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 4655.62 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 1965 | 4655.62
田沈110线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 263.32 | 2021-06-30 | 43.89 | 轻载 | 2713.7 | 0 | 徐州.田吴变/2号主变 | 28.55 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 105 | 56980 | 2713.7
田校117线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 257.88 | 2021-06-30 | 46.05 | 轻载 | 2322.96 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 42925 | 2322.96
田新113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 222.72 | 2021-06-30 | 37.12 | 轻载 | 3416.89 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 53215 | 3416.89
田阳133线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 120 | 2021-06-22 | 21.43 | 轻载 | 4711.04 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 34785 | 4711.04
田医111线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 86.31 | 2021-06-29 | 15.41 | 轻载 | 5294.55 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5294.55
田院108线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 66.8 | 2021-06-15 | 11.93 | 轻载 | 5632.46 | 0 | 徐州.田吴变/2号主变 | 28.55 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5632.46
田钟105线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 219.56 | 2021-06-30 | 39.21 | 轻载 | 2986.66 | 0 | 徐州.田吴变/1号主变 | 23.39 | 徐州.田吴变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 19915 | 2986.66
瓦北113线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 120.11 | 2021-04-15 | 22.75 | 轻载 | 4321.17 | 0 | 徐州.瓦窑变/1号主变 | 16 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 2350 | 4321.17
瓦房112线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 149.54 | 2021-06-22 | 28.32 | 轻载 | 3811.44 | 0 | 徐州.瓦窑变/2号主变 | 3.87 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 22595 | 3811.44
瓦工108线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 23.98 | 2021-04-20 | 4.54 | 轻载 | 5986.14 | 0 | 徐州.瓦窑变/2号主变 | 3.87 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 50 | 3870
瓦街106线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 196.92 | 2021-04-25 | 37.3 | 轻载 | 2990.82 | 0 | 徐州.瓦窑变/2号主变 | 3.87 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2990.82
瓦街二109线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 105.29 | 2021-04-16 | 19.94 | 轻载 | 4577.85 | 0 | 徐州.瓦窑变/1号主变 | 16 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 17110 | 4577.85
瓦开110线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 110.86 | 2021-04-24 | 27.72 | 轻载 | 2929.5 | 0 | 徐州.瓦窑变/2号主变 | 3.87 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2929.5
瓦柳117线 | 10 | 200 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 0 | 徐州.瓦窑变/1号主变 | 16 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2424.8
瓦新115线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 336 | 2021-04-11 | 56 | 中载 | 1454.88 | 0 | 徐州.瓦窑变/1号主变 | 16 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 37255 | 1454.88
瓦袁107线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 126.63 | 2021-06-30 | 31.66 | 轻载 | 2656.37 | 0 | 徐州.瓦窑变/1号主变 | 16 | 徐州.瓦窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 19260 | 2656.37
王北107线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 65.93 | 2021-06-30 | 11.77 | 轻载 | 5647.53 | 0 | 徐州.王庄变/1号主变 | 32.41 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 19915 | 5647.53
王城103线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 6789.44 | 0 | 徐州.王庄变/1号主变 | 32.41 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 400 | 6789.44
王东106线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 63.24 | 2021-06-28 | 11.29 | 轻载 | 5694.12 | 0 | 徐州.王庄变/2号主变 | 12.45 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10475 | 5694.12
王岗108线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 56.3 | 2021-05-09 | 18.77 | 轻载 | 2662.08 | 0 | 徐州.王庄变/2号主变 | 12.45 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 14830 | 2662.08
王灌104线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 62.58 | 2021-06-28 | 13.04 | 轻载 | 4735.63 | 0 | 徐州.王楼变/2号主变 | 5.61 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15240 | 4735.63
王街111线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 285.32 | 2021-06-30 | 50.95 | 中载 | 1847.7 | 0 | 徐州.王庄变/1号主变 | 32.41 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 80 | 29985 | 1847.7
王金103线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5819.52 | 0 | 徐州.王楼变/1号主变 | 11.72 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5819.52
王联112线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 86.23 | 2021-06-29 | 16.33 | 轻载 | 4907.97 | 0 | 徐州.王庄变/2号主变 | 12.45 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 12140 | 4907.97
王刘112线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 48.69 | 2021-06-28 | 10.14 | 轻载 | 4976.21 | 0 | 徐州.王楼变/2号主变 | 5.61 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 14820 | 4976.21
王楼107线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 147.31 | 2021-06-28 | 30.69 | 轻载 | 3268.11 | 0 | 徐州.王楼变/1号主变 | 11.72 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 28385 | 3268.11
王陆114线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 132.72 | 2021-06-30 | 27.65 | 轻载 | 3520.81 | 0 | 徐州.王楼变/2号主变 | 5.61 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3520.81
王南109线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 111.71 | 2021-05-18 | 19.95 | 轻载 | 4854.62 | 0 | 徐州.王庄变/1号主变 | 32.41 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 28435 | 4854.62
王平106线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 34.28 | 2021-06-28 | 7.14 | 轻载 | 5225.79 | 0 | 徐州.王楼变/2号主变 | 5.61 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 25795 | 5225.79
王石118线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 53.97 | 2021-06-12 | 9.64 | 轻载 | 5854.68 | 0 | 徐州.王庄变/2号主变 | 12.45 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5854.68
王水113线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 137.99 | 2021-05-07 | 28.75 | 轻载 | 3429.53 | 0 | 徐州.王楼变/1号主变 | 11.72 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3429.53
王小113线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 33.72 | 2021-04-02 | 6.02 | 轻载 | 6205.41 | 0 | 徐州.王庄变/1号主变 | 32.41 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 1255 | 6205.41
王新105线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 44.38 | 2021-06-12 | 7.92 | 轻载 | 6020.78 | 0 | 徐州.王庄变/1号主变 | 32.41 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 10435 | 6020.78
王堰105线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 218.32 | 2021-06-28 | 45.48 | 轻载 | 2038.22 | 0 | 徐州.王楼变/1号主变 | 11.72 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 28690 | 2038.22
王渔110线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 88.07 | 2021-06-15 | 18.35 | 轻载 | 4294.15 | 0 | 徐州.王楼变/2号主变 | 5.61 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 25015 | 4294.15
王中111线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5819.52 | 0 | 徐州.王楼变/1号主变 | 11.72 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5819.52
王专108线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5819.52 | 0 | 徐州.王楼变/2号主变 | 5.61 | 徐州.王楼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5610
王庄117线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 0 | 徐州.王庄变/1号主变 | 32.41 | 徐州.王庄变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 200 | 3637.2
新北115线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 65.58 | 2021-06-27 | 10.93 | 轻载 | 6138.55 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 9495 | 6138.55
新滨124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 140.7 | 2021-06-13 | 23.45 | 轻载 | 4837.48 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20385 | 4837.48
新澄137线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 141.25 | 2021-04-15 | 23.54 | 轻载 | 4827.95 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 5 | 3830 | 4827.95
新工114线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 173.88 | 2021-06-30 | 28.98 | 轻载 | 4262.8 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 21215 | 4262.8
新海110线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0.09 | 2021-04-04 | 0.02 | 轻载 | 6787.88 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6787.88
新汉112线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 206.34 | 2021-06-30 | 34.39 | 轻载 | 3700.59 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 18840 | 3700.59
新河132线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 47.38 | 2021-04-08 | 7.9 | 轻载 | 6453.78 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 4 | 3885 | 6453.78
新化131线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 159.55 | 2021-06-23 | 26.59 | 轻载 | 4510.99 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4510.99
新街144线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 194.42 | 2021-06-30 | 34.72 | 轻载 | 3422.09 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 3422.09
新京113线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 229.67 | 2021-06-30 | 38.28 | 轻载 | 3296.52 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 21270 | 3296.52
新开103线 | 10 | 528 | D5000维护值 | 284.89 | 2021-04-15 | 53.96 | 中载 | 1467.18 | 0 | 徐州.开发区变/2号主变 | 4 | 徐州.开发区变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1467.18
新开134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 274.61 | 2021-04-15 | 45.77 | 轻载 | 2518.15 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2518.15
新磷127线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 6.12 | 2021-04-29 | 1.09 | 轻载 | 6683.44 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6683.44
新墨123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0.08 | 2021-06-13 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7273.01
新南133线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 181.66 | 2021-06-13 | 30.28 | 轻载 | 4128.05 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 51 | 21843 | 4128.05
新平145线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 76.7 | 2021-06-13 | 12.78 | 轻载 | 5945.96 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 12 | 7230 | 5945.96
新热Ⅰ130线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0.08 | 2021-06-28 | 0.01 | 轻载 | 6788.05 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 6788.05
新热Ⅱ129线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0.1 | 2021-06-04 | 0.02 | 轻载 | 6787.71 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6787.71
新石126线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 183.69 | 2021-04-14 | 32.8 | 轻载 | 3607.93 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 14750 | 3607.93
新沭147线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0.09 | 2021-04-04 | 0.02 | 轻载 | 6787.88 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 6787.88
新水128线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0.09 | 2021-04-26 | 0.02 | 轻载 | 6787.88 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6787.88
新铁136线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 33.5 | 2021-05-22 | 5.58 | 轻载 | 6694.18 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 6 | 5100 | 6694.18
新微135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 112.18 | 2021-06-30 | 18.7 | 轻载 | 5331.44 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 30 | 19930 | 5331.44
新徐125线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 196.89 | 2021-06-30 | 32.82 | 轻载 | 3864.27 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 27830 | 3864.27
新阳121线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 47.93 | 2021-06-30 | 7.99 | 轻载 | 6444.25 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 10320 | 6444.25
新药146线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 70.3 | 2021-06-13 | 12.55 | 轻载 | 5571.84 | 0 | 徐州.新沂变/2号主变 | 27.86 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅳ段母线 | 14 | 9810 | 5571.84
新悦111线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 0.13 | 2021-05-25 | 0.02 | 轻载 | 6787.19 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6787.19
新纸122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 85.66 | 2021-06-23 | 14.28 | 轻载 | 5790.77 | 0 | 徐州.新沂变/1号主变 | 25.57 | 徐州.新沂变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 14120 | 5790.77
窑街109线 | 10 | 432 | D5000维护值 | 129.38 | 2021-06-27 | 29.95 | 轻载 | 2996.71 | 0 | 徐州.窑湾变/1号主变 | 6.01 | 徐州.窑湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 26000 | 2996.71
窑刘105线 | 10 | 432 | D5000维护值 | 69.44 | 2021-04-08 | 16.07 | 轻载 | 4034.87 | 0 | 徐州.窑湾变/1号主变 | 6.01 | 徐州.窑湾变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 11220 | 4034.87
窑水106线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 105.65 | 2021-05-27 | 26.41 | 轻载 | 3019.74 | 0 | 徐州.窑湾变/2号主变 | 2.98 | 徐州.窑湾变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2980
业代111线 | 10 | 485 | 经验值 | 30.56 | 2021-06-22 | 6.3 | 轻载 | 5350.84 | 0 | 徐州.产业变/1号主变 | 39.95 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5350.84
业港二106线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 156.4 | 2021-05-02 | 32.58 | 轻载 | 3110.67 | 0 | 徐州.港头变/2号主变 | 9.63 | 徐州.港头变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 5800 | 3110.67
业港二129线 | 10 | 485 | 经验值 | 197.28 | 2021-06-10 | 40.68 | 轻载 | 2463.25 | 0 | 徐州.产业变/2号主变 | 39.96 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2463.25
业港一107线 | 10 | 480 | D5000维护值 | 102.97 | 2021-04-21 | 21.45 | 轻载 | 4036.08 | 0 | 徐州.港头变/1号主变 | 4.76 | 徐州.港头变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11850 | 4036.08
业港一119线 | 10 | 485 | 经验值 | 207.24 | 2021-06-23 | 42.73 | 轻载 | 2290.74 | 0 | 徐州.产业变/1号主变 | 39.95 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2290.74
业后110线 | 10 | 485 | 经验值 | 102.51 | 2021-04-16 | 21.14 | 轻载 | 4104.67 | 0 | 徐州.产业变/1号主变 | 39.95 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4104.67
业潼121线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 94.35 | 2021-04-23 | 15.72 | 轻载 | 5640.26 | 0 | 徐州.产业变/2号主变 | 39.96 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5640.26
业瓦122线 | 10 | 485 | 经验值 | 115.34 | 2021-04-21 | 23.78 | 轻载 | 3882.45 | 0 | 徐州.产业变/2号主变 | 39.96 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3882.45
业王123线 | 10 | 485 | 经验值 | 131.4 | 2021-04-21 | 27.09 | 轻载 | 3604.29 | 0 | 徐州.产业变/2号主变 | 39.96 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3604.29
业营120线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 87.83 | 2021-04-16 | 14.64 | 轻载 | 5753.18 | 0 | 徐州.产业变/2号主变 | 39.96 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5753.18
业友112线 | 10 | 485 | 经验值 | 290.77 | 2021-06-30 | 59.95 | 中载 | 844 | 0 | 徐州.产业变/1号主变 | 39.95 | 徐州.产业变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 844
御北113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
御房112线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
御街110线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
御开114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
御柳122线 | 10 | 485 | 经验值 | 44.8 | 2021-06-27 | 9.24 | 轻载 | 5104.2 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5104.2
御双121线 | 10 | 485 | 经验值 | 19.2 | 2021-06-28 | 3.96 | 轻载 | 5547.6 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5547.6
御潼120线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
御新111线 | 10 | 485 | 经验值 | 242.4 | 2021-04-30 | 49.98 | 轻载 | 1681.77 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1681.77
御袁130线 | 10 | 640 | D5000维护值 | 28 | 2021-06-22 | 4.38 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 江苏.御窑变/1号主变 | 144 | 江苏.御窑变/10kV.10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 7274.4
钟电209线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 13966.85 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 13966.85
钟河246线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 106.17 | 2021-06-26 | 17.7 | 轻载 | 10871.07 | 0 | 徐州.钟吾变/2号主变 | 63.08 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 10871.07
钟街214线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 0.7 | 2021-06-30 | 0.12 | 轻载 | 13942.6 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 10800 | 13942.6
钟金243线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 76.99 | 2021-04-06 | 25.66 | 轻载 | 4607.47 | 0 | 徐州.钟吾变/2号主变 | 63.08 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 4607.47
钟开215线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 102.65 | 2021-04-26 | 17.82 | 轻载 | 10411.05 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 21 | 15525 | 10411.05
钟民216线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 221.83 | 2021-04-27 | 38.51 | 轻载 | 6282.66 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6282.66
钟荣251线 | 20 | 384 | D5000维护值 | 9.4 | 2021-06-26 | 2.45 | 轻载 | 8985.62 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8985.62
钟山210线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 286.16 | 2021-06-25 | 49.68 | 轻载 | 4054.27 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4054.27
钟双213线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 100.9 | 2021-06-09 | 17.52 | 轻载 | 10471.67 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 5000 | 10471.67
钟水212线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 47.11 | 2021-06-11 | 8.18 | 轻载 | 12334.96 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 12334.96
钟唐211线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 163.47 | 2021-04-26 | 28.38 | 轻载 | 8304.25 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 28 | 20235 | 8304.25
钟维244线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 100.19 | 2021-06-09 | 16.7 | 轻载 | 11078.22 | 0 | 徐州.钟吾变/2号主变 | 63.08 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 11078.22
钟卧253线 | 20 | 480 | D5000维护值 | 95.27 | 2021-05-24 | 19.85 | 轻载 | 8338.89 | 0 | 徐州.钟吾变/1号主变 | 63.43 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 8338.89
钟新241线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 16.52 | 2021-06-13 | 2.75 | 轻载 | 13976.55 | 0 | 徐州.钟吾变/2号主变 | 63.08 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅳ段母线 | 13 | 7640 | 13976.55
钟药二232线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 30.23 | 2021-06-07 | 5.04 | 轻载 | 13501.63 | 0 | 徐州.钟吾变/2号主变 | 63.08 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅲ段母线 | 1 | 3250 | 13501.63
钟药三233线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 4.22 | 2021-05-12 | 0.7 | 轻载 | 14402.62 | 0 | 徐州.钟吾变/2号主变 | 63.08 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 14402.62
钟药一231线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 4.22 | 2021-05-11 | 0.7 | 轻载 | 14402.62 | 0 | 徐州.钟吾变/2号主变 | 63.08 | 徐州.钟吾变/20kV.20千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 14402.62
卓创222线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 9.84 | 2021-06-25 | 1.71 | 轻载 | 13625.99 | 0 | 徐州.卓窑变/1号主变 | 76.05 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 13625.99
卓华259线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 21.27 | 2021-05-26 | 7.09 | 轻载 | 6537.61 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 6537.61
卓汇235线 | 20 | 528 | D5000维护值 | 57.3 | 2021-06-10 | 10.85 | 轻载 | 10818.07 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 10818.07
卓开257线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 114.25 | 2021-06-11 | 19.84 | 轻载 | 10009.23 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅵ段母线 | 62 | 25700 | 10009.23
卓康二线254线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 49.57 | 2021-04-13 | 8.61 | 轻载 | 12249.74 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅴ段母线 | 1 | 14450 | 12249.74
卓康三线231线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 4.57 | 2021-05-12 | 0.79 | 轻载 | 13808.54 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 13808.54
卓康四线239线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 30.59 | 2021-06-16 | 5.31 | 轻载 | 12907.21 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 12907.21
卓康五线255线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 37.26 | 2021-04-19 | 6.47 | 轻载 | 12676.16 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅵ段母线 | 15 | 10250 | 12676.16
卓康一线252线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 3.16 | 2021-06-29 | 0.55 | 轻载 | 13857.39 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 13857.39
卓墨233线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 24.96 | 2021-06-28 | 4.33 | 轻载 | 13102.23 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅴ段母线 | 0 |  | 13102.23
卓倪251线 | 20 | 576 | D5000维护值 | 172.96 | 2021-04-13 | 30.03 | 轻载 | 7975.51 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅴ段母线 | 17 | 7240 | 7975.51
卓水273线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 5.62 | 2021-06-12 | 1.87 | 轻载 | 7079.72 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 7079.72
卓泰271线 | 20 | 528 | D5000维护值 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 轻载 | 12802.94 | 0 | 徐州.卓窑变/3号主变 | 72.2 | 徐州.卓窑变/20kV.20千伏Ⅵ段母线 | 0 |  | 12802.94