检索号：5961-H/HK2021032（1）K-A02

密  级：普通商密

建设项目环境影响报告表

（公示板）

项 目 名 称：南京青龙山~高桥、大唐南京电厂220千伏

线路改造工程

建设单位（盖章）：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

编制单位：国电环境保护研究院有限公司

编制日期  2022年1月

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 南京青龙山~高桥、大唐南京电厂220千伏线路改造工程 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 55--161输变电工程 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91320100733144888A |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 陈刚 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 李征恢 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 李征恢 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 国电环境保护研究院有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91320100733157662P |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 高 俊 | 06353223505320268 |  | BH 018330 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 高 俊 | 全文编写 |  | BH 018330 |  |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	3

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	10

四、生态环境影响分析	15

五、主要生态环境保护措施	19

六、生态环境保护措施监督检查清单	24

七、结论	27

电磁环境影响专题评价	28

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南京青龙山~高桥、大唐南京电厂220千伏线路改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320115-44-02-167275 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李征恢 | 联系方式 |  | 025-84222119 |
| 建设地点 | 本项目位于南京市江宁区麒麟街道、东山街道 |  |  |  |
| 地理坐标 | ①青龙山~高桥220kV改造线路起点坐标：东经118°56′35.261″、北纬32°01′21.872″(国家测量局02号标准)，终点坐标：东经118°56′32.413″、北纬32°01′14.690″(国家测量局02号标准)； ②青龙山~大唐南京电厂220kV改造线路起点坐标：东经118°56′39.924″、北纬32°01′19.321″(国家测量局02号标准)，终点坐标：东经118°56′42.709″、北纬32°01′1.911″(国家测量局02号标准)； ③青龙山500kV变电站：东经118°56′39.924″、北纬32°01′19.321″(国家测量局02号标准)； ④高桥220kV变电站：东经118°52′58.720″、北纬31°58′47.251″(国家测量局02号标准)。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 55-161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建塔基（四个脚）永久占地约30m2、临时占地约1700m2/线路长度1.94km |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） þ改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏省发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏发改能源发[2020]1405号 |  |
| 总投资（万元） | 2658（静态） | 环保投资（万元） | 30 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.13% | 施工工期 | 预计3个月 |  |
| 是否开工建设 | þ否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本环境影响报告表设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）与当地发展规划相符性分析 本项目变电站前期已取得了规划、国土等部门的同意，线路路径得到了南京市规划和自然资源局的同意（见附件4），项目建设符合当地发展规划的要求。 （2）与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目不进入江苏省国家级生态保护红线，与《江苏省国家级生态保护红线规划》是相符的。 （3）与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程进入了江苏省生态空间管控区---大连山~青龙山水源涵养区，穿越线路长度约为1.02km，拟在其内新建铁塔2基。项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图见附图2。 根据《江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号）的要求，南京市江宁区人民政府就“南京青龙山-高桥、大唐电厂220千伏线路改造工程不可避让生态空间管控区域”相关事项进行了专项评估（《关于青龙山~大唐南京电厂II回220kV线路改造工程不可避让生态空间管控区域论证意见的函》（江宁政函[2021]80号），见附件8）：本项目属于经县级以上人民政府评估对生态环境不造成明显影响的涉及生态空间管控区域，符合生态空间管控要求，可以建设。 因此本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求是相符的。 （4）与“三线一单”相符性分析 本项目符合江苏省及南京市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）的要求。 （5）与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 除无法避让大连山~青龙山水源涵养区外，本项目评价范围内不涉其他生态保护红线、国家公园、世界文化和自然遗产地、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，线路路径的唯一性在《青龙山~大唐南京电厂II回220kV线路改造工程不可避让生态空间管控区域论证报告》中已进行了充分论述并已通过审查；部分架空线路与500kV线路同塔架设，减少新开辟走廊，因此项目选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中输变电工程选线环保技术要求。 （6）与《南京市严格控制架空线规划管理规定》相符性分析 根据《南京市严格控制架空线规划管理规定》（宁规字[2016]297号）：主城、东山副城、江心洲生态科技岛、麒麟生态科技城不得新设架空线。本线路不属于东山副城及麒麟生态科技城，可以新设架空线，也符合《南京市严格控制架空线规划管理规定》的要求。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目改造线路位于南京市江宁区麒麟街道、500kV青龙山变电站周边。 青龙山500kV变电站位于江宁区麒麟街道泉水社区。 高桥220kV变电站位于江宁区东山街道东麒路与临麒南路交叉口东南侧。 项目地理位置示意图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目由来 根据南京主城东环网发展规划，2022年随着东善桥超规模扩建工程实施后，青龙山220kV母线短路电流将达到50.1kA，短路电流水平越线，因此考虑青龙山220kV母线分段开关打开运行。青龙山升压500kV输变电工程实施后，若220kV出线间隔排列维持不变，2022年夏季高峰方式下，考虑大唐电厂满发则青龙山（南侧）~高桥220kV线路输送功率达835MW，线路过载；而青龙山（北侧）~高桥220kV线路输送功率仅16MW，两回线路潮流分布极其不均。若仅考虑将青龙山北侧220kV母线至高桥220kV一回出线调整至南侧母线，220kV大唐电厂~青龙山双回线路仍接入青龙山南侧220kV母线，则2022年夏季高峰方式下青龙山500kV主变降压不均衡，且220kV青龙山~高桥双回线路N-1时，剩余一回线路输送功率为826MW，线路过载。 综上，为控制系统短路电流，结合远景电网发展规划，建议青龙山220kV母线分段开关打开运行。同时为优化电网潮流分布，建议将青龙山北侧220kV母线至高桥一回220kV出线调整至南侧母线，将青龙山南侧220kV母线至大唐电厂一回220kV出线调整至北侧母线。因此，2022年实施青龙山~高桥、大唐南京电厂220kV线路改造工程是十分必要的。 - 建设内容 本项目建设内容包括： - 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程：本期新建线路路径长约0.64km，包含电缆及架空线两部分，其中电缆线路利用已建电缆隧道敷设1回，路径长度约0.44km；架空线路利用已建双回杆塔架线1回，路径长度约0.2km。拆除线路长约0.06km。 - 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程：采用架空架设。改造线路路径长约1.3km，其中新建220kV单回线路路径长约0.6km，新建220kV双回单侧挂线路径长约0.35km，利用拟建500/220kV青龙山～龙王山混压四回线路杆塔单侧挂线路径长约0.35km。 （3）青龙山500kV变电站220kV间隔扩建工程：本期将原高桥1间隔改为备用间隔，扩建1回出线间隔为高桥1间隔，将原备用2间隔内设备搬迁至原预留间隔，扩建原备用2间隔为大唐2间隔，将原大唐2间隔改为备用2间隔，新增大唐1间隔线路侧隔离开关，使出线侧地刀为超B类。 （4）高桥220kV变电站220kV间隔改造工程*：改造至青龙山两回出线间隔，更换超B类接地刀闸。 *高桥220kV变电站本期仅对原间隔进行改造，不新建间隔及出线，不新增电磁及声源设备，不改变现状变电站内的间隔数及平面布置，因此变电站对周围声环境、电磁环境的影响与改造前一致。本期仅在站内进行间隔改造，不在站外设置临时占地，对站外生态环境没有影响。高桥220kV变电站前期已竣工环保验收（隶属南京220kV青龙山等9项输变电工程竣工环境保护验收调查表，苏电发展〔2018〕1017号，验收意见见附件5（2）），根据验收结论可知，220kV高桥变运行产生的工频电场、工频磁场、声环境均满足相应评价标准。因此本期不再对高桥220kV变电站的电磁环境、声环境、生态环境等环境影响进行评价。 3.项目组成及规模 （1）青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程 表2.1 线路工程建设规模 项目; 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程. 主体 工程; 线路长度; 新建线路路径长约0.64km，：其中电缆线路利用已建电缆隧道敷设1回，路径长度约0.44km；架空线路利用已建双回杆塔架线1回，路径长度约0.2km。拆除线路长约0.06km. 架设方式; 电缆段利用已建电缆隧道敷设1回；架空段利用已建双回杆塔架线1回，依据设计资料，导线采用逆相序排列，导线对地高度不小于15m. 导线/电缆型号; 2×JL3/G1A-630/45钢芯高导电率铝绞线、电缆截面为2500mm2. 导线直径; 33.8cm. 分裂间距; 50cm. 杆塔数量; 利用已有杆塔2基. 辅助工程; 地线为2根48芯OPGW-150复合光缆. 公用工程; /. 储运工程; /. 环保工程; 施工期：围挡、密目网苫盖. 依托工程; 利用青高4M09线已建电缆沟及铁塔2基. 临时工程; 牵张场; /. 临时道路; /. 塔基临时施工区; /. （2）青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程 表2.2 线路工程建设规模 项目; 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程. 主体 工程; 线路长度; 新建架空线路路径长约1.3km：其中新建220kV单回线路路径长约0.6km，新建220kV双回单侧挂线路径长约0.35km，利用拟建500/220kV青龙山～龙王山混压四回线路杆塔单回挂线路径长约0.35km。. 架设方式; 单回三角排列、双回单侧垂直挂线、利用拟建500/220kV混压四回线路杆塔单回挂线（500kV线路逆相序排列，220kV单侧三角排列）； 依据设计资料，导线对地高度不小于15m. 导线/电缆型号; 4×JL3/G1A-630/45钢芯高导电率铝绞线. 导线直径; 33.8cm. 分裂间距; 50cm. 杆塔数量; 新建杆塔3基、利用500kV/220kV混架段铁塔2基. 辅助工程; 地线采用2根JLB40-150铝包钢绞线. 环保工程; 施工期：围挡、密目网苫盖、沉淀池等。. 依托工程; 利用500kV青龙山~龙王山杆塔两基. 临时工程; 临时道路长约300m、临时占地约900m2. 本项目架空线路新立3基杆塔，位于水源涵养区的2处塔基施工临时用地设表土堆场、临时排水沟，占地面积约500m2；位于青龙山500kV变电站出线侧的1处塔基施工临时用地设有表土堆场、临时排水沟及临时沉淀池，占地面积约300m2；综上，塔基临时施工区占地面积共计800m2。. （3）青龙山500kV变电站220kV间隔扩建工程 青龙山500kV变电站目前为220kV升压站，将升压成500kV变电站，升压工程已取得环评批复，正在建设中。 青龙山500kV变电站220kV侧：本期将原高桥1间隔改为备用间隔（东北侧西1），扩建1回出线间隔为高桥1间隔（西南侧西1），将原备用2间隔（东北侧西6）内设备搬迁至原预留间隔（东北侧西2），扩建原备用2间隔为大唐2间隔（东北侧西6），将原大唐2间隔（西南侧西6）改为备用2间隔，新增大唐1间隔线路侧隔离开关，使出线侧地刀为超B类。建设内容及规模见表2.3。 扩建调整前后间隔情况入下所示： 间隔扩建调整前： 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 东北侧间隔 （自西往东）; 高桥1; 预留2; 光华1; 光华2; 备用1; 备用2. 西南侧间隔 （自西往东）; 预留1; 高桥2; 苏庄1; 苏庄2; 大唐1; 大唐2. 间隔扩建调整后： 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 东北侧间隔 （自西往东）; 备用（预留钟山1）; 备用（预留钟山2）; 光华1; 光华2; 备用1; 大唐2. 西南侧间隔 （自西往东）; 高桥1; 高桥2; 苏庄1; 苏庄2; 大唐1; 备用2. 表2.3 青龙山500kV变电站建设规模（现状为220kV开关站，尚未升压） 项目; 现有规模; 本期规模. 主体工程; 主变容量; 升压后：2×1000MVA; /. 500kV 出线; 升压后：4回; /. 220kV出线*1; 现状6回（高桥1、高桥2、大唐1、大唐2、光华1、光华2）; 本期间隔扩建调整，不新增出线。调整后，与现状出线数量一致. 500kV配电装置; 升压后：户外HGIS; /. 220kV配电装置; 户外GIS布置; /. 无功补偿电容器; 升压后：4组60Mvar低压电容器、2组60Mvar低压电抗器; /. 占地; 围墙内占地面积为4.0758hm2; 在变电站预留场地内进行扩建，不新增用地。. 辅助工程; 辅助用房; 1幢主控楼，设有保电值班室、卫生间等; /. 供水; 生活、生产、消防用水均由市政给水管网供给; /. 排水; 采用雨污水分流，生活污水经过化粪池处理后定期清运; /. 环保工程; 事故油坑; 升压后：两台主变下设置故油坑，与站内事故油池相连，容积大于单台主变油量的20%; /. 事故油池*2; 升压后：设置80m3事故油池一座; 本期不新增产油设施. 污水处理装置; 化粪池一座; 本期不新增运行人员，利用前期建设的化粪池，定期清运. 依托工程; /; 依托青龙山变预留场地进行间隔扩建改造；依托站内前期设置的化粪池、事故油池等环保设施. 临时工程; 施工道路; /; 本项目利用已有道路运输设备、材料等. *1：220kV出线目前6回，苏庄2回在升压改造完成前将接入。 *2：根据《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》评价内容可知，青龙山变电站升压后新建主变单相变压器的绝缘油重70t（密度约0.895t/m3），体积约78.2m3。按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）要求，本期新建事故油池容量（80m3）能满足本期新建的单相变压器贮存最大油量的100%要求。 （4）高桥220kV变电站220kV间隔改造工程 本期在站内改造至青龙山两回出线间隔，更换超B类接地刀闸。高桥220kV变电站建设内容及规模见表2.4。 表2.4 高桥220kV变电站建设规模 项目; 现有规模; 本期扩建规模. 主体工程; 主变容量; 2×240MVA （#1、#2主变）; /. 220kV 出线; 4回; 本期仅进行间隔改造，不新增间隔. 110kV 出线; 10回; /. 220kV和110kV配电装置; 均采用户外常规布置; /. 无功补偿电容器; 6组6Mvar低压电容器和2组6Mvar低压电抗器; /. 占地; 围墙内占地面积21928m2。; 在变电站预留场地内进行改造，不新增用地。. 辅助工程; 辅助用房; 1幢功能用房，设有保电值班室、卫生间等; /. 供水; 生活、生产、消防用水均由市政给水管网供给; /. 排水; 采用雨污水分流，生活污水经过化粪池处理后定期清运; /. 环保工程; 事故油坑; #1、#2主变下设置故油坑，与站内事故油池相连，容积大于单台主变油量的20%; 本期不新增产油设施. 事故油池*; 现有1座事故油池，事故油池有效容积约为60m3. 化粪池; 1座; 本期不新增运行人员，利用前期建设的化粪池，定期清运. 依托工程; /; 依托站内现有化粪池、事故油池等环保设施. 临时工程; 施工道路; －; 本项目利用已有道路运输设备、材料等. *：现有单台主变压器的油量为59.97t（密度约0.895t/m3），体积约67m3，事故油池容积满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）事故油池容量不小于单台主变压器最大油量60%的设计要求。 |
| 总平面及现场布置 | 1、220kV改造线路 （1）线路路径 ①青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程 现有青龙山~高桥I、II回线其中I回（青高4M10线）线采用架空线接入青龙山东北侧220kV间隔，II回（青高4M09线）线采用电缆向南至青龙山变电站西南侧后转为架空线接入青龙山西南侧220kV间隔。本期拟将青高4M10线由东北侧220kV间隔改至西南侧220kV间隔。 本期改造的青龙山-高桥I回（青高4M10线）线路在青龙山变东北侧的终端塔电缆下地后，进入青龙山变西北侧已建的电缆隧道（已敷设青龙山~高桥II回（青高4M09线）线路），然后向西南走线至青龙山变电站西南侧的电缆终端塔后转为架空，利用已建双回杆塔（已挂220kV青高4M09线）进行架设，架空线向东走线至青龙山变电站西南侧后，转向北接入青龙山220kV间隔。 本改造线路包含电缆及架空线两部分，其中电缆线路利用已建电缆隧道敷设1回，路径长度约0.44km；架空线路利用已建双回杆塔架线1回，路径长度约0.2km。改造线路均利用已有杆塔及电缆沟，本期无土建工程。 拆除原220kV青龙山~高桥I回（青高4M10线）线路0.06km。 ②青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程 在建的青龙山~大唐电厂I、II回线路采用架空接入青龙山西南侧220kV间隔，本期拟将220kV青龙山~大唐南京电厂II回线路由青龙山变电站西南侧间隔改接至东北侧间隔。 本期拟将在建的青龙山~大唐南京电厂II回线路在青龙山变南侧采用分支塔（T4）单回向东北方向下穿青龙山变东侧的500kV青龙山~东善桥、500kV青龙山~大唐南京电厂线后至B3，与500kV青龙山~龙王山线同塔混合架设至B2，在青龙山变东北侧后分开，双回架设单边挂线接入青龙山变东北侧220kV间隔。 综上所述：青龙山变~B2段为新建双回线路单边挂线段，路径长0.35km；B2~B3段为与500kV线路混架段，路径长0.35km；B3~T4段为新建单回路段，路径长0.6km。 改造线路路径示意图见附图3。 （2）杆塔型号 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程新建铁塔3基，利用500/220kV青龙山～龙王山混压四回线路铁塔2基，青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程利用已有铁塔架线2基，塔型为2F2-SDJ，塔型参数见表2.5，塔型见附图4。 表2.5 本项目杆塔参数一览表 杆塔名称; 塔型; 呼高（m）; 转角（0）; 数量（基）; 对应塔号; 备注. 220kV单回路角钢塔; 2S-JC3; 27; 40-60; 1; Q2、Q3; 新建铁塔，其中Q2、Q3位于“大连山-青龙山水源涵养区”. 33; 1. 220kV双回路角钢塔; 2S-SDJ; 27; 0-90; 1; Q1. 500kV/220kV同塔四回混架塔; 5/2A-SSZC3; 51; —; 1; B2; 500kV/220kV混架段. 5/2A-SSDJC; 36; 0-90; 1; B3. 220kV双回路塔; 2F2-SDJ; 27; 0-90; 2; N2、NT2; 利用已有铁塔加挂1回线. 根据初设资料，本改造项目架空段导线最小对地高度为15m。 2、青龙山500kV变电站总平面布置 青龙山500kV变电站前期按220kV开关站建设。220kV开关站布置在站区西北部，500kV配电装置布置在站区东南部，采用户外HGIS，与主变场地平行，500kV向东北、东南、西南三个方向出线；220kV配电装置布置在站区西部南北两端，分别向西南、东北出线，采用户外GIS；主变及35kV 配电装置场地布置在 500kV 配电装置西侧。35kV采用屋外支持管型母线中型布置，无功补偿设备位于本期新上主变西侧、垂直于主变压器排列方向一列布置；事故油池位于主变西北侧；主控楼位于220kV场地的西侧，化粪池位于主控楼东北侧。进站大门位于西北偏北位置。 本期间隔扩建调整的为220kV间隔，分别位于站区东北及西南两侧。 青龙山500kV变电站总平面布置见附图5（1）。 3、高桥220kV变电站总平面布置 高桥220kV变电站220kV配电装置采用户外常规布置，位于站区西北侧，架空进出线；110kV配电装置采用户外常规布置，110kV位于站区东南侧，架空出线；主变压器位于220kV及110kV屋外配电装置之间；10kV开关室位于主变和110kV屋外配电装置之间；主控综合楼位于站区西南侧；事故油池位于#1主变东北侧；化粪池位于主控楼北侧空地。 本期改造的间隔为220kV青龙山间隔，位于西北侧北起1、2间隔。 总平面布置见附图6所示。 4、项目占地及土石方量 本项目建设区占地包括永久占地和临时占地，青龙山500kV变电站及高桥220kV变电站在站内预留场地进行间隔扩建及改造，不新增占地，因此永久占地为输电线路塔基四个脚占地，临时占地包括输电线路塔基临时施工区、施工道路区等。 本项目新建架空输电线路塔基四个脚永久占地约30m2，临时占地约1700m2，共计约1730m2。本项目土石方量约为1200m3，全部回填在塔基四周，无弃土。 5、施工现场布置 本期变电站间隔扩建及改造项目施工场地布置于站内空余位置；线路施工临时场地主要集中在线路两侧，开挖施工过程中在输电线路两侧一定范围内为临时施工场地，用作临时堆置土方、材料和工具等。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺及时序 （1）变电站施工 青龙山500kV变电站及高桥220kV变电站本期间隔扩建及改造不涉及土建施工，主要为设备安装，施工量小，不新增用地，不设施工营地。 - 改造线路施工 本改造线路架空部分分为新建架空线路，及利用已建杆塔挂线；电缆线路为利用已有电缆沟敷设。 ①新建架空输电线路施工工艺 线路施工主要分为杆塔基础、杆塔组立和导线架设几个步骤，施工在线路路径方向上分段推进，即在一个工段上完成基础、立塔和架线后再进行下一个工段的施工。其中塔基基础施工包括表土剥离、基坑开挖（青龙山变出线端的1基铁塔采用钻孔灌注桩基础，位于-大连山~青龙山水源涵养区的2基铁塔采用人工挖土成孔，灌注混凝土浇捣成桩。基础浇筑采用商品混凝土直接浇筑方式）、余土弃渣的堆放以及预制混凝土浇筑，铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法，架线施工采用绞磨拉线方式，在展放导线过程中，展放导引绳一般由人工完成。 ②利用已建杆塔挂线施工方案 利用已建杆塔挂线段线路较短且在变电站附近，采用人力牵引方式带动导线，不开辟放线通道，减少对地面植被的损伤。 ③利用已有电缆沟敷设施工方案 自工作井起，用牵引绳配合牵引机带动导线，敷设。本项目线路较短，设1个放线区间。 ④原220kV青龙山~高桥I回（青高4M10线）拆除段施工方案 本项目需拆除原220kV青龙山~高桥I回（青高4M10线）部分导地线、附件等。拆除下来的导地线及附件等临时堆放在青龙山变空地上，及时运出并由建设单位进行回收利用。 2、建设周期 本项目拟定于2022年3月开始建设，至2022年6月工程全部建成，总工期为3个月。 |
| 其他 | 无。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、功能区划情况 （1）对照2015年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群（Ⅲ-01-02长三角大都市群）。 （2）对照《江苏省主体功能区规划》（苏政发[2014]20号），本项目位于南京市江宁区，属于优化开发区域。 2、生态环境现状 （1）土地利用类型 本期改造线路位于南京市江宁区麒麟街道500kV青龙山变电站附近，沿线主要为林地及工矿仓储用地，参见附图7。 （2）植被类型及野生动植物 本项目所在区域的典型地带性植被类型是以壳斗科的落叶树种为主，并含有少量常绿阔叶树的混交林，外貌上接近于落叶阔叶林，主要组成树种为麻栎、栓皮栎、白栎、短柄枹树、槲栎、小叶栎及茅栗等落叶栋类，未发现珍稀保护野生植物；青龙山区域大型野生兽类主要为野猪和獾，其中以野猪较为常见，多在山上活动，偶尔下山觅食。农田及村庄附近主要为一些小型兽类如草兔、黄鼬、小家鼠、褐家鼠、黄胸鼠等。未发现珍稀保护野生动、植物。参见附图8。 （3）大连山~青龙山水源涵养区 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程进入了江苏省生态空间管控区域---大连山~青龙山水源涵养区。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），大连山~青龙山水源涵养区管控范围：含青龙山、豹山、小龙山、天宝山、荊山等郁闭度较高的林地及佘山水库、横山水库、龙尚湖等水库。具体坐标为：118°53′31.14″E至119°1'17.35''E，31°56'48.83''N至32°3'41''N。 管控要求： 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，已经开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；禁止毁林、毁草开垦；禁止铲草皮、挖树兜；禁止倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣。 本项目属于公共基础设施，不属于以上禁止从事的活动。 本项目与大连山~青龙山水源涵养区位置示意图见附图2所示。 由附图2可以看出，本次青龙山~高桥改造线路未经过大连山~青龙山水源涵养区；青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程基本位于大连山~青龙山水源涵养区内，路径长约1.02km，新立铁塔2基。 （4）环境质量现状 根据项目特点，本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境。本次环评对电磁环境和声环境进行了现状监测。 ①数据来源 a、线路 为了解拟线路所在区域的电磁环境、声环境质量现状，环评机构于2021年1月15日委托国电南京电力试验研究有限公司（计量认证证书：181020250260）对本项目输电线路沿线进行了电磁环境、声环境质量现状监测，检测报告见附件6。监测点位示意图见附图3。 b、500kV青龙山变电站 因青龙山500kV变电站升压工程施工，周围设有围挡，无法靠近厂界进行现场监测。因此青龙山500kV变电站间隔扩建侧电磁及声现状引用《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》（国电环境保护研究院有限公司，2020年6月）中的监测结果，监测时间为2019年9月29日，监测单位为国电南京电力试验研究有限公司，检测报告见附件7。 青龙山站目前为220kV开关站，现有220kV出线6回，与《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》中现状规模一致；评价范围内均无电磁及声环境敏感目标，周围环境也未发生改变；对比附件6及附件7的运行工况可知，220kV线路的运行工况也相似。因此引用的电磁及声环境现状监测结果可代表目前青龙山站的电磁及声环境现状水平。青龙山开关站前期已竣工环保验收，本期仅进行间隔扩建改造，因此本期引用《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》中青龙山站相应间隔扩建侧的现状监测数据。监测点位示意图见附图5（2）。 ②声环境现状监测结果 声环境监测结果见表3.1、表3.2。 表3.1 青龙山500kV变电站厂界环境噪声排放现状监测结果一览表 序号; 监测点位置; 昼间 （dB(A)）; 夜间 （dB(A)）. 1; 东北侧偏围墙外9m北端*1（1号测点）; 39.5; 37.8. 2; 西南侧偏围墙外9m西端*1（6号测点）; 42.1; 40.3. 注：*1青龙山变四周建有9m宽排水沟，变电站围墙外1m处无法布设点位，噪声点位布设在围墙外9m处。 表3.2 拟改造线路沿线声环境监测结果 序号; 项目名称; 监 测 点 位; 现状值（dB（A））. 昼间; 夜间. 1; 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程; 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造后架空线路（青龙山变东北侧）（1号测点）; 38; 36. 2; 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程; 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造后架空线路（青龙山变西南侧）（2号测点）; 42; 40. 标准; 60; 50. 现状监测结果表明，青龙山500kV变电站（现状为青龙山220kV开关站）本期间隔扩建侧围墙外9m处的厂界环境噪声排放现状值昼间（39.5~42.1）dB（A）、夜间（37.8~40.3）dB（A），昼、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ### 拟改造线路沿线声环境监测值昼间为（38~42）dB（A），夜间为（36~40）dB（A），昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求 声环境现状监测详见现状检测报告（附件6、附件7）。 ## ②工频电场、工频磁场环境现状 根据电磁环境现状监测结果（见电磁环境影响专题评价“2电磁环境现状评价”）分析，青龙山500kV变电站（现状为220kV开关站）间隔扩建侧围墙外9m、地面1.5m处的工频电场强度为（5.1×10-1~5.8×10-1）kV/m，改造线路沿线的工频电场强度为（2.1×10-2~3.5×10-1）kV/m，工频电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m的要求；青龙山500kV变电站（现状为220kV开关站）间隔扩建侧围墙外9m、地面1.5m处的工频磁感应强度为（0.684~0.740）μT，改造线路沿线的工频磁感应强度为（0.364~1.074）μT，工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的要求。 电磁环境现状监测详见电磁环境影响专题评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 与本建设项目线路有关的原有项目是500kV青龙山变、220kV青龙山~高桥线路、220kV青龙山~大唐电厂线路以及500kV青龙山~龙王山线路、220kV高桥变。 （1）500kV青龙山变、220kV青龙山~高桥线路、220kV青龙山~大唐电厂线路以及500kV青龙山~龙王山线路 500kV青龙山变电站前期为220kV青龙山开关站。 220kV青龙山开关站及220kV青龙山~高桥线路、220kV青龙山~大唐电厂线路工程隶属220kV青龙山输变电工程，由原江苏省环境保护厅于2011年12月8日批准建设（220kV殷巷变扩建等输变电工程环境影响报告表，苏环辐（表）审[2011]358号，见附件5（1））；220kV青龙山输变电工程于2018年11月通过国网江苏省电力有限公司组织的自主验收（隶属南京220kV青龙山等9项输变电工程竣工环境保护验收调查表，苏电发展〔2018〕1017号，验收意见见附件5（2），220kV青龙山~大唐电厂线路工程正在建设中，另行验收）。 500kV青龙山变电站升压工程、500kV青龙山~龙王山线路（龙王山~东善桥500kV双回线路开断环入青龙山变线路工程）隶属江苏南京青龙山500kV输变电工程，由江苏省生态环境于2020年7月24日批准建设（苏环审[2020]21号，见附件5（3））。该项目正在建设中。 根据南京220kV青龙山等9项输变电工程竣工环保验收调查报告及验收批复，项目所在区域的噪声、工频电场、工频磁场监测值均满足标准要求。 根据环评报告及环评批复，500kV青龙山输变电工程投运后，项目所在区域的噪声、工频电场、工频磁场预测值均满足标准要求。 （2）220kV高桥变 220kV高桥变二期增容由原江苏省环保厅于2016年6月17日批准建设（江苏南京高桥220kV变电站主变增容工程环境影响报告表，苏环辐(表)审[2016]166号）；该项目于2018年11月通过国网江苏省电力有限公司组织的自主验收（隶属南京220kV青龙山等9项输变电工程竣工环境保护验收调查表，苏电发展〔2018〕1017号，验收意见见附件5（2））。 根据南京220kV青龙山等9项输变电工程竣工环保验收调查表及验收批复，220kV高桥变运行产生的工频电场、工频磁场、声环境均满足相应评价标准。 综上，根据前期环评、验收结论及本次现状调查，本期项目无遗留环境保护问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本项目未进入自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的特殊及重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目青龙山500kV变电站生态评价范围为220kV间隔扩建侧围墙外500m范围内区域；架空线路生态评价范围为边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域，电缆线路评价范围为管廊两侧边缘外各300m内的带状区域。 本项目评价范围均不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目改造线路评价范围内不涉及国家级生态保护红线。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程进入江苏省生态空间管控区域--大连山~青龙山水源涵养区，同时也位于青龙山变电站评价范围内。详见表3.3。 表3.3 本项目评价范围内生态空间管控区域情况一览表 生态空间管控区域名称; 主导生态功能; 级别及审批情况; 生态空间管控区域范围; 管控要求; 与项目位置关系. 大连山~青龙山水源涵养区; 水源涵养; 江苏省生态空间管控区域，江苏省人民政府2020年1月8日发布（苏政发[2020] 1号; 含青龙山、豹山、小龙山、天宝山、荆山等郁闭度较高的林地及佘山水库、横山水库、龙尚湖等水库。具体坐标为：118°53′31.14″E至119°1'17.35''E，31°56'48.83''N至32°3'41''N; 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，已经开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；禁止毁林、毁草开垦；禁止铲草皮、挖树兜；禁止倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣。; 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程进入线路长约1.02km，新立塔2基；青龙山500kV变电站东南侧紧邻、西南侧约30m、西北侧约60m。. 2、电磁环境敏感目标 参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定青龙山变电站电磁环境评价范围为变电站220kV间隔扩建侧围墙外40m范围内区域；220kV架空线路电磁环境评价范围为边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域，电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）带状区域。 根据现场踏勘，青龙山站220kV间隔扩建侧及线路评价范围内无电磁环境敏感目标，详见电磁环境影响专题评价。 3、声环境敏感目标 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定青龙山变电站声环境评价范围为220kV间隔扩建侧围墙外200m范围内的区域，220kV架空线路声环境评价范围为边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。电缆线路运行期不进行声环境影响评价。 经现场勘查，青龙山站220kV间隔扩建侧及220kV架空线路沿线评价范围内无声环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）工频电场、工频磁场 依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，工频电场强度控制限值为4000V/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。 220kV架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 （2）声环境 根据江苏南京青龙山500kV输变电工程环评报告及环评批复，本次改造的架空线路位于500kV青龙山变电站声环境评价范围（围墙外200m范围内）内的，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)），之外的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)）。 500kV青龙山变电站站址声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）（依据500kV青龙山变电站前期项目环境影响评价标准）。 2、污染物排放标准 （1）厂界环境噪声排放标准 500kV青龙山站址厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）（依据500kV青龙山变电站前期项目环境影响评价标准）。 （2）施工场界环境噪声排放标准 施工场界环境噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值（昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A））。 |
| 其他 | 无。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 由于220kV/500kV混架线路的施工期影响在《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》（环评批复见附件5）中已评价，采取环评报告中提出的环保措施后，220kV/500kV混架线路施工期对周围环境影响很小。本次环评仅考虑本期间隔扩建改造的变电站以及新建220kV线路工程的施工期影响。 1、施工期的污染因子 施工期的污染因子主要为：噪声、扬尘、废水、固废及生态。 2、声环境影响分析 （1）施工噪声影响源 变电站间隔扩建改造及线路施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声等。线路桩基施工阶段噪声声级一般为60dB(A)~84dB(A)。变电站间隔扩建时施工设备及架空线路架线施工时的绞磨机等设备产生的机械噪声声级一般小于70dB(A)。 （2）声环境影响分析 500kV青龙山变电站间隔扩建及220kV高桥变电站间隔改造在变电站围墙内进行，工程量小，施工时间短，对周边声环境影响较小。 本期改造线路仅新建3基铁塔，其余均利用已有管廊敷设电缆或利用已有杆塔挂设导线，改造工程施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强，设置围挡，削弱噪声传播等措施后，对周围声环境影响较小。 3、施工扬尘分析 （1）环境空气影响源 施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。 （2）施工扬尘分析 本项目施工时间短，开挖面小，且本项目塔基基础施工采用商品混凝土浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。因此，受本建设项目施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工结束，对周围环境的影响也将随之消失，在采取本报告提出的环境保护措施后，施工扬尘对周围环境影响很小。 4、地表水环境影响分析 （1）废污水源 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。 （2）地表水环境影响分析 500kV青龙山变电站间隔扩建及220kV高桥变电站间隔改造施工人员可利用站内已有污水处理装置处理。输电线路施工人员一般租用当地民房居住，少量生活污水可纳入当地已有的化粪池处理，不外排。在采取泥浆沉淀池沉淀、拦挡等保护措施后，施工废水回用不外排。因此施工废污水不会对周围水环境产生不良影响。 5、固体废物影响分析 （1）固体废物影响分析 施工期固体废物主要为产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及弃土弃渣。 （2）固体废物影响分析 施工产生的建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对不能平衡的弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾分类收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。 拆除的导地线及接地刀闸等金具等集中收集，由建设单位委托专业单位分类回收并处理。 在此基础上，施工固废不会对环境产生污染影响。 6、生态环境影响分析 施工期对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被损坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。500kV青龙山变电站间隔扩建及220kV高桥变电站间隔改造在变电站现有场地内进行扩建，不新增用地，施工场地在变电站站区内，因此对周围的生态环境没有影响。 （1）永久占地对生态环境的影响 新建220kV线路塔基处改变了土地利用功能，破坏工程区域地表植被，造成表层土体的扰动，在一定程度上降低了区域生态环境的生态效能；由于220kV输电线路塔基土石方开挖量较小，仅新建3基塔，塔基四个脚永久占地约为30m2。其中穿越水源涵养区长度约为1.02km，新立2基塔，塔基四个脚永久占地约为20m2。由于新建线路塔基土石方开挖量不大，施工过程中对生态环境的影响范围和影响程度有限。因此，项目建设的永久占地对区域生态环境影响有限。 （2）临时占地对生态环境的影响 除永久占地外，在施工过程中的临时施工道路、施工场地、堆料场占用部分土地，使施工活动区域地表土体扰动、植被破坏，水土流失影响加剧，对区域生态环境造成一定不利的影响。本项目不设置牵张场，采用绞磨拉线的方式施工，绞磨拉线机布置于青龙山变电站东北侧道路空地，不单独设置临时场地；临时施工道路长度约300m，占地约900m2（均在水源涵养区）；塔基临时施工区占地面积共计800m2。但由于临时施工占地具有占地面积小、干扰程度较轻、时间短以及工程占地分散的特点；工程施工结束后对临时施工占地扰动区域根据当地具体条件进行植被恢复等防护措施，可以有效降低临时施工占地对区域生态系统功能的损害。因此，临时施工占地对区域生态环境的影响有限。 7、对大连山~青龙山水源涵养区的影响分析 500kV青龙山变电站220kV间隔扩建在变电站围墙内施工，对大连山~青龙山水源涵养没有影响。 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程有约1.02km进入大连山~青龙山水源涵养区）。 其管控要求是：禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，已经开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；禁止毁林、毁草开垦；禁止铲草皮、挖树兜；禁止倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣。 本项目属于公共基础设施，项目建设不属于水源涵养区内禁止的行为。 根据已通过审查的《青龙山~大唐南京电厂II回220kV线路改造工程不可避让生态空间管控区域论证报告》（江苏朗慧环境科技有限公司，2021年10月）结论可知，项目建设完成后植被生物量下降幅度占建设前水平的0.0002%，造成评价区域水源涵养量减少0.0002%，对水源涵养功能影响甚小。根据《关于青龙山~大唐南京电厂II回220kV线路改造工程不可避让生态空间管控区域论证意见的函》（江宁政函[2021]80号），本项目属于经县级以上人民政府评估对生态环境不造成明显影响的涉及生态空间管控区域，符合生态空间管控要求，可以建设。 因此该建设项目对其主导生态功能基本无影响，符合生态空间管控要求。 8、施工期环境影响分析小结 综上所述，本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。本项目的建设对区域生态环境的影响在可接受的范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、电磁环境影响预测评价 本项目运行会产生工频电场、工频磁场。 通过电磁环境预测评价，在认真落实电磁环境保护措施后，可以预计本项目运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求。电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。 2、声环境影响预测与评价 （1）变电站声环境影响分析 根据《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》环评结论，500kV青龙山变电站运行产生的厂界环境噪声排放预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。青龙山站本期仅扩建改造间隔，未改变声源数量及种类，也不增加新的噪声源，不会增加变电站运营期对周围声环境的影响。间隔扩建完工投产后，500kV青龙山变电站厂界噪声仍可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （2）架空线路声环境影响分析 输高压架空输电线路的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的，可听噪声主要发生在阴雨天气下，因水滴的碰撞或聚集在导线上产生大量的电晕放电，而在晴好天气下只有很少的电晕放电产生。根据相关研究结果及近年来实测数据表明，一般在晴天时，测量值基本和环境背景值相当，对环境影响很小。本项目输电线路在设计施工阶段，通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声，对周围声环境影响可进一步减小。因此，本项目建成投运后，本项目线路运行产生的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 3、地表水环境影响分析 500kV青龙山变电站及220kV高桥变电站运行期间产生的生活污水利用站内原有的生活污水处理设施进行处理，本期变电站间隔扩建及改造不新增运行人员，不新增生活污水产生量，不会对周围水环境产生影响。 输电线路运行没有废水产生，对周围水体没有影响。 4、固体废物影响分析 500kV青龙山变电站及220kV高桥变电站运行期间产生的固体废物主要来源于生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清理，对周围环境没有影响。本期变电站间隔扩建及改造不新增运行人员，不新增生活垃圾产生量；不新增铅蓄电池和主变等含油设备，不会增加变电站废铅蓄电池和废变压器油产生量。变电站现有日常巡视及检修等工作人员所产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清运，不排入周围环境，不会对周围环境造成影响。站内铅蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废铅蓄电池，对照《国家危险废物名录》，废铅蓄电池属于危险废物，废物类别为HW31含铅废物，危废代码900-052-31，产生后由国网南京供电公司统一收集至供电公司的危废仓后，交有资质的单位回收处理，不随意丢弃，对周围环境影响可控。站内原有变压器维护、更换过程中可能产生的少量废变压器油，对照《国家危险废物名录》，废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-220-08。废变压器油产生后由国网南京供电公司统一收集至供电公司的危废仓后，交有资质的单位回收处理。 输电线路运行无固体废物的产生，不会对周围环境产生影响。 5、环境风险分析 本项目的环境风险主要来自变电站发生事故时变压器油及油污水泄漏产生的环境污染。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成，密度为895kg/m3。500kV青龙山变电站及220kV高桥变电站本期间隔扩建及改造工程不新增主变等含油设备，不新增变电站环境风险。 变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。500kV青龙山变电站前期已设计设置事故油池及事故油坑，220kV高桥变电站前期已设置了事故油池及事故油坑，一旦发生事故，事故油及油污水经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池，最终交由有资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗防漏措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。综上，500kV青龙山变电站及220kV高桥变电站运营期的环境风险可控。 针对输变电工程范围内可能发生的突发环境事件，建设单位应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 6、生态环境影响分析 变电站及架空线路在运营期将有设备检修维护人员定期巡查、检修，在强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育并严格管理后，项目运行对周围生态环境没有影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 本项目变电站前期已取得了规划、国土部门的同意，线路路径得到了南京市规划和自然资源局的同意（见附件4），项目建设符合当地发展规划的要求。 - 根据《南京市严格控制架空线规划管理规定》（宁规字[2016]297号）：主城、东山副城、江心洲生态科技岛、麒麟生态科技城不得新设架空线。本线路不属于东山副城及麒麟生态科技城，可以新设架空线，也符合《南京市严格控制架空线规划管理规定》的要求。 - 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目不进入国家级生态保护红线，与《江苏省国家级生态保护红线规划》是相符的。 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程进入了江苏省生态空间管控区域---大连山~青龙山水源涵养区。根据《江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号）的要求，南京市江宁区人民政府就“南京青龙山-高桥、大唐电厂220千伏线路改造工程不可避让生态空间管控区域”相关事项进行了专项评估（《关于青龙山~大唐南京电厂II回220kV线路改造工程不可避让生态空间管控区域论证意见的函》（江宁政函[2021]80号），见附件8）：经江宁区发改委、规划资源分局、生态环境局、水务局、农村农业局等单位及专家专题论证，该工程符合江苏省生态空间管控区域调整管理办法中“单个用地面积不超过100平方米的输变电工程塔基、风力发电设施、通信基站、安全环保应急设施、水闸泵站、导航站台、输油（气、水）管道及其阀室、增压（检查)站、耕地质量监测站点、环境监测站点、水文施测站点、测量标志、农村公厕等基础设施项目”的规定，属于经县级以上人民政府评估对生态环境不造成明显影响的涉及生态空间管控区域，符合生态空间管控要求，可以建设。 因此本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求是相符的。 4、除无法避让大连山~青龙山水源涵养区外，本项目评价范围内不涉其他生态保护红线、国家公园、世界文化和自然遗产地、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，线路路径的唯一性在《青龙山~大唐南京电厂II回220kV线路改造工程不可避让生态空间管控区域论证报告》（江苏朗慧环境科技有限公司，2021年10月）进行了充分论述，路径方案比选图见附图11，各方案经济技术比较具体如下； 表4.1 各方案经济技术比较 对比项目; 方案一（推荐方案）; 方案二（站址东边绕行）; 方案三（站址西边绕行）; 方案四（外围绕行）. 建设方式; 架空; 架空+电缆; 架空+电缆; 架空+电缆. 新建架空通道长度（km）; 1.02; 0.09km; 0.09km; 16. 新建电缆通道长度（km）; /; 0.54km; 0.764km; 4. 工程投资（亿）; 0.1; 0.6; 0.84; 7.2. 主要问题; 穿越大连山~青龙山水源涵养区，长度约1.02km。; 电缆路径经过山体滑坡区，现场已建护坡，电缆隧道施工影响护坡，对东侧生态空间管控区主导生态功能造成影响；电厂输送容量很大，暂无匹配电缆; 电缆路径长，电缆通道施工需占用道路，施工难度大；电厂输送容量很大，暂无匹配电缆; 路径长，投资高。需要协调多处军事用地、穿越城市建成区、不确定因素多。. 青龙山变位于两山之间，北侧与南侧通道均被军事用地阻断，协调难度大。且绕行距离长，涉及村庄拆迁等其他问题，投资增加巨大，对于工程实施有较大影响。通过对合理性、经济性、实施难度等方案分析，最终推荐方案一，选取最近点进行开断。其存在矛盾最少，线路路径最短，实施难度最小。 该路径部分架空线路与500kV线路同塔架设，减少新开辟走廊。综上，本项目选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中输变电项目选线环保技术要求。 综上，本项目选线具有环境合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施及效果 （1）地表水环境 ①做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨季开挖作业，将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用，避免施工废水排放。 ②本线路施工采用商用混凝土。青龙山变出线端的1基铁塔采用钻孔灌注桩基础，施工泥浆废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；位于水源涵养区的2基铁塔基础采用人工掏挖基础，无泥浆废水产生。 ③变电站间隔扩建及改造施工人员产生的生活污水依托变电站内现有的污水处理系统处理；输电线路施工人员就近租用民房，利用当地已有的污水处理设施进行处理。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 （2）大气环境 ①施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业； ②优先选用预拌商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对环境空气质量的影响； ③线路塔基基础开挖阶段应当湿法作业。使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当采取洒水、喷雾等措施； ④运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，不超载，经过村庄等敏感目标时控制车速。 通过采取上述环保措施，施工过程中产生扬尘对周围环境影响较小。 （3）声环境 ①采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强； ②优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间； ③汽车运输在经过村庄等噪声敏感区时，需控制车速，禁止鸣笛，降低对周围声环境的影响。 ④施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 （4）固体废物 加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；变电站改造过程中拆除的接地刀闸等电气设备、以及线路改造过程中拆除的导线、绝缘子、金具串等材料集中收集，由建设单位进行回收利用。 （5）生态环境 ①本项目变电站间隔扩建及改造工程临时占地布置于站内空余位置，站外不设置临时占地，施工结束后对站内空地及时进行恢复。 ②加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识；采取控制导线高度设计高跨林区，除塔基处必须砍伐树木及铲除植被外，不允许砍伐通道、乱砍乱伐。 ③严格控制施工临时占地范围，充分利用现有道路运输设备、材料等。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。 ④应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖；充分保护表土，做到分层开挖、分层堆放、分层回填；选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布；塔基及开挖的土石方应充分回填，做到分层反序堆放至塔基中间，用于植被恢复，不产生弃土。 ⑤合理安排施工工期，避开雨季土建施工； ⑥施工结束后及时清理现场，将施工废物运出现场，送至固定场所处理，并恢复临时占用土地原有使用功能。 在采取上述临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 本项目生态保护典型措施设计图见附图9，生态环境保护措施、设施平面布置示意图见附图10。 - 大连山~青龙山水源涵养区的生态环境保护措施 ①施工人员管理：加强对施工人员的管理，通过制度化严禁施工人员猎捕蛙类、蛇类、兽类、鸟类（包括鸟蛋）等野生动物和从事其它有碍生态保护的活动，保护野生动物及生境。 ②加强生态保护宣传：施工期间，对施工人员和管理人员普及、讲解生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识。 ③设置警示宣传牌：施工期间，在施工人员活动较集中的施工生活生产区、交通干道入口处等区域分别设置生态警示牌。生态警示牌应以“示意图+文字”的形式标明本工程的施工占地范围，明确施工人员活动范围，禁止施工人员越界施工占地，以减少越界施工占地造成的植被损失。 ④科学制定施工方案、安排进度，尽量缩短施工期，减少由于施工活动造成的干扰。 ⑤位于水源涵养区的2基铁塔基础采用人工掏挖基础，减少土石方开挖量及对周围植被的扰动。 ⑥尽量利用已有道路，对于无法通行区域修建临时道路时尽量选择植被破坏最小的通行方案；本项目改造线路路径短且位于山地，施工期不设置牵张场，采用绞磨拉线的方式进行施工，以减少临时占地对植被的破坏。 ⑦物料堆场、临时施工道路等工程临时用地应根据当地实际情况及时进行地表植被恢复。植物恢复的植物配置遵循“本地树种”的原则，避免造成生物入侵的次生生态问题，建议采用补植女贞+播撒荆条、麦冬、狗尾草等草种。 ⑧不在水源涵养区排放施工废水，做倒“工完料尽场地清”；施工结束后尽快恢复原有地貌，把项目建设对水源涵养区的影响降低到最小程度。 根据《关于青龙山~大唐南京电厂II回220kV线路改造工程不可避让生态空间管控区域论证意见的函》（江宁政函[2021]80号），需采取以下保护补偿措施：一是在生态空间管控范围内优化线路方案和工程布置方案，减少对生态空间管控区域的占用；二是优化大型临时工程的选址，加强施工监督管理，最大程度的控制施工污染排放和生态影响；三是采取植被恢复等生态补偿措施；四是加强运营期生态保护管控。根据以上意见采取了以下措施：①项目在初设阶段优化了路径方案，从可研阶段在水源涵养区内新立塔3基减少为新立塔2基，同时优化了塔基基础占地，水源涵养区内新建塔基四角占地约20m2，减少了对生态空间管控区域的占用；②综合考虑线路路径长度和施工方案可行性，取消了在水源涵养区内牵张场的设置，改为绞磨拉线的方式施工，绞磨拉线机布置于青龙山变电站东北侧道路空地，大大减小了临时占地对水源涵养区内植被的影响；③植物恢复的植物配置遵循“本地树种”的原则，避免造成生物入侵的次生生态问题；④运行期加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 2、施工期环保责任单位及实施保障 施工阶段环保措施责任单位为施工单位，施工单位应加强对施工人员环保知识培训；建设单位在施工招标中对施工单位提出施工期间的环保要求和环保投资，设计单位在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，监理单位应严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按环评报告及批复意见施工，对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求。建设单位应设置专门人员对施工场地及营地进行不定期的抽查，确保本项目施工期环保措施得到有效落实。 3、施工期措施的经济、技术可行性分析 本着以生态优先、预防为主、防治结合的环境保护原则，本项目在施工期采取一系列的污染控制措施以减轻施工期废水、噪声、扬尘、固废和生态等影响，这些措施大部分是已运行输变电项目施工期实际成熟经验，在技术上、经济上时可行的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目变电站间隔扩建及改造工程不新增用地、不新增噪声源，不新增工作人员，不新增生活污水排放量和生活垃圾产生量；亦不新增铅蓄电池和主变等含油设备，不新增环境风险。因此，本次评价仅考虑青龙山变电站间隔扩建工程电磁环境保护措施及输电线路电磁环境、声环境、生态环境保护措施。 1、运营期生态环境保护措施 （1）电磁环境 500kV青龙山变电站220kV配电装置采用户外GIS布置，保证导体和电气设备安全距离，降低电磁环境影响。 线路采用架空和电缆混合方式。保证架空线路导线对地高度，本改造线路导线对地高度不低于15m。 设备采购订货时，要求导线和其它金具等具有较高的加工工艺，表面光滑无毛刺，防止尖端放电和起电晕。 （2）声环境 使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电等措施，以降低可听噪声。 （3）地表水环境 输电线路运行无废水排放。 （4）固体废物 输电线路运行无固废产生。 （5）生态环境 运行期加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 2、运行期环保责任单位及实施保障 设计单位应在设计文件中明确线路导线架设高度及敷设方式，施工单位应按照设计文件施工，施工监理单位应严格要求施工单位按照设计文件施工，建设单位在招标文件中明确设备采购订货时，要求导线和其它金具等具有较高的加工工艺，表面光滑无毛刺。 运维单位加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 3、运行期环保措施的经济、技术可行性分析 本项目运行期的污染防治措施是根据国家环境保护要求并结合已运行输电工程实际运行经验而设计的，在技术上合理易行。由于在设计阶段就充分考虑，可避免“先污染后治理”的被动局面，既保护环境，又减少投资浪费。 因此，本项目采取的环保措施在技术上、经济上是可行的。 |
| 其他 | 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表5.1。 表5.1 运行期环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 点位布设; 变电站间隔扩建处、线路沿线及电磁环境敏感目标（若有）. 监测指标及单位; 工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 结合竣工环境保护验收监测一次，其后变电站每四年监测一次及有环保投诉时监测，线路有环保投诉时监测. 2; 噪声; 点位布设; 变电站间隔扩建处、线路沿线及声环境敏感目标（若有）. 监测指标及单位; 昼间、夜间等效声级，Leq，dB(A）. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 监测频次和时间; 结合竣工环境保护验收监测一次，其后变电站每四年监测一次及有环保投诉时监测，架空线路有环保投诉时监测。主要声源设备大修前后，应对变电站厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。. |
| 环保投资 | 本项目总投资为2658万元（静态），其中环保投资30万元，环保投资占总投资的1.13%。具体投资见表5.2。 表5.2 本工程环保投资情况 工程实施阶段; 污染类型; 环境保护设施、措施; 环保投资估算（万元）; 责任主体; 资金来源. 施工阶段; 施工扬尘; 施工围挡、遮盖、洒水抑尘; 1; 施工单位; 企业自筹. 施工废水; 临时沉淀池（防渗设计）; 2. 施工固废; 拆除的导线、绝缘子、金具串等材料，垃圾清运; 1. 生态恢复; 施工区植被绿化、场地恢复; 10. 运行阶段; 电磁环境; 选用表面光滑的导线，保证架空线路导线对地高度。运营期做好设备维护，加强运行管理，开展运营期电磁环境监测; 5; 建设单位. 线路铁塔设置警示标志; 1. 管理费用; 环境影响评价; 5. 验收监测、验收调查; 5. 合计; 30; ——; ——. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）本项目变电站间隔扩建及改造工程临时占地布置于站内空余位置，站外不设置临时占地，施工结束后对站内空地及时进行恢复；（2）加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识；采取控制导线高度设计高跨林区，除塔基处必须砍伐树木及铲除植被外，不允许砍伐通道、乱砍乱伐；（3）严格控制施工临时占地范围，充分利用现有道路运输设备、材料等。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；（4）应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖；充分保护表土，做到分层开挖、分层堆放、分层回填；选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布；塔基及开挖的土石方应充分回填，做到分层反序堆放至塔基中间，用于植被恢复，不产生弃土；（5）合理安排施工工期，避开雨季土建施工；（6）施工结束后及时清理现场，将施工废物运出现场，送至固定场所处理，并恢复临时占用土地原有使用功能。（7）对大连山~青龙山水源涵养区的相关生态环境保护措施。 | （1）施工期未砍伐通道，施工结束后，施工现场应清理干净，无施工垃圾堆存。 （2）施工期间土石方已就地回填，施工临时用地采取绿化等措施恢复其原有使用功能。 （3）位于大连山~青龙山水源涵养区内新建的两基铁塔下方及周边植被已恢复，临时道路等临时占地已进行植被恢复，未对水源涵养功能造成影响。 | 加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏 | 制定了定期巡检计划，对设备检修维护人员进行了环保培训，加强了管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨季开挖作业，将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用，避免施工废水排放；（2）本线路施工采用商用混凝土。青龙山变出线端的1基铁塔采用钻孔灌注桩基础，施工泥浆废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；位于水源涵养区的2基铁塔基础采用人工掏挖基础，无泥浆废水产生；（3）变电站间隔扩建及改造施工人员产生的生活污水依托变电站内现有的污水处理系统处理；输电线路施工人员就近租用民房，利用当地已有的污水处理设施进行处理。 | （1）变电站施工人员利用站内已有污水处理设施进行处理；线路施工人员就近租用民房，利用当地已有的污水处理设施进行处理，不排入周围环境；（2）线路施工产生的泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用不外排，不影响周围地表水环境 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；（2）优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间；（3）汽车运输在经过村庄等噪声敏感区时，需控制车速，禁止鸣笛，降低对周围声环境的影响；（4）施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 | （1）采用低噪声施工机械设备，设置围挡；（2）加强施工管理，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求；（3）因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业时，夜间作业必须公告附近居民；施工噪声未发生扰民现象。 | 选用加工工艺先进、导线表面光滑的导线 | 变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；线路沿线声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；（2）优先选用预拌商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对环境空气质量的影响；（3）线路塔基基础开挖阶段应当湿法作业。使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当采取洒水、喷雾等措施；（4）运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，不超载，经过村庄等敏感目标时控制车速。 | 1）施工单位在施工场地进行了围挡，对作业处裸露地面采用防尘网保护，并定期洒水。在四级或四级以上大风天气时停止进行土方作业；（2）采用商品混凝土，对材料堆场及土石方堆场进行苫盖，对易起尘的采取密闭存储；（3）线路塔基基础开挖阶段采取了湿法作业；（4）制定并执行了车辆运输路线、防尘等措施 | / | / |
| 固体废物 | 加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；变电站改造过程中拆除的接地刀闸等电气设备、以及线路改造过程中拆除的导线、绝缘子、金具串等材料集中收集，由建设单位进行回收利用。 | 建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；生活垃圾委托环卫部门及时清运，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形；变电站改造过程中拆除的接地刀闸等电气设备、以及线路改造过程中拆除的导线、绝缘子、金具串等材料集中收集，由建设单位进行回收利用 | / | / |
| 电磁环境 | 采用架空和电缆混合方式 | 采用架空和电缆混合方式 | 变电站间隔扩建采用户外GIS布置，保证导体和电气设备安全距离； 保证足够的导线对地高度，架空线路导线对地高度不低于15m； 加工工艺先进、导线表面光滑的导线 | 架空线路导线对地高度不低于15m。工频电场、工频磁场满足相应标准限值要求。 变电站厂界5m及输电线路沿线工频电场、工频磁场均满足相应标准限值要求。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 按监测计划进行环境监测。 | 确保电磁和噪声满足监测计划要求。 |
| 其他 | / | / | 竣工后应及时验收 | 竣工后应在3个月内及时进行自主验收 |

- 七、结论

综上分析，南京青龙山~高桥、大唐南京电厂220千伏线路改造工程在严格执行设计中已有以及本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，本建设项目运行产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围，从环境保护的角度而言，本项目建设是可行的。

南京青龙山~高桥、大唐南京电厂220千伏线路改造工程

电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本），中华人民共和国主席令第九号公布，2015年1月1日起施行。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本），中华人民共和国主席令第二十四号公布，2018年12月29日起施行。

1.1.2采用的标准、技术规范及规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）。

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)。

1.1.3工程设计资料名称及相关资料

（1）《江苏南京青龙山~高桥、大唐南京电厂220千伏线路改造工程初步设计说明书》，中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司，2021年5月。

（2 项目核准文件（含项目代码）（附件2）。

（3）初设批复（附件3 ）。

（4）线路规划意见（附件4）。

1.2 项目概况

本项目建设内容见表1.2-1。

表1.2-1  本项目建设内容

| 项目名称 | 内 容 | 规 模 |
| --- | --- | --- |
| 南京青龙山~高桥、大唐南京电厂220千伏线路改造工程 | 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程 | 本期新建线路路径长约0.64km，包含电缆及架空线两部分，其中电缆线路利用已建电缆隧道敷设1回，路径长度约0.44km；架空线路利用已建双回杆塔架线1回，路径长度约0.2km。拆除线路长约0.06km |
|  | 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程 | 采用架空架设。改造线路路径长约1.3km，其中新建220kV单回线路路径长约0.6km，新建220kV双回单侧挂线路径长约0.35km，利用拟建500/220kV青龙山～龙王山混压四回线路杆塔单侧挂线路径长约0.35km |
|  | 青龙山500kV变电站220kV间隔扩建工程 | 本期将原高桥1间隔改为备用间隔，扩建1回出线间隔为高桥1间隔，将原备用2间隔内设备搬迁至原预留间隔，扩建原备用2间隔为大唐2间隔，将原大唐2间隔改为备用2间隔，新增大唐1间隔线路侧隔离开关，使出线侧地刀为超B类 |
|  | 高桥220kV变电站220kV间隔改造工程* | 改造至青龙山两回出线间隔，更换超B类接地刀闸 |

*高桥220kV变电站本期仅对原间隔进行改造，不新建间隔及出线，不新增电磁设备，不改变现状变电站内的间隔数及平面布置，因此变电站对周围电磁环境的影响与改造前一致。高桥220kV变电站前期已竣工环保验收（隶属南京220kV青龙山等9项输变电工程竣工环境保护验收调查表，苏电发展〔2018〕1017号，验收意见见附件5（2）），根据验收结论可知，220kV高桥变运行产生的工频电场、工频磁场均满足相应评价标准。因此本期不再对高桥220kV变电站的电磁环境影响进行评价。

1.3评价因子与评价标准

本项目电磁环境影响评价因子见表1.3-1。

表1.3-1  电磁环境影响评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 电磁环境 | 工频电场 | V/m | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | μT | 工频磁场 | μT |

（2）评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1”“公众曝露控制限值”规定，为控制本项目工频电场、磁场所致公众曝露，环境中住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.4评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表2 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级”，本项目变电站为户外式，确定青龙山变电站220kV间隔扩建工程的电磁环境影响评价等级为二级；220kV架空线路边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标，确定本项目220kV架空输电线路的电磁环境影响评价工作等级为三级，电缆线路电磁环境影响评价工作等级为三级，详见表1.4-1。

表1.4-1  输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 变电站* | 户外 | 二级 |
|  |  | 线路 | 边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 地下电缆 | 三级 |

*青龙山500kV变电站目前为220kV开关站。本期扩建间隔的电压等级为220kV，因此本次评价的电压等级为220kV。

1.5评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境影响评价范围见表1.5-1。

表1.5-1 电磁环境影响评价范围

| 评价对象 | 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 青龙山500kV变电站220kV间隔扩建工程 | 工频电场、工频磁场 | 间隔扩建侧站界外40m范围内的区域* |
| 220kV架空线路 | 工频电场、工频磁场 | 边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域 |
| 220kV电缆线路 | 工频电场、工频磁场 | 电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离） |

*青龙山500kV变电站目前为220kV开关站。本期扩建间隔的电压等级为220kV，因此本次评价的电压等级为220kV。

1.6电磁环境敏感目标

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定电磁环境敏感目标为青龙山变电站220kV间隔扩建侧40m范围内、220kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m内的范围内、电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）带状区域内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物，主要保护对象为人群。

经现场勘查，青龙山变电站220kV间隔扩建侧、220kV架空线路沿线无电磁环境敏感目标，电缆线路沿线无电磁环境敏感目标。

2电磁环境现状评价

2.1现状监测

因青龙山500kV变电站升压工程施工，周围设有围挡，无法靠近厂界进行现场监测。因此青龙山500kV变电站间隔扩建侧电磁现状引用《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》（国电环境保护研究院有限公司，2020年6月）中的监测结果（检测报告见附件7）。青龙山站目前为220kV开关站，现有220kV出线6回，与《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》中现状规模一致；评价范围内均无电磁环境敏感目标，周围环境也未发生改变；对比附件6及附件7的运行工况可知，220kV线路的运行工况也相似。因此引用的电磁环境现状监测结果可代表目前青龙山站的电磁环境现状水平。青龙山开关站前期已竣工环保验收，本期仅进行间隔扩建改造，因此本期引用《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》中青龙山站相应间隔扩建侧的现状监测数据。

220kV改造线路的电磁环境现状监测结果为实测，检测报告见附件6。

（1）监测项目

工频电场、工频磁场。

（2）监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（3）测试仪器

①500kV青龙山变电站

监测仪器采用NBM-550场强仪，制造商为德国Narda公司。

主机出厂编号：H-0256

频率范围：5Hz-60GHz

探头型号：EHP-50F

探头出厂编号：100WX70284

频率范围：1Hz-400kHz

量程范围：电场：5mV/m~1kV/m&500mV/m~100kV/m

磁场：0.3nT~100μT&30nT~10mT

检定有效期：2019年1月22日~2020年1月1日

检定证书编号为E2019-0018739，年检单位为江苏省计量科学研究院。

②220kV输电线路

仪器名称：NBM-550场强仪

主机出厂编号：F-0256

频率范围：5Hz-60GHz

探头型号：EHP-50F

探头出厂编号：100WX70284

频率范围：1Hz-400kHz

量程范围：电场：5mV/m~1kV/m&500mV/m~100kV/m

磁场：0.3nT~100μT&30nT~10mT

检定有效期：2020年12月17日～2021年12月16日

检定证书编号为01092965-001，年检单位为南京市计量监督检测院。

（4）监测布点

本次环评在青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程沿线设置了2个工频电场、工频磁场监测点；由于青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程主要位于林木密集的山地区域，无法布置监测点，因此在本项目位于青龙山变东北侧空地处（位于拟改造架空线下）设置了1个工频电场、工频磁场监测点，监测点位布置见附图3所示。

青龙山500kV变电站周围主要为山地，调查范围内无电磁环境敏感目标。由于青龙山变四周建有9m宽排水沟，围墙外5m处无法布设监测点位，工频电场、工频磁场点位布设在间隔扩建侧（西南侧及东北侧）围墙外9m、地面1.5m处。监测点位置见附图5（2)。

（5）监测频次

每个测点在稳定情况下监测5次，每次测量观测时间≥15s，取5次监测的仪器方均根值的平均值。

（6）监测时间、气象条件

①500kV青龙山站

2019年9月29日：昼间14∶00～17∶20。

昼间：风速1.5m/s，晴，气温26℃～28℃，湿度55%～58%。

②220kV输电线路

2021年1月15日：昼间 14:00~15:00。

昼间：多云、气温11℃~13℃、湿度70%~73%、风速1.5m/s。

（7）监测单位

国电南京电力试验研究有限公司（证书编码181020250260）。

（8）运行工况

表2.1-1  运行工况一览表

| 监测日期 | 线路名称 | 电压（kV） | 电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月29日 | 220kV青高4M09线 | 228.3~232.5 | 185.4~282.9 |
|  | 220kV青高4M10线 | 228.5~232.6 | 177.2~268.9 |
|  | 220kV唐青4Y39线 | 228.3~232.5 | 323.2~440.9 |
|  | 220kV唐青4Y40线 | 228.8~233.2 | 335.9~458.7 |
|  | 220kV青华4M11线 | 228.3~232.5 | 125.9~220.2 |
|  | 220kV青华4M12线 | 228.8~233.2 | 122.1~219.5 |
| 2021年1月15日 | 220kV青高4M09线 | 228.8~231.7 | 265.1~382.8 |
|  | 220kV青高4M10线 | 229.0~331.6 | 258.1~365.1 |
|  | 220kV唐青4Y39线 | 228.8~231.7 | 438.5~613.1 |
|  | 220kV唐青4Y40线 | 229.2~234.8 | 453.6~639.0 |
|  | 220kV青华4M11线 | 228.8~231.7 | 183.5~304.3 |
|  | 220kV青华4M12线 | 229.2~234.8 | 186.0~303.1 |

（9）监测结果

拟改造线路沿线工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果见表2.1-2。

表2.1-2  工频电场、工频磁场现状监测结果

| 子项目名称 | 监测点位 | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青龙山500kV变电站220kV间隔扩建工程 | 东北侧偏围墙外9m北端 （1号测点） | 5.8×10-1 | 0.740 | 青龙山变四周建有9m宽排水沟，变电站围墙外5m处无法布设点位，电磁点位布设在围墙外9m处 |
|  | 西南侧偏围墙外9m西端 （6号测点） | 5.1×10-1 | 0.684 |  |
| 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造工程 | 青龙山~大唐南京电厂220kV线路改造后架空线路（青龙山变东北侧，1号测点） | 3.4×10-1 | 1.074 | 拟建线路测点均位于青龙山变及现有出线附近，因此监测值偏高 |
| 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造工程 | 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造后架空线路（青龙山变西南侧，2号测点） | 3.5×10-1 | 0.817 |  |
|  | 青龙山~高桥（青高4M10线）220kV线路改造后电缆线路（青龙山变西北侧，3号测点） | 2.1×10-2 | 0.364 |  |

2.2工频电场、工频磁场环境现状评价

（1）工频电场

从上表可见，青龙山500kV变电站（现状为220kV开关站）间隔扩建侧围墙外9m、地面1.5m处的工频电场强度为（5.1×10-1~5.8×10-1）kV/m，改造线路沿线的工频电场强度为（2.1×10-2~3.5×10-1）kV/m，工频电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m的要求。

（2）工频磁场

从上表可见，青龙山500kV变电站（现状为220kV开关站）间隔扩建侧围墙外9m、地面1.5m处的工频磁感应强度为（0.684~0.740）μT，改造线路沿线的工频磁感应强度为（0.364~1.074）μT，工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的要求。

3电磁环境影响预测与评价

3.1青龙山500kV变电站220kV间隔扩建工程电磁环境影响分析

青龙山500kV变电站目前为220kV开关站，将升压成500kV变电站，升压工程已取得环评批复（《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》，批文号：苏环审[2020]21号）。本期工程命名为间隔扩建，实际为间隔调整，扩建调整前后220kV出线规模均为6回。变电站间隔扩建调整处的电磁影响将局部增大或减小，但因变电站布置形式及220kV出线数量均未发生改变，所以不会改变其整体对外环境的电磁影响结果。现有220kV出线规模（220kV出线规模6回）的电磁影响已在《江苏南京青龙山500kV输变电工程环境影响报告书》中进行了评价，根据评价结果：①现状监测结果表明，220kV出线间隔侧的工频电场强度、工频磁感应强度亦小于4000V/m、100μT控制限值；②通过类比分析的方式进行了预测评价（220kV出线规模6回），类比预测表明，青龙山变电站升压后运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度亦小于4000V/m、100μT控制限值。

本次间隔扩建不新增出线，因此，可以预计本次间隔扩建改造完成后，青龙山变电站站界外的工频电场强度和工频磁感应强度仍满足相应的控制限值。

3.2 220kV改造线路电磁环境影响分析

本次改造线路涉及架空、电缆两种方式，架空线涉及单回、与500kV线路混架、双回、双回单架四种方式。

本次改造线路电磁评价等级为三级评价，电缆线路电磁环境影响预测采用定性分析的方式，架空线路电磁环境影响预测采用模式预测的方式。

3.2.1电缆线路电磁环境影响分析

参考世界卫生组织编著的《环境健康准则：极低频场》的内容，“当一根电缆埋入地下时……埋置的电缆在地面上并不产生电场，其部分原因是，大地本身有屏蔽作用，但主要是由于地下电缆实际上经常配有屏蔽电场的金属护套”、“当一条高压线路埋设于地下时，各导线之间是绝缘的，且可布置得较架空线路更为靠近。这往往会降低所产生的磁场……依据线路的电压，各导线能够包含在一个外护层之内以构成单根电缆。在此情况下，不但各导线的间隔可进一步下降，而且它们通常被绕成螺旋状，这使得所产生的磁场进一步显著降低”。

《环境健康准则：极低频场》中还引用了英国地下电缆磁场的实例，“400kV和275kV直埋的地下电缆埋深0.9m深度自电缆中心线0m～20m地平面以上1m处所计算的磁场值是0.23μT～24.06μT；132kV单根地下电缆埋深1m深度自电缆中心线0m～20m地平面以上1m处所计算的磁场值是0.47μT～5.01μT；400V单根地下电缆埋深0.5m深度自电缆中心线0～20m地平面以上1m处所计算的磁场值是0.04μT～0.50μT。”

另外，结合近期已通过竣工环保验收的江苏省境内220kV电缆线路工频电场、工频磁场断面监测结果（详见表3.2-1），自线路中心正上方0m至6m地面处工频电场强度为0.5V/m~5.2V/m、工频磁感应强度为0.031μT～0.384μT。

综上，可以预测本项目22kV电缆线路运行产生的工频电场、工频磁场小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

表3.2-1 江苏省近年220kV电缆线路竣工环保验收监测统计结果

| 测点 序号 | 调度名称 | 测量结果 |  | 监测时间及数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |  |
| 1 | 220kV青华 4M11/4M12线 | 3.4~4.3 | 0.031~0.045 | 2019年7月23日，《南京朝阳110kV等9项输变电工程竣工环境保护验收调查表》（2019年9月） |
| 2 | 220kV2L81/2L82天胥线 | 1.2~5.2 | 0.315~0.384 | 2020年5月12日~5月13日，《苏州220kV天鹅荡（新众）等25项输变电工程竣工环境保护验收调查表》（2020年8月） |
| 3 | 220kV姜东2H74/东圩4649线 | 0.5~0.7 | 0.062~0.228 | 2019年7月10日，《南通 220kV城西等10项输变电工程竣工环境保护验收调查表》（2019年9月） |
| 4 | 220kV电维2687/2H83线、220kV维王2688/26C9线 | 1.1~1.7 | 0.204~0.232 | 2019年3月26日，《扬州 220kV南部电网加强等11项输变电工程竣工环境保护验收调查表》（2019年5月） |

3.2.2架空线路电磁环境影响分析

3.2.2.1预测计算

（1）计算模式

输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度的预测参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录中的推荐模式。具体模式如下：

①工频电场强度预测

利用等效电荷法计算高压送电线路下空间工频电场强度。

首先利用镜像法计算送电线上的等效电荷。可由下列矩阵方程计算多导线线路中导线上的等效电荷：

U1U2⋮Um＝λ11λ12⋯λ1mλ21λ22⋯λ2m⋮⋮⋯⋮λm1λm2⋯λmmQ1Q2⋮Qm

式中：[U]——各导线对地电压的单列矩阵；

[Q]——各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λ] ——各导线的电位系数组成的m阶方阵(m为导线数目)。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

图1   对地电压计算图

对于220kV三相导线，各相导线对地电压为：

UA=UB=UC=220×1.05/3=133.4kV

220kV各相导线对地电压分量为：

UA=（133.4+j0）kV

UB=（-66.7+j115.5）kV

Uc=（-66.7-j115.5）kV

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，…表示相互平行的实际导线，用i’，j’，…表示他们的镜像，电位系数可写为：

λii=12πε0ln2hiRi

λii=12πε0lnL'ijLij

λi j= λji

式中：ε0——空气的介电常数；ε0=136π×10−9Fm；

hi——导线与地面的距离；

Lij——第i根导线与第j根导线的间距；

L'ij——第i根导线与第j根导线的镜像导线的间距；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径带入Ri计算式为：

Ri=RnnrR

式中：R——分裂导线半径；

n——次导线根数；

r——次导线半径。

| 图2 电位系数计算图 | 图3 等效半径计算图 |
| --- | --- |

由[U]矩阵和[λ]，利用等效电荷矩阵方程即可求出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据迭加原理计算得出，在(x，y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

Ex=12πε0i=1mQi(x−xiLi2−x−xi(Li')2)

Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2)

式中：xi、yi——导线i的坐标(i=1、2、…m)；

m——导线数目；

Li和Li'——分别为导线i及其镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI=ExR+jExI

Ealignly=i=1mEiyR+ji=1mEiyI=EyR+jEyI

式中：ExR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成场为：

E=(ExR+jExI)x+(EyR+jEyI)y=Ex+Ey

式中：

Ex=ExR2+ExI2

Ey=EyR2+EyI2

在地面处（y=0）电场强度的水平分量：

Ex=0

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf（m）

式中：ρ——大地电阻率，Ω.m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图4所示，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

H=I2πh2+L2（A/m）

式中：I——导线i中电流值，A；

h——导线与预测点的高差；

L——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。一般来说合成矢量对时间段轨迹是一个椭圆。

图4   磁场向量图

对于三相线路，由于相位不同形成的磁感应强度水平和垂直分量都必须分别考虑电流间的相角，按相位矢量合成。

（2）参数的选取

220kV青龙山~高桥（4M10线）线路改造工程利用已有双回塔挂线；220kV青龙山~大唐南京电厂线路改造工程采用新建单回、新建双回单侧挂线、以及利用拟建的500kV/220kV混架铁塔单侧挂线。

根据项目杆塔资料，按既有铁塔和新建铁塔分别预测，其参数一览表见下表。

表3.2-2  220kV输电线路导线及参数一览表

| 工程参数 | 220kV青龙山~高桥（4M10线）线路改造工程 | 220kV青龙山~大唐南京电厂线路改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线型号 | 2×JL3/G1A-630/45 | 4×JL3/G1A-630/45 |  |  |
| 预测电压 | 220kV |  |  |  |
| 预测电流 | 2×1000A | 4×1000A |  |  |
| 线路架设方式 | 双回路（本期加挂另一回） | 单回路 | 500kV/220kV混架 | 双回单侧挂线 |
| 直径 | 33.8mm |  |  |  |
| 导线排序 | 垂直排列： A（上） C（上） B（中） B（中） C（下） A（下） （4M10线）（4M09线） | 三角排列： A B C | 500kV/220kV混架：500kV： A（上） C（上） B（中） B（中） C（下） A（下） 220kV： A B C | 垂直排列：单边挂线 A B C |
| 分裂间距 | 50cm |  |  |  |
| 线间距 | 见附图4（2） | 见附图4（1） | 见附图4（2） | 见附图4（1） |
| 导线对地高度 | 不低于15m |  | 不低于15m | 不低于15m |
| 主要塔型 | 2F2-SDJ | 2S-JC3 | 5/2A-SSZC3 | 2S-SDJ |

（3）工频电场、工频磁场计算结果

计算中导线对地高度为15m，垂直线路方向为0~50m，计算点离地面高1.5m，其线下工频电场强度、工频磁感应强度的计算结果见表3.2-3、表3.2-4、表3.2-5、表3.2-6。

表3.2-3  220kV双回路（本期加挂另一回）线路工频电场、工频磁场计算结果 （塔型：2F2-SDJ，逆相序）

| 距线路走廊中心距离 (m) | 导线对地高度15m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
|  | 地面1.5m高度 | 地面1.5m高度 |
| 0 | 0.792 | 7.259 |
| 1 | 0.822 | 7.241 |
| 2 | 0.903 | 7.188 |
| 4 | 1.133 | 6.978 |
| 6 | 1.337 | 6.629 |
| 8 | 1.441 | 6.156 |
| 10 | 1.429 | 5.593 |
| 15 | 1.056 | 4.082 |
| 20 | 0.602 | 2.823 |
| 25 | 0.294 | 1.941 |
| 30 | 0.127 | 1.355 |
| 35 | 0.054 | 0.968 |
| 40 | 0.044 | 0.708 |
| 45 | 0.049 | 0.530 |
| 50 | 0.051 | 0.405 |

图5（1）  220kV双回路（本期加挂另一回）线路产生工频电场强度变化曲线示意图

图5（2）  220kV双回路（本期加挂另一回）线路产生工频磁感应强度变化曲线示意图

表3.2-4   220kV单回线路工频电场、工频磁场计算结果 （塔型：2S-JC3，三角排列）

| 距线路走廊中心距离 (m) | 导线对地高度15m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
|  | 地面1.5m高度 | 地面1.5m高度 |
| -50 | 0.168 | 0.667 |
| -45 | 0.219 | 0.815 |
| -40 | 0.295 | 1.015 |
| -35 | 0.410 | 1.294 |
| -30 | 0.589 | 1.689 |
| -25 | 0.873 | 2.263 |
| -20 | 1.301 | 3.090 |
| -15 | 1.842 | 4.207 |
| -10 | 2.173 | 5.394 |
| -8 | 2.107 | 5.748 |
| -6 | 1.889 | 5.959 |
| -4 | 1.554 | 6.001 |
| -2 | 1.217 | 5.876 |
| -1 | 1.113 | 5.759 |
| 0 | 1.091 | 5.612 |
| 1 | 1.156 | 5.439 |
| 2 | 1.287 | 5.252 |
| 4 | 1.617 | 4.825 |
| 6 | 1.893 | 4.381 |
| 8 | 2.034 | 3.941 |
| 10 | 2.032 | 3.523 |
| 15 | 1.630 | 2.635 |
| 20 | 1.121 | 1.978 |
| 25 | 0.746 | 1.509 |
| 30 | 0.505 | 1.182 |
| 35 | 0.354 | 0.935 |
| 40 | 0.258 | 0.758 |
| 45 | 0.194 | 0.625 |
| 50 | 0.151 | 0.523 |

图6（1） 220kV单回线路（三角排列）产生工频电场强度变化曲线示意图

图6（2）220kV单回线路（三角排列）产生工频磁感应强度变化曲线示意图

表3.2-5  500kV/220kV混架线路工频电场、工频磁场计算结果 （塔型：5/2A-SSZC3）

| 距线路走廊中心距离 (m) | 导线对地高度为15m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
|  | 地面1.5m高度 | 地面1.5m高度 |
| -50 | 0.232 | 9.303 |
| -45 | 0.979 | 10.518 |
| -40 | 1.357 | 11.930 |
| -35 | 1.858 | 13.578 |
| -30 | 2.525 | 15.509 |
| -25 | 3.376 | 17.713 |
| -20 | 4.262 | 19.939 |
| -15 | 4.668 | 23.159 |
| -10 | 4.193 | 23.529 |
| -8 | 3.826 | 22.547 |
| -6 | 3.419 | 21.469 |
| -4 | 2.998 | 20.181 |
| -2 | 2.593 | 18.747 |
| -1 | 2.480 | 17.983 |
| 0 | 2.600 | 17.237 |
| 1 | 2.804 | 17.983 |
| 2 | 3.019 | 18.747 |
| 4 | 3.464 | 20.181 |
| 6 | 3.909 | 21.469 |
| 8 | 4.337 | 22.547 |
| 10 | 4.714 | 23.315 |
| 15 | 5.175 | 23.159 |
| 20 | 4.724 | 24.529 |
| 25 | 3.772 | 17.713 |
| 30 | 2.835 | 15.508 |
| 35 | 3.083 | 13.578 |
| 40 | 1.513 | 11.930 |
| 45 | 1.085 | 10.518 |
| 50 | 0.764 | 9.303 |

图7（1） 500kV/220kV混架线路产生工频电场强度变化曲线示意图

图7（2）  500kV/220kV混架线路产生工频磁感应强度变化曲线示意图

表3.2-6   220kV双回单侧挂线线路工频电场、工频磁场计算结果 （塔型：2S-SDJ，单边垂直排列）

| 距线路走廊中心距离 (m) | 导线对地高度15m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
|  | 地面1.5m高度 | 地面1.5m高度 |
| -50 | 0.119 | 0.652 |
| -45 | 0.129 | 0.765 |
| -40 | 0.137 | 0.907 |
| -35 | 0.141 | 1.091 |
| -30 | 0.137 | 1.330 |
| -25 | 0.114 | 1.647 |
| -20 | 0.065 | 2.074 |
| -15 | 0.118 | 2.654 |
| -10 | 0.385 | 3.437 |
| -8 | 0.550 | 3.816 |
| -6 | 0.755 | 4.232 |
| -4 | 1.000 | 4.678 |
| -2 | 1.281 | 5.142 |
| -1 | 1.430 | 5.373 |
| 0 | 1.580 | 5.597 |
| 1 | 1.728 | 5.811 |
| 2 | 1.868 | 6.008 |
| 4 | 2.103 | 6.326 |
| 6 | 2.239 | 6.505 |
| 8 | 2.246 | 6.514 |
| 10 | 2.122 | 6.351 |
| 15 | 1.460 | 5.418 |
| 20 | 0.778 | 4.275 |
| 25 | 0.329 | 3.296 |
| 30 | 0.093 | 2.549 |
| 35 | 0.074 | 1.997 |
| 40 | 0.119 | 1.590 |
| 45 | 0.138 | 1.287 |
| 50 | 0.141 | 1.058 |

图8（1） 220kV双回单侧挂线线路产生工频电场强度变化曲线示意图

图8（2） 220kV双回单侧挂线线路产生工频磁感应强度变化曲线示意图

（4）工频电场强度预测结果分析

①220kV青龙山~高桥（4M10线）线路改造工程

从表3.2-3可知，同塔双回（本期挂另1回）线路，当导线对地高度15m时，同塔双回逆相序排列的导线最大工频电场强度为1.441kV/m，出现在距线路走廊中心8m处，工频电场强度小于耕地、园地、牧草地、道路等场所控制限值10kV/m。

从表3.2-3可知，同塔双回（本期挂另1回）线路，当导线对地高度15m时，同塔双回逆相序排列的导线最大工频磁感应强度为7.259μT，出现在线路走廊中心处，随着距离的增加，产生的工频磁感应强度也不断降低，均小于100μT控制限值要求。

②220kV青龙山~大唐南京电厂线路改造工程

a.220kV线路单回三角排列

从表3.2-4可知，220kV线路单回三角排列，当导线对地高度15m时，最大工频电场强度为2.173kV/m，出现在距线路走廊中心10m处，工频电场强度小于耕地、园地、牧草地、道路等场所控制限值10kV/m。

从表3.2-4可知，220kV线路单回三角排列，当导线对地高度15m时，同塔双回逆相序排列的导线最大工频磁感应强度为6.001μT，出现在距线路走廊中心4m处，随着距离的增加，产生的工频磁感应强度也不断降低，均小于100μT控制限值要求。

b.500kV/220kV混架

从表3.2-5可知，500kV/220kV线路，500kV逆相序、220kV三角排列时，当导线对地高度15m时，最大工频电场强度为5.175kV/m，出现在距线路走廊中心15m处，工频电场强度小于耕地、园地、牧草地、道路等场所控制限值10kV/m。

从表3.2-5可知，500kV/220kV线路，500kV逆相序、220kV三角排列时，当导线对地高度15m时，同塔双回逆相序排列的导线最大工频磁感应强度为24.529μT，出现在距线路走廊中心20m处，随着距离的增加，产生的工频磁感应强度也不断降低，均小于100μT控制限值要求。

c.220kV双回线路导线单边垂直排列

从表3.2-6可知，220kV双回线路导线单边垂直排列，当导线对地高度15m时，最大工频电场强度为2.246kV/m，出现在距线路走廊中心8m处，工频电场强度小于耕地、园地、牧草地、道路等场所控制限值10kV/m。

从表3.2-6可知，220kV线路导线单边垂直排列，当导线对地高度15m时，同塔双回逆相序排列的导线最大工频磁感应强度为5.597μT，出现在线路走廊中心处，随着距离的增加，产生的工频磁感应强度也不断降低，均小于100μT控制限值要求。

4电磁环境保护措施

500kV青龙山变电站220kV配电装置采用户外GIS布置，保证导体和电气设备安全距离，降低电磁环境影响。

线路采用架空和电缆混合方式。保证架空线路导线对地高度，本改造线路导线对地高度不低于15m。

设备采购订货时，要求导线和其它金具等具有较高的加工工艺，表面光滑无毛刺，防止尖端放电和起电晕。

5评价结论

（1）现状评价结论

由现状监测结果可知：500kV青龙山变电站220kV间隔扩建侧、拟改造线路附近工频电场强度、工频磁感应强度小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

（2）预测结论

通过定性分析，220kV电缆线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

通过计算结果分析表明，220kV架空线路导线对地高度不低于15m时，运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度既小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值，也小于耕地等10kV/m的控制限值要求。

由江苏南京青龙山500kV输变电工程环评报告及环评批复可知，500kV青龙山变电站投运后，500kV青龙山变电站的工频电场、工频磁场预测值均满足控制限值要求；由南京220kV青龙山等9项输变电工程竣工环保验收调查报告及验收批复可知，220kV高桥变的工频电场、工频磁场监测值满足控制限值要求。青龙山500kV变电站及高桥220kV变电站本期仅为间隔调整及改造，间隔调整及改造后，变电站布置形式及出线规模均未发生改变，不改变其电磁环境现状，仍能满足控制限值要求。