宿迁市2022年电力需求侧保供方案

宿迁市发展和改革委员会

国网宿迁供电公司

宿迁运河港配售电公司

江苏港恒配售电公司

宿迁东开配售电公司

2022年5月

# 宿迁市2022年电力需求侧保供方案

# 1. 编制目的

今年以来，受国内外多重因素影响，全球能源供应紧张、价格大幅波动，能源电力保供形势严峻。针对今年迎峰度夏（冬）电力供需紧平衡态势，宿迁地区可能出现电力缺口。为进一步做好2022年能源电力保障工作，有效应对可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进电力资源优化配置，根据省发改委、省电力公司的统一部署，依据《省发展改革委关于做好2022年电力需求侧管理工作的通知》（苏发改运行发〔2022〕352号），编制《宿迁市2022年电力需求侧保供方案》。

# 2. 适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前，处置因极端恶劣天气、机组出力不足、区外来电受阻、或电网设备故障等多种情况下，宿迁市范围内出现的电力供需失衡情况。

# 3. 工作原则

面对电力供需“紧平衡”总体态势，电力需求侧保供工作应积极服务于省市“六稳”、“六保”的工作大局，确保电网安全稳定运行，维护全社会用电秩序平稳，为加快我市 “四化”同步集成改革示范区建设步伐，奋力谱写新时代“春到上塘”传奇提供坚强的电力保障。

一是坚持安全有序原则。坚持运用系统思维、创新思维、底线思维，实现安全可靠运行，既要保障电网运行稳定可靠，也要保障企业生产安全运行。

二是坚持市场主导原则。将需求响应作为有序用电的前置手段，优先通过需求响应市场化方式缓解供需矛盾，实现社会效益与经济效益双赢。当出现电力缺口时，已申报需求响应的用户执行需求响应，未申报的用户执行有序用电。

三是坚持有保有限原则。优先保障居民生活用电、农业、重要公用事业和公益服务用电，压限不合理用电需求，严格控制高耗能、高排放企业和产能过剩行业用电，促进地区产业结构调整和节能减排。坚持“保供稳链”，将对产业链涉及企业进行分级分类管理，保障宿迁地区高端纺织业、光伏新能源、酿造等产业链上下游企业用电生产整体协同，尽量减少对产业链供应链的影响。

四是坚持灵活高效原则。在出现电力缺口时及时启动方案，有效控制用电需求，在电力缺口缓解后快速通知和帮助相关用户恢复用电，最大限度地满足社会用电需求，同时将缺电对工业企业生产的影响降到最低，营造社会责任共担的良好氛围。通过负荷管理系统远程控制及分路负荷控制功能，提高应急反应速度，建立快速响应机制，实现对负荷的迅速控制和释放。

五是坚持属地负责、分区管理原则。坚持统一管理和区域管理相结合，根据省发改委下达的有序用电指标在各县（市、区）、增量配售电公司中按比例分解，各地根据具体情况、用电性质制定相应的应急措施，制定全市需求响应方案、有序用电方案（电力供应应急）及轮休方案、非连续性生产企业调休方案。方案的实施由市有序用电办公室统一发布预警等级和错峰指令，各地根据指令自行启动方案，迅速落实应急指标，确保方案实施有效。

六是坚持分级管理、分级预警原则。在电力供应紧张时，按照电力缺口占当期最大用电需求比例的不同，预警信号分为四个等级，电力运行主管部门和电网公司应及时向社会发布预警信息。

Ⅳ级：一般，缺口在当期最大用电需求5%及以下；

Ⅲ级：较重，缺口在当期最大用电需求5%-10%；

Ⅱ级：严重，缺口在当期最大用电需求10%-20%；

I级：特别严重，缺口在当期最大用电需求20%以上。

# 4. 组织体系

为确保电力需求侧保供方案公平公正并顺利实施，在原有组织架构和管理网络的基础上，根据当前新的工作要求，进一步建立健全和调整完善电力需求侧保供组织体系，充实人员，明确职责，加强协调，规范工作流程，保障电力需求侧保供工作取得实效。

## 4.1 工作机构

1、宿迁市支持电力发展工作领导小组

宿迁市支持电力发展工作领导小组由分管副市长担任组长，分管副秘书长、市发改委主任、市供电公司总经理任副组长，领导小组成员由市工信局、公安局、环保局、住建局、自然资源和规划局、城管局、交通局、应急管理局、各县区政府及市各开发区（园区、新区）管委会分管领导、市供电公司分管副总经理组成。依据国家发改委《有序用电管理办法》发改运行〔2011〕832号的规定，市发改委负责全市的有序用电管理工作，国网宿迁供电公司负责有序用电工作的实施。为了便于做好全市有序用电工作，市支持电力发展工作领导小组下设办公室，市发改委和国网宿迁供电公司采取联合办公的方式，负责协调处理全市电力需求侧保供管理工作，办公室设在市供电公司，主任由市发改委分管领导担任，副主任由国网宿迁供电公司分管副总经理担任，成员由各级发改（经发）局、供电公司、增量配电网公司等相关人员组成，具体如下：

主  任：潘裕晓  市发展和改革委员会党组成员

副主任：徐向军  国网宿迁供电公司副总经理

成  员：高家郎  市发展和改革委员会经济运行调节处处长

巴小宇  国网宿迁供电公司市场营销部主任

乔德素  沭阳县发改委局长

陈小勇  泗阳县发改局局长

王廷健  泗洪县发改局局长

赵益飞  宿城区发改局局长

袁雪梅  宿豫区发改局局长

卜成士  经开区经发局局长

马绍森  湖滨新区经发局局长

余成林  苏宿园区经发局负责人

徐海涛  洋河新区经发局局长

李  力  国网宿迁供电公司调度控制中心主任

吴  浩  国网宿迁供电公司供电指挥服务中心主任

汤  峻  国网沭阳县供电公司总经理

刘元青  国网泗阳县供电公司总经理

姜  峰  国网泗洪县供电公司总经理

苑超山  国网宿迁供电公司市场室主任

殷开亮  宿迁运河港（含港恒）配售电公司总经理

邓佳宾  宿迁东开配售电公司总经理

2、宿迁供电公司电力需求侧保供工作领导小组和工作小组

为加强对电力需求侧保供工作的领导，确保迎峰度夏期间宿迁电力供应安全、可靠，公司成立 “宿迁供电公司电力需求侧保供工作领导小组”，领导小组由公司总经理任组长，生产、营销副总经理任副组长，领导小组成员由运维检修部、营销部、调控中心、办公室等部门负责人、各县公司营销副总经理组成。

供电公司电力需求侧保供领导小组成员名单：

组  长：刘  纲

副组长： 缪春旺  徐向军

成  员：马  建  巴小宇  李  力  陶  彤  薛风华  吴  浩  陆建锋  苑超山  王鹏翔  何新玉  汪明春  张  勇  靳  罡  周  茜

宿迁供电公司电力需求侧保供领导小组下设办公室，办公地点设在营销部，主任由市供电公司营销部负责人担任，在“宿迁供电公司电力需求侧保供领导小组”的领导下，具体负责电力需求侧保供的组织协调工作。办公室下设电力需求侧保供工作小组，在迎峰度夏（冬）期间建立各部门负责人轮流值班制度，工作人员主要由营销、调度、供指等部门人员组成，负责迎峰度夏（冬）期间有序用电的信息收集、汇总及处理，负责有序用电全过程管理。

工作小组成员名单如下：

组  长：巴小宇

副组长：苑超山  王鹏翔  何新玉  周  军  全  超  尹永昌  王洪寅  郭继伟  卢文忠  张  勇  周  茜   靳  罡  李林道  邓佳宾

成  员：李红侠  王玉华  张  力  丁  静  张毅恒  赵一鹏  邹  剑  孙  悦  杭金祎  钱维峰  朱磊磊  王小光  陈涛涛

3、电力需求侧保供督查组

宿迁市支持电力发展工作领导小组办公室下设宿迁电力需求侧保供工作督查小组，人员由政府、供电、媒体、企业代表等组成，具体负责实施迎峰度夏（冬）期间有序用电指令执行情况的检查监督。电力需求侧保供督查工作实行区域管理，各市（区）设立专门机构负责本区域的督查工作。其中政府、媒体、企业代表根据实际情况邀请参加督查。

## 4.2 工作职责

1、宿迁市支持电力发展工作领导小组

负责根据电力运行负荷预测变化情况，不定期召开协调会议，研究、协调并决定宿迁市保证正常供用电秩序及安全可靠供电的重要事项和重大决策，领导全市的电力需求侧保供工作。将有序用电工作情况及成效纳入各县区政府年度高质量发展绩效评价考核，将电力需求侧管理保供工作纳入全市发改系统年度综合工作考评，强化目标管理和考核，建立有效用电管理奖惩机制，促进电力需求侧管理保供工作质效提升。

宿迁市有序用电管理部门具体负责处理全市电力需求侧保供日常工作，报告和向社会通报全市供用电情况，负责信息的沟通和相关协调工作。

将电网安全放在首位，制定优化电力需求侧保供方案，确保居民生活、确保城市正常运行、农业生产、重点客户用电。

在电力供应紧张时，根据国家产业政策，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉路的顺序安排电力需求侧保供工作。

针对可预知的电力供应不足的情况，利用行政、经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。

2、国网宿迁供电公司电力需求侧保供领导小组和工作小组

将电网安全放在首位，制定优化电力需求侧保供方案，确保居民生活、确保城市正常运行、农业生产、重点客户用电。在电力供应紧张时，根据国家产业政策，及省、市发改委相关工作部署，按照先错峰、后避峰、再限电（含轮休）、最后拉路的顺序安排电力需求侧保供工作。针对可预知的电力供应不足的情况，利用经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。

市场营销部：为电力需求侧保供归口管理部门，全面负责电力需求侧保供管理工作，协调电力需求侧保供期间各部门之间的工作。负责负控系统的日常运维，确保负控系统的安全与稳定。负责根据省发改委、省电力公司相关通知要求组织需求响应，负责通过负控系统实施错峰限电。根据电力需求侧保供办公室提供的错峰信息和电网信息，加强和客户沟通，做好解释工作。

调控中心：调控中心负责合理安排电网运行方式，确保主网运行安全可靠。加强负荷预测，协助做好本地区的发用电平衡，必要时合理调整负荷，保证负荷满足需求，及时通报电网的供需情况。当电网出现严重故障或实施有序用电错峰措施后，电网负载仍超出供电能力时，危及电网安全时，启动市政府批复的超供电能力限电序位表。

运维检修部：加强对变电站、配电所的变压器和电气设备的检查；遇变电站、配电所设备发生事故时，及时组织抢修。

党建部：负责全市电力供需情况的对外发布。在实施有序用电时，及时关注舆情动态，及时做好疏导沟通，确保社会舆情稳定可控。

万达综合服务公司：在实施有序用电时，保证通讯保障、后勤生活保障、交通运输保障等工作。

3、国网宿迁供电公司电力需求侧保供办公室

负责用电负荷指标的分配，分析电网供需信息，并定期向市支持电力发展工作领导小组办公室汇报电力供需情况。根据限电指标决定启用的预案，向负控发出启动预案指令，向95598提供错峰信息，及时向电力需求侧保供领导小组办公室汇报。根据负控提供的数据信息，向督查小组提供信息。负责对负控监测、督查小组反馈的信息进行汇总，并上报市支持电力发展工作领导小组办公室。

4、电力需求侧保供预案企业

按电力需求侧保供要求制定本企业内部预案，并组织相关人员熟悉预案；责任人的联系电话在迎峰度夏期间保持通讯畅通，客户变电所安排24小时值班；值班人员定期定时巡视负控终端，如有故障及时报修；值班人员熟悉负控终端的功能，了解运行负荷数据、各指示灯的作用；收到终端通知时严格按照要求执行；当听到终端广播喊话点名时请马上通过终端外挂话筒与负荷管理中心联系；听从电力需求侧保供领导小组办公室指派的监督工作人员的指令；收到错峰指令时启动内部预案进行限电直到满足错峰要求；执行错峰指令后请及时关注负荷释放时间，做好释放负荷准备工作，尽早恢复生产。

5、电力需求侧保供督查组

督查小组在市发改委、市供电公司的领导下具体负责实施在迎峰度夏（冬）期间有序用电执行情况的检查监督。熟悉电力需求侧保供方案及工作流程。熟悉巡视检查区域的企业限电情况。根据供电公司电力需求侧保供办公室提供的信息，经市支持电力发展工作领导小组办公室授权，现场处理有序用电执行不力的情况，负责执行强制措施，处理结果报电力需求侧保供管理部门。

# 中间略……

# 7. 方案简介

## 7.1 方案总述

《宿迁市2022年电力需求侧保供方案》分为四个子方案，分别为需求响应、有序用电方案、轮休方案、非连续性生产企业调休方案。将在电网缺口不同状态下采取不同的控制方案，从而达到有效、合理控制负荷的目的。其中需求响应子方案客户共计327户，计划申报负荷50.4万千瓦；有序用电方案（电力供应应急）涉及用户2829户，腰荷最大可控负荷86.45万千瓦；轮休方案涉及8449户，腰荷最大可控负荷99.53万千瓦（与有序用电子方案部分用户重复）；非连续性生产企业调休方案涉及6840户（与轮休子方案和有序用电子方案用户重复），最大可控负荷为68.64万千瓦。合计涉及用户9779户(已去重），最大控制负荷146.36万千瓦，超过宿迁地区历史最高负荷20%（93万千瓦），达到省发改委下达的114（59+55）万千瓦的电力需求侧保供容量指标，并留有一定裕度。高压客户7532户（其中全容量暂停客户810户，后备组），低压非居民客户2247户。

2022年需求侧电力保供方案调控容量汇总表

单位：户、万千瓦

| 县区 |  | 方案总户数 | 供电总容量 | 总可限负荷 （取腰荷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿迁 |  | 9779 | 643.51 | 146.36 |
| 市区 |  | 2683 | 312.02 | 77.48 |
| 其中 | 运河港配售电区域 | 49 | 10.26 | 1.18 |
|  | 港恒配售电区域 | 1 | 5.18 | 1.40 |
| 沭阳 |  | 3695 | 176.00 | 41.66 |
| 泗阳 |  | 1753 | 53.04 | 29.17 |
| 其中 | 东开配售电区域 | 40 | 15.68 | 5.90 |
| 泗洪 |  | 1648 | 102.45 | 16.79 |

## 7.2主体方案概述

1、需求响应方案

2022年政府部门将继续鼓励客户主动参加需求响应，将宿迁地区响应负荷容量提升至45万千瓦以上，逐步实现电源适应负荷到负荷适应电源模式的转变。

需求响应方式下分为约定需求响应组（工业）及实时需求响应组（非工）。工业需求响应分组涉及用户343户，最大可响应能力为50.4万千瓦（腰峰），涵盖通过负荷集成商聚成用户及自主申报用户（该数据为初步对接客户意向申请名单，今年的明细待申报确认后再行调整）。非工需求响应分组涉及用户100户，响应能力约1.57万千瓦，涵盖了全市已完成中央空调刚性或柔性改造的非工用户以及完成非生产性负荷刚性改造的工业用户。

单位：户、万千瓦

| 县区 | 户数 | 总可限负荷 （早峰） | 总可限负荷 （腰峰） | 总可限负荷 （晚峰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿迁 | 343 | 33.72 | 50.4 | 42.55 |
| 市区 | 48 | 13.77 | 23.53 | 18.40 |
| 沭阳 | 78 | 9.98 | 12.29 | 14.31 |
| 泗阳 | 122 | 5.89 | 9.08 | 5.53 |
| 泗洪 | 95 | 4.07 | 5.5 | 4.31 |

2、有序用电方案（电力供应应急）

本方案适用于地区内可预见性电力供需缺口、机组检修以及区外来电减少等原因造成当前电网供电不足，需控制负荷的情况。

容量要求：59万千瓦

受控对象：主要为响应速度较快的高耗能企业、非连续性生产企业，涉及用户2829户，共计分为9个组，腰荷最大可限能力为86.45万千瓦。包括了两高组、快上快下组及电力应急错避峰组。

两高组共计37户，可限负荷2.91万千瓦，为政府核定的两高企业，主要为化工企业，负荷快上快下难度较大，主要依靠政府协调企业自主降低负荷；

快上快下组共计268户，最高可限负荷39.09万千瓦，分为4个组，每个组可限负荷在10万千瓦左右；主要为两高快上快下组、其他高耗能组、木材化纤错峰组、其他快上快下组；（0.5小时内可快速降低5.4万千瓦、1小时内可以快速降低16.2万千瓦、2小时内可以快速降低24.5万千瓦、4小时内可以降低39.09万千瓦）

电力应急错避峰组，涉及客户2524户，总可限负荷44.45万千瓦，共计分为4个组，主要为中等规模非连续性生产企业和地方产业链重点企业，具备错避峰能力的客户，地方产业链重点企业排在第4组，在电力严重缺口时按比例压降负荷。

单位：万千瓦

| 县区 | 有序用电方案（电力供应应急） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户数 | 总可限负荷 （取腰荷） | 其中，“两高”项目用户 |  | 其中，快下快上组 |  | 电力应急错避峰组 |  |
|  |  |  | 户数 | 总可限负荷 （取腰荷） | 户数 | 总可限负荷（取腰荷） | 户数 | 总可限负荷（取腰荷） |
| 宿迁 | 2829 | 86.45 | 37 | 2.91 | 268 | 39.09 | 2524 | 44.45 |
| 市区 | 608 | 60.62 | 31 | 2.83 | 39 | 17.22 | 538 | 23.77 |
| 沭阳 | 207 | 21.09 | 4 | 0.03 | 88 | 11.23 | 115 | 9.83 |
| 泗阳 | 1058 | 13.06 | 0 | 0 | 53 | 6.24 | 1005 | 6.82 |
| 泗洪 | 957 | 8.48 | 2 | 0.05 | 89 | 4.4 | 866 | 4.03 |

3、轮休方案

轮休方案按地区、行业、可限能力等分为7个分组，共涉及用户8449户，最大可控负荷为99.53万千瓦，可以满足省发改委下达的55万指标任务。按照保五错二轮休方式，日可限负荷为28.44万千瓦，按照保四错三轮休方式，日可限负荷为42.66万千瓦。

单位：户、万千瓦

| 区县 | 户数 | 可限负荷(腰)（万千瓦） | 保五错二轮休可限负荷（万千瓦） | 保四错三轮休可限负荷（万千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 2371 | 30.74 | 8.78 | 13.17 |
| 沭阳 | 3262 | 28.04 | 8.01 | 12.02 |
| 泗洪 | 1351 | 15.58 | 4.45 | 6.68 |
| 泗阳 | 1465 | 25.17 | 7.19 | 10.79 |
| 总计 | 8449 | 99.53 | 28.44 | 42.66 |

4、非连续性生产企业调休方案

## 本方案适用于本地区在极端情况可能出现的短时较大电力供需缺口，导致当前电网供电不足，需紧急控制负荷的情况。本方案共涉及用户6840户，最大可控负荷为68.64万千瓦。方案用户主要有序用电方案中非连续性生产企业用户。

单位：户、万千瓦

| 县区 | 户数 | 总可限负荷（取腰荷） |
| --- | --- | --- |
| 宿迁 | 6840 | 68.64 |
| 市区 | 2536 | 37.75 |
| 沭阳 | 2075 | 17.06 |
| 泗阳 | 786 | 8.03 |
| 泗洪 | 1443 | 5.8 |

## 7.3方案启动原则

1、出现以下情况时，优先通过需求响应柔性调控手段缓解电力供需矛盾，再根据需要适时启动有序用电方案：

（1）因用电负荷增加，全网或局部电网出现电力缺口；

（2）因突发事件造成电力供应不足，且48小时内无法恢复正常供电能力。

2、全网或局部电网出现电力缺口，并已执行有序用电方案，仍存在电力供需失衡情况时，及时启动电力供应应急预案。

3、全网或局部电网出现极端短时电力缺口，启动非连续性生产企业调休方案，将工作日负荷调整至周末，以降低工作日电网负荷。

# 8. 方案执行

为有效应对电力紧张局势，尽量减少对经济的影响，确保《2022年宿迁市电力需求侧保供方案》执行到位，特制订电力需求侧保供方案实施流程。

## 8.1 执行原则

在2022年迎峰度夏及迎峰度冬的错峰、避峰及需求响应实施期间，必须坚持以下几项原则：

1、提前通知：在条件许可的情况下，尽早通知用户错避峰，给用户留有时间自行降低负荷，可以降低用户损失，保障用户安全。

2、通知到户：通过负控终端发布中文信息、向企业负责人和联系人发布手机短信、负控喊话等多种手段，对于重点错峰用户，再通过电话进行通知，将有序用电信息传到到每个涉及用户。

3、政令畅通：有序用电指令信息及时发布，指令发布、传达需做到清晰，必须明确执行日期、执行时间段，告知用户该时段内用电负荷要控制在多少以内或明确要下降多少负荷等。

4、责任到人：明确企业联系人、有序用电责任人、负责人，确保各项指令、信息能传达到位。

5、令行禁止：要保证有序用电指令传递的严肃性、时效性、准确性、对外的一致性，做到纪律严明，执行认真。

6、监督到位：安排定点人员现场值守、督查执行效果；在企业拒不执行限电操作时及时向电力需求侧保供办公室汇报。

7、如实记录：将实施有序用电过程进行详细记录，并如实记录各执行环节及结果，以便于事后进行检查、总结。

8、事后检查：加大有序用电执行情况的监督、检查、考核力度，建立有序用电执行情况工作简报，每日对有序用电执行情况进行通报点评。同时加强对有序用电错峰限电流程和督查人员现场督查规范性的考核，对于违规操作现象及时予以通报。

## 8.2需求响应执行

方式一：接到省电力公司次日仅执行需求响应的情况

1、地市公司在接到省电力公司需求响应执行通知时，提前一天按1.5倍负荷缺口发送约定响应邀约；

2、当晚发现确认参与用户量不足时，则将实时需求响应资源作为补备手段，在执行时段前2小时发送通知，告知用户调控时段；

3、实时需求响应未反馈用户视为同意参与响应，实施需求响应用户通过主站系统进行主动调控。

方式二：接到省电力公司阶段性执行需求响应情况

1、地市公司在接到省电力公司阶段性执行需求响应通知后，按负荷缺口向需求响应签约用户发出阶段性需求响应邀约；

2、需求响应签约用户确认是否参与邀约，并确定响应量；

3、如果需求响应签约用户不参与邀约，则同阶段按有序用电模式参与错避峰用电；如需求响应签约用户响应量执行不到位，不到位部分则按有序用电模式参与错避峰用电。

## 8.3负荷分级预警调控情况

当电网出现连续性电力缺口，且需求响应无法满足调控要求时，按照市发改委通知启动有序用电相关预案，根据缺口及持续时间不同，分别启动有序用电（电力供应应急）方案、轮休方案、非连续性生产企业调休方案，根据不同预警等级执行不同的操作方案，具体执行方式如下：

1、Ⅳ级预警

Ⅳ级为一般缺口（全市电力缺口在当期最大用电需求5%以内），蓝色预警。各地区主要安排“两高”企业错避峰，部分“快上快下”企业配合进行调峰，以及其他高耗能企业开展错避峰。共计666户企业参加错避峰，其中市区44户、沭阳39户、泗阳49户、泗洪534户。

Ⅳ响应时，两高企业可控负荷3万千瓦，部分快上快下组参与调峰，可调负荷23.03万千瓦；另计划投入498户企业参与调峰Ⅳ响应合计可调负荷2.02万千瓦；日均总调节负荷28.05万千瓦，可以满足有序用电Ⅳ级响应最大23万千瓦的调控要求。

单位：户、万千瓦

| 区域 | 有序用电方案 总户数 | 两高 可限负荷 | 快上快下 可调负荷 | Ⅳ级缺口其他错峰安排表 |  |  |  | 日均 调节负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投入错避峰 总户数 | 早峰 可限负荷 | 腰峰 可限负荷 | 晚峰 可限负荷 |  |
| 市区 | 44 | 2.83 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.69 |
| 沭阳 | 39 | 0.12 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
| 泗阳 | 49 | 0 | 3.87 | 9 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 4.15 |
| 泗洪 | 534 | 0.05 | 1.50 | 489 | 1.79 | 1.74 | 1.13 | 3.29 |
| 合计 | 666 | 3 | 23.03 | 498 | 2.07 | 2.02 | 1.36 | 28.05 |

各县区方案启动策略：市区执行两高组、快上快下I组；沭阳投入“两高”组和部分快上快下组用户；泗阳启动快上快下I组、快上快下Ⅱ组以及高耗能组；泗洪将根据具体负荷缺口依次投入“两高”企业组、非工组、高耗能组、1组有序用电应急组（有序用电应急1组、2组轮次倒，确保次数公平）、1组快上快下组（快上快下1组、2组两组轮次倒，确保次数公平）。

2、Ⅲ级预警

Ⅲ级为较重电力缺口（全市电力缺口在当期最大用电需求5-10%之间），黄色预警。各地区在Ⅳ响应的基础上优先全量安排快上快下组和其他高耗能企业、部分非连续性生产企业开展避峰。共计2690户企业参加错避峰，其中市区541户、沭阳207户、泗阳994户、泗洪948户。

Ⅲ响应时，两高企业可控负荷3万千瓦，快上快下组参与调峰，可调负荷38.82万千瓦；如出现较大电力缺口，可安排2351户企业参与错避峰，可以分两批次投入，单日可限负荷达到11.51万千瓦（腰峰），合计最大错峰达到53.33万千瓦，可以满足Ⅲ级响应最大46.5万千瓦的调控要求。

单位：户、万千瓦

| 区域 | 有序用电方案总户数 | 两高 可限负荷 | 快上快下 可调负荷 | Ⅲ级缺口其他错峰安排表 |  |  |  | 日均 调节负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投入错避峰 总户数 | 早峰 可限负荷 | 腰峰 可限负荷 | 晚峰 可限负荷 |  |
| 市区 | 541 | 2.83 | 17.22 | 472 | 5.83 | 5.8 | 4.6 | 25.85 |
| 沭阳 | 207 | 0.03 | 11.23 | 115 | 9.63 | 9.83 | 10.49 | 21.09 |
| 泗阳 | 944 | 0 | 3.87 | 904 | 4.71 | 5.05 | 3.58 | 8.92 |
| 泗洪 | 948 | 0.05 | 3 | 860 | 3.56 | 3.48 | 2.43 | 6.53 |
| 合计 | 2640 | 2.91 | 35.32 | 2351 | 23.73 | 24.15 | 21.1 | 62.38 |

各县区方案启动策略：在Ⅳ级实施方案基础上，市区执行快上快下二组，投入有序用电一组；沭阳增加投入“快上快下”组、有序用电用户，如遇阶段性电力短缺，将启动“保五错二”轮休；泗阳启动有序用电I组、有序用电Ⅱ组、有序用电Ⅲ组以及有序用电Ⅳ组；泗洪增加1组有序用电应急组、增加1组快上快下组、增加1组有序用电应急备用组。

3、Ⅱ级预警

Ⅱ级为严重电力缺口（全市电力缺口在当期最大用电需求10-20%之间），橙色预警。在Ⅲ响应的基础上，安排连续性生产企业开展轮休，以及地方产业链重点企业按30%的比例压降负荷。共计6670户企业参加Ⅱ级响应，其中市区1452户、沭阳2913户、泗阳1109户、泗洪1196户。

Ⅱ级响应时，短时电力缺口安排有序用电企业进行错避峰，日均最大错峰负荷65.4万千瓦；如出现长时间全天电力缺口则安排8449户企业参与轮休，如采取保五错二轮休，平均每天参与轮休企业2400户，日均可控负荷28.44万千瓦；如采取保四错三轮休，平均每天参与轮休企业3600户，日均可控负荷42.66万千瓦；地方产业链重点企业按30%的比例压降负荷，可限负荷约11.44万千瓦，Ⅱ响应时，日均调节负荷99.57万千瓦（轮休保四错三），可以满足Ⅱ级响应最大93万千瓦的调控要求。

极端情况下，如电网出现短时较大电力供需缺口，则根据需要启动非连续性生产企业调休方案，组织企业错开用电高峰日，将生产需求转移至休息日。

单位：户、万千瓦

| 区县 | 户数（户） | 可限负荷(腰)（万kW） | 保五错二轮休可限负荷（万kW） | 保四错三轮休可限负荷（万kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 2371 | 30.74 | 8.78 | 13.17 |
| 沭阳 | 3262 | 28.04 | 8.01 | 12.02 |
| 泗洪 | 1351 | 15.58 | 4.45 | 6.68 |
| 泗阳 | 1465 | 25.17 | 7.19 | 10.79 |
| 总计 | 8449 | 99.53 | 28.44 | 42.66 |

各县区方案启动策略：在Ⅲ级实施方案基础上；市区执行保五错二轮休，执行有序用电二-四组；沭阳最高投入有序用电组，同时启动“保五错二”轮休，视缺口情况投入天能、瑞声应急组；泗阳启动快上快下Ⅲ组、快上快下备用组、东开配售电有序用电组、有序用电V组、有序用电VI组、城区轮休组、东开配售电轮休组以及轮休备用组；泗洪增加1组有序用电应急备用组，1组快上快下备用组，同时启动轮休方案。

4、I级预警

I级为特别严重（缺口在当期最大用电需求20%缺口以上），红色预警。各地区在Ⅱ级缺口的基础上，将全量工业客户（含地方产业链重点企业）开展有序用电及轮休。

I级响应时，在Ⅱ级实施方案基础上，地方产业链重点企业全量压降可限负荷；如出现长时间全天电力缺口则安排8449户企业参与轮休，如采取保五错二轮休，平均每天参与轮休企业2400户，日均可控负荷28.44万千瓦；如采取保四错三轮休，平均每天参与轮休企业3600户，日均可控负荷42.66万千瓦；如缺口持续扩大，地方产业链重点企业、轮休企业全部执行有序用电，最大可限负荷分别为146.36万千瓦。

各县区方案启动策略：在Ⅱ及响应的基础上，各县区安排全量有序用电客户参与错避峰，投入低压非居民客户参与有序用电/轮休，轮休方案客户按照“保五错二、保四错三”轮休直至全量客户参与有序用电。

5、其他辅助节电措施。

（1）非工组优先启动

夏季高温期间，各种预警等级下，均优先启动非工组限制尖峰时段空调负荷，各非工组在早腰晚三个用电尖峰时段（9：45-10：45、13：00-15：00、20:45-21:45）轮流停用或控制部分空调、照明等设备30分钟，以降低负荷需求。

（2）非方案节电举措

当出现连续性电力缺口时，在启动轮休的同时，同步启动多元化有序用电措施降低非必要电力负荷。对于非方案中的机关事业单位、商场宾馆饭店娱乐场所等公共场所，在政府主管部门主导下通过宣传、媒体监督、督查队暗访等形式，限制空调照明等非生产性负荷，调整公交充电站电动公交汽车及客户侧储能设备充电时间等；减少城市亮化及景观照明负荷、限制娱乐场所负荷；严格要求室内气温高于30度时方可开启空调，空调设定温度不得低于26度。对于用电量较高的小区和低压小动力用户通过现场宣讲、投递宣传材料、短信提醒等方式，重点开展节电、错峰用电宣传，确保用户理解电力需求侧保供工作的意义与难处，合理开启空调、设定空调温度，自觉节约用电。

## 8.4阶段性错峰

1、持续时间较长的阶段性错峰状况。

（1）优先启动避峰组和应急组执行轮休方案,各地区计划轮休情况见轮休表。轮休组不能达到调控效果时，快上快下组、其他错避峰组参与轮休，轮休采用保五错二、保四错三方案，见下表。

（2）启动高温节电措施（同8.3.5），与政府相关部门对接，减少“亮化工程”、景观照明、广告用霓虹灯、灯箱等用电需求，以减轻电网压力。

（3）再根据负荷缺口依次启动两高组、快上快下组组和后备组作为调峰启用。

（4）在电网供需仍较为紧张的情况下，则由地方政府根据需要启动非连续性生产企业调休方案，组织企业错开用电高峰日，将生产需求转移至休息日。

2、当负荷缺口超出I级预警最大控制负荷，且事故情况紧急，危及电网安全时，在启动I级预警的基础上，由市供电公司按照规定程序进行应急处置。

迎峰度夏（冬）有序用电轮休实施计划表1（保五错二方案）

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮休 | 轮休 |  |  |  |
|  | 轮休 | 轮休 |  |  |
|  |  | 轮休 | 轮休 |  |
|  |  |  | 轮休 | 轮休 |
|  |  |  |  | 轮休 |
| 轮休 |  |  |  |  |

迎峰度夏（冬）有序用电轮休实施计划表2（保四错三方案）

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮休 | 轮休 | 轮休 |  |  |
|  | 轮休 | 轮休 | 轮休 |  |
|  |  | 轮休 | 轮休 | 轮休 |
| 轮休 |  |  | 轮休 | 轮休 |
| 轮休 | 轮休 |  |  | 轮休 |
| 轮休 | 轮休 | 轮休 |  |  |

## 8.5实施流程

1、需求响应操作流程

需求响应主要分为约定需求响应及实时需求响应两种类别。约定需求响应主要针对可预知的电网调控需求，响应具备计划性，便于用户安排生产和负荷集成商组织实施，是需求响应大负荷调控的优选措施，事后予以响应激励。实时响应是在电网存在快速响应或紧急调控需求时，可由电网企业直接调用该部分负荷资源，事后予以响应激励，是处置不可预见突发事故等场景的重要调控手段，执行实时需求响应用户有序用电序列后置，确保用户有序安排生产计划。

各地负荷管理中心（负荷集成商）在接到需求响应指令后，及时向本地营销部及发改委汇报，经批准同意后，通过需求响应业务平台发起邀约，并电话、手机短信、终端信息等方式通知企业联系人，企业联系人确认是否响应邀约。负荷管理中心实时监测企业负荷。需求响应实施流程见下图。

约定需求响应实施流程

约定需求响应实施流程说明：

（1）根据《江苏省电力需求响应实施细则（修订版）》（苏经信电力[2018]477号），自愿参与需求响应的负荷集成商（用户）可登录江苏省电力需求侧管理平台（www.jsdsm.gov.cn）进行网上申请。平台将分别在迎峰度夏、迎峰度冬前对申报成功的用户（负荷集成商）进行一次性邀约，应邀后即做好随时响应的准备，每次需求响应启动前通过平台、短信、电话、微信等方式直接通知，不再进行单次邀约。

（2）在实施约定响应过程中，省调于执行错峰前一日12:00时前向省电力公司营销部提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司营销部将响应需求指标分解至各地市并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司营销部将需求响应信息发布至省需求响应平台。省平台将需求响应信息推送至地市平台（含地市响应需求量）。

（3）地市供电公司需求侧响应管理部门初步确定响应邀约范围并报市发改委（暂定1:1.5）。市发改委批准邀约方案后，地市公司需求侧响应中心通过门户网站、短信、用电检查员告知等形式向签约用户发送响应邀约，并明确反馈截止时间。

（4）在地市负荷集成商在截止时间前反馈是否参与，以及地市签约用户在截止时间前反馈是否参与后，由地市供电公司需求侧响应中心统计响应负荷量。地市供电公司需求侧响应中心计算响应是否满足指标要求。如果响应量满足指标要求，地市供电公司需求侧响应中心将响应清单报送省平台批准。省需求侧响应中心批准执行。地市供电公司需求侧响应中心通过网站、短信、用电检查员告知等形式发布响应用户清单。

（5）在约定响应时段，地市负荷集成商执行响应，地市参与用户执行响应。地市供电公司需求侧响应中心实时监测响应情况。地市供电公司需求侧响应中心判断是否按省电力公司缺口指标执行响应。地市供电公司需求侧响应中心上报实际响应用户清单。省需求侧响应中心备案实际响应用户清单。省电力公司备案实际响应用户清单。省发改委备案实际响应用户清单。

（6）如果在截止时间内地市供电公司在预定时段内未征集到足够响应量，省需求侧响应中心将未征集到足够响应量的地市报省电力公司营销部。省电力公司营销部对响应量不足地市制定有序用电方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行有序用电方案。省电力公司营销对地市供电公司下达有序用电指令（含缺口指标）。地市供电公司向市发改委汇报有序用电执行计划。地市发改委批准有序用电执行计划。地市供电公司执行有序用电方案。

（7）省电力公司营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

（8）在执行约定需求响应过程中，省需求响应中心对未按要求响应的地市追加有序用电指标。

实时需求响应实施流程

实时需求响应流程说明：

（1）根据《江苏省电力需求响应实施细则（修订版）》（苏经信电力[2018]477号），自愿参与需求响应的负荷集成商（用户）可登录江苏省电力需求侧管理平台（www.jsdsm.gov.cn）进行网上申请。平台将分别在迎峰度夏、迎峰度冬前对申报成功的用户（负荷集成商）进行一次性邀约，应邀后即做好随时响应的准备，每次需求响应启动前通过平台、短信、电话、微信等方式直接通知，不再进行单次邀约。

（2）在实施实时响应过程中，省调于执行错峰前2小时前向省电力公司营销提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司营销将响应需求指标分解至各地市并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司营销将需求响应信息发布至省平台。省平台将需求响应信息推送至各地市平台（含各地市响应需求量）。

（3）地市供电公司需求侧响应中心初步确定响应邀约范围并报市发改委（暂定1:2）。地市发改委批准邀约方案后，地市供电公司需求侧响应中心通过门户网站、短信、用电检查员告知等方式向签约用户发送响应邀约，并明确反馈截止时间。

（4）在地市负荷集成商在截止时间前反馈是否参与，以及地市签约用户在截止时间前反馈是否参与后，由地市供电公司需求侧响应中心统计响应负荷量。地市供电公司需求侧响应中心计算响应是否满足指标要求。如果响应量满足指标要求，地市供电公司需求侧响应中心将响应清单报送省平台批准。省需求侧响应中心批准执行。地市供电公司需求侧响应中心通过网站、短信、用电检查员告知等发布响应用户清单。

（5）在响应时段，地市负荷集成商执行响应。地市参与用户执行响应。地市供电公司需求侧响应中心实时监测响应情况。地市供电公司需求侧响应中心判断是否按省电力公司缺口指标执行响应。地市供电公司需求侧响应中心上报实际响应用户清单。省需求侧响应中心备案实际响应用户清单。省电力公司备案实际响应用户清单。省发改委备案实际响应用户清单。

（6）如果在截止时间内地市公司在预定时段内未征集到足够响应量，省需求侧响应中心将未征集到足够响应量的地市报省电力公司营销部。省电力公司营销部对响应量不足地市制定有序用电方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行有序用电方案。省电力公司营销对地市公司下达有序用电指令（含缺口指标）。地市供电公司向市发改委报备有序用电执行计划。地市发改委同意备案有序用电执行计划。地市供公司执行有序用电方案。

（7）省电力公司营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

（8）在执行需求响应过程中，省需求响应中心对未按要求响应的地市追加有序用电指标。

2、有序用电操作流程

各地负荷管理中心接到有序用电指令后，及时向营销部及发改委汇报，经批准同意后，根据缺口大小选择有序用电执行方案，通过电话、手机短信等方式通知企业联系人，同时向企业终端发送错峰通知；被控企业负荷管理终端功控投入，若在规定时间内，企业未压限负荷到限定值，则终端跳闸，控制企业负荷；负荷管理中心实时监测企业负荷。

电力需求侧保供实施流程图

流程说明：

（1）省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口；

（2）省调提前一天通知省电力公司营销部分时段电力缺口情况；

（3）省电力公司营销部安排错峰方案；

（4）省电力公司营销部下达错峰要求；

（5）市供电公司营销部在接到省公司营销部指令后，立即向市供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意后启动有序用电方案；

（6）市发改委在了解电力缺口状况后同意启动有序用电方案；

（7）市供电公司调度向营销部下达用电限额、市区本部及各县用电限额，营销部向市场室、县公司、增量配电网公司下达错峰要求；

（8）市供电公司市场室、三县公司营销部、增量配电网公司根据市供电公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案，并具体实施方案；

（9）市供电公司市场室、三县公司营销部、增量配电网公司采集运行班立即通过手机短信、新型数字化电力供需互动管理平台、终端短信，终端喊话等方式发布限电指令；督察人员立即到执行方案涉及的用户现场督促、指导用户错峰限电；

（10）有序用电用户在接到供电公司错峰指令后，按事先编制内部错峰方案及时落实到位；

（11）市供电公司市场室、三县公司营销部、增量配电网公司采集运行班密切监控错峰用户负荷情况，对有序用电措施未执行到位的及时通知督察人员现场督察；

（12）市供电公司市场室、三县公司营销部、增量配电网公司汇总编制当天错峰限电日报并上报市供电公司营销部；

（13）市供电公司营销部汇总编制当天全市错峰限电日报，按照规定的要求上报省电力公司营销部，同时向市供电公司领导及市发改委汇报当日错峰执行情况；

（14）省电力公司营销部汇总编制当天全省错峰限电日报。

3.极端情况紧急避峰实施流程

如出现持续炎热（或极寒）天气，或区外来电严重受限等突发情况，需要在短时间内压降较大负荷时，供电公司和发改委及时向市政府分管领导汇报，在启用电力需求响应手段的同时，直接启动2022年非连续性生产性企业调休方案，使宿迁电网负荷快速降低至省发改委下达的限额以内。

# 9. 负荷释放预案

1、当电网供电能力恢复时，需要释放非生产性用电控制负荷：电力调度控制中心通知市场营销部释放负荷，市场营销部立即向市发改委汇报，市发改委立即通知各级发改委，各级发改委通知限制非生产性用电控制负荷子方案用户释放非生产性用电控制负荷，恢复正常非生产性用电。各级供电公司、增量配电网公司督查人员现场协助企业尽快恢复正常生产。

2、当电网供电能力恢复时，需要释放工业轮休用户组控制负荷：电力调度控制中心通知市场营销部，由市场营销部向市市发改委汇报，并通知市场室、县公司市场营销部。各级公司市场营销部、增量配电网公司立即组织解除所控用户组功控，同时通过短信、电话通知、系统广播信息等方式通知企业立即恢复正常生产。各级供电公司督查人员到现场通知企业尽快恢复正常生产。对于能立即组织生产、负荷能快上的企业优先解除所控用户功控，并优先通知。同时由市发改委通知各级发改委，各级发改委通知各级乡镇，各级乡镇通知所辖区域内轮休企业释放负荷。

3、负荷快速释放的其它注意事项

（1）为确保释放负荷能够快速，原则上以多种手段先通知高负荷用户，确保负荷迅速上升。

（2）各用电单位配电房在用电紧张时期加强值班，对配电值班人员加强培训，配电值班人员应能熟练掌握控制负荷和释放负荷的方法。

（3）相关企业详细制定本单位内部的负荷释放预案,在接到负荷管理中心组开放负荷的通知后,按照本单位的负荷释放方案能很快将单位内部负荷投入生产运行,将控制负荷对生产的影响降至最小。

（4）各级地方主管部门以及供电公司做到通讯、网络信息畅通，在用电紧张期手机必须24小时畅通。

（5）市公司市场及大客户服务室、县市场营销部、增量配电网公司随时关注电网负荷变化情况和负荷控制情况，若在中午时段和腰荷时段，实际用电负荷在计划指标以下，立即通知响应速度快的企业迅速组织生产。

负荷释放流程图

流程说明：

（1）开始，省电力公司营销部接省调控中心负荷释放指令；

（2）省电力公司营销部向各市供电公司营销部下达负荷释放指令；

（3）各市供电公司营销部下达负荷释放指令；

（4）市场室、三县公司营销部、增量配电网公司及市公司相关责任部门依照方案释放负荷，定点人员通知客户责任人；中文信息广播通知；负控广播通知；手机短信平台短信告知等；

（5）相关企业快速恢复用电，正常生产；

（6）结束。

# 10. 电力需求侧保供保障

## 10.1 组织保障

2022年电力需求侧保供工作将在设立的领导组织及办公室的基础上，进一步完善网络体系，在办公室下设电网调度保障组、供电系统保障组、企业端电力应急组、后勤保障组四个工作小组。

### 10.1.1组织机构

电网调度保障组

成  员：调度控制中心、供电服务指挥中心相关人员

供电系统保障组

成  员：运维检修部及变电运维室、变电检修室、输电运检室和配电运检室、安全监察质量部等部门和单位相关人员

企业端电力应急组

成  员：市场营销部、市场及大客户服务室、增量配电网公司等部门相关人员

后勤保障组

成  员：办公室、党群工作部、综合服务中心、物资供应中心、信通公司等部门和单位相关工作人员

### 10.1.2工作职责

电网调度保障组

负责安全、合理调度、运行电网，合理安排电网运行方式，要求全保护、全接线运行，确保电网运行在最安全、可靠水平。制定调度系统电网保电预案和事故处理预案，并开展模拟训练。要求操作熟练，意外情况下能迅速恢复重要保电单位供电。

供电系统保障组

负责输电、变电、配电网络的安全运行、维护和管理，不发生可以防范的外力破坏事故和人员责任事故；制定输电、变电、配电网络保电预案和事故处理预案，并经切实演习，确保系统安全、可靠供电。加强电力实施保护，重要线路，关键地段，加强巡视，安排重要变电所人员值守。

企业端电力应急组

负责对执行有序用电工作单位进行用电安全检查，提供技术指导和协助规范管理，对执行有序用电工作单位联络、对接，并协助市电力需求侧保供管理工作小组办公室与有序用电工作单位签定《电力需求侧保供工作社会责任书》，协助市电力需求侧保供管理工作小组办公室对有序用电工作执行情况进行督察，并可随时应对突发事件。

后勤保障组

1、通讯保障

以公司常规通信资源和社会公共通信资源为主，应急通信系统为辅，保证应急指挥和现场抢险救援的通信畅通， 信息传输及时无误。

2 、后勤生活保障

进入Ⅱ级及以上预警或启动应急响应时，办公室、物业公司应配备值班办公用品、食品；布置相关基层单位根据应急值班、应急队伍等人员数目，按值班和应急需要，储备和提供生活用品；主动询问调度控制中心、生产技术部和安监部等部门，判断事件趋势和可能发生的应急队伍调用情况，预备人员食宿。

3 、交通运输保障

进入Ⅱ级及以上预警或启动应急响应时，办公室负责通知公司车队准备好应急车辆2部，充足油料，具备涉水、越野等性能，驾驶员现场值班。

## 10.2 技术保障

计量采集运维班（负荷管理中心）做好主站设备及用户终端的现场巡检、开关试跳工作，发现缺陷及时处理。针对电力需求侧保供方案的电力用户制定现场负荷管理装置及其控制回路的巡视、试跳及改造计划，按计划有序推进客户端负控装置控制回路改造，确保方案已改造客户的全部开关具有稳定、可靠的远程开断能力。做好现场资料的核对工作，补充和完善系统档案资料，使机内资料与现场一致，确保系统功率数据采集计算正确，操作准确无误。

调控中心和计量采集运维班（负荷管理中心）组织精干力量，24小时值班，做好运行管理和控制负荷操作。按照应急方案用户分组预设用户群组，提高操作效率。同时加强对终端维护，发现终端异常要及时到现场检修，确保控制负荷指令在每一台终端都能有效执行。

为保障有序用电技术限电有效执行，方案用户应配合供电公司开展电力用户负荷管理设备和开关回路运行情况的检查及试跳工作，对于开关回路不符合要求的，要及时维修和改造，确保开关开断可靠并具备负控远程控制能力。

## 10.3服务保障

### 10.3.1 抢修服务保障

特发性和灾害性天气及高温天气时电网故障增多，为确保地区电力故障时，尽可能缩短停电时间、缩小停电范围，及时、快速、高效地排除故障，配电运检室应制定相应的应急措施。

供电服务指挥中心服务指挥班和配电运检室抢修班在用电高峰期间应增加值班人员和应急电话，一旦接到故障报修，迅速向抢修部门传递抢修业务，抢修结束后及时做好企业回访工作，遇到10kV线路故障跳闸造成局部区域停电或变电所等电力系统故障造成大面积停电时，迅速整理停电信息，及时向部门主管领导汇报，积极与调度部门及线路维护部门联系，了解故障线路修复情况及恢复供电的时间。

抢修部门增加抢修人员，所有抢修人员必须保持24小时通讯畅通，随时待命，配备必要的抢修材料和工器具，以最快的速度到达故障现场，在保证安全的情况下，加快抢修速度，要做到“应修必修、修必修好”，遇到超出现场抢修人员抢修能力的故障，应及时汇报，以便及时安排更强的抢修队伍。

### 10.3.2备品备件物资保障

运维检修部、各运行部门、抢修部门等定期分析抢修物资备品备件库存情况，根据抢修物资备品备件储备定额及时提出补库计划，需上报进行招标的物资应及时上报进行招标。物资配送中心对抢修物资的领用优先安排，简化领用手续，做到特事特办，其它手续事后补办，尽量不影响抢修时间。

### 10.3.3 客户服务保障

做好人性化服务工作，协助企业共同开展电力需求侧保供管理。2022年电力需求侧保供管理工作必须结合年度营销优质服务主题活动相关工作内容，凸显人性化服务理念，将电力需求侧保供管理有机融入构建和谐的供用电环境工作中去，重点做好以下几点工作：

1、组织专业技术人员对装有电力负荷管理系统终端企业的电气负责人和电气值班人员进行专业技术培训，让企业进一步掌握电力负荷管理系统终端的运行技术。

2、将排入应急预案的企业分解到人，逐户现场走访，主动协助企业编制内部应急预案，主动帮助和指导企业做好企业内部应急负荷管理工作，确保紧急情况下能够针对不同的应急事件执行相应的负荷管理方案，更灵活高效地响应负荷管理指令，确保企业在电力失衡时切实做到“快上快下”，使预案取得真正实效；与企业签订电力应急工作责任书，强化预案企业电力应急工作责任意识。

3、加强对重要场所、重要企业和高危企业供用电设施的安全检查，加强应急电源管理，确保该类企业用电安全。

4、加强宣传沟通，通过普及电力需求侧管理知识、宣传应急管理工作先进典型，消除部分企业的抵触情绪，有效提升全社会节约用电、有序用电意识，积极争取全社会对有序用电工作的理解与支持。

5、做好重要电力客户服务保障。了解重要电力客户用电需求，引导企业生产早做安排。在迎峰度夏期间，各级供电公司应及时了解各地重点电力用户生产计划，在执行电力需求侧保供方案时统筹考虑客户用电需求，指导重要电力客户实施避峰、错峰生产，最大限度地将错峰用电对企业生产的影响降到最低。

### 10.3.4 信息发布保障

“公平、公正、公开”合理地实施电力需求侧保供管理措施，建立信息交互平台，适时通过新闻发布会、座谈会等多种形式将电力供需情况、电力需求侧保供方案向社会发布。同时，通过电力应急工作告知书将2022年电力需求侧保供准备情况及要求告知相关企业。

# 11. 督察方案

## 11.1 督察目的

为保证地区2022年电力需求侧保供工作的正常开展，及时对应急负荷管理指标进行督察处理，促使电力需求侧保供方案用户有效执行电力应急工作要求，在电力供应失衡时快速将负荷控制到位，在电力供需缺口消除时立即释放用电负荷，保证地区电网运行安全以及全社会供电秩序稳定，电力最大限度地满经济发展和人民生活的用电需求，在电力需求侧保供方案启动后，将组织对使电力应急管理工作进行督察。

## 11.2 督察组织机构与工作职责

### 11.2.1 组织机构

成立电力需求侧保供督察组，成员如下：

组  长：潘裕晓

副组长：徐向军

成  员：市发改委、各级县、区发改（经发）部门、供电公司市场营销部、市场及大客户服务室、供电服务指挥中心、调度控制中心、各供电所相关人员。

督察组主要负责电力需求侧保供工作执行情况的检查和违反有序用电方案相关企业的处理。

由市发改委、县、区发改部门、供电公司等共同组织督察队伍，负责协调本地区电力需求侧保供工作，对实施控制负荷情况进行督察。供电公司相关用电检查人员和供电所人员负责本区域内电力需求侧保供管理具体工作，根据控制负荷操作方案和实施方案对所管区域的控制负荷单位进行检查和督促。

### 11.2.2 工作职责

1、督察组工作职责

（1）督察小组人员在本地区电力应急组织机构的领导下具体负责实施对电力应急控制负荷指令执行情况的检查监督。

（2）熟悉电力需求侧保供方案及工作流程。

（3）熟悉巡视检查区域的企业限电情况。

（4）在得到企业不执行限电操作情况时应立即到现场处理，处理结果报本地区有序用电工作组织机构。

（5）经电力需求侧保供工作组织机构授权对企业可进行现场操作控制负荷。

2、督察小组成员的资格

（1）经过必要的培训教育，熟悉有关政策。

（2）具备现场用电操作技能和资格，掌握相应的操作技能。

（3）必须取得电力需求侧保供工作领导小组办公室的授权。

## 11.3 督察流程

电力需求侧保供督察流程图

流程说明：

1、准备督察；

2、督察电力需求侧保供监控内容（错峰方案在负控系统内的完成；控制群组的编制准确；群组用户资料完整、准确；应急值班、抢修制度齐备；电力需求侧保供督查人员、负荷管理中心人员熟悉方案）；督察定点督察人员内容（是否明确各自定点哪个客户；是否掌握与客户联系沟通渠道；是否能及时了解客户用电状况；用于联系的通讯工具是否保持畅通）；督察关键客户群客户内容（是否了解当前电力紧张的局势；是否已根据电力需求侧保供要求制定内部应急预案；是否已就内部预案落实责任人、执行人；是否了解与各自的定点联系人及联系方式）。

3、汇总判定结果，如果不满足，则要求整改完善；

4、汇总督察结果；

5、接收汇报。

## 11.4  督察制度

1、建立24小时值班制度，在实施电力需求侧保供工作期间，督察人员必须24小时值班，供电公司市场营销部门领导必须亲自带班。

2、督察人员对实施电力需求侧保供的企业进行巡视督察时应获得电力保供管理部门的授权。

3、督察人员接受调度员、负荷管理运行人员的汇报。

4、督察组对不执行控制负荷错避峰的企业，应立即进行现场处理，如该单位拒不执行控制负荷预案，应通知电力需求侧保供工作组织机构授权的人员强制执行。

5、对在电力应急工作实施期间阻挠督察组行使正常督察工作，督察人员应立即汇报本地电力需求侧保供工作领导小组，作进一步处理。

6、电力需求侧保供工作领导小组在接到督察人员报告后，经核实准确的，可以进行相应的处罚直至授权供电部门对其实行强制性停限电措施，强制执行可以采用在供电公司所辖电源侧操作的方式。

7、凡实行强制性停限电措施的，必须由电力需求侧保供工作领导小组授权恢复。

## 11.5 违规处理

对执行电力应急控制负荷指令不力的企业，依照《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《有序用电管理办法》、《江苏省电力条例》的规定严肃处理，情节严重的，要按照国家规定的程序停止供电，取消企业电气负责人和相关人员的电工证、变电运行人员上岗证书以及相关资质，并依法追究相关人员责任。

## 11.6 督察纪律

1、电力应急督察工作必须以事实为依据，以国家法律、法规和电力供应与使用条例、供电监管条例的方针、政策以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行督察。

2、电力应急督察工作人员应认真履行电力应急督察职责，赴用户执行电力应急督察工作时，应随身携带相关证明，并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行督察。

3、电力应急督察人员在执行电力应急督察工作时，应遵守用户的保卫保密规定，不得在督察现场替代用户进行电工作业。

4、电力应急督察人员必须遵纪守法、依法督察、廉洁奉公、遵守电业职工职业道德规范、不徇私舞弊、不以电谋私，违反本规定者，依据有关规定给予经济和行政的处分；构成犯罪的，报有关部门依法追究其刑事责任。

## 11.7 定人定点督察

对于电力需求侧保供方案用户，实现电力应急工作督察组督察和供电公司责任人督察相结合的督察方式，对电力需求侧保供方案中的用户，由供电公司责任人一对一定人、定户、定点督察。一旦启动电力需求侧保供方案，供电公司责任人必须在企业现场监督企业控制负荷和释放负荷，确保企业快速响应。

# 12. 宣传和培训方案

为确保方案的顺利有序实施，通过媒体渠道和宣传手段合理引导舆论导向，宣传供用电形势、电力需求侧保供方案，取得社会的广泛理解和支持，平稳有序地完成用电高峰期间的供电工作任务，做到不发生媒体投诉事件，构建和谐的供用电环境，特制定宣传、培训方案。

## 12.1 宣传目的

宿迁市2022年电力需求侧保供方案宣传工作紧紧围绕“安全有序、市场主导、有保有限、灵活有效”的中心任务，通过认真分析系统存在的不确定因素影响电力供需平衡的状况，科学、客观地预测供需形势，适时采取有力的电力需求侧保供和供电服务措施，保障全市供电稳定、有序，满足全市经济社会发展需要。通过宣传，正确引导舆论导向，号召社会各界支持和配合做好电力需求侧保供工作，鼓励科学用电、合理用电、节约用电，营造全社会和谐的供用电环境。

## 12.2 宣传组织体系

成立以宿迁市电力需求侧保供管理部门办公室成员为领导的宣传工作组织体系，下设宣传工作小组，由宿迁供电公司副总经理徐向军担任组长，小组成员由宿迁供电公司党群、营销、发策、调度、运检、法律事务等部门组成。

## 12.3 宣传工作

宣传工作分为四个阶段：（一）宣传准备阶段，（二）广泛宣传阶段，（三）用电单位分类分层次宣传阶段，（四）落实实施宣传阶段。

### 12.3.1 宣传准备阶段

（2022年5月）

1、 成立宣传机构、拟定宣传工作计划。首先市电力需求侧保供管理工作小组办公室需设立专人负责领导宣传工作，宿迁供电公司应设立专人负责错峰限电的宣传工作，在市电力需求侧保供管理工作小组的领导下，全面负责宣传方面的有关工作，对于在错峰限电期间的宣传方式、宣传口径以及宣传步骤严格审核。

2、召开相关部门和郊县公司宣传工作会议、部署2022年电力需求侧保供宣传的准备工作，要求各单位发动人员，深入各用电单位，要求根据各用电单位的性质不同，执行不同的错峰方案。

3、 由市电力需求侧保供管理工作小组办公室专人编写电力需求侧保供宣传稿和宣讲提纲发至宣传部门，广泛动员社会各界支持电力需求侧保供工作，使群众了解有序工作的重要性和必要性。包括以下几部分：

电能特性宣传。主要宣传电能的产供销同时性，让市民了解电能的不可储存。

供电形势的宣传。主要宣传夏季用电高峰还存在着很多不确定因素，另外极端天气、机组上大压小及运行不稳定、电煤、燃气供应不足、基建项目受阻等不确定因素，可能存在季节性、时段性电力供需不平衡的情况。

电力应急工作必要性宣传。为应对可能存在的电力供应不平衡情况，实现“安全有序、市场主导、有保有限、灵活有效”的目标，开展电力应急电力需求侧保供工作的必要性，号召全社会积极参与，主动作为，充分利用好有限的电力资源，齐心协力做好电力需求侧保供工作。

电力应急预案的宣传。主要宣传我市已制定的《2022年宿迁市电力需求侧保供方案》，这些方案的实施需要用电单位的主动、积极配合，这样才能最大程度地满足用电单位的用电需要，将影响降到最低。

居民错峰方法及节约用电的宣传。主要鼓励居民参与节电，错峰用电，降低电费支出的小窍门等。

合理使用空调的宣传。面向居民用户、机关事业单位、宾馆饭店商场超市等公共场所宣传合理启动空调、合理设定空调温度、合理使用空调等。

### 12.3.2 广泛宣传阶段

（2022年6月）

1、由市发改委牵头，召开各区县电力应急专题工作会议，各区县政府主管部门参加，会上下发有序用电工作文件，通报宿迁市的供用电形势，布置有序用电工作。

2、根据批准的有序用电方案，召开市迎峰度夏有序用电新闻发布会。

3、通过供电流动服务车以及电力展示厅来做全方位宣传。结合节能宣传周、科普宣传周活动，供电服务车在深入市民广场、居民小区作供电服务、节约用电，电力需求侧保供的宣传。电力展示厅系统地让参观者了解电力供应的原理以及加强需求侧管理的意义，了解当前电力供需平衡的情况。同时，走进校园，对青年开展节约用电、合理用电宣传。

### 12.3.3 用电单位分类分层次宣传阶段

（2022年5月-6月）

1、 分类分层次召开用电单位电力需求侧保供工作会议。根据2022年市政府批准的电力应急预案，会同市发改委召开迎峰度夏新闻发布会，召集客户，分类、分地区召开迎峰度夏动员、电力需求侧保供工作会议，会上布置电力需求侧保供工作，下发一系列电力需求侧保供工作文件，让每家用电单位认清形势，清楚该做什么，怎么做。

2、 走访市政府和各重点单位。上门宣传电力供需形势和采取的有效措施，争取得到这些单位的理解和认可。

3、 加强客户宣传培训。重点是宣传电力应急预案，培训客户内部电力需求侧保供方案制定、错避峰操作、负荷释放操作及调荷措施，与有序督察人员加强配合等。为客户提供电力需求侧保供法律法规、电力需求侧管理调整负荷的科学、合理用电措施、节电技术及安全用电措施等知识，以进一步加强电力需求侧管理，实施电力需求侧保供，帮助和指导广大电力用户科学用电、合理用电、节约用电，鼓励用户积极支持和参与到电力需求侧管理工作中，提高能源利用率，充分利用好有限的电力资源，为构建和谐社会，实现“安全有序、市场主导、有保有限、灵活有效”的目标。

4、走进社区宣传科学、合理、节约用电。向居民宣传节约用电的宣传。发放宣传册，呼吁居民避峰用电，削峰填谷，缓解电网压力；利用经济杠杆调动居民参与错峰的积极性。

### 12.3.4 落实实施宣传阶段

（2022年6月－9月）

1、 根据天气和负荷变化情况，适时在媒体上做好形势宣传，营造为保经济社会发展的良好、和谐供用电氛围。

2、在宿迁电视台、宿迁晚报、宿迁广播电台、宿迁手机台等各类媒体上播放或刊登有关节约用电公益广告，主要包含节约用电的社会意义、空调负荷对电网的影响、节电先进典型和经验、节电小常识等，引导居民用户避峰用电。（6月下旬至8月中旬）

3、在宿迁电视台的新闻类节目如《宿迁新闻》中公开曝光社会浪费电力能源的行为。（夏季高温季节）

4、供电营业厅受理客户业务时，向客户免费发放节约用电、科学用电、节电新技术等各类用电宣传资料；供电营业厅播放PPT等节约用电宣传动画。（6月下旬至8月中旬）

5、针对用电密度较高的居民小区，采用短信宣传和现场活动结合的方式，普及节约用电知识与技能，提倡“空调温度高一度，高峰关闭半小时”，重点引导该部分用户避峰用电。

## 12.4 培训方案

### 12.4.1 培训组织

供电公司成立培训领导小组，由分管营销副总经理任组长，人力资源部主任、市场营销部主任任副组长。下设办公室，由公司人力资源部、市场营销部、调度控制中心、供电指挥服务中心相关人员组成。

### 12.4.2 培训内容

主要培训内容包括：

1、电力需求侧保供相关工作要求及文件学习。

2、当年度全省电力供需形势、宿迁市应急容量指标、电力需求侧保供年度方案等。

3、电力需求侧保供方案实施操作流程演练，电力用户信息采集系统、新型数字化电力供需互动管理平台功能使用培训。

4、负荷管理系统功能使用培训，含有序用电错峰限电操作流程、负荷管理系统喊话及信息发布、场终端在使用操作规范，终端常用的设置以及终端提示信息的含义、电力负荷管理管理终端与开关隔离等相关功能培训。

5、有序用电督查方案的内容、实施方法及现场督查工作要求等。

6、值班人员相关值班及技能培训。

### 12.4.3 培训对象

培训对象：电力负荷管理中心人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员等。

### 12.4.4 培训形式

针对培训涉及的对象，结合培训内容，培训方式将采用自学、集中授课等相结合的方式。

1、自学

将整理过的有序用电相关文件规定、工作流程及标准、相关系统操作使用手册等发放给电力需求侧保供相关人员，自行学习，其中电力负荷管理中心人员还要自学负控专业知识，并积极参加省公司组织负控专业单元制培训。

2、集中授课

针对全省及我市电力需求侧保供供用电形势、电力需求侧保供方案、错峰及轮休流程及相关操作系统采用集中培训的方式，以教师授课、培训人员实地操作、现场指导答疑等方式进行，每季度组织开展一次。

# 13. 演习方案

## 13.1 前言

为了应对迎峰度夏（冬）存在电力供应缺口，提升电力需求侧保供工作的执行效率，特进行2022年有序用电演习，重点演练需求响应、有序用电等应急处置流程，检验方案可靠性、有效性及联动快速处置能力。

## 13.2 背景

电力工业是国民经济和社会发展的重要基础产业。电力安全事关经济发展大局，事关社会和谐稳定，事关百姓生活和生命财产安全。任何一次事故，都可能给社会带来无法挽回的损失，特别是电网大面积停电，对社会造成的危害和影响是难以估量的。为此，宿迁市制定了2022年电力需求侧保供方案，预案充分应对了电网突发性机组跳机、灾难天气、燃气机组缺气、等多种情况下，电网将发生突发性、时段性、阶段性限电情况，为确保电网安全稳定运行，检验2022年电力需求侧保供方案的可操作性，提高应急处置能力，为做好我市的电力需求侧保供工作，建立健全有效的有序用电机制，确保社会电力供应正常秩序，尽最大可能减少限电损失，维护国家安全、社会稳定和人民群众利益。根据宿迁市电力需求侧保供管理部门办公室要求，我市将有针对性地开展2022年电力需求侧保供演习。

## 13.3依据

1、《电力法》；

2、《电力供应与使用条例》；

3、国家发改委《有序用电管理办法》；

4、国家电网公司《有序用电管理办法》；

5、《江苏省电力条例》；

6、《省发展改革委关于做好2022年电力需求侧管理工作的通知》。

## 13.4 演习目的和意义

1、通过演习，增强企业的应急意识、社会责任意识和内部应急能力，提高全社会处置缺电事件快速反应、整体联动的能力，实现社会预警、社会动员、社会安定。

2、通过本次演习，增强供电公司调度、营销、督察、有关企业之间协作和配合能力。

3、针对2022年江苏电网可能出现的缺电局面，通过电力应急预案实施演习，检验预案效果以及电网信息传递的正确性与及时性。

4、通过演习，考验和检验我市有序用电机制和体系的合理性和有效性，并从中提出改进的措施和办法，进一步完善、细化电力需求侧保供方案，指导实际工作。

5、通过演习，锻炼电力应急管理队伍，不断提高有序用电处理要领，为一旦发生电网限电电事件时能快速有效处置和把限电损失降到最低限度而积累经验。

## 13.5 演习基本原则

1、必须遵循安全第一、组织严密、措施有效的原则，确保演习安全；

2、必须从实战出发，要有针对性、代表性，以高耗能、高污染企业为主，确保演习效果；

3、采用统一领导、统一布置，分级负责、上下联动方法，确保演习成功。

## 13.6 演习安排

1、参加单位

宿迁市电力需求侧保供管理部门办公室、县、区政府、供电公司相关部门、有关预案用户，各基层供电公司。

2、 参加演习人员

总指挥：潘裕晓

总导演：徐向军

导  演：高家郎、巴小宇、苑超山、何新玉、周军

演习人员：供电公司电力调度控制中心、市场营销部、市场及大客户服务室、供电服务指挥中心相关人员，县、区政府、相关责任企业责任人、联系人，供电公司相关责任人，供电公司通信、车辆等有关后勤保障人员。

3、演习时间、地点安排

初步定于2022年6月上旬，具体时间另行通知。

4、演习方式

为减轻演习组织、协调工作难度，节约演习人力、物力，本次演习采取市供电公司设置演习主会场，各县公司设置演习分会场，供电公司督查人员事先全部在演习企业现场。针对同一错避峰事件，供电公司系统各单位在同一时间进行演习，演习情况通过演习电话回放。

## 13.7 演习要求

1、对演习准备工作的要求

（1）为确保本次演习收到实际效果，各参演部门和相关人员应对演习方案严格保密，演习内容的酝酿、策划及准备工作仅限于参演指挥、导演，指挥和导演组成应相对固定。禁止透露任何演习内容。

（2）演习内容的编制要结合宿迁本部的实际情况，做到整个演习在实际操作时间内，本单位参演人员完成适当的操作和处理任务。

（3）演习指挥至少应准备一部手机；导演应至少准备一部开放本地网功能的行政电话和一部手机，被演人员应准备好上报的企业联系表中号码的手机。模拟演习期间，所有通讯通道应保持畅通。

（4）演习、导演电话于演习前两天调试完毕，于演习前两天熟悉演习场地，第一次试演习电话及导演电话。演习当天各部门和单位演习人员及通讯负责人提前一小时进入演习场地第二次试电话并对时。

（5）演习电话必须与实时运行电话隔离，演习场地也应尽量远离实际调度控制台和负荷控制台。演习地点与实际运行控制台之间必须有明显隔离带。

（6）演习室必须安装电话回放设备，以保证导演及现场观摩人员能实时监听到被演人员的通话情况。

（7）各部门和单位演习方案、人员名单、参演电话在演习前5天报市电力需求侧保供管理工作小组办公室汇总。

2、对演习实施工作的要求

（1）本次演习只模拟，不操作。调度、供职值班人员、电力负荷管理中心人员进行模拟操作时，应按照实际操作的规范进行。应有专人对参演人员进行监护，监护人员应落实到位，确保参演人员不对设备进行实际操作。

（2）所有观摩演习人员，必须在指定范围内进行观摩，不得影响和干预演习的正常进行。

（3）参演单位应按照演习方案中的规定，设定各次电网事故控制负荷、临时调整用电计划以及其它情况的发生时间及现象。对上下级调度及负控演习内容的相关部分，在其开始前，导演应与上下级调度导演联系。

（4）参演导演负责本单位演习和整体演习间的协调工作，演习内容全部结束后及时向演习总指挥和其他相关部门汇报并简要说明演习情况（演习经过、效果、在线监测工况、参加演习人数和有无失误等）演习结束后离场须得到电力需求侧保供办公室导演同意。

（5）演习实际进行时，参演人员可参阅有关规定，还应向参演人员提供必要的文件资料。

（6）演习实际进行时，必须有通信专业人员在场，以保障整个演习通信畅通。

（7）演习过程由供电公司新闻中心全程跟踪、报道。

（8）演习导演书面上报演习情况，包括电力需求侧保供方案落实、方案实施流程及效果、应急方案以及在演习中碰到的问题。

## 13.8 演习内容

演习共分为电力需求侧保供执行前准备工作、电力需求侧保供指令执行、负荷释放、领导点评四个阶段。

1、电力需求侧保供执行前准备阶段。本段演习提前开演，现场采用视频回放形式展现，时长约5分钟。

地调在接到省调通知次日执行限额用电；地调通知营销部门各县区限额及用电缺口；营销部分解各县区电力需求侧保供指标，报告发改委限额及缺口情况，申请启动需求响应及电力需求侧保供；各县区根据缺口情况选择启动相应预案，各单位组织需求响应邀约、启动电力需求侧保供方案并通知相关客户，判断执行方案后的电力缺口情况；供电公司向市发改委报告准备情况，申请启动电力需求侧保供方案；市发改委同意启动电力需求侧保供方案并向市政府领导报告；供电公司安排次日现场督导工作。

2、 电力需求侧保供指令执行阶段。本段演习以实战形式展现，供分为两个场景，执行前供电公司所有现场督查人员到达演习客户现场。

场景一：需求响应执行演练，时长约5分钟。市区及三县公司同步执行。客户3分钟内将压降负荷达到申报值，响应客户以高耗能快上快下负荷、商业综合体空调负荷为主，计划全市压降负荷达到12万（市区8万、沭阳2万、泗阳及泗洪各1万）。

场景二：电力需求侧保供客户演练，时长约10分钟。本次演习前，各县区政府已提前安排2-3户非连续性生产企业参加本场演习，目前现场督察人员已全部到达现场，请各县区政府通知企业执行调休指令。请电力负荷管理中心值班人员对执行方案用户按时段要求投入功控。调看负控远程跳闸的相关画面。经过统计，全市参与演习的客户共计**户，实际共计降低负荷**万千瓦。查看宿迁参加全省演习的负荷曲线。

各单位已按照有序用电及非连续生产企业调休演习执行到位，第二场景演习结束。请电力负荷管理中心人员通知相关企业恢复正常用电。

3、负荷释放阶段。省调通知全省负荷高峰已过，调度通知限额取消；营销部取消功控，电话及短信告知客户可以正常用电；供电公司汇报全市电力需求侧保供执行情况。

4、领导宣布演习结束并开展现场点评。