## Sheet1
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
| 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
市区 | 北船Ⅰ9Y2线 | 10 | 400 | 14.06 | 2022-07-05 | 3.52 | 轻载 | 4606.08 | 宿迁.洋北变/1号主变 | 57.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4606.08
市区 | 北船Ⅱ9B2线 | 10 | 440 | 258.75 | 2022-07-09 | 58.81 | 中载 | 853.01 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 33.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 853.01
市区 | 北光131线 | 10 | 530 | 9.96 | 2022-07-28 | 1.88 | 轻载 | 6253.21 | 宿迁.北区变/2号主变 | 33.37 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6253.21
市区 | 北涧Ⅰ9Y3线 | 10 | 440 | 131.84 | 2022-08-15 | 29.96 | 轻载 | 3051.09 | 宿迁.洋北变/1号主变 | 57.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3051.09
市区 | 北涧Ⅱ9B3线 | 10 | 440 | 297.07 | 2022-08-15 | 67.52 | 中载 | 189.31 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 33.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 189.31
市区 | 北街Ⅰ9Y1线 | 10 | 465 | 380.05 | 2022-08-14 | 81.73 | 重载 | 0 | 宿迁.洋北变/1号主变 | 57.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 北街Ⅱ9B1线 | 10 | 530 | 135.35 | 2022-09-30 | 25.54 | 轻载 | 4081.46 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 33.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4081.46
市区 | 北联1#134线 | 10 | 530 | 135 | 2022-07-28 | 25.47 | 轻载 | 4087.52 | 宿迁.北区变/2号主变 | 33.37 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4087.52
市区 | 北联2#164线 | 10 | 530 | 133.59 | 2022-09-01 | 25.21 | 轻载 | 4111.94 | 宿迁.北区变/3号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4111.94
市区 | 北前161线 | 10 | 370 | 211.99 | 2022-08-11 | 57.29 | 中载 | 814.21 | 宿迁.北区变/3号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 814.21
市区 | 北晓1#141线 | 10 | 530 | 0.59 | 2022-07-16 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.北区变/2号主变 | 33.37 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6415.5
市区 | 北晓2#151线 | 10 | 530 | 349.8 | 2022-07-27 | 66 | 中载 | 367.18 | 宿迁.北区变/3号主变 | 30.76 | 10千伏V段母线 | 367.18
市区 | 北扬1#132线 | 10 | 530 | 1.05 | 2022-08-01 | 0.2 | 轻载 | 6407.53 | 宿迁.北区变/2号主变 | 33.37 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6407.53
市区 | 北扬2#162线 | 10 | 530 | 2.11 | 2022-07-18 | 0.4 | 轻载 | 6389.17 | 宿迁.北区变/3号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6389.17
市区 | 北仰1#142线 | 10 | 530 | 318.87 | 2022-07-29 | 60.16 | 中载 | 902.89 | 宿迁.北区变/2号主变 | 33.37 | 10千伏Ⅳ段母线 | 902.89
市区 | 北仰2#152线 | 10 | 530 | 6.33 | 2022-08-09 | 1.19 | 轻载 | 6316.08 | 宿迁.北区变/3号主变 | 30.76 | 10千伏V段母线 | 6316.08
市区 | 北子1#133线 | 10 | 530 | 1.41 | 2022-08-20 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.北区变/2号主变 | 33.37 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6401.3
市区 | 北子2#163线 | 10 | 530 | 2.11 | 2022-09-20 | 0.4 | 轻载 | 6389.17 | 宿迁.北区变/3号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6389.17
市区 | 埠街175线 | 10 | 510 | 481.23 | 2022-08-14 | 94.36 | 重载 | 0 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 7.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 埠龙Ⅰ913线 | 10 | 530 | 51.87 | 2022-08-08 | 9.79 | 轻载 | 5527.33 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5527.33
市区 | 埠龙Ⅱ923线 | 10 | 530 | 212.92 | 2022-08-19 | 40.17 | 轻载 | 2737.95 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 7.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2737.95
市区 | 埠罗Ⅰ912线 | 10 | 450 | 160.88 | 2022-08-08 | 35.75 | 轻载 | 2669.36 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2669.36
市区 | 埠罗Ⅱ922线 | 10 | 520 | 370.29 | 2022-08-05 | 71.21 | 重载 | 0 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 7.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 埠苗914线 | 10 | 530 | 448.18 | 2022-08-13 | 84.56 | 重载 | 0 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 仓集193线 | 10 | 520 | 444.12 | 2022-08-11 | 85.41 | 重载 | 0 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 曹港1#152线 | 10 | 530 | 73.09 | 2022-07-13 | 13.79 | 轻载 | 5159.8 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 34.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5159.8
市区 | 曹港2#162线 | 10 | 530 | 234.65 | 2022-08-14 | 44.27 | 轻载 | 2361.58 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 34.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2361.58
市区 | 曹旱1#141线 | 10 | 530 | 191.17 | 2022-08-14 | 36.07 | 轻载 | 3114.66 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 34.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3114.66
市区 | 曹旱2#171线 | 10 | 530 | 43.71 | 2022-08-13 | 8.25 | 轻载 | 5668.66 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 34.26 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5668.66
市区 | 曹集124线 | 10 | 320 | 280.79 | 2022-08-15 | 87.75 | 重载 | 0 | 宿迁.路北变/2号主变 | 3.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 曹岭1#154线 | 10 | 530 | 1.09 | 2022-07-28 | 0.21 | 轻载 | 6406.84 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 34.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6406.84
市区 | 曹岭2#164线 | 10 | 530 | 157.81 | 2022-09-07 | 29.78 | 轻载 | 3692.45 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 34.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3692.45
市区 | 曹塘1#153线 | 10 | 530 | 190.55 | 2022-08-13 | 35.95 | 轻载 | 3125.39 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 34.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3125.39
市区 | 曹塘2#163线 | 10 | 530 | 37.29 | 2022-08-14 | 7.04 | 轻载 | 5779.86 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 34.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5779.86
市区 | 曹张1#151线 | 10 | 530 | 5.56 | 2022-08-13 | 1.05 | 轻载 | 6329.42 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 34.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6329.42
市区 | 曹张2#161线 | 10 | 530 | 31.35 | 2022-07-29 | 5.92 | 轻载 | 5882.74 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 34.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5882.74
市区 | 长江1#166线 | 10 | 575 | 162.01 | 2022-08-14 | 28.18 | 轻载 | 4165.29 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4165.29
市区 | 长江2#173线 | 10 | 575 | 273.63 | 2022-07-12 | 47.59 | 轻载 | 2232.03 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1650
市区 | 陈伏961线 | 10 | 420 | 131.36 | 2022-08-09 | 31.28 | 轻载 | 2816.92 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 0.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 690
市区 | 陈青974线 | 10 | 480 | 128.32 | 2022-08-13 | 26.73 | 轻载 | 3597.02 | 宿迁.陈集变/2号主变 | 0 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3597.02
市区 | 陈头Ⅰ963线 | 10 | 530 | 189.04 | 2022-08-05 | 35.67 | 轻载 | 3151.55 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 0.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 690
市区 | 陈头Ⅱ973线 | 10 | 480 | 152.58 | 2022-08-08 | 31.79 | 轻载 | 3176.83 | 宿迁.陈集变/2号主变 | 0 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3176.83
市区 | 陈洋964线 | 10 | 460 | 156.51 | 2022-08-08 | 34.02 | 轻载 | 2866.29 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 0.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 690
市区 | 陈尧962线 | 10 | 530 | 412.02 | 2022-08-19 | 77.74 | 重载 | 0 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 0.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 城宝Ⅰ112线 | 10 | 530 | 365.45 | 2022-08-14 | 68.95 | 中载 | 96.13 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96.13
市区 | 城宝Ⅱ125线 | 10 | 530 | 228.62 | 2022-08-14 | 43.14 | 轻载 | 2466.02 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2466.02
市区 | 城春127线 | 10 | 530 | 74.57 | 2022-08-15 | 14.07 | 轻载 | 5134.17 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5134.17
市区 | 城大116线 | 10 | 530 | 280.33 | 2022-08-14 | 52.89 | 中载 | 1570.4 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1570.4
市区 | 城防147线 | 10 | 530 | 98.32 | 2022-08-19 | 18.55 | 轻载 | 4722.82 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4120
市区 | 城豪114线 | 10 | 530 | 83.02 | 2022-08-14 | 15.66 | 轻载 | 4987.81 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4987.81
市区 | 城金115线 | 10 | 530 | 176.92 | 2022-08-04 | 33.38 | 轻载 | 3361.47 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3361.47
市区 | 城景135线 | 10 | 530 | 3.52 | 2022-08-26 | 0.66 | 轻载 | 6364.75 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4120
市区 | 城连121线 | 10 | 530 | 221.15 | 2022-08-14 | 41.73 | 轻载 | 2595.4 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2595.4
市区 | 城龙Ⅰ113线 | 10 | 530 | 223.01 | 2022-08-04 | 42.08 | 轻载 | 2563.19 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2563.19
市区 | 城龙Ⅱ126线 | 10 | 530 | 18.13 | 2022-08-19 | 3.42 | 轻载 | 6111.71 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6111.71
市区 | 城畔111线 | 10 | 530 | 71.4 | 2022-08-22 | 13.47 | 轻载 | 5189.07 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5189.07
市区 | 城水136线 | 10 | 530 | 143.49 | 2022-08-11 | 27.07 | 轻载 | 3940.47 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3940.47
市区 | 城希Ⅰ971线 | 10 | 530 | 342.23 | 2022-08-14 | 64.57 | 中载 | 498.3 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 498.3
市区 | 城希Ⅱ981线 | 10 | 530 | 454.05 | 2022-08-14 | 85.67 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 城项141线 | 10 | 530 | 334.12 | 2022-08-15 | 63.04 | 中载 | 638.76 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 638.76
市区 | 城医142线 | 10 | 530 | 128.37 | 2022-08-03 | 24.22 | 轻载 | 4202.35 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4120
市区 | 城鹰123线 | 10 | 530 | 197.67 | 2022-08-10 | 37.3 | 轻载 | 3002.08 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3002.08
市区 | 城雨1#138线 | 10 | 530 | 117.36 | 2022-08-13 | 22.14 | 轻载 | 4393.04 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4120
市区 | 城雨2#148线 | 10 | 530 | 180.75 | 2022-07-13 | 34.1 | 轻载 | 3295.13 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3295.13
市区 | 城域124线 | 10 | 530 | 293.03 | 2022-08-09 | 55.29 | 中载 | 1350.44 | 宿迁.城中变/1号主变 | 14.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1350.44
市区 | 城运143线 | 10 | 530 | 401.64 | 2022-08-11 | 75.78 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 大兴127线 | 10 | 530 | 466.48 | 2022-08-12 | 88.02 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 丁长129线 | 10 | 445 | 408.68 | 2022-08-09 | 91.84 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 丁嘴126线 | 10 | 400 | 395.56 | 2022-08-14 | 98.89 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 16.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 东圩199线 | 10 | 335 | 107.33 | 2022-08-22 | 32.04 | 轻载 | 2202.58 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 16.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2202.58
市区 | 福鑫Ⅰ9M4线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 福鑫Ⅱ9M9线 | 10 | 530 | 106.06 | 2022-07-15 | 20.01 | 轻载 | 4588.76 | 江苏.陆集变/#2主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4588.76
市区 | 府财176线 | 10 | 515 | 246.86 | 2022-08-08 | 47.93 | 轻载 | 1968.24 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 1968.24
市区 | 府城933线 | 10 | 530 | 325.1 | 2022-08-08 | 61.34 | 中载 | 794.99 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 794.99
市区 | 府楚912线 | 10 | 530 | 67.69 | 2022-09-16 | 12.77 | 轻载 | 5253.33 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 5253.33
市区 | 府电174线 | 10 | 530 | 276.57 | 2022-08-12 | 52.18 | 中载 | 1635.53 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 1635.53
市区 | 府杭183线 | 10 | 515 | 147.69 | 2022-09-30 | 28.68 | 轻载 | 3685.87 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 3685.87
市区 | 府豪946线 | 10 | 530 | 309.1 | 2022-08-14 | 58.32 | 中载 | 1072.11 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 1072.11
市区 | 府恒Ⅰ178线 | 10 | 530 | 122.37 | 2022-07-20 | 23.09 | 轻载 | 4306.27 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 4306.27
市区 | 府恒Ⅱ188线 | 10 | 530 | 395.43 | 2022-08-15 | 74.61 | 重载 | 0 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 0
市区 | 府湖924线 | 10 | 530 | 48.7 | 2022-09-15 | 9.19 | 轻载 | 5582.24 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 5582.24
市区 | 府华177线 | 10 | 465 | 143.47 | 2022-09-18 | 30.85 | 轻载 | 3152.76 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 3152.76
市区 | 府黄171线 | 10 | 415 | 325.1 | 2022-08-08 | 78.34 | 重载 | 0 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 0
市区 | 府建Ⅰ917线 | 10 | 530 | 354.81 | 2022-08-08 | 66.95 | 中载 | 280.41 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 280.41
市区 | 府建Ⅱ927线 | 10 | 530 | 69.45 | 2022-08-05 | 13.1 | 轻载 | 5222.85 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 5222.85
市区 | 府街925线 | 10 | 530 | 84.75 | 2022-09-15 | 15.99 | 轻载 | 4957.85 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 4957.85
市区 | 府九172线 | 10 | 515 | 133.1 | 2022-07-29 | 25.84 | 轻载 | 3938.57 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 3938.57
市区 | 府康934线 | 10 | 530 | 249.14 | 2022-08-15 | 47.01 | 轻载 | 2110.62 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 2110.62
市区 | 府双179线 | 10 | 465 | 137.85 | 2022-07-30 | 29.65 | 轻载 | 3250.1 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 3250.1
市区 | 府税189线 | 10 | 465 | 130.29 | 2022-09-18 | 28.02 | 轻载 | 3381.04 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 3381.04
市区 | 府太916线 | 10 | 530 | 62.59 | 2022-09-18 | 11.81 | 轻载 | 5341.66 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 5341.66
市区 | 府王Ⅰ922线 | 10 | 465 | 378.2 | 2022-08-15 | 81.33 | 重载 | 0 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 0
市区 | 府王Ⅱ923线 | 10 | 465 | 75.43 | 2022-08-30 | 16.22 | 轻载 | 4331.21 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 4331.21
市区 | 府项185线 | 10 | 415 | 157.71 | 2022-07-08 | 38 | 轻载 | 2299.92 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 2299.92
市区 | 府新184线 | 10 | 530 | 145.41 | 2022-09-18 | 27.44 | 轻载 | 3907.22 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 3907.22
市区 | 府雅935线 | 10 | 530 | 155.43 | 2022-07-13 | 29.33 | 轻载 | 3733.67 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 6.93 | 10kVⅠ段母线 | 3733.67
市区 | 府窑186线 | 10 | 515 | 164.57 | 2022-08-15 | 31.96 | 轻载 | 3393.51 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 3393.51
市区 | 府政181线 | 10 | 530 | 117.63 | 2022-08-23 | 22.19 | 轻载 | 4388.37 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 4388.37
市区 | 府支182线 | 10 | 465 | 7.21 | 2022-09-18 | 1.55 | 轻载 | 5512.78 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 14.66 | 10kVⅡ段母线 | 5512.78
市区 | 付工119线 | 10 | 466 | 1.79 | 2022-08-25 | 0.38 | 轻载 | 5618.78 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 18.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5618.78
市区 | 付恒124线 | 10 | 466 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 5649.78 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5649.78
市区 | 付黄1#111线 | 10 | 465 | 276.04 | 2022-08-14 | 59.36 | 中载 | 856.65 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 18.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 856.65
市区 | 付黄2#121线 | 10 | 465 | 201.96 | 2022-08-05 | 43.43 | 轻载 | 2139.71 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2139.71
市区 | 付箭122线 | 10 | 465 | 54.08 | 2022-08-14 | 11.63 | 轻载 | 4700.99 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4700.99
市区 | 付开127线 | 10 | 465 | 278.4 | 2022-08-19 | 59.87 | 中载 | 815.77 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 815.77
市区 | 付粮114线 | 10 | 465 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 18.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
市区 | 付流116线 | 10 | 466 | 343.03 | 2022-08-05 | 73.61 | 重载 | 0 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 18.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 付马126线 | 10 | 415 | 116.26 | 2022-08-26 | 28.01 | 轻载 | 3017.84 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3017.84
市区 | 付明123线 | 10 | 465 | 150.12 | 2022-08-14 | 32.28 | 轻载 | 3037.58 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3037.58
市区 | 付物125线 | 10 | 466 | 135.31 | 2022-08-07 | 29.04 | 轻载 | 3306.21 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3306.21
市区 | 付项115线 | 10 | 465 | 121.03 | 2022-08-26 | 26.03 | 轻载 | 3541.42 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 18.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3541.42
市区 | 付园113线 | 10 | 465 | 207.64 | 2022-09-13 | 44.65 | 轻载 | 2041.34 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 18.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2041.34
市区 | 付职118线 | 10 | 465 | 207.68 | 2022-08-15 | 44.66 | 轻载 | 2040.64 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 18.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2040.64
市区 | 富白963线 | 10 | 530 | 101.95 | 2022-08-08 | 19.24 | 轻载 | 4659.95 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4659.95
市区 | 富便965线 | 10 | 530 | 163.83 | 2022-08-15 | 30.91 | 轻载 | 3588.18 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3588.18
市区 | 富发953线 | 10 | 530 | 76.64 | 2022-08-08 | 14.46 | 轻载 | 5098.32 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5098.32
市区 | 富环964线 | 10 | 530 | 82.62 | 2022-08-15 | 15.59 | 轻载 | 4994.74 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4994.74
市区 | 富吉986线 | 10 | 600 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 7268.34
市区 | 富金955线 | 10 | 530 | 314.65 | 2022-08-09 | 59.37 | 中载 | 975.98 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 975.98
市区 | 富隽984线 | 10 | 530 | 107.93 | 2022-08-08 | 20.36 | 轻载 | 4556.37 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4556.37
市区 | 富陵962线 | 10 | 530 | 71.72 | 2022-09-06 | 13.53 | 轻载 | 5183.53 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5183.53
市区 | 富民951线 | 10 | 530 | 282.3 | 2022-08-08 | 53.26 | 中载 | 1536.28 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1536.28
市区 | 富南1#972线 | 10 | 530 | 28.83 | 2022-07-30 | 5.44 | 轻载 | 5926.38 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5926.38
市区 | 富南2#982线 | 10 | 530 | 1.41 | 2022-08-18 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6401.3
市区 | 富深956线 | 10 | 530 | 92.46 | 2022-09-28 | 17.45 | 轻载 | 4824.31 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4824.31
市区 | 富苏954线 | 10 | 530 | 125.86 | 2022-08-15 | 23.75 | 轻载 | 4245.82 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4245.82
市区 | 富西952线 | 10 | 530 | 23.91 | 2022-09-17 | 4.51 | 轻载 | 6011.6 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6011.6
市区 | 富悦974线 | 10 | 530 | 96.68 | 2022-08-14 | 18.24 | 轻载 | 4751.22 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4751.22
市区 | 富展966线 | 10 | 530 | 87.89 | 2022-09-20 | 16.58 | 轻载 | 4903.47 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4903.47
市区 | 富圳961线 | 10 | 530 | 337.85 | 2022-08-14 | 63.75 | 中载 | 574.16 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 574.16
市区 | 富振1#971线 | 10 | 530 | 160.54 | 2022-08-09 | 30.29 | 轻载 | 3645.17 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3645.17
市区 | 富振2#981线 | 10 | 530 | 264.24 | 2022-07-06 | 49.86 | 轻载 | 1849.08 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1849.08
市区 | 纲要122线 | 10 | 415 | 221.54 | 2022-08-11 | 53.38 | 中载 | 1194.39 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 16.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1194.39
市区 | 港东933Ⅰ线 | 10 | 530 | 126.83 | 2022-08-15 | 23.93 | 轻载 | 4229.02 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 港东Ⅱ943线 | 10 | 530 | 72.37 | 2022-08-13 | 13.65 | 轻载 | 5172.27 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5172.27
市区 | 港福945线 | 10 | 530 | 266.04 | 2022-08-14 | 50.2 | 中载 | 1817.91 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1817.91
市区 | 港果155线 | 10 | 530 | 186.42 | 2022-08-15 | 35.17 | 轻载 | 3196.93 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3196.93
市区 | 港海162线 | 10 | 465 | 447.52 | 2022-07-13 | 96.24 | 重载 | 0 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 港建167线 | 10 | 530 | 212.66 | 2022-08-14 | 40.12 | 轻载 | 2742.45 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 港精154线 | 10 | 415 | 149.36 | 2022-08-15 | 35.99 | 轻载 | 2444.54 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2444.54
市区 | 港矿165线 | 10 | 415 | 37.61 | 2022-08-10 | 9.06 | 轻载 | 4380.05 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 港陵944线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
市区 | 港马934线 | 10 | 530 | 64.45 | 2022-08-14 | 12.16 | 轻载 | 5309.45 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 港毛156线 | 10 | 300 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3637.2
市区 | 港铁159线 | 10 | 530 | 264.56 | 2022-08-14 | 49.92 | 轻载 | 1843.54 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1843.54
市区 | 港纤153线 | 10 | 377 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 4570.75 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4570.75
市区 | 港幸935线 | 10 | 530 | 494.52 | 2022-08-05 | 93.31 | 重载 | 0 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 港秀932Ⅰ线 | 10 | 530 | 410.21 | 2022-08-14 | 77.4 | 重载 | 0 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 港秀Ⅱ942线 | 10 | 530 | 114.48 | 2022-08-15 | 21.6 | 轻载 | 4442.93 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4442.93
市区 | 港余163Ⅰ线 | 10 | 415 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.港口变/1号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
市区 | 港余164Ⅱ线 | 10 | 415 | 209.53 | 2022-08-14 | 50.49 | 中载 | 1402.4 | 宿迁.港口变/2号主变 | -7.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 耿金1#151线 | 10 | 485 | 398.5 | 2022-09-09 | 82.16 | 重载 | 0 | 江苏.耿车变/3号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
市区 | 耿金2#161线 | 10 | 485 | 390.79 | 2022-09-27 | 80.58 | 重载 | 0 | 江苏.耿车变/3号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
市区 | 耿所146线 | 10 | 600 | 15.5 | 2022-08-19 | 2.58 | 轻载 | 7005.94 | 江苏.耿车变/3号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6940
市区 | 耿西156线 | 10 | 485 | 5.96 | 2022-08-14 | 1.23 | 轻载 | 5776.91 | 江苏.耿车变/3号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5776.91
市区 | 工业园176线 | 10 | 530 | 204.31 | 2022-08-14 | 38.55 | 轻载 | 2887.07 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 7.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2887.07
市区 | 工业园Ⅰ号145线 | 10 | 480 | 270.36 | 2022-09-29 | 56.32 | 中载 | 1136.88 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1136.88
市区 | 工业园Ⅲ号155线 | 10 | 460 | 328.36 | 2022-08-13 | 71.38 | 重载 | 0 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 工业园Ⅳ#156线 | 10 | 480 | 53.09 | 2022-07-09 | 11.06 | 轻载 | 4900 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4900
市区 | 古陈1＃932线 | 10 | 530 | 168.71 | 2022-08-11 | 31.83 | 轻载 | 3503.66 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3503.66
市区 | 古陈2＃935线 | 10 | 530 | 84.61 | 2022-08-08 | 15.96 | 轻载 | 4960.27 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4960.27
市区 | 古街1＃933线 | 10 | 530 | 418.08 | 2022-08-14 | 78.88 | 重载 | 0 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 古街2＃936线 | 10 | 530 | 89.42 | 2022-08-13 | 16.87 | 轻载 | 4876.97 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4876.97
市区 | 古山1＃931线 | 10 | 530 | 10.68 | 2022-09-06 | 2.02 | 轻载 | 6240.74 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6240.74
市区 | 古山2＃934线 | 10 | 530 | 183.67 | 2022-08-15 | 34.65 | 轻载 | 3244.56 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3244.56
市区 | 古庄177线 | 10 | 530 | 280.09 | 2022-08-15 | 52.85 | 中载 | 1574.56 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 7.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1574.56
市区 | 关安923线 | 10 | 310 | 208.22 | 2022-08-14 | 67.17 | 中载 | 152.07 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 152.07
市区 | 关保913线 | 10 | 320 | 247.97 | 2022-08-19 | 77.49 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 关电1#915线 | 10 | 600 | 529.01 | 2022-09-10 | 88.17 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 关电2#925线 | 10 | 600 | 563.24 | 2022-09-23 | 93.87 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 关街911线 | 10 | 530 | 627.49 | 2022-08-09 | 118.39 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 关来912线 | 10 | 510 | 149.13 | 2022-07-03 | 29.24 | 轻载 | 3600.31 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3600.31
市区 | 关龙Ⅰ号914线 | 10 | 400 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.09 | 轻载 | 4843.54 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4843.54
市区 | 关龙Ⅱ号924线 | 10 | 400 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4849.6
市区 | 关陆921线 | 10 | 530 | 181.84 | 2022-08-14 | 34.31 | 轻载 | 3276.25 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3276.25
市区 | 关平922线 | 10 | 400 | 27.79 | 2022-09-07 | 6.95 | 轻载 | 4368.28 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 18.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4368.28
市区 | 关新1#951线 | 10 | 530 | 349.77 | 2022-07-14 | 65.99 | 中载 | 367.7 | 宿迁.关庙变/3号主变 | 33.49 | 10千伏Ⅴ段母线 | 367.7
市区 | 关新2#961线 | 10 | 530 | 149.97 | 2022-08-13 | 28.3 | 轻载 | 3828.24 | 宿迁.关庙变/3号主变 | 33.49 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3828.24
市区 | 光澳162线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
市区 | 光电164线 | 10 | 530 | 196.56 | 2022-08-25 | 37.09 | 轻载 | 3021.3 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3021.3
市区 | 光董145线 | 10 | 530 | 180.28 | 2022-07-17 | 34.02 | 轻载 | 3303.27 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3303.27
市区 | 光尔171线 | 10 | 530 | 251.4 | 2022-09-16 | 47.43 | 轻载 | 2071.47 | 宿迁.光前变/2号主变 | 40.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2071.47
市区 | 光化151线 | 10 | 530 | 254.21 | 2022-08-08 | 47.96 | 轻载 | 2022.8 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2022.8
市区 | 光街154线 | 10 | 530 | 104.53 | 2022-09-08 | 19.72 | 轻载 | 4615.26 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4615.26
市区 | 光科172线 | 10 | 530 | 204.08 | 2022-09-18 | 38.51 | 轻载 | 2891.05 | 宿迁.光前变/2号主变 | 40.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2891.05
市区 | 光鲁1#174线 | 10 | 530 | 1.32 | 2022-07-09 | 0.25 | 轻载 | 6402.86 | 宿迁.光前变/2号主变 | 40.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6402.86
市区 | 光齐1#173线 | 10 | 530 | 442.82 | 2022-09-28 | 83.55 | 重载 | 0 | 宿迁.光前变/2号主变 | 40.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 光青Ⅰ146线 | 10 | 510 | 355.73 | 2022-07-01 | 69.75 | 中载 | 22 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22
市区 | 光青Ⅱ153线 | 10 | 510 | 376.34 | 2022-07-29 | 73.79 | 重载 | 0 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 光塘141线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
市区 | 光铜Ⅰ147线 | 10 | 510 | 409.43 | 2022-07-01 | 80.28 | 重载 | 0 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 光铜Ⅱ155线 | 10 | 510 | 302.72 | 2022-07-02 | 59.36 | 中载 | 940.13 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 940.13
市区 | 光纬143线 | 10 | 530 | 451.73 | 2022-07-10 | 85.23 | 重载 | 0 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 光新176线 | 10 | 530 | 189.35 | 2022-08-05 | 35.73 | 轻载 | 3146.18 | 宿迁.光前变/2号主变 | 40.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3146.18
市区 | 光亚1#163线 | 10 | 530 | 130.67 | 2022-07-25 | 24.65 | 轻载 | 4162.52 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4162.52
市区 | 光亚2#175线 | 10 | 530 | 156.77 | 2022-09-24 | 29.58 | 轻载 | 3710.46 | 宿迁.光前变/2号主变 | 40.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3710.46
市区 | 光燕1#161线 | 10 | 530 | 159.96 | 2022-07-26 | 30.18 | 轻载 | 3655.21 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3655.21
市区 | 光扬142线 | 10 | 510 | 31.91 | 2022-07-26 | 6.26 | 轻载 | 5630.56 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5630.56
市区 | 光嶂144线 | 10 | 530 | 240.36 | 2022-07-11 | 45.35 | 轻载 | 2262.68 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2262.68
市区 | 光纸152线 | 10 | 290 | 48.47 | 2022-07-06 | 16.71 | 轻载 | 2676.46 | 宿迁.光前变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2676.46
市区 | 果便164线 | 10 | 530 | 181.05 | 2022-09-22 | 34.16 | 轻载 | 3289.93 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3289.93
市区 | 果财166线 | 10 | 530 | 185.62 | 2022-07-14 | 35.02 | 轻载 | 3210.78 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3210.78
市区 | 果潮1#171线 | 10 | 530 | 65.63 | 2022-07-15 | 12.38 | 轻载 | 5289.01 | 宿迁.果园变/2号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5289.01
市区 | 果潮2#181线 | 10 | 530 | 171.21 | 2022-08-14 | 32.3 | 轻载 | 3460.36 | 宿迁.果园变/2号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3460.36
市区 | 果乘172线 | 10 | 530 | 99.49 | 2022-07-13 | 18.77 | 轻载 | 4702.55 | 宿迁.果园变/2号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4702.55
市区 | 果岛162线 | 10 | 530 | 1.41 | 2022-08-20 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6401.3
市区 | 果淮161线 | 10 | 530 | 462.66 | 2022-07-11 | 87.29 | 重载 | 0 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 果茂156线 | 10 | 485 | 1.05 | 2022-07-28 | 0.22 | 轻载 | 5861.95 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5861.95
市区 | 果民154线 | 10 | 530 | 181.05 | 2022-09-18 | 34.16 | 轻载 | 3289.93 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3289.93
市区 | 果青152线 | 10 | 530 | 1.41 | 2022-08-20 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6401.3
市区 | 果上165线 | 10 | 485 | 3.87 | 2022-08-27 | 0.8 | 轻载 | 5813.11 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5813.11
市区 | 果铁182线 | 10 | 530 | 43.59 | 2022-08-07 | 8.22 | 轻载 | 5670.74 | 宿迁.果园变/2号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5670.74
市区 | 果徐151线 | 10 | 530 | 95.62 | 2022-08-04 | 18.04 | 轻载 | 4769.58 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4769.58
市区 | 果御1#153线 | 10 | 530 | 106.87 | 2022-08-15 | 20.16 | 轻载 | 4574.73 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4574.73
市区 | 果御2#163线 | 10 | 530 | 132.89 | 2022-09-29 | 25.07 | 轻载 | 4124.07 | 宿迁.果园变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4124.07
市区 | 红独132线 | 10 | 530 | 19.2 | 2022-09-29 | 3.62 | 轻载 | 6093.18 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6093.18
市区 | 红翰1#153线 | 10 | 530 | 77.33 | 2022-08-15 | 14.59 | 轻载 | 5086.36 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5086.36
市区 | 红翰2#163线 | 10 | 530 | 29.86 | 2022-07-11 | 5.63 | 轻载 | 5908.54 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5908.54
市区 | 红景155线 | 10 | 530 | 32.34 | 2022-08-14 | 6.1 | 轻载 | 5865.59 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5865.59
市区 | 红山1#152线 | 10 | 530 | 263.71 | 2022-08-15 | 49.76 | 轻载 | 1858.26 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1858.26
市区 | 红墅142线 | 10 | 530 | 18.91 | 2022-09-30 | 3.57 | 轻载 | 6098.2 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6098.2
市区 | 红微1#151线 | 10 | 530 | 94.47 | 2022-08-15 | 17.82 | 轻载 | 4789.5 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4789.5
市区 | 红微2#161线 | 10 | 530 | 93.02 | 2022-08-14 | 17.55 | 轻载 | 4814.61 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4814.61
市区 | 红文135线 | 10 | 530 | 32.85 | 2022-08-14 | 6.2 | 轻载 | 5856.76 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5856.76
市区 | 红武141线 | 10 | 530 | 148.9 | 2022-08-14 | 28.09 | 轻载 | 3846.77 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3846.77
市区 | 红西1#156线 | 10 | 515 | 107.8 | 2022-07-08 | 20.93 | 轻载 | 4376.76 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4376.76
市区 | 红西2#166线 | 10 | 515 | 24.96 | 2022-08-27 | 4.85 | 轻载 | 5811.55 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5811.55
市区 | 红新162线 | 10 | 530 | 148.02 | 2022-08-03 | 27.93 | 轻载 | 3862.01 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3862.01
市区 | 红玄131线 | 10 | 530 | 122.6 | 2022-07-08 | 23.13 | 轻载 | 4302.29 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4302.29
市区 | 红虞1#134线 | 10 | 484 | 100.84 | 2022-08-19 | 20.83 | 轻载 | 4121.47 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4121.47
市区 | 红虞2#164线 | 10 | 530 | 46.82 | 2022-08-27 | 8.83 | 轻载 | 5614.8 | 宿迁.红海变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5614.8
市区 | 红振1#136线 | 10 | 530 | 107.39 | 2022-08-03 | 20.26 | 轻载 | 4565.73 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4565.73
市区 | 红振2#146线 | 10 | 484 | 377.18 | 2022-08-15 | 77.93 | 重载 | 0 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 红中143线 | 10 | 530 | 202.66 | 2022-08-14 | 38.24 | 轻载 | 2915.65 | 宿迁.红海变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2915.65
市区 | 湖春1#931线 | 10 | 530 | 1.56 | 2022-09-16 | 0.29 | 轻载 | 6398.7 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6398.7
市区 | 湖春2#941线 | 10 | 530 | 1.56 | 2022-07-06 | 0.29 | 轻载 | 6398.7 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6398.7
市区 | 湖广1＃936线 | 10 | 530 | 50.58 | 2022-08-19 | 9.54 | 轻载 | 5549.67 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5549.67
市区 | 湖广2＃946线 | 10 | 530 | 27.12 | 2022-08-13 | 5.12 | 轻载 | 5956 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5956
市区 | 湖榉1#934线 | 10 | 530 | 20.46 | 2022-07-22 | 3.86 | 轻载 | 6071.35 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6071.35
市区 | 湖榉2#944线 | 10 | 530 | 21 | 2022-07-20 | 3.96 | 轻载 | 6062 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
市区 | 湖杉1#912线 | 10 | 530 | 144.72 | 2022-08-08 | 27.31 | 轻载 | 3919.17 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3919.17
市区 | 湖杉2#922线 | 10 | 530 | 255.6 | 2022-08-15 | 48.23 | 轻载 | 1998.73 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1998.73
市区 | 湖水1#911线 | 10 | 530 | 64.74 | 2022-07-01 | 12.22 | 轻载 | 5304.42 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5304.42
市区 | 湖水2#921线 | 10 | 530 | 30.72 | 2022-08-13 | 5.8 | 轻载 | 5893.65 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5893.65
市区 | 湖台1#933线 | 10 | 530 | 66.06 | 2022-07-14 | 12.46 | 轻载 | 5281.56 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5281.56
市区 | 湖台2#943线 | 10 | 530 | 178.26 | 2022-07-11 | 33.63 | 轻载 | 3338.26 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3338.26
市区 | 湖薇1#914线 | 10 | 530 | 119.58 | 2022-08-14 | 22.56 | 轻载 | 4354.59 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4354.59
市区 | 湖薇2#924线 | 10 | 530 | 31.62 | 2022-08-13 | 5.97 | 轻载 | 5878.06 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5878.06
市区 | 湖玺1#932线 | 10 | 530 | 92.58 | 2022-08-08 | 17.47 | 轻载 | 4822.23 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4822.23
市区 | 湖玺2#942线 | 10 | 530 | 45.3 | 2022-07-12 | 8.55 | 轻载 | 5641.12 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 86.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5641.12
市区 | 湖新1#915线 | 10 | 530 | 9.18 | 2022-08-20 | 1.73 | 轻载 | 6266.72 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6266.72
市区 | 湖新2#925线 | 10 | 530 | 15 | 2022-07-22 | 2.83 | 轻载 | 6165.92 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6165.92
市区 | 湖运1#916线 | 10 | 530 | 74.64 | 2022-08-14 | 14.08 | 轻载 | 5132.96 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5132.96
市区 | 湖运2#926线 | 10 | 530 | 219.9 | 2022-08-14 | 41.49 | 轻载 | 2617.05 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2617.05
市区 | 湖紫1#913线 | 10 | 530 | 113.4 | 2022-08-10 | 21.4 | 轻载 | 4461.63 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4461.63
市区 | 湖紫2#923线 | 10 | 530 | 239.28 | 2022-08-15 | 45.15 | 轻载 | 2281.39 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 115.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2281.39
市区 | 黄曹914线 | 10 | 320 | 164.06 | 2022-08-14 | 51.27 | 中载 | 1038.16 | 宿迁.黄墩变/1号主变 | 1.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1038.16
市区 | 黄河Ⅰ132线 | 10 | 530 | 406.35 | 2022-08-08 | 76.67 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 黄河Ⅱ145线 | 10 | 530 | 139.62 | 2022-09-01 | 26.34 | 轻载 | 4007.5 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4007.5
市区 | 黄刘911线 | 10 | 310 | 263.09 | 2022-08-14 | 84.87 | 重载 | 0 | 宿迁.黄墩变/2号主变 | 2.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 黄娄913线 | 10 | 350 | 133.01 | 2022-08-08 | 38 | 轻载 | 1939.67 | 宿迁.黄墩变/1号主变 | 1.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1790
市区 | 黄埔1#164线 | 10 | 560 | 558.69 | 2022-07-13 | 99.77 | 重载 | 0 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 黄埔2#171线 | 10 | 600 | 399.9 | 2022-08-08 | 66.65 | 中载 | 348.13 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 348.13
市区 | 黄山1#168线 | 10 | 575 | 162.89 | 2022-08-08 | 28.33 | 轻载 | 4150.05 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4150.05
市区 | 黄山2#174线 | 10 | 575 | 161.13 | 2022-08-15 | 28.02 | 轻载 | 4180.53 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1650
市区 | 黄英912线 | 10 | 370 | 276.27 | 2022-08-07 | 74.67 | 重载 | 0 | 宿迁.黄墩变/2号主变 | 2.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 汇洋915线 | 10 | 530 | 284.81 | 2022-08-14 | 53.74 | 中载 | 1492.81 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1492.81
市区 | 汇源1#918线 | 10 | 530 | 215.71 | 2022-07-02 | 40.7 | 轻载 | 2689.62 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2689.62
市区 | 汇源Ⅱ#928线 | 10 | 530 | 299.56 | 2022-08-19 | 56.52 | 中载 | 1237.34 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1237.34
市区 | 惠保155线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 32.94 | 10kVⅡ段母线 | 5874.08
市区 | 惠陈154线 | 10 | 485 | 69.96 | 2022-09-20 | 14.42 | 轻载 | 4668.43 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 32.94 | 10kVⅡ段母线 | 4668.43
市区 | 惠付1#132线 | 10 | 530 | 140.98 | 2022-08-08 | 26.6 | 轻载 | 3983.95 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 32.63 | 10kVⅠ段母线 | 3983.95
市区 | 惠付2#152线 | 10 | 530 | 326.25 | 2022-08-05 | 61.56 | 中载 | 775.07 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 32.94 | 10kVⅡ段母线 | 775.07
市区 | 惠岭135线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 32.63 | 10kVⅠ段母线 | 5874.08
市区 | 惠民1#131线 | 10 | 500 | 369.14 | 2022-08-11 | 73.83 | 重载 | 0 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 32.63 | 10kVⅠ段母线 | 0
市区 | 惠民2#151线 | 10 | 500 | 415.9 | 2022-08-14 | 83.18 | 重载 | 0 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 32.94 | 10kVⅡ段母线 | 0
市区 | 惠润1#133线 | 10 | 530 | 123.05 | 2022-08-15 | 23.22 | 轻载 | 4294.49 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 32.63 | 10kVⅠ段母线 | 4294.49
市区 | 惠润2#153线 | 10 | 530 | 71.72 | 2022-07-22 | 13.53 | 轻载 | 5183.53 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 32.94 | 10kVⅡ段母线 | 5183.53
市区 | 惠泰159线 | 10 | 485 | 301.57 | 2022-09-21 | 62.18 | 中载 | 656.95 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 32.94 | 10kVⅡ段母线 | 656.95
市区 | 惠熊134线 | 10 | 530 | 228.16 | 2022-07-22 | 43.05 | 轻载 | 2473.99 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 32.63 | 10kVⅠ段母线 | 2473.99
市区 | 惠中1#143线 | 10 | 530 | 0.59 | 2022-07-16 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 32.63 | 10kVⅠ段母线 | 6415.5
市区 | 惠中2#163线 | 10 | 530 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 32.94 | 10kVⅡ段母线 | 6419.66
市区 | 街道133线 | 10 | 420 | 119.24 | 2022-08-09 | 28.39 | 轻载 | 3026.84 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3026.84
市区 | 街道137线 | 10 | 310 | 185.62 | 2022-08-04 | 59.88 | 中载 | 543.5 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 2.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 543.5
市区 | 街道Ⅰ号141线 | 10 | 480 | 56.95 | 2022-08-17 | 11.86 | 轻载 | 4833.15 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4833.15
市区 | 街道Ⅱ号142线 | 10 | 480 | 99.49 | 2022-07-27 | 20.73 | 轻载 | 4096.35 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4096.35
市区 | 街道Ⅲ号151线 | 10 | 530 | 191.96 | 2022-08-15 | 36.22 | 轻载 | 3100.97 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3100.97
市区 | 街道Ⅳ号152线 | 10 | 460 | 431.02 | 2022-08-15 | 93.7 | 重载 | 0 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 金六911线 | 10 | 485 | 366.78 | 2022-08-14 | 75.62 | 重载 | 0 | 宿迁.金沙变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0
市区 | 金山961线 | 10 | 485 | 138.99 | 2022-07-06 | 28.66 | 轻载 | 3472.83 | 宿迁.金沙变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 3472.83
市区 | 金塘931线 | 10 | 485 | 460.94 | 2022-08-14 | 95.04 | 重载 | 0 | 宿迁.金沙变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0
市区 | 金田Ⅰ#915线 | 10 | 530 | 8.54 | 2022-07-16 | 1.61 | 轻载 | 6277.81 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6277.81
市区 | 金田Ⅱ#927线 | 10 | 530 | 375.73 | 2022-09-20 | 70.89 | 重载 | 0 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 靳桥174线 | 10 | 530 | 77.71 | 2022-08-14 | 14.66 | 轻载 | 5079.78 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5079.78
市区 | 井驾121线 | 10 | 465 | 67.28 | 2022-08-12 | 14.47 | 轻载 | 4472.37 | 宿迁.井头变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4472.37
市区 | 井街124线 | 10 | 465 | 192.32 | 2022-08-15 | 41.36 | 轻载 | 2306.68 | 宿迁.井头变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2306.68
市区 | 井苏125线 | 10 | 460 | 159.55 | 2022-08-14 | 34.68 | 轻载 | 2813.63 | 宿迁.井头变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2813.63
市区 | 井头122线 | 10 | 400 | 67.29 | 2022-08-15 | 16.82 | 轻载 | 3684.14 | 宿迁.井头变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3684.14
市区 | 井西123线 | 10 | 290 | 0.11 | 2022-09-07 | 0.04 | 轻载 | 3514.05 | 宿迁.井头变/2号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3514.05
市区 | 开发区1#161线 | 10 | 560 | 156.74 | 2022-09-16 | 27.99 | 轻载 | 4074.7 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4074.7
市区 | 开发区2#175线 | 10 | 510 | 265.72 | 2022-08-05 | 52.1 | 中载 | 1580.97 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1580.97
市区 | 开富143线 | 10 | 515 | 141.71 | 2022-08-09 | 27.52 | 轻载 | 3789.44 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 16.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3789.44
市区 | 开古136线 | 10 | 515 | 252.95 | 2022-08-15 | 49.12 | 轻载 | 1862.77 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1862.77
市区 | 开梨137线 | 10 | 415 | 163.4 | 2022-08-07 | 39.37 | 轻载 | 2201.37 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2201.37
市区 | 开民147线 | 10 | 465 | 218.15 | 2022-08-08 | 46.91 | 轻载 | 1859.3 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 16.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1859.3
市区 | 开青132线 | 10 | 515 | 255.73 | 2022-08-15 | 49.66 | 轻载 | 1814.62 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1814.62
市区 | 开汕148线 | 10 | 465 | 126.04 | 2022-08-15 | 27.11 | 轻载 | 3454.65 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 16.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3454.65
市区 | 开双138线 | 10 | 515 | 107.12 | 2022-08-08 | 20.8 | 轻载 | 4388.54 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4388.54
市区 | 开通135线 | 10 | 515 | 356.87 | 2022-08-08 | 69.3 | 中载 | 62.87 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62.87
市区 | 开厦Ⅰ139线 | 10 | 465 | 1.75 | 2022-09-30 | 0.38 | 轻载 | 5607.35 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5607.35
市区 | 开厦Ⅱ145线 | 10 | 465 | 344.21 | 2022-08-15 | 74.02 | 重载 | 0 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 16.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 开香149线 | 10 | 530 | 94.46 | 2022-08-14 | 17.82 | 轻载 | 4789.67 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 16.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4789.67
市区 | 开雅133线 | 10 | 530 | 211.72 | 2022-08-13 | 39.95 | 轻载 | 2758.73 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2758.73
市区 | 开源134线 | 10 | 515 | 361.32 | 2022-08-14 | 70.16 | 重载 | 0 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 13.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 开张142线 | 10 | 415 | 130.67 | 2022-08-02 | 31.49 | 轻载 | 2768.26 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 16.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2768.26
市区 | 开中146线 | 10 | 515 | 348.95 | 2022-08-15 | 67.76 | 中载 | 200.05 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 16.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 200.05
市区 | 康北1#975线 | 10 | 530 | 196.87 | 2022-08-15 | 37.15 | 轻载 | 3015.93 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3015.93
市区 | 康北2#985线 | 10 | 530 | 11.6 | 2022-09-29 | 2.19 | 轻载 | 6224.81 | 宿迁.富康变/3号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6224.81
市区 | 康创957线 | 10 | 530 | 93.98 | 2022-08-05 | 17.73 | 轻载 | 4797.99 | 宿迁.富康变/1号主变 | 21.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4797.99
市区 | 来安177线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 来保167线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 33.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
市区 | 来街179线 | 10 | 520 | 7.12 | 2022-08-12 | 1.37 | 轻载 | 6181.16 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6181.16
市区 | 来陵169线 | 10 | 530 | 14.79 | 2022-08-19 | 2.79 | 轻载 | 6169.56 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 33.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6169.56
市区 | 来庙1#168线 | 10 | 530 | 117.69 | 2022-08-15 | 22.21 | 轻载 | 4387.33 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 33.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4387.33
市区 | 来庙2#178线 | 10 | 485 | 391.92 | 2022-08-15 | 80.81 | 重载 | 0 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 来王162线 | 10 | 530 | 316.65 | 2022-08-19 | 59.75 | 中载 | 941.34 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 33.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 941.34
市区 | 来园172线 | 10 | 520 | 144.03 | 2022-08-15 | 27.7 | 轻载 | 3809.88 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3809.88
市区 | 六仓1#112线 | 10 | 485 | 444.9 | 2022-08-14 | 91.73 | 重载 | 0 | 江苏.六里变/2号主变 | 115.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 六仓2#122线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.六里变/2号主变 | 115.79 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
市区 | 六罗1#111线 | 10 | 485 | 149.04 | 2022-08-13 | 30.73 | 轻载 | 3298.77 | 江苏.六里变/2号主变 | 115.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3298.77
市区 | 六罗2#121线 | 10 | 485 | 57.66 | 2022-08-24 | 11.89 | 轻载 | 4881.47 | 江苏.六里变/2号主变 | 115.79 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4881.47
市区 | 六码1#113线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.六里变/2号主变 | 115.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
市区 | 六码2#123线 | 10 | 485 | 6.12 | 2022-08-04 | 1.26 | 轻载 | 5774.14 | 江苏.六里变/2号主变 | 115.79 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5774.14
市区 | 龙工1#181线 | 10 | 485 | 193.95 | 2022-08-03 | 39.99 | 轻载 | 2520.93 | 宿迁.龙河变/3号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2520.93
市区 | 龙工2#191线 | 10 | 485 | 156.74 | 2022-09-25 | 32.32 | 轻载 | 3165.4 | 宿迁.龙河变/3号主变 | 39.73 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3165.4
市区 | 隆创1#155线 | 10 | 485 | 135 | 2022-08-26 | 27.84 | 轻载 | 3541.94 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 35.42 | 10kVⅠ段母线 | 3541.94
市区 | 隆创2#175线 | 10 | 485 | 36.56 | 2022-08-09 | 7.54 | 轻载 | 5246.92 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 34.23 | 10kVⅡ段母线 | 5246.92
市区 | 隆耿1#153线 | 10 | 485 | 50.39 | 2022-09-28 | 10.39 | 轻载 | 5007.39 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 35.42 | 10kVⅠ段母线 | 5007.39
市区 | 隆耿2#173线 | 10 | 485 | 94.57 | 2022-09-27 | 19.5 | 轻载 | 4242.19 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 34.23 | 10kVⅡ段母线 | 4242.19
市区 | 隆古1#151线 | 10 | 485 | 106.17 | 2022-09-09 | 21.89 | 轻载 | 4041.28 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 35.42 | 10kVⅠ段母线 | 4041.28
市区 | 隆古2#171线 | 10 | 485 | 231.68 | 2022-09-16 | 47.77 | 轻载 | 1867.44 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 34.23 | 10kVⅡ段母线 | 1867.44
市区 | 隆科1#154线 | 10 | 485 | 0.7 | 2022-08-31 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 35.42 | 10kVⅠ段母线 | 5868.02
市区 | 隆科2#174线 | 10 | 485 | 260.86 | 2022-07-19 | 53.79 | 中载 | 1362.04 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 34.23 | 10kVⅡ段母线 | 1362.04
市区 | 隆兴1#152线 | 10 | 485 | 270.7 | 2022-07-02 | 55.81 | 中载 | 1191.62 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 35.42 | 10kVⅠ段母线 | 1191.62
市区 | 隆兴2#172线 | 10 | 485 | 246.45 | 2022-07-14 | 50.81 | 中载 | 1611.63 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 34.23 | 10kVⅡ段母线 | 1611.63
市区 | 陆玻1#135线 | 10 | 530 | 113.56 | 2022-07-01 | 21.43 | 轻载 | 4458.86 | 江苏.陆集变/#2主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4458.86
市区 | 陆玻2#165线 | 10 | 530 | 122.41 | 2022-08-10 | 23.1 | 轻载 | 4305.58 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.71 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4305.58
市区 | 陆博114线 | 10 | 530 | 81.11 | 2022-07-05 | 15.3 | 轻载 | 5020.89 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5020.89
市区 | 陆河9L3线 | 10 | 530 | 268.09 | 2022-08-28 | 50.58 | 中载 | 1782.4 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1782.4
市区 | 陆江9L2线 | 10 | 530 | 77.56 | 2022-07-03 | 14.63 | 轻载 | 5082.38 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5082.38
市区 | 陆街134线 | 10 | 530 | 204.66 | 2022-08-11 | 38.62 | 轻载 | 2881.01 | 江苏.陆集变/#2主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2881.01
市区 | 陆晶9M2线 | 10 | 530 | 435.64 | 2022-07-01 | 82.2 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 陆漓9M1线 | 10 | 530 | 92.68 | 2022-07-30 | 17.49 | 轻载 | 4820.5 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4820.5
市区 | 陆山1#111线 | 10 | 530 | 190.33 | 2022-07-23 | 35.91 | 轻载 | 3129.2 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3129.2
市区 | 陆山2#123线 | 10 | 530 | 121.18 | 2022-08-10 | 22.86 | 轻载 | 4326.88 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4326.88
市区 | 陆盛1#133线 | 10 | 530 | 437.7 | 2022-07-26 | 82.58 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/#2主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 陆盛2#153线 | 10 | 530 | 94.44 | 2022-08-15 | 17.82 | 轻载 | 4790.02 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.71 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4790.02
市区 | 陆苏1#146线 | 10 | 485 | 172.25 | 2022-08-06 | 35.52 | 轻载 | 2896.77 | 江苏.陆集变/#2主变 | 22.31 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2896.77
市区 | 陆苏2#166线 | 10 | 485 | 136.63 | 2022-09-11 | 28.17 | 轻载 | 3513.71 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.71 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3513.71
市区 | 陆翔1#132线 | 10 | 530 | 234.29 | 2022-09-10 | 44.21 | 轻载 | 2367.82 | 江苏.陆集变/#2主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2367.82
市区 | 陆翔2#152线 | 10 | 530 | 526.66 | 2022-08-06 | 99.37 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.71 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
市区 | 陆庄125线 | 10 | 530 | 76.6 | 2022-07-12 | 14.45 | 轻载 | 5099.01 | 江苏.陆集变/#1主变 | 43.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5099.01
市区 | 路皇126线 | 10 | 280 | 205.54 | 2022-09-22 | 73.41 | 重载 | 0 | 宿迁.路北变/2号主变 | 3.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 路来116线 | 10 | 270 | 169.85 | 2022-08-01 | 62.91 | 中载 | 331.68 | 宿迁.路北变/1号主变 | 9.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 331.68
市区 | 路岭121线 | 10 | 370 | 124.84 | 2022-08-14 | 33.74 | 轻载 | 2323.65 | 宿迁.路北变/2号主变 | 3.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2323.65
市区 | 路龙123线 | 10 | 340 | 116.4 | 2022-08-14 | 34.24 | 轻载 | 2106.11 | 宿迁.路北变/2号主变 | 3.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2106.11
市区 | 罗宾1#131线 | 10 | 485 | 64.35 | 2022-08-18 | 13.27 | 轻载 | 4765.6 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 38.73 | 10kVⅢ段母线 | 4765.6
市区 | 罗宾2#141线 | 10 | 485 | 26.2 | 2022-07-28 | 5.4 | 轻载 | 5426.36 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 38.73 | 10kVⅣ段母线 | 5426.36
市区 | 罗春1#126线 | 10 | 530 | 58.01 | 2022-08-09 | 10.95 | 轻载 | 5420.99 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5420.99
市区 | 罗春2#166线 | 10 | 530 | 53.44 | 2022-07-27 | 10.08 | 轻载 | 5500.14 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5500.14
市区 | 罗电187线 | 10 | 530 | 0.07 | 2022-08-23 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6424.51
市区 | 罗峨192线 | 10 | 530 | 292.75 | 2022-07-26 | 55.24 | 中载 | 1355.29 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1355.29
市区 | 罗谷1#116线 | 10 | 530 | 33.4 | 2022-08-19 | 6.3 | 轻载 | 5847.23 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5847.23
市区 | 罗谷2#124线 | 10 | 530 | 147.85 | 2022-07-28 | 27.9 | 轻载 | 3864.96 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3864.96
市区 | 罗华193线 | 10 | 510 | 375.71 | 2022-07-07 | 73.67 | 重载 | 0 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 罗慧1#114线 | 10 | 530 | 24.08 | 2022-08-15 | 4.54 | 轻载 | 6008.65 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6008.65
市区 | 罗慧2#144线 | 10 | 485 | 22.33 | 2022-07-13 | 4.6 | 轻载 | 5493.38 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 38.73 | 10kVⅣ段母线 | 5493.38
市区 | 罗嘉1#188线 | 10 | 600 | 214.8 | 2022-08-16 | 35.8 | 轻载 | 3554.06 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3554.06
市区 | 罗嘉2#198线 | 10 | 600 | 238.88 | 2022-08-14 | 39.81 | 轻载 | 3137 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3137
市区 | 罗陵197线 | 10 | 530 | 0.53 | 2022-08-28 | 0.1 | 轻载 | 6416.54 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6416.54
市区 | 罗陆184线 | 10 | 415 | 246.98 | 2022-07-02 | 59.51 | 中载 | 753.77 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 753.77
市区 | 罗轮186线 | 10 | 530 | 104.63 | 2022-08-15 | 19.74 | 轻载 | 4613.53 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4613.53
市区 | 罗钱183线 | 10 | 530 | 218.24 | 2022-08-05 | 41.18 | 轻载 | 2645.8 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2645.8
市区 | 罗双127线 | 10 | 530 | 5.27 | 2022-07-04 | 0.99 | 轻载 | 6334.44 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6334.44
市区 | 罗水1#912线 | 10 | 530 | 109.57 | 2022-08-15 | 20.67 | 轻载 | 4527.97 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4527.97
市区 | 罗水2#962线 | 10 | 530 | 78.52 | 2022-08-17 | 14.82 | 轻载 | 5065.75 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5065.75
市区 | 罗嵩194线 | 10 | 530 | 268.76 | 2022-09-29 | 50.71 | 中载 | 1770.8 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1770.8
市区 | 罗胎196线 | 10 | 530 | 199.16 | 2022-08-02 | 37.58 | 轻载 | 2976.27 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2976.27
市区 | 罗薇1#922线 | 10 | 530 | 228.01 | 2022-09-06 | 43.02 | 轻载 | 2476.59 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2476.59
市区 | 罗薇2#964线 | 10 | 530 | 178.77 | 2022-07-01 | 33.73 | 轻载 | 3329.42 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3329.42
市区 | 罗星167线 | 10 | 530 | 3.34 | 2022-08-27 | 0.63 | 轻载 | 6367.87 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6367.87
市区 | 罗雁185线 | 10 | 484 | 367.23 | 2022-07-13 | 75.87 | 重载 | 0 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 罗迎1#125线 | 10 | 530 | 20.74 | 2022-07-07 | 3.91 | 轻载 | 6066.5 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6066.5
市区 | 罗迎2#165线 | 10 | 530 | 27.07 | 2022-07-12 | 5.11 | 轻载 | 5956.87 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5956.87
市区 | 罗泽911线 | 10 | 530 | 33.11 | 2022-08-19 | 6.25 | 轻载 | 5852.25 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5852.25
市区 | 罗紫1#921线 | 10 | 530 | 229.24 | 2022-08-11 | 43.25 | 轻载 | 2455.28 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2455.28
市区 | 罗紫2#963线 | 10 | 530 | 72.66 | 2022-07-28 | 13.71 | 轻载 | 5167.25 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5167.25
市区 | 苗庄135线 | 10 | 400 | 121.11 | 2022-08-08 | 30.28 | 轻载 | 2751.97 | 宿迁.侍岭变/1号主变 | 4.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2751.97
市区 | 南埠934线 | 10 | 530 | 264 | 2022-08-13 | 49.81 | 轻载 | 1853.24 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1853.24
市区 | 南大936线 | 10 | 530 | 96.6 | 2022-08-13 | 18.23 | 轻载 | 4752.61 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4752.61
市区 | 南道946线 | 10 | 530 | 357 | 2022-08-15 | 67.36 | 中载 | 242.48 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅳ段母线 | 242.48
市区 | 南电931线 | 10 | 600 | 550 | 2022-09-21 | 91.67 | 重载 | 0 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 南发935线 | 10 | 530 | 177 | 2022-08-08 | 33.4 | 轻载 | 3360.08 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3360.08
市区 | 南外941线 | 10 | 600 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7274.4
市区 | 南新1#932线 | 10 | 530 | 303 | 2022-08-14 | 57.17 | 中载 | 1177.76 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1177.76
市区 | 南新2#942线 | 10 | 530 | 3.6 | 2022-09-05 | 0.68 | 轻载 | 6363.37 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6363.37
市区 | 南苑1＃933线 | 10 | 530 | 239.4 | 2022-08-14 | 45.17 | 轻载 | 2279.31 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2279.31
市区 | 南苑2＃943线 | 10 | 530 | 72 | 2022-08-08 | 13.58 | 轻载 | 5178.68 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5178.68
市区 | 南展945线 | 10 | 530 | 49.8 | 2022-08-25 | 9.4 | 轻载 | 5563.18 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5563.18
市区 | 南张944线 | 10 | 530 | 149.4 | 2022-09-16 | 28.19 | 轻载 | 3838.11 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 115 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3838.11
市区 | 排涝128线 | 10 | 415 | 414.91 | 2022-08-07 | 99.98 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 启锋1#914线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
市区 | 启锋2#924线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 启所931线 | 10 | 560 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6789.44 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6789.44
市区 | 启先1#913线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
市区 | 启先2#923线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 启翔1#915线 | 10 | 530 | 224.03 | 2022-08-07 | 42.27 | 轻载 | 2545.52 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2545.52
市区 | 启翔2#925线 | 10 | 530 | 91.3 | 2022-08-08 | 17.23 | 轻载 | 4844.4 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4844.4
市区 | 启新1#911线 | 10 | 530 | 525.14 | 2022-09-21 | 99.08 | 重载 | 0 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 启新2#921线 | 10 | 530 | 20.48 | 2022-07-04 | 3.86 | 轻载 | 6071.01 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6071.01
市区 | 启宇123线 | 10 | 415 | 260.7 | 2022-08-12 | 62.82 | 中载 | 516.14 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 16.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 516.14
市区 | 钱百1#911线 | 10 | 530 | 53.09 | 2022-07-08 | 10.02 | 轻载 | 5506.2 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5506.2
市区 | 钱百2#921线 | 10 | 530 | 159.96 | 2022-08-08 | 30.18 | 轻载 | 3655.21 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3655.21
市区 | 钱博1#915线 | 10 | 530 | 219.2 | 2022-09-18 | 41.36 | 轻载 | 2629.18 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2629.18
市区 | 钱博2#925线 | 10 | 530 | 179.65 | 2022-07-12 | 33.9 | 轻载 | 3314.18 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3314.18
市区 | 钱港1#934线 | 10 | 530 | 472.32 | 2022-09-03 | 89.12 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 钱港2#944线 | 10 | 530 | 275.62 | 2022-08-19 | 52 | 中载 | 1651.98 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1651.98
市区 | 钱联1#926线 | 10 | 530 | 340.31 | 2022-09-30 | 64.21 | 中载 | 531.55 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 531.55
市区 | 钱联2#946线 | 10 | 530 | 276.56 | 2022-07-04 | 52.18 | 中载 | 1635.7 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1635.7
市区 | 钱舍1#932线 | 10 | 530 | 134.47 | 2022-08-09 | 25.37 | 轻载 | 4096.7 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4096.7
市区 | 钱舍2#942线 | 10 | 530 | 438.4 | 2022-07-19 | 82.72 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 钱顺1#914线 | 10 | 530 | 3.87 | 2022-09-05 | 0.73 | 轻载 | 6358.69 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6358.69
市区 | 钱顺2#924线 | 10 | 530 | 4.04 | 2022-09-22 | 0.76 | 轻载 | 6355.75 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6355.75
市区 | 钱万1#913线 | 10 | 530 | 201.27 | 2022-07-12 | 37.98 | 轻载 | 2939.72 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2939.72
市区 | 钱万2#923线 | 10 | 530 | 503.09 | 2022-08-14 | 94.92 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 钱威1#912线 | 10 | 530 | 233.96 | 2022-07-01 | 44.14 | 轻载 | 2373.53 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2373.53
市区 | 钱威2#922线 | 10 | 530 | 308.32 | 2022-07-01 | 58.17 | 中载 | 1085.62 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1085.62
市区 | 钱杨1#931线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
市区 | 钱杨2#941线 | 10 | 530 | 1.58 | 2022-07-21 | 0.3 | 轻载 | 6398.35 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6398.35
市区 | 钱裕1#916线 | 10 | 530 | 130.25 | 2022-07-11 | 24.58 | 轻载 | 4169.79 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 19.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4169.79
市区 | 钱裕2#936线 | 10 | 530 | 380.57 | 2022-08-08 | 71.81 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 钱张1#933线 | 10 | 530 | 30.23 | 2022-08-12 | 5.7 | 轻载 | 5902.14 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5902.14
市区 | 钱张2#943线 | 10 | 530 | 110.04 | 2022-07-22 | 20.76 | 轻载 | 4519.83 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 17.06 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4519.83
市区 | 三材175线 | 10 | 530 | 288.29 | 2022-08-05 | 54.39 | 中载 | 1432.54 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1432.54
市区 | 三常172线 | 10 | 380 | 212.53 | 2022-09-07 | 55.93 | 中载 | 926.1 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 926.1
市区 | 三车173线 | 10 | 484 | 236.19 | 2022-07-01 | 48.8 | 轻载 | 1777.21 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1777.21
市区 | 三城195线 | 10 | 530 | 210.75 | 2022-07-28 | 39.76 | 轻载 | 2775.53 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2775.53
市区 | 三达171线 | 10 | 530 | 60.9 | 2022-07-16 | 11.49 | 轻载 | 5370.93 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5370.93
市区 | 三耿163线 | 10 | 415 | 228.45 | 2022-08-31 | 55.05 | 中载 | 1074.71 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1074.71
市区 | 三淮174线 | 10 | 515 | 291.1 | 2022-08-11 | 56.52 | 中载 | 1202.01 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1202.01
市区 | 三鸡1#182线 | 10 | 530 | 174.99 | 2022-09-15 | 33.02 | 轻载 | 3394.89 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3394.89
市区 | 三鸡2#192线 | 10 | 530 | 101.71 | 2022-08-05 | 19.19 | 轻载 | 4664.1 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4664.1
市区 | 三建165线 | 10 | 530 | 335.81 | 2022-08-15 | 63.36 | 中载 | 609.49 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 609.49
市区 | 三金1#181线 | 10 | 530 | 412.99 | 2022-09-17 | 77.92 | 重载 | 0 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 三金2#191线 | 10 | 530 | 529.94 | 2022-09-07 | 99.99 | 重载 | 0 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 三九176线 | 10 | 530 | 187.97 | 2022-08-08 | 35.47 | 轻载 | 3170.08 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3170.08
市区 | 三科1#183线 | 10 | 530 | 220.13 | 2022-07-28 | 41.53 | 轻载 | 2613.07 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2613.07
市区 | 三科2#193线 | 10 | 530 | 211.92 | 2022-09-25 | 39.98 | 轻载 | 2755.27 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2755.27
市区 | 三田1#161线 | 10 | 530 | 1.41 | 2022-08-19 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6401.3
市区 | 三田2#186线 | 10 | 530 | 1.47 | 2022-07-22 | 0.28 | 轻载 | 6400.26 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6400.26
市区 | 三娃196线 | 10 | 530 | 4.98 | 2022-07-22 | 0.94 | 轻载 | 6339.47 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6339.47
市区 | 三纬166线 | 10 | 530 | 159.46 | 2022-08-13 | 30.09 | 轻载 | 3663.87 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3663.87
市区 | 三西185线 | 10 | 530 | 220.13 | 2022-08-25 | 41.53 | 轻载 | 2613.07 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2613.07
市区 | 三兴1#184线 | 10 | 530 | 150.95 | 2022-09-17 | 28.48 | 轻载 | 3811.27 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3811.27
市区 | 三兴2#194线 | 10 | 530 | 320.37 | 2022-08-24 | 60.45 | 中载 | 876.91 | 宿迁.三义变/2号主变 | 16.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 876.91
市区 | 三徐164线 | 10 | 515 | 150.3 | 2022-08-12 | 29.18 | 轻载 | 3640.66 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3640.66
市区 | 三叶162线 | 10 | 360 | 101.82 | 2022-09-16 | 28.28 | 轻载 | 2601.12 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2601.12
市区 | 侍茶138线 | 10 | 485 | 155.92 | 2022-08-13 | 32.15 | 轻载 | 3179.61 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 2.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2440
市区 | 顺技160线 | 10 | 485 | 4.1 | 2022-08-31 | 0.85 | 轻载 | 5809.13 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5809.13
市区 | 顺江162线 | 10 | 530 | 118.95 | 2022-09-26 | 22.44 | 轻载 | 4365.51 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4365.51
市区 | 顺山170线 | 10 | 530 | 360.94 | 2022-08-15 | 68.1 | 中载 | 174.24 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 174.24
市区 | 宿霸1#158线 | 10 | 485 | 232.99 | 2022-09-21 | 48.04 | 轻载 | 1844.75 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1844.75
市区 | 宿霸2#198线 | 10 | 530 | 203.91 | 2022-08-11 | 38.47 | 轻载 | 2894 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2894
市区 | 宿财156线 | 10 | 485 | 82.96 | 2022-09-22 | 17.11 | 轻载 | 4443.27 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4443.27
市区 | 宿楚167线 | 10 | 530 | 107.93 | 2022-08-15 | 20.36 | 轻载 | 4556.37 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4556.37
市区 | 宿洞155线 | 10 | 485 | 83.44 | 2022-09-29 | 17.2 | 轻载 | 4434.96 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4434.96
市区 | 宿防1#191线 | 10 | 485 | 237.99 | 2022-09-21 | 49.07 | 轻载 | 1758.15 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1758.15
市区 | 宿防2#199线 | 10 | 530 | 74.88 | 2022-08-30 | 14.13 | 轻载 | 5128.8 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5128.8
市区 | 宿杭166线 | 10 | 515 | 243.28 | 2022-08-15 | 47.24 | 轻载 | 2030.25 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2030.25
市区 | 宿和169线 | 10 | 485 | 44.88 | 2022-09-29 | 9.25 | 轻载 | 5102.82 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5102.82
市区 | 宿湖161线 | 10 | 530 | 1.05 | 2022-08-02 | 0.2 | 轻载 | 6407.53 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.53
市区 | 宿环1#153线 | 10 | 485 | 222.99 | 2022-09-21 | 45.98 | 轻载 | 2017.95 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2017.95
市区 | 宿环2#163线 | 10 | 485 | 78.16 | 2022-09-24 | 16.12 | 轻载 | 4526.41 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4526.41
市区 | 宿街192线 | 10 | 530 | 106.52 | 2022-09-15 | 20.1 | 轻载 | 4580.79 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4580.79
市区 | 宿民197线 | 10 | 485 | 87.36 | 2022-09-30 | 18.01 | 轻载 | 4367.06 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4367.06
市区 | 宿鹏151线 | 10 | 485 | 76.16 | 2022-09-22 | 15.7 | 轻载 | 4561.05 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 70 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4561.05
市区 | 宿鹏151线 | 10 | 530 | 91.41 | 2022-08-19 | 17.25 | 轻载 | 4842.5 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4842.5
市区 | 宿人1#159线 | 10 | 530 | 170.16 | 2022-07-13 | 32.11 | 轻载 | 3478.55 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3478.55
市区 | 宿人159线 | 10 | 485 | 79.68 | 2022-09-22 | 16.43 | 轻载 | 4500.08 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4500.08
市区 | 宿商154线 | 10 | 530 | 38.67 | 2022-08-15 | 7.3 | 轻载 | 5755.96 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5755.96
市区 | 宿商154线 | 10 | 485 | 0 | 2022-09-19 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
市区 | 宿太157线 | 10 | 530 | 59.06 | 2022-08-15 | 11.14 | 轻载 | 5402.8 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5402.8
市区 | 宿庭165线 | 10 | 530 | 218.67 | 2022-08-08 | 41.26 | 轻载 | 2638.36 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2638.36
市区 | 宿吾168线 | 10 | 485 | 102.24 | 2022-09-22 | 21.08 | 轻载 | 4109.34 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4109.34
市区 | 宿西1#152线 | 10 | 485 | 217.99 | 2022-09-21 | 44.95 | 轻载 | 2104.55 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2104.55
市区 | 宿西2#162线 | 10 | 530 | 268.59 | 2022-08-15 | 50.68 | 中载 | 1773.74 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1773.74
市区 | 宿玺1号164线 | 10 | 530 | 137.81 | 2022-09-15 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4038.85
市区 | 宿玺2#193线 | 10 | 485 | 0 | 2022-09-19 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.01 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
市区 | 通成Ⅰ944线 | 10 | 530 | 232.26 | 2022-08-17 | 43.82 | 轻载 | 2402.98 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2402.98
市区 | 通成Ⅱ954线 | 10 | 530 | 255.8 | 2022-07-13 | 48.26 | 轻载 | 1995.26 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1995.26
市区 | 通古Ⅰ941线 | 10 | 530 | 246.67 | 2022-08-08 | 46.54 | 轻载 | 2153.4 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2153.4
市区 | 通古Ⅱ951线 | 10 | 480 | 276.89 | 2022-07-22 | 57.69 | 中载 | 1023.79 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1023.79
市区 | 通环1＃965线 | 10 | 530 | 68.87 | 2022-08-08 | 12.99 | 轻载 | 5232.89 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5232.89
市区 | 通环2＃975线 | 10 | 530 | 194.53 | 2022-07-13 | 36.7 | 轻载 | 3056.46 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3056.46
市区 | 通黄Ⅰ942线 | 10 | 480 | 147.23 | 2022-08-11 | 30.67 | 轻载 | 3269.5 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3269.5
市区 | 通黄Ⅱ952线 | 10 | 480 | 141.25 | 2022-08-08 | 29.43 | 轻载 | 3373.07 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3373.07
市区 | 通吉1＃971线 | 10 | 530 | 76.17 | 2022-07-28 | 14.37 | 轻载 | 5106.46 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5106.46
市区 | 通吉2＃962线 | 10 | 530 | 302.89 | 2022-08-15 | 57.15 | 中载 | 1179.67 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1179.67
市区 | 通林1＃973线 | 10 | 530 | 35.45 | 2022-07-09 | 6.69 | 轻载 | 5811.73 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5811.73
市区 | 通绿1＃956线 | 10 | 530 | 484.55 | 2022-07-12 | 91.42 | 重载 | 0 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 通绿2＃线966线 | 10 | 530 | 185.53 | 2022-08-14 | 35.01 | 轻载 | 3212.34 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3212.34
市区 | 通宿Ⅰ943线 | 10 | 530 | 204.5 | 2022-08-19 | 38.58 | 轻载 | 2883.78 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2883.78
市区 | 通宿Ⅱ953线 | 10 | 530 | 143.01 | 2022-09-07 | 26.98 | 轻载 | 3948.79 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3948.79
市区 | 通西1＃964线 | 10 | 530 | 97.68 | 2022-07-01 | 18.43 | 轻载 | 4733.9 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4733.9
市区 | 通西2＃974线 | 10 | 530 | 120.12 | 2022-09-16 | 22.66 | 轻载 | 4345.24 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4345.24
市区 | 通新976线 | 10 | 530 | 20.8 | 2022-08-22 | 3.92 | 轻载 | 6065.46 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6065.46
市区 | 通移946线 | 10 | 530 | 130.71 | 2022-09-06 | 24.66 | 轻载 | 4161.82 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4161.82
市区 | 通中961线 | 10 | 600 | 133.52 | 2022-08-15 | 22.25 | 轻载 | 4961.83 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4961.83
市区 | 通州1＃972线 | 10 | 530 | 155.76 | 2022-08-08 | 29.39 | 轻载 | 3727.96 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3727.96
市区 | 通州2＃963线 | 10 | 530 | 417.44 | 2022-08-14 | 78.76 | 重载 | 0 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 通子Ⅰ945线 | 10 | 480 | 269.51 | 2022-08-08 | 56.15 | 中载 | 1151.61 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1151.61
市区 | 通子Ⅱ955线 | 10 | 530 | 440.63 | 2022-08-13 | 83.14 | 重载 | 0 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 37.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 同安1#966线 | 10 | 530 | 123 | 2022-08-14 | 23.21 | 轻载 | 4295.36 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4295.36
市区 | 同安2#976线 | 10 | 530 | 38.8 | 2022-08-06 | 7.32 | 轻载 | 5753.7 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5753.7
市区 | 同蔡1#961线 | 10 | 530 | 249.4 | 2022-08-15 | 47.06 | 轻载 | 2106.11 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2106.11
市区 | 同蔡2#971线 | 10 | 530 | 226.32 | 2022-08-14 | 42.7 | 轻载 | 2505.86 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2505.86
市区 | 同龙1#962线 | 10 | 530 | 82.44 | 2022-08-14 | 15.55 | 轻载 | 4997.86 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4997.86
市区 | 同龙2#972线 | 10 | 530 | 338.04 | 2022-08-14 | 63.78 | 中载 | 570.87 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 570.87
市区 | 同邳1#964线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
市区 | 同邳2#974线 | 10 | 530 | 398.64 | 2022-08-08 | 75.22 | 重载 | 0 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 同湾1#963线 | 10 | 530 | 203.04 | 2022-08-14 | 38.31 | 轻载 | 2909.07 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2909.07
市区 | 同湾2#973线 | 10 | 530 | 201 | 2022-08-22 | 37.92 | 轻载 | 2944.4 | 宿迁.同济变/2号主变 | 18.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2944.4
市区 | 同心124线 | 10 | 290 | 244.73 | 2022-08-05 | 84.39 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 16.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 王海117线 | 10 | 530 | 211.52 | 2022-08-14 | 39.91 | 轻载 | 2762.19 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 4.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2762.19
市区 | 王街116线 | 10 | 530 | 305.05 | 2022-08-11 | 57.56 | 中载 | 1142.25 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 4.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1142.25
市区 | 王邳1＃112线 | 10 | 530 | 290.11 | 2022-08-08 | 54.74 | 中载 | 1401.01 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 4.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1401.01
市区 | 王邳2＃113线 | 10 | 530 | 228.22 | 2022-08-08 | 43.06 | 轻载 | 2472.95 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 4.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2472.95
市区 | 王瑞165线 | 10 | 530 | 30.53 | 2022-08-13 | 5.76 | 轻载 | 5896.94 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 39.53 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5896.94
市区 | 王皂1＃114线 | 10 | 530 | 0.7 | 2022-08-28 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 4.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4510
市区 | 王皂2＃115线 | 10 | 530 | 0.7 | 2022-08-28 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 4.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4510
市区 | 王钟151线 | 10 | 430 | 2.66 | 2022-09-22 | 0.62 | 轻载 | 5167.25 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 39.53 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5167.25
市区 | 五进Ⅰ983线 | 10 | 530 | 126.74 | 2022-07-13 | 23.91 | 轻载 | 4230.58 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4230.58
市区 | 五进Ⅱ984线 | 10 | 530 | 172.62 | 2022-07-16 | 32.57 | 轻载 | 3435.94 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3435.94
市区 | 五勇Ⅰ981线 | 10 | 450 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 5455.8 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5455.8
市区 | 五勇Ⅱ982线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 西玻917线 | 10 | 465 | 290.66 | 2022-07-10 | 62.51 | 中载 | 603.43 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 603.43
市区 | 西鼎1#914线 | 10 | 465 | 191.18 | 2022-08-01 | 41.11 | 轻载 | 2326.42 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2326.42
市区 | 西鼎2#924线 | 10 | 465 | 204.65 | 2022-07-21 | 44.01 | 轻载 | 2093.12 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2093.12
市区 | 西富941线 | 10 | 530 | 313.78 | 2022-08-12 | 59.2 | 中载 | 991.05 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 991.05
市区 | 西古929线 | 10 | 530 | 35.51 | 2022-08-14 | 6.7 | 轻载 | 5810.69 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5810.69
市区 | 西淮922线 | 10 | 530 | 365.5 | 2022-07-22 | 68.96 | 中载 | 95.26 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95.26
市区 | 西环921线 | 10 | 530 | 270.95 | 2022-08-26 | 51.12 | 中载 | 1732.87 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1732.87
市区 | 西梨911线 | 10 | 530 | 358.25 | 2022-09-15 | 67.59 | 中载 | 220.83 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 220.83
市区 | 西民925线 | 10 | 530 | 237.01 | 2022-08-11 | 44.72 | 轻载 | 2320.71 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2320.71
市区 | 西渠923线 | 10 | 530 | 253.84 | 2022-07-18 | 47.89 | 轻载 | 2029.21 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2029.21
市区 | 西双912线 | 10 | 530 | 316.4 | 2022-07-19 | 59.7 | 中载 | 945.67 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 945.67
市区 | 西娃1#916线 | 10 | 465 | 104.16 | 2022-07-08 | 22.4 | 轻载 | 3833.61 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3833.61
市区 | 西娃2#926线 | 10 | 530 | 67.34 | 2022-08-04 | 12.71 | 轻载 | 5259.39 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5259.39
市区 | 西兴947线 | 10 | 515 | 73.32 | 2022-09-20 | 14.24 | 轻载 | 4973.96 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4973.96
市区 | 西张913线 | 10 | 530 | 192.6 | 2022-08-19 | 36.34 | 轻载 | 3089.89 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 12.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3089.89
市区 | 西振940线 | 10 | 515 | 96.58 | 2022-09-19 | 18.75 | 轻载 | 4571.09 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 21.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4571.09
市区 | 祥鑫125线 | 10 | 465 | 155.1 | 2022-07-05 | 33.35 | 轻载 | 2951.33 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2951.33
市区 | 晓罗1#912线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 23.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 晓罗2#962线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
市区 | 晓水1X3线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 23.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
市区 | 晓松1X2线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 23.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 晓嶂1#178线 | 10 | 600 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 23.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7274.4
市区 | 晓嶂2#188线 | 10 | 600 | 277.44 | 2022-08-07 | 46.24 | 轻载 | 2469.14 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 23.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2469.14
市区 | 新安1#932线 | 10 | 530 | 33.57 | 2022-07-06 | 6.33 | 轻载 | 5844.29 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5844.29
市区 | 新安2#942线 | 10 | 530 | 230.8 | 2022-08-15 | 43.55 | 轻载 | 2428.26 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2428.26
市区 | 新坝1#936线 | 10 | 530 | 347.34 | 2022-08-08 | 65.54 | 中载 | 409.79 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 409.79
市区 | 新坝2#946线 | 10 | 530 | 233.79 | 2022-07-27 | 44.11 | 轻载 | 2376.48 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2376.48
市区 | 新都1#914线 | 10 | 485 | 89.14 | 2022-08-15 | 18.38 | 轻载 | 4336.24 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4336.24
市区 | 新都2#924线 | 10 | 485 | 75.78 | 2022-08-11 | 15.62 | 轻载 | 4567.63 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4567.63
市区 | 新酒1#915线 | 10 | 530 | 3.16 | 2022-08-06 | 0.6 | 轻载 | 6370.99 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6370.99
市区 | 新酒2#925线 | 10 | 530 | 2.81 | 2022-08-13 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6377.05
市区 | 新拦1#935线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
市区 | 新拦2#945线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
市区 | 新梦1#913线 | 10 | 485 | 117.8 | 2022-09-16 | 24.29 | 轻载 | 3839.84 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3839.84
市区 | 新梦2#923线 | 10 | 485 | 54.51 | 2022-08-14 | 11.24 | 轻载 | 4936.03 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4936.03
市区 | 新平1#931线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
市区 | 新平2#941线 | 10 | 530 | 1.93 | 2022-08-28 | 0.36 | 轻载 | 6392.29 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6392.29
市区 | 新象1#933线 | 10 | 530 | 75.59 | 2022-08-14 | 14.26 | 轻载 | 5116.5 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5116.5
市区 | 新象2#943线 | 10 | 530 | 79.28 | 2022-08-19 | 14.96 | 轻载 | 5052.59 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5052.59
市区 | 新洋1#911线 | 10 | 530 | 422.51 | 2022-08-10 | 79.72 | 重载 | 0 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 新洋2#921线 | 10 | 530 | 367.65 | 2022-08-07 | 69.37 | 中载 | 58.02 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58.02
市区 | 新医944线 | 10 | 530 | 98.44 | 2022-07-08 | 18.57 | 轻载 | 4720.74 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4720.74
市区 | 新苑934线 | 10 | 530 | 123.22 | 2022-08-14 | 23.25 | 轻载 | 4291.55 | 宿迁.新城变/2号主变 | 19.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4291.55
市区 | 新镇1#912线 | 10 | 530 | 78.77 | 2022-07-16 | 14.86 | 轻载 | 5061.42 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5061.42
市区 | 新镇2#922线 | 10 | 530 | 50.99 | 2022-08-22 | 9.62 | 轻载 | 5542.57 | 宿迁.新城变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5542.57
市区 | 新庄114线 | 10 | 380 | 322.29 | 2022-08-09 | 84.81 | 重载 | 0 | 宿迁.路北变/1号主变 | 9.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 幸福Ⅰ131线 | 10 | 530 | 155.68 | 2022-08-18 | 29.37 | 轻载 | 3729.34 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3729.34
市区 | 幸福Ⅱ144线 | 10 | 530 | 150.53 | 2022-08-15 | 28.4 | 轻载 | 3818.54 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3818.54
市区 | 幸河2#971线 | 10 | 530 | 114.8 | 2022-08-08 | 21.66 | 轻载 | 4437.38 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4437.38
市区 | 幸金954线 | 10 | 530 | 144.24 | 2022-08-15 | 27.22 | 轻载 | 3927.48 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3927.48
市区 | 幸龙1#945线 | 10 | 485 | 49.68 | 2022-09-15 | 10.24 | 轻载 | 5019.68 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5019.68
市区 | 幸龙2#965线 | 10 | 485 | 44.4 | 2022-09-15 | 9.15 | 轻载 | 5111.13 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5111.13
市区 | 幸骆2#972线 | 10 | 530 | 179.2 | 2022-08-08 | 33.81 | 轻载 | 3321.98 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3321.98
市区 | 幸年973线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
市区 | 幸青953线 | 10 | 485 | 1.68 | 2022-09-14 | 0.35 | 轻载 | 5851.04 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5851.04
市区 | 幸涛2#962线 | 10 | 530 | 155.2 | 2022-08-15 | 29.28 | 轻载 | 3737.66 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3737.66
市区 | 幸闻2#961线 | 10 | 530 | 164.4 | 2022-08-15 | 31.02 | 轻载 | 3578.31 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3578.31
市区 | 幸依975线 | 10 | 485 | 8 | 2022-09-30 | 1.65 | 轻载 | 5741.58 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5741.58
市区 | 幸鹰974线 | 10 | 530 | 453 | 2022-08-07 | 85.47 | 重载 | 0 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 幸支1#946线 | 10 | 485 | 18.36 | 2022-09-23 | 3.79 | 轻载 | 5562.14 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5562.14
市区 | 幸竹966线 | 10 | 530 | 22 | 2022-08-14 | 4.15 | 轻载 | 6044.68 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6044.68
市区 | 洋玻913线 | 10 | 530 | 152.62 | 2022-09-14 | 28.8 | 轻载 | 3782.34 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3782.34
市区 | 洋东916线 | 10 | 530 | 152 | 2022-09-06 | 28.68 | 轻载 | 3793.08 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3793.08
市区 | 洋都921线 | 10 | 515 | 220.2 | 2022-08-13 | 42.76 | 轻载 | 2430 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 16.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2430
市区 | 洋纺194线 | 10 | 200 | 110.53 | 2022-09-14 | 55.26 | 中载 | 510.42 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 510.42
市区 | 洋港1#123线 | 10 | 530 | 0.88 | 2022-07-11 | 0.17 | 轻载 | 6410.48 | 宿迁.洋北变/1号主变 | 57.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6410.48
市区 | 洋港2#133线 | 10 | 530 | 0.29 | 2022-08-30 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 33.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6420.7
市区 | 洋工924线 | 10 | 530 | 393.52 | 2022-08-11 | 74.25 | 重载 | 0 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 16.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 洋光923线 | 10 | 440 | 251.78 | 2022-09-10 | 57.22 | 中载 | 973.73 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 16.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 973.73
市区 | 洋河196线 | 10 | 380 | 423.66 | 2022-08-06 | 111.49 | 重载 | 0 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 洋酒197线 | 10 | 220 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 2667.28 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 16.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2667.28
市区 | 洋璃922线 | 10 | 460 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 5577.04 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 16.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5577.04
市区 | 洋联1#125线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.洋北变/1号主变 | 57.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 洋联2#135线 | 10 | 530 | 0.29 | 2022-08-30 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 33.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6420.7
市区 | 洋临1#122线 | 10 | 530 | 0.29 | 2022-08-30 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/1号主变 | 57.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6420.7
市区 | 洋临2#132线 | 10 | 530 | 0.59 | 2022-07-16 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 33.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6415.5
市区 | 洋南912线 | 10 | 465 | 8.16 | 2022-08-04 | 1.75 | 轻载 | 5496.33 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5496.33
市区 | 洋圩914线 | 10 | 530 | 576.38 | 2022-07-12 | 108.75 | 重载 | 0 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 洋亚1#124线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.洋北变/1号主变 | 57.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 洋亚2#134线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 33.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
市区 | 洋闸911线 | 10 | 515 | 207.7 | 2022-08-15 | 40.33 | 轻载 | 2646.5 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2646.5
市区 | 仰工Ⅰ951线 | 10 | 460 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.08 | 轻载 | 5570.98 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5570.98
市区 | 仰工Ⅱ961线 | 10 | 520 | 117.42 | 2022-08-13 | 22.58 | 轻载 | 4270.77 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4270.77
市区 | 仰街Ⅰ953线 | 10 | 530 | 119.84 | 2022-09-07 | 22.61 | 轻载 | 4350.09 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4350.09
市区 | 仰街Ⅱ963线 | 10 | 460 | 362.85 | 2022-09-09 | 78.88 | 重载 | 0 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 仰晶1#956线 | 10 | 530 | 439.46 | 2022-08-28 | 82.92 | 重载 | 0 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 仰晶2#966线 | 10 | 530 | 390.24 | 2022-08-28 | 73.63 | 重载 | 0 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 仰豫1#986线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.72
市区 | 仰豫2#996线 | 10 | 530 | 5.81 | 2022-08-27 | 1.1 | 轻载 | 6325.09 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6325.09
市区 | 仰园Ⅰ952线 | 10 | 510 | 262.97 | 2022-08-13 | 51.56 | 中载 | 1628.6 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1628.6
市区 | 仰园Ⅱ962线 | 10 | 530 | 103.36 | 2022-08-14 | 19.5 | 轻载 | 4635.52 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4635.52
市区 | 仰运Ⅰ954线 | 10 | 480 | 105.91 | 2022-09-09 | 22.06 | 轻载 | 3985.16 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3985.16
市区 | 仰运Ⅱ964线 | 10 | 460 | 119.74 | 2022-09-09 | 26.03 | 轻载 | 3503.14 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3503.14
市区 | 叶贝942线 | 10 | 530 | 6.6 | 2022-09-06 | 1.25 | 轻载 | 6311.41 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6311.41
市区 | 叶宾1#963线 | 10 | 485 | 35.86 | 2022-08-15 | 7.39 | 轻载 | 5259.04 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5259.04
市区 | 叶宾2#983线 | 10 | 485 | 301.99 | 2022-08-14 | 62.27 | 中载 | 649.67 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 649.67
市区 | 叶铂1#917线 | 10 | 530 | 304.8 | 2022-09-01 | 57.51 | 中载 | 1146.58 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1146.58
市区 | 叶铂2#927线 | 10 | 530 | 327.24 | 2022-09-01 | 61.74 | 中载 | 757.92 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 757.92
市区 | 叶成932线 | 10 | 530 | 39.6 | 2022-09-03 | 7.47 | 轻载 | 5739.85 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5739.85
市区 | 叶电1#951线 | 10 | 530 | 420.6 | 2022-08-31 | 79.36 | 重载 | 0 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏V段母线 | 0
市区 | 叶电2#952线 | 10 | 530 | 233.16 | 2022-07-21 | 43.99 | 轻载 | 2387.39 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏V段母线 | 2387.39
市区 | 叶发912线 | 10 | 530 | 126.6 | 2022-07-13 | 23.89 | 轻载 | 4233.01 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4233.01
市区 | 叶格924线 | 10 | 530 | 119.64 | 2022-07-14 | 22.57 | 轻载 | 4353.56 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4353.56
市区 | 叶广1号933线 | 10 | 530 | 23.4 | 2022-08-19 | 4.42 | 轻载 | 6020.43 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6020.43
市区 | 叶广2号943线 | 10 | 530 | 214.8 | 2022-08-12 | 40.53 | 轻载 | 2705.38 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2705.38
市区 | 叶湖1号936线 | 10 | 530 | 249 | 2022-08-24 | 46.98 | 轻载 | 2113.04 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2113.04
市区 | 叶湖2号946线 | 10 | 530 | 67.2 | 2022-08-06 | 12.68 | 轻载 | 5261.82 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5261.82
市区 | 叶开911线 | 10 | 530 | 132.9 | 2022-07-27 | 25.08 | 轻载 | 4123.89 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4123.89
市区 | 叶青1#961线 | 10 | 485 | 187.73 | 2022-08-13 | 38.71 | 轻载 | 2628.66 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2628.66
市区 | 叶青2#981线 | 10 | 485 | 135.7 | 2022-07-02 | 27.98 | 轻载 | 3529.82 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3529.82
市区 | 叶庆1#916线 | 10 | 530 | 252.3 | 2022-07-11 | 47.6 | 轻载 | 2055.88 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2055.88
市区 | 叶庆2#921线 | 10 | 530 | 234.12 | 2022-07-31 | 44.17 | 轻载 | 2370.76 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2370.76
市区 | 叶区925线 | 10 | 530 | 247.8 | 2022-07-17 | 46.75 | 轻载 | 2133.82 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2133.82
市区 | 叶上1#913线 | 10 | 530 | 248.4 | 2022-08-16 | 46.87 | 轻载 | 2123.43 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2123.43
市区 | 叶上2#923线 | 10 | 530 | 349.32 | 2022-07-30 | 65.91 | 中载 | 375.5 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 375.5
市区 | 叶所926线 | 10 | 530 | 365.4 | 2022-09-30 | 68.94 | 中载 | 96.99 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 96.99
市区 | 叶泰931线 | 10 | 530 | 433.2 | 2022-07-24 | 81.74 | 重载 | 0 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 叶通1号935线 | 10 | 530 | 195.6 | 2022-09-01 | 36.91 | 轻载 | 3037.93 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3037.93
市区 | 叶通2号945线 | 10 | 530 | 225.6 | 2022-08-31 | 42.57 | 轻载 | 2518.33 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2518.33
市区 | 叶铜1#962线 | 10 | 485 | 199.69 | 2022-08-15 | 41.17 | 轻载 | 2421.51 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2421.51
市区 | 叶铜2#982线 | 10 | 485 | 124.45 | 2022-09-27 | 25.66 | 轻载 | 3724.67 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3724.67
市区 | 叶重1#915线 | 10 | 530 | 283.38 | 2022-08-28 | 53.47 | 中载 | 1517.58 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1517.58
市区 | 叶重2#920线 | 10 | 530 | 346.44 | 2022-09-05 | 65.37 | 中载 | 425.38 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 10.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 425.38
市区 | 叶州1号934线 | 10 | 530 | 177 | 2022-09-27 | 33.4 | 轻载 | 3360.08 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3360.08
市区 | 叶州2号944线 | 10 | 530 | 189.6 | 2022-08-14 | 35.77 | 轻载 | 3141.85 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 25.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3141.85
市区 | 豫滨974线 | 10 | 530 | 79.12 | 2022-08-14 | 14.93 | 轻载 | 5055.36 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5055.36
市区 | 豫东变/豫佳1#973线 | 10 | 485 | 12.89 | 2022-07-11 | 2.66 | 轻载 | 5656.89 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5656.89
市区 | 豫发1N5线 | 10 | 530 | 351.57 | 2022-07-28 | 66.33 | 中载 | 336.53 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 336.53
市区 | 豫港1N3线 | 10 | 530 | 457.04 | 2022-07-25 | 86.23 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 豫河997线 | 10 | 530 | 44.65 | 2022-09-06 | 8.42 | 轻载 | 5652.38 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5652.38
市区 | 豫红1Y8线 | 10 | 530 | 228.87 | 2022-08-14 | 43.18 | 轻载 | 2461.69 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2461.69
市区 | 豫基975线 | 10 | 530 | 367.47 | 2022-08-15 | 69.33 | 中载 | 61.14 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 61.14
市区 | 豫佳2#982线 | 10 | 485 | 10.55 | 2022-08-03 | 2.18 | 轻载 | 5697.41 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏V段母线 | 5697.41
市区 | 豫金981线 | 10 | 530 | 371.57 | 2022-08-15 | 70.11 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏V段母线 | 0
市区 | 豫京1#968线 | 10 | 530 | 128.67 | 2022-07-13 | 24.28 | 轻载 | 4197.16 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4197.16
市区 | 豫京2#998线 | 10 | 465 | 125.51 | 2022-07-13 | 26.99 | 轻载 | 3463.83 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3463.83
市区 | 豫开1Y2线 | 10 | 530 | 265.08 | 2022-08-14 | 50.02 | 中载 | 1834.53 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1834.53
市区 | 豫六994线 | 10 | 530 | 419.42 | 2022-07-12 | 79.14 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
市区 | 豫陆996线 | 10 | 530 | 157.5 | 2022-08-15 | 29.72 | 轻载 | 3697.82 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3697.82
市区 | 豫美1N7线 | 10 | 480 | 176.84 | 2022-08-05 | 36.84 | 轻载 | 2756.65 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2756.65
市区 | 豫清1Y7线 | 10 | 530 | 205.67 | 2022-08-12 | 38.81 | 轻载 | 2863.52 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2863.52
市区 | 豫沙1Y4线 | 10 | 530 | 212.35 | 2022-08-15 | 40.07 | 轻载 | 2747.82 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2747.82
市区 | 豫山1Y3线 | 10 | 530 | 381.45 | 2022-08-14 | 71.97 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 豫水1Y5线 | 10 | 530 | 172.97 | 2022-08-19 | 32.64 | 轻载 | 3429.88 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3429.88
市区 | 豫顺1#971线 | 10 | 530 | 607.47 | 2022-08-07 | 114.62 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 豫顺2#972线 | 10 | 530 | 180.51 | 2022-08-14 | 34.06 | 轻载 | 3299.29 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3299.29
市区 | 豫顺3#992线 | 10 | 530 | 375.12 | 2022-08-15 | 70.78 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
市区 | 豫顺4#993线 | 10 | 530 | 189.14 | 2022-08-14 | 35.69 | 轻载 | 3149.82 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3149.82
市区 | 豫台1Y9线 | 10 | 530 | 484.81 | 2022-08-07 | 91.47 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 豫塘995线 | 10 | 530 | 271.41 | 2022-07-01 | 51.21 | 中载 | 1724.9 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1724.9
市区 | 豫五1N1线 | 10 | 530 | 214.46 | 2022-07-13 | 40.46 | 轻载 | 2711.27 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2711.27
市区 | 豫翔976线 | 10 | 530 | 51.87 | 2022-07-15 | 9.79 | 轻载 | 5527.33 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5527.33
市区 | 豫燕1Y1线 | 10 | 460 | 293.56 | 2022-07-12 | 63.82 | 中载 | 492.58 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 492.58
市区 | 豫医991线 | 10 | 530 | 129.03 | 2022-07-09 | 24.35 | 轻载 | 4190.92 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 8.33 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4190.92
市区 | 豫张1Y0线 | 10 | 530 | 343.13 | 2022-08-14 | 64.74 | 中载 | 482.71 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 20.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 482.71
市区 | 园区122线 | 10 | 290 | 150.33 | 2022-08-08 | 51.84 | 中载 | 912.24 | 宿迁.路北变/2号主变 | 3.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 912.24
市区 | 运贝115线 | 10 | 530 | 191.43 | 2022-09-29 | 36.12 | 轻载 | 3110.15 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3110.15
市区 | 运乘116线 | 10 | 530 | 96.15 | 2022-08-19 | 18.14 | 轻载 | 4760.4 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4760.4
市区 | 运大111线 | 10 | 530 | 168.05 | 2022-07-21 | 31.71 | 轻载 | 3515.09 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3515.09
市区 | 运道112线 | 10 | 530 | 170.51 | 2022-09-28 | 32.17 | 轻载 | 3472.49 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3472.49
市区 | 运湖118线 | 10 | 530 | 449.3 | 2022-07-05 | 84.77 | 重载 | 0 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
市区 | 运街113线 | 10 | 530 | 174.55 | 2022-08-15 | 32.93 | 轻载 | 3402.51 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3402.51
市区 | 运楼114线 | 10 | 366 | 169.98 | 2022-08-08 | 46.44 | 轻载 | 1493.33 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1493.33
市区 | 运绿122线 | 10 | 485 | 3.87 | 2022-07-01 | 0.8 | 轻载 | 5813.11 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5813.11
市区 | 运铁123线 | 10 | 530 | 57.13 | 2022-08-08 | 10.78 | 轻载 | 5436.23 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5436.23
市区 | 运通117线 | 10 | 530 | 120.59 | 2022-07-04 | 22.75 | 轻载 | 4337.1 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4337.1
市区 | 运学121线 | 10 | 485 | 19.51 | 2022-07-13 | 4.02 | 轻载 | 5542.23 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5542.23
市区 | 皂堡141线 | 10 | 460 | 196.17 | 2022-08-08 | 42.65 | 轻载 | 2179.38 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2179.38
市区 | 皂甸137线 | 10 | 530 | 189.57 | 2022-08-13 | 35.77 | 轻载 | 3142.37 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3142.37
市区 | 皂街1#130线 | 10 | 530 | 43.61 | 2022-07-09 | 8.23 | 轻载 | 5670.39 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5670.39
市区 | 皂街2#138线 | 10 | 530 | 181.48 | 2022-08-12 | 34.24 | 轻载 | 3282.49 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3282.49
市区 | 皂龙1#132线 | 10 | 340 | 58.74 | 2022-08-27 | 17.28 | 轻载 | 3104.78 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3104.78
市区 | 皂龙2#142线 | 10 | 340 | 59.41 | 2022-08-14 | 17.47 | 轻载 | 3093.18 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3093.18
市区 | 皂闫139线 | 10 | 460 | 521.57 | 2022-08-13 | 113.38 | 重载 | 0 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 闸圩192线 | 10 | 465 | 180.86 | 2022-07-13 | 38.89 | 轻载 | 2505.16 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 25.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2505.16
市区 | 振大180线 | 10 | 485 | 134.77 | 2022-08-12 | 27.79 | 轻载 | 3545.92 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 36.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3545.92
市区 | 振道181线 | 10 | 485 | 161.72 | 2022-09-23 | 33.34 | 轻载 | 3079.15 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 36.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3079.15
市区 | 振广151线 | 10 | 485 | 171.91 | 2022-09-28 | 35.45 | 轻载 | 2902.66 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2902.66
市区 | 振湖161线 | 10 | 485 | 181.76 | 2022-08-16 | 37.48 | 轻载 | 2732.06 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2732.06
市区 | 振通160线 | 10 | 485 | 215.86 | 2022-09-23 | 44.51 | 轻载 | 2141.44 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2141.44
市区 | 振州171线 | 10 | 485 | 183.87 | 2022-09-28 | 37.91 | 轻载 | 2695.51 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 36.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2695.51
市区 | 郑陈173线 | 10 | 320 | 118.16 | 2022-08-07 | 36.92 | 轻载 | 1833.15 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 9 | Ⅰ段母线 | 1833.15
市区 | 郑电1#178线 | 10 | 530 | 459.06 | 2022-09-25 | 86.62 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 9 | Ⅰ段母线 | 0
市区 | 郑电2#188线 | 10 | 530 | 512.77 | 2022-09-21 | 96.75 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/2号主变 | 9.57 | Ⅱ段母线 | 0
市区 | 郑付174线 | 10 | 460 | 85.2 | 2022-08-13 | 18.52 | 轻载 | 4101.38 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 9 | Ⅰ段母线 | 4101.38
市区 | 郑街1#176线 | 10 | 420 | 351.36 | 2022-08-15 | 83.66 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 9 | Ⅰ段母线 | 0
市区 | 郑街2#177线 | 10 | 420 | 186.68 | 2022-08-14 | 44.45 | 轻载 | 1858.78 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 9 | Ⅰ段母线 | 1858.78
市区 | 郑临175线 | 10 | 460 | 56.21 | 2022-07-09 | 12.22 | 轻载 | 4603.48 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 9 | Ⅰ段母线 | 4603.48
市区 | 郑新172线 | 10 | 385 | 241.73 | 2022-08-14 | 62.79 | 中载 | 480.98 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 9 | Ⅰ段母线 | 480.98
市区 | 支滨1#132线 | 10 | 530 | 199.22 | 2022-08-17 | 37.59 | 轻载 | 2975.23 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2975.23
市区 | 支滨2#142线 | 10 | 530 | 318.75 | 2022-08-18 | 60.14 | 中载 | 904.97 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅳ段母线 | 904.97
市区 | 支铂115线 | 10 | 485 | 10.2 | 2022-09-27 | 2.1 | 轻载 | 5703.48 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5703.48
市区 | 支城1#133线 | 10 | 530 | 79.69 | 2022-08-15 | 15.04 | 轻载 | 5045.49 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5045.49
市区 | 支城2#143线 | 10 | 530 | 216.8 | 2022-09-21 | 40.91 | 轻载 | 2670.74 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2670.74
市区 | 支河1#134线 | 10 | 530 | 90.82 | 2022-08-05 | 17.14 | 轻载 | 4852.72 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4852.72
市区 | 支河2#144线 | 10 | 530 | 528.52 | 2022-08-08 | 99.72 | 重载 | 0 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
市区 | 支康111线 | 10 | 530 | 50.98 | 2022-07-13 | 9.62 | 轻载 | 5542.75 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5542.75
市区 | 支医1#135线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-16 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5869.92
市区 | 支医2#136线 | 10 | 530 | 134.18 | 2022-08-15 | 25.32 | 轻载 | 4101.72 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4101.72
市区 | 支医3#146线 | 10 | 530 | 71.48 | 2022-08-09 | 13.49 | 轻载 | 5187.69 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5187.69
市区 | 支院126线 | 10 | 530 | 182.81 | 2022-08-18 | 34.49 | 轻载 | 3259.45 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3259.45
市区 | 支展1#131线 | 10 | 530 | 33.98 | 2022-09-07 | 6.41 | 轻载 | 5837.19 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5837.19
市区 | 支展2#141线 | 10 | 530 | 39.26 | 2022-08-15 | 7.41 | 轻载 | 5745.74 | 宿迁.支口变/2号主变 | 25 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5745.74
市区 | 纸厂198线 | 10 | 150 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 16.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1818.6
市区 | 中付185线 | 10 | 480 | 0.88 | 2022-08-21 | 0.18 | 轻载 | 5804.28 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 5804.28
市区 | 中豪1#134线 | 10 | 530 | 56.62 | 2022-08-12 | 10.68 | 轻载 | 5445.06 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4120
市区 | 中豪2#137线 | 10 | 530 | 5.63 | 2022-08-24 | 1.06 | 轻载 | 6328.21 | 宿迁.城中变/2号主变 | 4.12 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4120
市区 | 中惠1#143线 | 10 | 400 | 0.7 | 2022-08-28 | 0.18 | 轻载 | 4837.48 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4837.48
市区 | 中惠2#163线 | 10 | 400 | 0.88 | 2022-08-21 | 0.22 | 轻载 | 4834.36 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4834.36
市区 | 中毛186线 | 10 | 460 | 0.7 | 2022-08-28 | 0.15 | 轻载 | 5564.92 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 5564.92
市区 | 中润1#187线 | 10 | 360 | 0.7 | 2022-08-28 | 0.19 | 轻载 | 4352.52 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4352.52
市区 | 中润2#188线 | 10 | 360 | 0.7 | 2022-08-28 | 0.19 | 轻载 | 4352.52 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4352.52
市区 | 中泰180线 | 10 | 300 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 3637.2
市区 | 中兴Ⅰ号143线 | 10 | 530 | 68.56 | 2022-08-15 | 12.94 | 轻载 | 5238.26 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5238.26
市区 | 中兴Ⅱ号144线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
市区 | 中兴Ⅲ号153线 | 10 | 530 | 42.54 | 2022-07-26 | 8.03 | 轻载 | 5688.93 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5688.93
市区 | 中兴Ⅳ号154线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 24.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
市区 | 中熊189线 | 10 | 360 | 0.88 | 2022-08-20 | 0.24 | 轻载 | 4349.4 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4349.4
市区 | 朱岭139线 | 10 | 310 | 285.29 | 2022-08-15 | 92.03 | 重载 | 0 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 2.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 珠江1#165线 | 10 | 575 | 129.2 | 2022-09-06 | 22.47 | 轻载 | 4733.56 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4733.56
市区 | 珠江2#172线 | 10 | 575 | 451.76 | 2022-08-15 | 78.57 | 重载 | 0 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
市区 | 左庄115线 | 10 | 240 | 1.05 | 2022-08-02 | 0.44 | 轻载 | 2891.57 | 宿迁.路北变/1号主变 | 9.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2891.57
市区 | 科技1#255线 | 20 | 530 | 1.48 | 2022-08-16 | 0.28 | 轻载 | 12800.17 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12800.17
市区 | 科技2#275线 | 20 | 530 | 1.54 | 2022-08-26 | 0.29 | 轻载 | 12798.09 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12798.09
市区 | 可成Ⅰ212线 | 20 | 530 | 190.57 | 2022-09-29 | 35.96 | 轻载 | 6250.1 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6250.1
市区 | 可成Ⅱ233线 | 20 | 465 | 74.71 | 2022-07-01 | 16.07 | 轻载 | 8687.37 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8687.37
市区 | 可达1#256线 | 20 | 530 | 1.76 | 2022-09-14 | 0.33 | 轻载 | 12790.47 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12790.47
市区 | 可达2#257线 | 20 | 530 | 3.08 | 2022-07-02 | 0.58 | 轻载 | 12744.75 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12744.75
市区 | 可达3#276线 | 20 | 530 | 39.11 | 2022-08-11 | 7.38 | 轻载 | 11496.67 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11496.67
市区 | 可达4#277线 | 20 | 530 | 1.78 | 2022-08-12 | 0.34 | 轻载 | 12789.78 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12789.78
市区 | 双虎Ⅰ213线 | 20 | 530 | 140.64 | 2022-08-19 | 26.54 | 轻载 | 7979.67 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7979.67
市区 | 双虎Ⅱ214线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
市区 | 五蔡219线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
市区 | 五成231线 | 20 | 465 | 111.28 | 2022-08-11 | 23.93 | 轻载 | 7420.58 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7420.58
市区 | 五旦222线 | 20 | 465 | 55.38 | 2022-08-23 | 11.91 | 轻载 | 9356.96 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9356.96
市区 | 五电1#235线 | 20 | 440 | 429.48 | 2022-08-29 | 97.61 | 重载 | 0 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 0
市区 | 五电2#245线 | 20 | 330 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 8001.84 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8001.84
市区 | 五复218线 | 20 | 465 | 166.13 | 2022-08-09 | 35.73 | 轻载 | 5520.58 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5520.58
市区 | 五功Ⅰ225线 | 20 | 465 | 148.55 | 2022-07-20 | 31.95 | 轻载 | 6129.55 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6129.55
市区 | 五功Ⅱ234线 | 20 | 465 | 150.66 | 2022-07-05 | 32.4 | 轻载 | 6056.46 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6056.46
市区 | 五古2#252线 | 20 | 530 | 31.64 | 2022-09-17 | 5.97 | 轻载 | 11755.43 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 11755.43
市区 | 五古Ⅰ232线 | 20 | 465 | 62.76 | 2022-09-28 | 13.5 | 轻载 | 9101.31 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 9101.31
市区 | 五吉255线 | 20 | 530 | 23.73 | 2022-07-13 | 4.48 | 轻载 | 12029.43 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12029.43
市区 | 五建215线 | 20 | 415 | 28.3 | 2022-07-21 | 6.82 | 轻载 | 9082.61 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9082.61
市区 | 五可216线 | 20 | 465 | 172.28 | 2022-07-14 | 37.05 | 轻载 | 5307.54 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5307.54
市区 | 五伦226线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
市区 | 五栖213线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
市区 | 五霞223线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
市区 | 西泊Ⅰ号272线 | 20 | 530 | 4.57 | 2022-08-03 | 0.86 | 轻载 | 12693.14 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12693.14
市区 | 西泊Ⅱ号282线 | 20 | 530 | 4.57 | 2022-08-01 | 0.86 | 轻载 | 12693.14 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12693.14
市区 | 西镜Ⅰ号271线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
市区 | 西镜Ⅱ号281线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
市区 | 西九Ⅰ号273线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
市区 | 西九Ⅱ号283线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
市区 | 西支Ⅰ号274线 | 20 | 530 | 93.69 | 2022-09-26 | 17.68 | 轻载 | 9606.02 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9606.02
市区 | 西支Ⅱ号284线 | 20 | 530 | 125.33 | 2022-08-04 | 23.65 | 轻载 | 8510.01 | 江苏.西郊变/#1主变 | 70.99 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8510.01
市区 | 星成1#243线 | 20 | 465 | 163.65 | 2022-08-19 | 35.19 | 轻载 | 5606.48 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5606.48
市区 | 星成2#251线 | 20 | 465 | 195.3 | 2022-08-19 | 42 | 轻载 | 4510.13 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 4510.13
市区 | 星电1#214线 | 20 | 575 | 146.44 | 2022-09-28 | 25.47 | 轻载 | 8869.92 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8869.92
市区 | 星电2#224线 | 20 | 575 | 2.46 | 2022-07-22 | 0.43 | 轻载 | 13857.39 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13857.39
市区 | 星古Ⅱ241线 | 20 | 530 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
市区 | 星可1＃217线 | 20 | 530 | 56.43 | 2022-07-11 | 10.65 | 轻载 | 10896.7 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10896.7
市区 | 星可2＃227线 | 20 | 465 | 150.13 | 2022-07-14 | 32.29 | 轻载 | 6074.82 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6074.82
市区 | 星栖1#211线 | 20 | 530 | 124.47 | 2022-09-28 | 23.48 | 轻载 | 8539.8 | 宿迁.五星变/1号主变 | 43.77 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8539.8
市区 | 星栖2#253线 | 20 | 530 | 15.29 | 2022-09-04 | 2.88 | 轻载 | 12321.79 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12321.79
市区 | 星霞256线 | 20 | 530 | 91.41 | 2022-09-28 | 17.25 | 轻载 | 9685 | 宿迁.五星变/2号主变 | 52.41 | 20千伏Ⅲ段母线 | 9685
市区 | 许瓷283线 | 20 | 530 | 56.69 | 2022-07-04 | 10.7 | 轻载 | 10887.7 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10887.7
市区 | 许达1#258线 | 20 | 530 | 87.3 | 2022-08-14 | 16.47 | 轻载 | 9827.37 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9827.37
市区 | 许达2#278线 | 20 | 530 | 99.02 | 2022-07-12 | 18.68 | 轻载 | 9421.39 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9421.39
市区 | 许电259线 | 20 | 530 | 262.15 | 2022-08-02 | 49.46 | 轻载 | 3770.56 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 3770.56
市区 | 许发1#254线 | 20 | 530 | 61.09 | 2022-07-25 | 11.53 | 轻载 | 10735.28 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10735.28
市区 | 许发2#274线 | 20 | 530 | 59.62 | 2022-07-14 | 11.25 | 轻载 | 10786.2 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10786.2
市区 | 许功1#251线 | 20 | 530 | 243.9 | 2022-08-06 | 46.02 | 轻载 | 4402.74 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4402.74
市区 | 许功2#271线 | 20 | 530 | 231.79 | 2022-08-04 | 43.73 | 轻载 | 4822.23 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4822.23
市区 | 许吉281线 | 20 | 530 | 148.43 | 2022-09-28 | 28.01 | 轻载 | 7709.82 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7709.82
市区 | 许技1#253线 | 20 | 530 | 3.48 | 2022-08-10 | 0.66 | 轻载 | 12730.89 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12730.89
市区 | 许技2#263线 | 20 | 530 | 4.37 | 2022-08-22 | 0.82 | 轻载 | 12700.06 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12700.06
市区 | 许技3#273线 | 20 | 530 | 1.45 | 2022-09-27 | 0.27 | 轻载 | 12801.21 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12801.21
市区 | 许可1#252线 | 20 | 530 | 1.27 | 2022-09-06 | 0.24 | 轻载 | 12807.45 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12807.45
市区 | 许可2#272线 | 20 | 530 | 1.27 | 2022-08-11 | 0.24 | 轻载 | 12807.45 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12807.45
市区 | 许栖261线 | 20 | 530 | 150.9 | 2022-08-08 | 28.47 | 轻载 | 7624.26 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 56.3 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7624.26
市区 | 许霞279线 | 20 | 530 | 153.58 | 2022-07-22 | 28.98 | 轻载 | 7531.43 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 60.1 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7531.43
市区 | 运德215线 | 20 | 465 | 152.07 | 2022-08-17 | 32.7 | 轻载 | 6007.62 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6007.62
市区 | 运电233线 | 20 | 465 | 226 | 2022-08-28 | 48.6 | 轻载 | 3446.68 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 3446.68
市区 | 运发211线 | 20 | 530 | 87.72 | 2022-07-14 | 16.55 | 轻载 | 9812.82 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9812.82
市区 | 运纺217线 | 20 | 465 | 145.21 | 2022-07-05 | 31.23 | 轻载 | 6245.25 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6245.25
市区 | 运华216线 | 20 | 465 | 0 | 2022-08-27 | 0 | 轻载 | 11275.32 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11275.32
市区 | 运康231线 | 20 | 530 | 69.08 | 2022-07-20 | 13.03 | 轻载 | 10458.51 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10458.51
市区 | 运展212线 | 20 | 530 | 4.57 | 2022-07-31 | 0.86 | 轻载 | 12693.14 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12693.14
市区 | 运织218线 | 20 | 465 | 140.64 | 2022-07-05 | 30.25 | 轻载 | 6403.55 | 宿迁.运东变/1#主变 | 14.54 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6403.55