## Sheet1
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
| 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
沭阳 | 安钱122线 | 10 | 530 | 108.81 | 2022-08-13 | 20.53 | 轻载 | 4541.13 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 35.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4541.13
沭阳 | 白洋122线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 邦源Ⅰ9X1线 | 10 | 530 | 163.83 | 2022-08-19 | 30.91 | 轻载 | 3588.18 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3588.18
沭阳 | 邦源Ⅱ9X2线 | 10 | 530 | 111.09 | 2022-07-26 | 20.96 | 轻载 | 4501.64 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4501.64
沭阳 | 北控951线 | 10 | 530 | 19.21 | 2022-08-13 | 3.62 | 轻载 | 6093 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6093
沭阳 | 博实913线 | 10 | 530 | 451.64 | 2022-07-14 | 85.22 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 10 | 530 | 577.68 | 2022-09-24 | 109 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅱ9A4线 | 10 | 530 | 408.24 | 2022-09-21 | 77.03 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 蔡庄1C8线 | 10 | 530 | 291.23 | 2022-08-15 | 54.95 | 中载 | 1381.62 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1381.62
沭阳 | 柴碧1DM线 | 10 | 530 | 124.78 | 2022-08-19 | 23.54 | 轻载 | 4264.53 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4264.53
沭阳 | 柴达1DN线 | 10 | 530 | 521.27 | 2022-07-02 | 98.35 | 重载 | 0 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 柴景1DE线 | 10 | 530 | 396.91 | 2022-08-14 | 74.89 | 重载 | 0 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 11.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 柴学1DK线 | 10 | 530 | 27.07 | 2022-09-19 | 5.11 | 轻载 | 5956.87 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5956.87
沭阳 | 柴沂151线 | 10 | 530 | 552.86 | 2022-08-18 | 104.31 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 柴育1DD线 | 10 | 530 | 116.72 | 2022-08-14 | 22.02 | 轻载 | 4404.13 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 11.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4404.13
沭阳 | 柴院1DL线 | 10 | 530 | 3.87 | 2022-07-09 | 0.73 | 轻载 | 6358.69 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 11.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6358.69
沭阳 | 产业923线 | 10 | 530 | 87.89 | 2022-09-22 | 16.58 | 轻载 | 4903.47 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4903.47
沭阳 | 长安924线 | 10 | 530 | 235.54 | 2022-08-17 | 44.44 | 轻载 | 2346.17 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2346.17
沭阳 | 长工158线 | 10 | 530 | 170.27 | 2022-07-27 | 32.13 | 轻载 | 3476.64 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3476.64
沭阳 | 长海154线 | 10 | 530 | 230.15 | 2022-08-14 | 43.42 | 轻载 | 2439.52 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2439.52
沭阳 | 长河153线 | 10 | 530 | 182.98 | 2022-08-14 | 34.52 | 轻载 | 3256.51 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3256.51
沭阳 | 长尚16B线 | 10 | 530 | 82.16 | 2022-08-14 | 15.5 | 轻载 | 5002.71 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5002.71
沭阳 | 长庄161线 | 10 | 530 | 84.43 | 2022-09-19 | 15.93 | 轻载 | 4963.39 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4963.39
沭阳 | 厂顺121线 | 10 | 602 | 643.31 | 2022-09-24 | 106.86 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 45.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 厂西123线 | 10 | 530 | 343.59 | 2022-08-26 | 64.83 | 中载 | 474.74 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 45.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 474.74
沭阳 | 车辆1D7线 | 10 | 530 | 216.91 | 2022-08-15 | 40.93 | 轻载 | 2668.84 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2668.84
沭阳 | 车站921线 | 10 | 530 | 7.88 | 2022-08-16 | 1.49 | 轻载 | 6289.24 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6289.24
沭阳 | 崇所131线 | 10 | 530 | 32.23 | 2022-09-27 | 6.08 | 轻载 | 5867.5 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅢ段母线 | 5867.5
沭阳 | 创维134线 | 10 | 530 | 252.25 | 2022-08-16 | 47.59 | 轻载 | 2056.75 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2056.75
沭阳 | 创业1D5线 | 10 | 530 | 283.71 | 2022-07-12 | 53.53 | 中载 | 1511.86 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1511.86
沭阳 | 慈傲Ⅰ925线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈傲Ⅱ926线 | 10 | 530 | 82.44 | 2022-08-29 | 15.55 | 轻载 | 4997.86 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅱ母线 | 4997.86
沭阳 | 慈电914线 | 10 | 530 | 108.67 | 2022-09-08 | 20.5 | 轻载 | 4543.56 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅰ母线 | 4543.56
沭阳 | 慈东936线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈丰924线 | 10 | 530 | 98.99 | 2022-07-25 | 18.68 | 轻载 | 4711.21 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅱ母线 | 4711.21
沭阳 | 慈福962线 | 10 | 530 | 5.5 | 2022-09-02 | 1.04 | 轻载 | 6330.46 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6330.46
沭阳 | 慈富941线 | 10 | 530 | 272.06 | 2022-08-16 | 51.33 | 中载 | 1713.64 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅳ母线 | 1713.64
沭阳 | 慈工935线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈海961线 | 10 | 530 | 215.95 | 2022-09-04 | 40.75 | 轻载 | 2685.47 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2685.47
沭阳 | 慈鸿932线 | 10 | 530 | 164.38 | 2022-09-30 | 31.02 | 轻载 | 3578.66 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 3578.66
沭阳 | 慈慧Ⅰ964线 | 10 | 530 | 150.78 | 2022-09-15 | 28.45 | 轻载 | 3814.21 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3814.21
沭阳 | 慈慧Ⅱ965线 | 10 | 530 | 192.68 | 2022-09-17 | 36.35 | 轻载 | 3088.5 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3088.5
沭阳 | 慈俊946线 | 10 | 530 | 231.83 | 2022-09-23 | 43.74 | 轻载 | 2410.42 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅳ母线 | 2410.42
沭阳 | 慈凌923线 | 10 | 530 | 111.37 | 2022-09-28 | 21.01 | 轻载 | 4496.79 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅱ母线 | 4496.79
沭阳 | 慈宁931线 | 10 | 530 | 357.7 | 2022-08-15 | 67.49 | 中载 | 230.36 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 230.36
沭阳 | 慈瑞Ⅰ933线 | 10 | 530 | 146.9 | 2022-07-15 | 27.72 | 轻载 | 3881.41 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 3881.41
沭阳 | 慈瑞Ⅱ934线 | 10 | 530 | 76.29 | 2022-09-03 | 14.39 | 轻载 | 5104.38 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 5104.38
沭阳 | 慈溪167线 | 10 | 530 | 123.07 | 2022-09-25 | 23.22 | 轻载 | 4294.15 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4294.15
沭阳 | 慈欣915线 | 10 | 530 | 279.69 | 2022-08-25 | 52.77 | 中载 | 1581.49 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅰ母线 | 1581.49
沭阳 | 慈讯916线 | 10 | 530 | 246.21 | 2022-07-02 | 46.45 | 轻载 | 2161.36 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅰ母线 | 2161.36
沭阳 | 慈杨945线 | 10 | 530 | 326.41 | 2022-07-04 | 61.59 | 中载 | 772.3 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅳ母线 | 772.3
沭阳 | 慈沂944线 | 10 | 530 | 39.45 | 2022-08-18 | 7.44 | 轻载 | 5742.45 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅳ母线 | 5742.45
沭阳 | 大房1C7线 | 10 | 530 | 217.14 | 2022-08-15 | 40.97 | 轻载 | 2664.86 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2664.86
沭阳 | 电缆182线 | 10 | 530 | 99.94 | 2022-08-13 | 18.86 | 轻载 | 4694.76 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4694.76
沭阳 | 店仓926线 | 10 | 530 | 66 | 2022-07-28 | 12.45 | 轻载 | 5282.6 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5282.6
沭阳 | 店东196线 | 10 | 530 | 46.45 | 2022-07-28 | 8.76 | 轻载 | 5621.21 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5621.21
沭阳 | 店葛924线 | 10 | 530 | 122.4 | 2022-08-14 | 23.09 | 轻载 | 4305.75 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4305.75
沭阳 | 店工923线 | 10 | 530 | 172.8 | 2022-08-14 | 32.6 | 轻载 | 3432.82 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3432.82
沭阳 | 店纪914线 | 10 | 530 | 117 | 2022-08-13 | 22.08 | 轻载 | 4399.28 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4399.28
沭阳 | 店街915线 | 10 | 530 | 208.2 | 2022-08-14 | 39.28 | 轻载 | 2819.7 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2819.7
沭阳 | 店沈913线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店西922线 | 10 | 530 | 92.4 | 2022-08-13 | 17.43 | 轻载 | 4825.35 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4825.35
沭阳 | 店赵912线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 丁东131线 | 10 | 530 | 327.16 | 2022-08-04 | 61.73 | 中载 | 759.31 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅲ母线 | 759.31
沭阳 | 丁工159线 | 10 | 530 | 256.99 | 2022-08-07 | 48.49 | 轻载 | 1974.65 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 8.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1974.65
沭阳 | 丁集158线 | 10 | 530 | 204.26 | 2022-08-13 | 38.54 | 轻载 | 2887.94 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 8.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2887.94
沭阳 | 丁庙1B5线 | 10 | 530 | 370.44 | 2022-09-06 | 69.89 | 中载 | 9.7 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 9.7
沭阳 | 丁南114线 | 10 | 530 | 129.89 | 2022-08-03 | 24.51 | 轻载 | 4176.03 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4176.03
沭阳 | 丁王123线 | 10 | 530 | 367.84 | 2022-09-24 | 69.4 | 中载 | 54.73 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54.73
沭阳 | 丁园122线 | 10 | 530 | 227.74 | 2022-08-15 | 42.97 | 轻载 | 2481.26 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2481.26
沭阳 | 东钱129线 | 10 | 530 | 133.93 | 2022-08-06 | 25.27 | 轻载 | 4106.05 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 35.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4106.05
沭阳 | 东兴165线 | 10 | 530 | 312.41 | 2022-08-14 | 58.95 | 中载 | 1014.78 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1014.78
沭阳 | 动力1DA线 | 10 | 530 | 276.33 | 2022-08-17 | 52.14 | 中载 | 1639.68 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1639.68
沭阳 | 法院916线 | 10 | 530 | 420.1 | 2022-08-15 | 79.26 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 枫林922线 | 10 | 530 | 377.57 | 2022-08-14 | 71.24 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 冯徐1B3线 | 10 | 530 | 427.63 | 2022-08-15 | 80.68 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 服装147线 | 10 | 530 | 277.21 | 2022-08-14 | 52.3 | 中载 | 1624.44 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1624.44
沭阳 | 福林198线 | 10 | 530 | 404.09 | 2022-09-23 | 76.24 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 福能Ⅰ13V1线 | 10 | 530 | 222.54 | 2022-09-01 | 41.99 | 轻载 | 2571.33 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2571.33
沭阳 | 福能Ⅱ13V2线 | 10 | 530 | 81.56 | 2022-09-17 | 15.39 | 轻载 | 5013.1 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5013.1
沭阳 | 福盛122线 | 10 | 530 | 219.78 | 2022-07-21 | 41.47 | 轻载 | 2619.13 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 45.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2619.13
沭阳 | 福余155线 | 10 | 530 | 313.99 | 2022-09-09 | 59.24 | 中载 | 987.41 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 987.41
沭阳 | 复兴145线 | 10 | 530 | 480.59 | 2022-08-14 | 90.68 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 富阳168线 | 10 | 530 | 259.1 | 2022-09-07 | 48.89 | 轻载 | 1938.11 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1938.11
沭阳 | 高荡1H3线 | 10 | 530 | 183.17 | 2022-08-09 | 34.56 | 轻载 | 3253.22 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3253.22
沭阳 | 高工138线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 高河9H5线 | 10 | 530 | 278.46 | 2022-08-18 | 52.54 | 中载 | 1602.79 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1602.79
沭阳 | 高淮132线 | 10 | 530 | 511.18 | 2022-09-24 | 96.45 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 高街1H2线 | 10 | 530 | 242.23 | 2022-08-08 | 45.7 | 轻载 | 2230.3 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2230.3
沭阳 | 高莲134线 | 10 | 530 | 184.22 | 2022-07-08 | 34.76 | 轻载 | 3235.03 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3235.03
沭阳 | 高马136线 | 10 | 530 | 119 | 2022-08-08 | 22.45 | 轻载 | 4364.64 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4364.64
沭阳 | 高邱9H7线 | 10 | 530 | 124.28 | 2022-08-14 | 23.45 | 轻载 | 4273.19 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4273.19
沭阳 | 高区133线 | 10 | 530 | 292.5 | 2022-09-24 | 55.19 | 中载 | 1359.62 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1359.62
沭阳 | 高夏1H4线 | 10 | 530 | 517.86 | 2022-09-08 | 97.71 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 耿大126线 | 10 | 530 | 46.2 | 2022-08-13 | 8.72 | 轻载 | 5625.54 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5625.54
沭阳 | 耿岗112线 | 10 | 530 | 39.6 | 2022-08-08 | 7.47 | 轻载 | 5739.85 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5739.85
沭阳 | 耿河121线 | 10 | 530 | 63.6 | 2022-08-15 | 12 | 轻载 | 5324.17 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5324.17
沭阳 | 耿淮1N24线 | 10 | 530 | 66.6 | 2022-08-12 | 12.57 | 轻载 | 5272.21 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5272.21
沭阳 | 耿梁125线 | 10 | 530 | 71.4 | 2022-08-08 | 13.47 | 轻载 | 5189.07 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5189.07
沭阳 | 耿闽136线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 54.96 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 耿区146线 | 10 | 530 | 16.8 | 2022-08-13 | 3.17 | 轻载 | 6134.74 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 54.96 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6134.74
沭阳 | 耿同122线 | 10 | 530 | 57 | 2022-08-11 | 10.75 | 轻载 | 5438.48 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5438.48
沭阳 | 耿王115线 | 10 | 530 | 87.6 | 2022-08-08 | 16.53 | 轻载 | 4908.49 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4908.49
沭阳 | 耿圩175线 | 10 | 530 | 156.01 | 2022-08-08 | 29.44 | 轻载 | 3723.63 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 28.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3723.63
沭阳 | 耿西174线 | 10 | 530 | 147.88 | 2022-09-19 | 27.9 | 轻载 | 3864.44 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 8.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3864.44
沭阳 | 耿沂116线 | 10 | 530 | 90 | 2022-08-08 | 16.98 | 轻载 | 4866.92 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4866.92
沭阳 | 耿闸1N23线 | 10 | 530 | 116.4 | 2022-08-14 | 21.96 | 轻载 | 4409.67 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4409.67
沭阳 | 工钱119线 | 10 | 530 | 83.23 | 2022-07-18 | 15.7 | 轻载 | 4984.18 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4984.18
沭阳 | 公寓9X5线 | 10 | 530 | 65.39 | 2022-07-12 | 12.34 | 轻载 | 5293.17 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5293.17
沭阳 | 供电146线 | 10 | 530 | 89.3 | 2022-08-08 | 16.85 | 轻载 | 4879.04 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4879.04
沭阳 | 官墩162线 | 10 | 530 | 239.06 | 2022-08-14 | 45.11 | 轻载 | 2285.2 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 24.4 | 10千伏Ⅰ母线 | 2285.2
沭阳 | 官工115线 | 10 | 530 | 0.06 | 2022-07-17 | 0.01 | 轻载 | 6424.68 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅠ段母线 | 6424.68
沭阳 | 官南125线 | 10 | 530 | 0.05 | 2022-08-29 | 0.01 | 轻载 | 6424.85 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅡ段母线 | 6424.85
沭阳 | 官西163线 | 10 | 530 | 197.4 | 2022-08-07 | 37.25 | 轻载 | 3006.75 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 24.4 | 10千伏Ⅰ母线 | 3006.75
沭阳 | 海宁156线 | 10 | 530 | 127.74 | 2022-08-19 | 24.1 | 轻载 | 4213.26 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4213.26
沭阳 | 韩工144线 | 10 | 530 | 100.47 | 2022-08-09 | 18.96 | 轻载 | 4685.58 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 43.1 | 10千伏Ⅳ母线 | 4685.58
沭阳 | 韩花126线 | 10 | 530 | 174.83 | 2022-07-14 | 32.99 | 轻载 | 3397.66 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10kVⅡ段母线 | 3397.66
沭阳 | 韩桔134线 | 10 | 530 | 44.26 | 2022-08-04 | 8.35 | 轻载 | 5659.14 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ母线 | 5659.14
沭阳 | 韩山132线 | 10 | 530 | 363.53 | 2022-09-27 | 68.59 | 中载 | 129.38 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ母线 | 129.38
沭阳 | 韩顺143线 | 10 | 530 | 200.49 | 2022-08-15 | 37.83 | 轻载 | 2953.23 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 43.1 | 10千伏Ⅳ母线 | 2953.23
沭阳 | 韩圩116线 | 10 | 530 | 350.26 | 2022-09-08 | 66.09 | 中载 | 359.22 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10kVⅠ段母线 | 359.22
沭阳 | 韩周131线 | 10 | 530 | 259.71 | 2022-08-14 | 49 | 轻载 | 1927.54 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ母线 | 1927.54
沭阳 | 韩朱133线 | 10 | 530 | 85.37 | 2022-08-06 | 16.11 | 轻载 | 4947.11 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ母线 | 4947.11
沭阳 | 好景913线 | 10 | 530 | 426.43 | 2022-08-15 | 80.46 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅰ9B1线 | 10 | 530 | 449.7 | 2022-09-22 | 84.85 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅱ9A3线 | 10 | 530 | 473.04 | 2022-09-01 | 89.25 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 红柳163线 | 10 | 530 | 162.25 | 2022-09-27 | 30.61 | 轻载 | 3615.55 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3615.55
沭阳 | 胡北193线 | 10 | 530 | 121.22 | 2022-07-12 | 22.87 | 轻载 | 4326.19 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4326.19
沭阳 | 胡华192线 | 10 | 530 | 157.04 | 2022-08-19 | 29.63 | 轻载 | 3705.79 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3705.79
沭阳 | 胡集183线 | 10 | 530 | 340.18 | 2022-08-14 | 64.18 | 中载 | 533.8 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 533.8
沭阳 | 胡南194线 | 10 | 530 | 221.69 | 2022-08-12 | 41.83 | 轻载 | 2586.05 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2586.05
沭阳 | 胡西181线 | 10 | 530 | 48.19 | 2022-08-12 | 9.09 | 轻载 | 5591.07 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5591.07
沭阳 | 胡新189线 | 10 | 530 | 138.04 | 2022-08-05 | 26.05 | 轻载 | 4034.87 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4034.87
沭阳 | 胡园191线 | 10 | 530 | 109.2 | 2022-08-11 | 20.6 | 轻载 | 4534.38 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4534.38
沭阳 | 湖东1H8线 | 10 | 530 | 112.85 | 2022-08-09 | 21.29 | 轻载 | 4471.16 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4471.16
沭阳 | 湖工1H7线 | 10 | 530 | 213.75 | 2022-09-07 | 40.33 | 轻载 | 2723.57 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2723.57
沭阳 | 湖街1R11线 | 10 | 530 | 160.07 | 2022-08-08 | 30.2 | 轻载 | 3653.31 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3653.31
沭阳 | 湖李1R14线 | 10 | 530 | 341.34 | 2022-08-12 | 64.4 | 中载 | 513.71 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 513.71
沭阳 | 湖木1R25线 | 10 | 530 | 142.17 | 2022-08-06 | 26.82 | 轻载 | 3963.34 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3963.34
沭阳 | 湖区1R13线 | 10 | 530 | 374.84 | 2022-09-25 | 70.72 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 湖杨1R26线 | 10 | 530 | 90.03 | 2022-08-07 | 16.99 | 轻载 | 4866.4 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4866.4
沭阳 | 湖州157线 | 10 | 530 | 2.26 | 2022-07-22 | 0.43 | 轻载 | 6386.58 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6386.58
沭阳 | 湖朱1R12线 | 10 | 530 | 503.12 | 2022-07-13 | 94.93 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 沪江9Y4线 | 10 | 530 | 299.71 | 2022-08-17 | 56.55 | 中载 | 1234.74 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1234.74
沭阳 | 花碧923线 | 10 | 530 | 61.33 | 2022-07-12 | 11.57 | 轻载 | 5363.48 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5363.48
沭阳 | 花东Ⅰ936线 | 10 | 530 | 234.96 | 2022-08-14 | 44.33 | 轻载 | 2356.21 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅲ母线 | 2356.21
沭阳 | 花东Ⅱ946线 | 10 | 530 | 180.65 | 2022-08-14 | 34.08 | 轻载 | 3296.86 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅳ母线 | 3296.86
沭阳 | 花名915线 | 10 | 530 | 299.9 | 2022-07-13 | 56.58 | 中载 | 1231.45 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1231.45
沭阳 | 花汽925线 | 10 | 530 | 458.88 | 2022-08-08 | 86.58 | 重载 | 0 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 花青935线 | 10 | 530 | 497.02 | 2022-08-15 | 93.78 | 重载 | 0 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 花区931线 | 10 | 530 | 153.83 | 2022-08-15 | 29.02 | 轻载 | 3761.38 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅲ母线 | 3761.38
沭阳 | 花圩912线 | 10 | 530 | 92.06 | 2022-08-13 | 17.37 | 轻载 | 4831.24 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4831.24
沭阳 | 花医913线 | 10 | 530 | 2.24 | 2022-09-22 | 0.42 | 轻载 | 6386.92 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6386.92
沭阳 | 花园Ⅰ953线 | 10 | 530 | 264.25 | 2022-08-15 | 49.86 | 轻载 | 1848.91 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1848.91
沭阳 | 花园Ⅱ954线 | 10 | 530 | 112.3 | 2022-08-14 | 21.19 | 轻载 | 4480.68 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4480.68
沭阳 | 花苑945线 | 10 | 530 | 399.12 | 2022-08-15 | 75.31 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
沭阳 | 花院916线 | 10 | 530 | 220.63 | 2022-07-08 | 41.63 | 轻载 | 2604.41 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2604.41
沭阳 | 花政924线 | 10 | 530 | 95.36 | 2022-08-09 | 17.99 | 轻载 | 4774.08 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4774.08
沭阳 | 花珠945线 | 10 | 530 | 146.99 | 2022-08-16 | 27.73 | 轻载 | 3879.85 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅳ母线 | 3879.85
沭阳 | 华安1JD线 | 10 | 530 | 193.2 | 2022-07-14 | 36.45 | 轻载 | 3079.5 | 江苏.七雄变/2号主变 | 65.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3079.5
沭阳 | 华工165线 | 10 | 530 | 435.94 | 2022-08-15 | 82.25 | 重载 | 0 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 0
沭阳 | 华经16B线 | 10 | 530 | 284.31 | 2022-08-08 | 53.64 | 中载 | 1501.47 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 24.4 | 10千伏Ⅰ母线 | 1501.47
沭阳 | 华南16E线 | 10 | 530 | 258.81 | 2022-08-08 | 48.83 | 轻载 | 1943.13 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 1943.13
沭阳 | 华农16F线 | 10 | 530 | 318.07 | 2022-08-14 | 60.01 | 中载 | 916.75 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 916.75
沭阳 | 华庭932线 | 10 | 530 | 195.32 | 2022-07-06 | 36.85 | 轻载 | 3042.78 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅲ母线 | 3042.78
沭阳 | 华西169线 | 10 | 530 | 67.63 | 2022-09-30 | 12.76 | 轻载 | 5254.37 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 |  | 5254.37
沭阳 | 化工116线 | 10 | 530 | 457.21 | 2022-07-26 | 86.27 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 淮邦1G3线 | 10 | 530 | 39.73 | 2022-08-15 | 7.5 | 轻载 | 5737.6 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5737.6
沭阳 | 淮东162线 | 10 | 530 | 189.67 | 2022-08-08 | 35.79 | 轻载 | 3140.64 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3140.64
沭阳 | 淮纺9Y3线 | 10 | 530 | 257.87 | 2022-07-15 | 48.65 | 轻载 | 1959.41 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1959.41
沭阳 | 淮富9Y6线 | 10 | 530 | 335.39 | 2022-08-15 | 63.28 | 中载 | 616.77 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 616.77
沭阳 | 淮杭1G1线 | 10 | 530 | 347.17 | 2022-07-27 | 65.5 | 中载 | 412.74 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 412.74
沭阳 | 淮洪1G9线 | 10 | 530 | 253.83 | 2022-07-04 | 47.89 | 轻载 | 2029.38 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2029.38
沭阳 | 淮卡9Y2线 | 10 | 530 | 14.06 | 2022-07-19 | 2.65 | 轻载 | 6182.2 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4400
沭阳 | 淮乐9Y1线 | 10 | 530 | 193.07 | 2022-08-09 | 36.43 | 轻载 | 3081.75 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3081.75
沭阳 | 淮瑞1G2线 | 10 | 530 | 313.18 | 2022-07-12 | 59.09 | 中载 | 1001.44 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1001.44
沭阳 | 淮桃1G5线 | 10 | 530 | 228.52 | 2022-09-03 | 43.12 | 轻载 | 2467.75 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2467.75
沭阳 | 淮腾1G6线 | 10 | 530 | 60.64 | 2022-09-30 | 11.44 | 轻载 | 5375.44 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5375.44
沭阳 | 淮西176线 | 10 | 530 | 124.28 | 2022-08-15 | 23.45 | 轻载 | 4273.19 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 28.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4273.19
沭阳 | 淮西1G4线 | 10 | 530 | 121.29 | 2022-08-17 | 22.88 | 轻载 | 4324.98 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4324.98
沭阳 | 淮徐161线 | 10 | 530 | 152.4 | 2022-07-20 | 28.75 | 轻载 | 3786.15 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3786.15
沭阳 | 淮医131线 | 10 | 530 | 143.26 | 2022-08-05 | 27.03 | 轻载 | 3944.46 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3944.46
沭阳 | 淮园136线 | 10 | 530 | 283.01 | 2022-07-22 | 53.4 | 中载 | 1523.99 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1523.99
沭阳 | 淮源9Y5线 | 10 | 530 | 84.02 | 2022-07-25 | 15.85 | 轻载 | 4970.49 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4400
沭阳 | 淮针1G7线 | 10 | 530 | 246.09 | 2022-07-17 | 46.43 | 轻载 | 2163.44 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2163.44
沭阳 | 淮织135线 | 10 | 530 | 359.47 | 2022-09-26 | 67.82 | 中载 | 199.7 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 199.7
沭阳 | 汇北Ⅰ113线 | 10 | 530 | 22.74 | 2022-08-22 | 4.29 | 轻载 | 6031.86 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6031.86
沭阳 | 汇北Ⅱ123线 | 10 | 530 | 42 | 2022-08-04 | 7.92 | 轻载 | 5698.28 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5698.28
沭阳 | 汇林199线 | 10 | 530 | 525.29 | 2022-09-18 | 99.11 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 汇南Ⅰ112线 | 10 | 530 | 54.69 | 2022-08-08 | 10.32 | 轻载 | 5478.49 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5478.49
沭阳 | 汇南Ⅱ122线 | 10 | 530 | 128.78 | 2022-07-16 | 24.3 | 轻载 | 4195.25 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4195.25
沭阳 | 集钱912线 | 10 | 530 | 84.01 | 2022-08-13 | 15.85 | 轻载 | 4970.67 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4970.67
沭阳 | 家园1D6线 | 10 | 530 | 310.78 | 2022-08-15 | 58.64 | 中载 | 1043.01 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1043.01
沭阳 | 嘉南13H线 | 10 | 530 | 274.57 | 2022-09-20 | 51.81 | 中载 | 1670.17 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1670.17
沭阳 | 建陵143线 | 10 | 530 | 33.05 | 2022-08-13 | 6.24 | 轻载 | 5853.29 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5853.29
沭阳 | 江南188线 | 10 | 530 | 358.78 | 2022-09-21 | 67.69 | 中载 | 211.65 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 211.65
沭阳 | 教育914线 | 10 | 530 | 89.65 | 2022-08-15 | 16.92 | 轻载 | 4872.98 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4872.98
沭阳 | 街道128线 | 10 | 530 | 450.76 | 2022-08-15 | 85.05 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 34.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 街悦171线 | 10 | 530 | 322.72 | 2022-08-03 | 60.89 | 中载 | 836.21 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 8.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 836.21
沭阳 | 金Ⅰ1G8线 | 10 | 530 | 469.04 | 2022-07-29 | 88.5 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 金Ⅱ123线 | 10 | 530 | 348.4 | 2022-08-14 | 65.74 | 中载 | 391.43 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 391.43
沭阳 | 金Ⅲ13N线 | 10 | 530 | 0.35 | 2022-08-31 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6419.66
沭阳 | 金城944线 | 10 | 530 | 199.7 | 2022-08-15 | 37.68 | 轻载 | 2966.92 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅳ母线 | 2966.92
沭阳 | 金街Ⅰ111线 | 10 | 530 | 56.71 | 2022-08-08 | 10.7 | 轻载 | 5443.5 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5443.5
沭阳 | 金街Ⅱ121线 | 10 | 530 | 63.1 | 2022-07-13 | 11.91 | 轻载 | 5332.83 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5332.83
沭阳 | 京沪1B1线 | 10 | 530 | 370.03 | 2022-07-22 | 69.82 | 中载 | 16.8 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 16.8
沭阳 | 经贸1D8线 | 10 | 530 | 282.3 | 2022-08-08 | 53.26 | 中载 | 1536.28 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1536.28
沭阳 | 晶茂197线 | 10 | 530 | 443.41 | 2022-07-22 | 83.66 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 九度142线 | 10 | 530 | 220.28 | 2022-07-22 | 41.56 | 轻载 | 2610.47 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 2610.47
沭阳 | 俊朗13Q线 | 10 | 530 | 342.77 | 2022-07-13 | 64.67 | 中载 | 488.94 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 488.94
沭阳 | 兰天113线 | 10 | 530 | 379.69 | 2022-08-15 | 71.64 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 蓝寓943线 | 10 | 530 | 129.23 | 2022-08-14 | 24.38 | 轻载 | 4187.46 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4187.46
沭阳 | 乐Ⅰ951线 | 10 | 530 | 166.14 | 2022-08-15 | 31.35 | 轻载 | 3548.18 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3548.18
沭阳 | 乐Ⅱ952线 | 10 | 530 | 201.8 | 2022-09-11 | 38.08 | 轻载 | 2930.54 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2930.54
沭阳 | 李东145线 | 10 | 610 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.汤涧变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线
沭阳 | 李东915线 | 10 | 530 | 116.37 | 2022-08-14 | 21.96 | 轻载 | 4410.19 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4410.19
沭阳 | 李高924线 | 10 | 530 | 163.83 | 2022-09-03 | 30.91 | 轻载 | 3588.18 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3588.18
沭阳 | 李恒127线 | 10 | 530 | 78.45 | 2022-08-09 | 14.8 | 轻载 | 5066.97 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 34.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5066.97
沭阳 | 李江146线 | 10 | 530 | 64.11 | 2022-08-11 | 12.1 | 轻载 | 5315.33 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅣ母线 | 5315.33
沭阳 | 李街146线 | 10 | 610 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.汤涧变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线
沭阳 | 李街911线 | 10 | 530 | 219.38 | 2022-08-12 | 41.39 | 轻载 | 2626.06 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2626.06
沭阳 | 李南145线 | 10 | 530 | 119.85 | 2022-08-09 | 22.61 | 轻载 | 4349.92 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅣ母线 | 4349.92
沭阳 | 李园928线 | 10 | 530 | 124.1 | 2022-09-23 | 23.42 | 轻载 | 4276.31 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4276.31
沭阳 | 连泰Ⅰ9X3线 | 10 | 530 | 153.28 | 2022-08-19 | 28.92 | 轻载 | 3770.91 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3770.91
沭阳 | 连泰Ⅱ9X4线 | 10 | 530 | 120.76 | 2022-07-01 | 22.78 | 轻载 | 4334.16 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4334.16
沭阳 | 联航132线 | 10 | 530 | 307.27 | 2022-08-07 | 57.98 | 中载 | 1103.8 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1103.8
沭阳 | 临安934线 | 10 | 530 | 466.24 | 2022-08-15 | 87.97 | 重载 | 0 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 刘集134线 | 10 | 530 | 259.3 | 2022-08-13 | 48.92 | 轻载 | 1934.64 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅲ母线 | 1934.64
沭阳 | 刘江111线 | 10 | 530 | 503.54 | 2022-07-20 | 95.01 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 刘街112线 | 10 | 530 | 137.63 | 2022-08-13 | 25.97 | 轻载 | 4041.97 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4041.97
沭阳 | 刘兴132线 | 10 | 530 | 137.12 | 2022-08-11 | 25.87 | 轻载 | 4050.8 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅲ母线 | 4050.8
沭阳 | 柳青15B线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙东111线 | 10 | 530 | 0.06 | 2022-07-14 | 0.01 | 轻载 | 6424.68 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅠ段母线 | 6424.68
沭阳 | 龙工114线 | 10 | 530 | 286.29 | 2022-07-21 | 54.02 | 中载 | 1467.18 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅠ段母线 | 1467.18
沭阳 | 龙河1A6线 | 10 | 530 | 78.76 | 2022-07-29 | 14.86 | 轻载 | 5061.6 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5061.6
沭阳 | 龙红126线 | 10 | 530 | 112.78 | 2022-09-06 | 21.28 | 轻载 | 4472.37 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅡ段母线 | 4472.37
沭阳 | 龙嘉1A5线 | 10 | 530 | 294.04 | 2022-09-29 | 55.48 | 中载 | 1332.95 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1332.95
沭阳 | 龙街112线 | 10 | 530 | 265.33 | 2022-08-15 | 50.06 | 中载 | 1830.2 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅠ段母线 | 1830.2
沭阳 | 龙联16A线 | 10 | 530 | 223.57 | 2022-08-14 | 42.18 | 轻载 | 2553.49 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 24.4 | 10千伏Ⅰ母线 | 2553.49
沭阳 | 龙庙161线 | 10 | 530 | 219.55 | 2022-08-12 | 41.42 | 轻载 | 2623.11 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 24.4 | 10千伏Ⅰ母线 | 2623.11
沭阳 | 龙前123线 | 10 | 530 | 282 | 2022-08-15 | 53.21 | 中载 | 1541.48 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅡ段母线 | 1541.48
沭阳 | 龙沭925线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙塘931线 | 10 | 530 | 1.8 | 2022-07-11 | 0.34 | 轻载 | 6394.54 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6394.54
沭阳 | 龙厅113线 | 10 | 530 | 75.18 | 2022-08-14 | 14.18 | 轻载 | 5123.6 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅠ段母线 | 5123.6
沭阳 | 龙湾116线 | 10 | 530 | 158.58 | 2022-09-19 | 29.92 | 轻载 | 3679.11 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅠ段母线 | 3679.11
沭阳 | 龙西1C9线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙赵122线 | 10 | 530 | 246.24 | 2022-07-13 | 46.46 | 轻载 | 2160.84 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅡ段母线 | 2160.84
沭阳 | 龙镇121线 | 10 | 530 | 0.06 | 2022-07-13 | 0.01 | 轻载 | 6424.68 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅡ段母线 | 6424.68
沭阳 | 龙专124线 | 10 | 530 | 337.23 | 2022-07-02 | 63.63 | 中载 | 584.9 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 36.68 | 10kVⅡ段母线 | 584.9
沭阳 | 陇北154线 | 10 | 530 | 142.73 | 2022-08-19 | 26.93 | 轻载 | 3953.64 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3953.64
沭阳 | 陇灯116线 | 10 | 530 | 13.55 | 2022-07-31 | 2.56 | 轻载 | 6191.03 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6191.03
沭阳 | 陇华143线 | 10 | 530 | 24.79 | 2022-08-12 | 4.68 | 轻载 | 5996.36 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 5996.36
沭阳 | 陇南157线 | 10 | 530 | 221.84 | 2022-08-03 | 41.86 | 轻载 | 2583.45 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 8.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.45
沭阳 | 陇桥135线 | 10 | 530 | 41.66 | 2022-08-13 | 7.86 | 轻载 | 5704.17 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅲ母线 | 5704.17
沭阳 | 陇西121线 | 10 | 530 | 1.06 | 2022-08-17 | 0.2 | 轻载 | 6407.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.36
沭阳 | 陇新153线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 陇徐115线 | 10 | 530 | 172.83 | 2022-08-13 | 32.61 | 轻载 | 3432.3 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3432.3
沭阳 | 陇周133线 | 10 | 530 | 242.6 | 2022-08-14 | 45.77 | 轻载 | 2223.89 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅲ母线 | 2223.89
沭阳 | 绿美173线 | 10 | 530 | 172.56 | 2022-08-05 | 32.56 | 轻载 | 3436.98 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 8.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3436.98
沭阳 | 绿意112线 | 10 | 530 | 38.94 | 2022-08-15 | 7.35 | 轻载 | 5751.28 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5751.28
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 530 | 190.16 | 2022-08-12 | 35.88 | 轻载 | 3132.15 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3132.15
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 460 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线
沭阳 | 马棚129线 | 10 | 530 | 362.98 | 2022-08-13 | 68.49 | 中载 | 138.91 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 34.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 138.91
沭阳 | 马王120线 | 10 | 530 | 194.76 | 2022-08-09 | 36.75 | 轻载 | 3052.48 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 34.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3052.48
沭阳 | 茆东132线 | 10 | 530 | 119.2 | 2022-08-15 | 22.49 | 轻载 | 4361.18 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 30.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4361.18
沭阳 | 茆和131线 | 10 | 530 | 90.12 | 2022-08-14 | 17 | 轻载 | 4864.84 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 30.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4864.84
沭阳 | 茆街135线 | 10 | 530 | 332.88 | 2022-08-13 | 62.81 | 中载 | 660.24 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 30.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 660.24
沭阳 | 茆南134线 | 10 | 530 | 59.4 | 2022-08-23 | 11.21 | 轻载 | 5396.91 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 30.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5396.91
沭阳 | 茆青136线 | 10 | 530 | 192.12 | 2022-08-14 | 36.25 | 轻载 | 3098.2 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 30.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3098.2
沭阳 | 茆区142线 | 10 | 530 | 54.96 | 2022-08-03 | 10.37 | 轻载 | 5473.81 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5473.81
沭阳 | 茆湾133线 | 10 | 530 | 138.36 | 2022-08-22 | 26.11 | 轻载 | 4029.32 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 30.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4029.32
沭阳 | 茆园141线 | 10 | 530 | 132.84 | 2022-08-15 | 25.06 | 轻载 | 4124.93 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4124.93
沭阳 | 茆张934线 | 10 | 530 | 233.05 | 2022-09-20 | 43.97 | 轻载 | 2389.29 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2389.29
沭阳 | 茂盛121线 | 10 | 530 | 330.47 | 2022-09-18 | 62.35 | 中载 | 701.98 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 701.98
沭阳 | 美好1D1线 | 10 | 530 | 379.34 | 2022-07-13 | 71.57 | 重载 | 0 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 面料133线 | 10 | 530 | 349.1 | 2022-07-15 | 65.87 | 中载 | 379.31 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 379.31
沭阳 | 庙北113线 | 10 | 530 | 434.52 | 2022-08-14 | 81.98 | 重载 | 0 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 庙头114线 | 10 | 530 | 379.57 | 2022-08-12 | 71.62 | 重载 | 0 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 庙西118线 | 10 | 530 | 420.43 | 2022-08-15 | 79.33 | 重载 | 0 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 名园1DB线 | 10 | 530 | 381.09 | 2022-08-13 | 71.9 | 重载 | 0 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 明珠16A线 | 10 | 530 | 458.56 | 2022-08-14 | 86.52 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 明庄1A4线 | 10 | 530 | 282.17 | 2022-08-14 | 53.24 | 中载 | 1538.54 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1538.54
沭阳 | 南安953线 | 10 | 530 | 104.32 | 2022-09-25 | 19.68 | 轻载 | 4618.9 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4618.9
沭阳 | 南岸926线 | 10 | 530 | 75.58 | 2022-08-06 | 14.26 | 轻载 | 5116.67 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5116.67
沭阳 | 南工936线 | 10 | 530 | 185.97 | 2022-07-07 | 35.09 | 轻载 | 3204.72 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3204.72
沭阳 | 南海912线 | 10 | 530 | 94.57 | 2022-07-03 | 17.84 | 轻载 | 4787.77 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4787.77
沭阳 | 南临952线 | 10 | 530 | 74.14 | 2022-07-12 | 13.99 | 轻载 | 5141.62 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5141.62
沭阳 | 南贸932线 | 10 | 530 | 368.07 | 2022-08-13 | 69.45 | 中载 | 50.75 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ段母线 | 50.75
沭阳 | 南润946线 | 10 | 530 | 281.81 | 2022-08-13 | 53.17 | 中载 | 1544.77 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1544.77
沭阳 | 南商931线 | 10 | 530 | 182.1 | 2022-08-15 | 34.36 | 轻载 | 3271.75 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3271.75
沭阳 | 南上911线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 南深937线 | 10 | 530 | 384.25 | 2022-08-15 | 72.5 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 南通114线 | 10 | 530 | 283.71 | 2022-08-15 | 53.53 | 中载 | 1511.86 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1511.86
沭阳 | 南医942线 | 10 | 530 | 74.18 | 2022-08-03 | 14 | 轻载 | 5140.92 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5140.92
沭阳 | 南雨956线 | 10 | 530 | 38.39 | 2022-08-12 | 7.24 | 轻载 | 5760.81 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5760.81
沭阳 | 南苑915线 | 10 | 530 | 415.53 | 2022-08-08 | 78.4 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 南悦177线 | 10 | 530 | 194.17 | 2022-08-15 | 36.64 | 轻载 | 3062.7 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 28.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3062.7
沭阳 | 南站1D4线 | 10 | 530 | 61.52 | 2022-08-19 | 11.61 | 轻载 | 5360.19 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5360.19
沭阳 | 南圳944线 | 10 | 530 | 420.51 | 2022-08-14 | 79.34 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
沭阳 | 宁和13A线 | 10 | 530 | 203.2 | 2022-08-08 | 38.34 | 轻载 | 2906.3 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2906.3
沭阳 | 农场941线 | 10 | 530 | 267.29 | 2022-08-04 | 50.43 | 中载 | 1796.26 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1796.26
沭阳 | 农工167线 | 10 | 530 | 141.46 | 2022-09-08 | 26.69 | 轻载 | 3975.63 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 3975.63
沭阳 | 农区16D线 | 10 | 530 | 186.2 | 2022-09-27 | 35.13 | 轻载 | 3200.74 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 3200.74
沭阳 | 农园16C线 | 10 | 530 | 269.01 | 2022-09-20 | 50.76 | 中载 | 1766.47 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 1766.47
沭阳 | 帕Ⅰ1FC线 | 10 | 530 | 74.36 | 2022-07-15 | 14.03 | 轻载 | 5137.8 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5137.8
沭阳 | 帕Ⅱ1FL线 | 10 | 530 | 71.37 | 2022-08-15 | 13.47 | 轻载 | 5189.59 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5189.59
沭阳 | 培训1DF线 | 10 | 530 | 175.78 | 2022-08-07 | 33.17 | 轻载 | 3381.21 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 11.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3381.21
沭阳 | 七东1J5线 | 10 | 530 | 44.4 | 2022-08-05 | 8.38 | 轻载 | 5656.71 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5656.71
沭阳 | 七工1JA线 | 10 | 530 | 279 | 2022-07-22 | 52.64 | 中载 | 1593.44 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1593.44
沭阳 | 七河1JE线 | 10 | 530 | 286.2 | 2022-07-07 | 54 | 中载 | 1468.74 | 江苏.七雄变/2号主变 | 65.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1468.74
沭阳 | 七街1J2线 | 10 | 530 | 529.8 | 2022-08-03 | 99.96 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 七西1J3线 | 10 | 530 | 362.4 | 2022-09-06 | 68.38 | 中载 | 148.95 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 148.95
沭阳 | 七雄1J4线 | 10 | 530 | 87.6 | 2022-08-06 | 16.53 | 轻载 | 4908.49 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4908.49
沭阳 | 汽配1DC线 | 10 | 530 | 146.95 | 2022-08-15 | 27.73 | 轻载 | 3880.55 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 11.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3880.55
沭阳 | 前巷111线 | 10 | 530 | 68.55 | 2022-08-14 | 12.93 | 轻载 | 5238.43 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5238.43
沭阳 | 钱安195线 | 10 | 530 | 43.16 | 2022-09-03 | 8.14 | 轻载 | 5678.19 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5678.19
沭阳 | 钱东9D1线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅢ母线 | 6425.72
沭阳 | 钱集184线 | 10 | 530 | 27.58 | 2022-08-08 | 5.2 | 轻载 | 5948.03 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5948.03
沭阳 | 钱泰178线 | 10 | 530 | 57.08 | 2022-08-25 | 10.77 | 轻载 | 5437.09 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5437.09
沭阳 | 钱塘179线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 蔷奥135线 | 10 | 530 | 210.42 | 2022-08-14 | 39.7 | 轻载 | 2781.25 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2781.25
沭阳 | 蔷碧Ⅰ114线 | 10 | 530 | 45.13 | 2022-08-15 | 8.52 | 轻载 | 5644.07 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5644.07
沭阳 | 蔷碧Ⅱ124线 | 10 | 530 | 37.43 | 2022-07-13 | 7.06 | 轻载 | 5777.43 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5777.43
沭阳 | 蔷楚131线 | 10 | 530 | 31.5 | 2022-07-15 | 5.94 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
沭阳 | 蔷海133线 | 10 | 530 | 79.88 | 2022-07-05 | 15.07 | 轻载 | 5042.2 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5042.2
沭阳 | 蔷明126线 | 10 | 530 | 0.06 | 2022-07-14 | 0.01 | 轻载 | 6424.68 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.68
沭阳 | 蔷体118线 | 10 | 530 | 113.39 | 2022-07-13 | 21.39 | 轻载 | 4461.81 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4461.81
沭阳 | 蔷薇9H8线 | 10 | 530 | 119.59 | 2022-09-23 | 22.56 | 轻载 | 4354.42 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4354.42
沭阳 | 蔷西119线 | 10 | 530 | 192.67 | 2022-08-15 | 36.35 | 轻载 | 3088.68 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3088.68
沭阳 | 蔷项125线 | 10 | 530 | 452.64 | 2022-08-12 | 85.4 | 重载 | 0 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 蔷训134线 | 10 | 530 | 379.18 | 2022-07-28 | 71.54 | 重载 | 0 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 蔷意117线 | 10 | 530 | 17.99 | 2022-08-19 | 3.39 | 轻载 | 6114.13 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6114.13
沭阳 | 蔷站136线 | 10 | 530 | 23.2 | 2022-09-04 | 4.38 | 轻载 | 6023.9 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6023.9
沭阳 | 青场1H6线 | 10 | 530 | 183.4 | 2022-08-13 | 34.6 | 轻载 | 3249.23 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3249.23
沭阳 | 青高1R16线 | 10 | 530 | 433.8 | 2022-08-08 | 81.85 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 青工942线 | 10 | 530 | 271.78 | 2022-09-29 | 51.28 | 中载 | 1718.49 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1718.49
沭阳 | 青农1H5线 | 10 | 530 | 307.62 | 2022-09-23 | 58.04 | 中载 | 1097.74 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1097.74
沭阳 | 青戚1R15线 | 10 | 530 | 232 | 2022-08-05 | 43.77 | 轻载 | 2407.48 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2407.48
沭阳 | 青伊164线 | 10 | 530 | 189.14 | 2022-08-13 | 35.69 | 轻载 | 3149.82 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 24.4 | 10千伏Ⅰ母线 | 3149.82
沭阳 | 清水126线 | 10 | 530 | 342.67 | 2022-09-27 | 64.65 | 中载 | 490.68 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 490.68
沭阳 | 任邦9B3线 | 10 | 530 | 468.6 | 2022-09-03 | 88.42 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任东9A2线 | 10 | 530 | 545.82 | 2022-07-01 | 102.98 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 任七9C1线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 任西9A1线 | 10 | 530 | 406.32 | 2022-09-20 | 76.66 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 任源9B4线 | 10 | 530 | 455.28 | 2022-09-25 | 85.9 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任针9B5线 | 10 | 530 | 521.7 | 2022-07-14 | 98.43 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任织9B6线 | 10 | 530 | 200.58 | 2022-08-11 | 37.85 | 轻载 | 2951.67 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2951.67
沭阳 | 瑞安134线 | 10 | 530 | 219.02 | 2022-08-19 | 41.32 | 轻载 | 2632.29 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2632.29
沭阳 | 瑞声Ⅷ164线 | 10 | 530 | 137.11 | 2022-08-20 | 25.87 | 轻载 | 4050.97 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 20.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4050.97
沭阳 | 瑞泰Ⅰ921线 | 10 | 530 | 179.91 | 2022-08-11 | 33.95 | 轻载 | 3309.68 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅱ母线 | 3309.68
沭阳 | 瑞泰Ⅱ922线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 润农1FK线 | 10 | 530 | 71.37 | 2022-08-14 | 13.47 | 轻载 | 5189.59 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5189.59
沭阳 | 桑大935线 | 10 | 530 | 209.21 | 2022-07-08 | 39.47 | 轻载 | 2802.2 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2802.2
沭阳 | 桑工944线 | 10 | 530 | 215.78 | 2022-09-22 | 40.71 | 轻载 | 2688.41 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2688.41
沭阳 | 桑河933线 | 10 | 530 | 364.51 | 2022-07-09 | 68.78 | 中载 | 112.41 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 112.41
沭阳 | 桑胡932线 | 10 | 530 | 248.05 | 2022-08-19 | 46.8 | 轻载 | 2129.49 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2129.49
沭阳 | 桑街931线 | 10 | 530 | 327.64 | 2022-08-15 | 61.82 | 中载 | 751 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 751
沭阳 | 桑舒945线 | 10 | 530 | 275.92 | 2022-08-19 | 52.06 | 中载 | 1646.79 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1646.79
沭阳 | 桑台943线 | 10 | 530 | 226.69 | 2022-08-14 | 42.77 | 轻载 | 2499.45 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2499.45
沭阳 | 桑许936线 | 10 | 530 | 444.2 | 2022-08-09 | 83.81 | 重载 | 0 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 19.52 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 桑元946线 | 10 | 530 | 161.54 | 2022-08-28 | 30.48 | 轻载 | 3627.85 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 25.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3627.85
沭阳 | 沙巷1A2线 | 10 | 530 | 300.65 | 2022-07-13 | 56.73 | 中载 | 1218.46 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1218.46
沭阳 | 纱厂115线 | 10 | 530 | 164.36 | 2022-08-13 | 31.01 | 轻载 | 3579 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3579
沭阳 | 商城942线 | 10 | 530 | 300.21 | 2022-08-15 | 56.64 | 中载 | 1226.08 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅳ母线 | 1226.08
沭阳 | 沈魏1B2线 | 10 | 530 | 143.79 | 2022-07-22 | 27.13 | 轻载 | 3935.28 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 3935.28
沭阳 | 师范955线 | 10 | 530 | 431.94 | 2022-08-15 | 81.5 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
沭阳 | 十街1FA线 | 10 | 530 | 435.23 | 2022-08-14 | 82.12 | 重载 | 0 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 十区1F7线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 十西1DG线 | 10 | 530 | 233.79 | 2022-08-14 | 44.11 | 轻载 | 2376.48 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 11.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2376.48
沭阳 | 十园1F8线 | 10 | 530 | 501.68 | 2022-08-22 | 94.66 | 重载 | 0 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 十字1F6线 | 10 | 530 | 140.1 | 2022-08-14 | 26.43 | 轻载 | 3999.19 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3999.19
沭阳 | 市场162线 | 10 | 530 | 450.44 | 2022-08-13 | 84.99 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沭柴132线 | 10 | 530 | 438.15 | 2022-08-14 | 82.67 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 沭美135线 | 10 | 530 | 204.13 | 2022-08-24 | 38.52 | 轻载 | 2890.19 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2890.19
沭阳 | 沭庆134线 | 10 | 530 | 79.65 | 2022-09-06 | 15.03 | 轻载 | 5046.18 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5046.18
沭阳 | 沭兴131线 | 10 | 530 | 347.96 | 2022-08-14 | 65.65 | 中载 | 399.05 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 399.05
沭阳 | 沭沂133线 | 10 | 530 | 164.57 | 2022-08-13 | 31.05 | 轻载 | 3575.37 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3575.37
沭阳 | 水厂1F1线 | 10 | 530 | 20.04 | 2022-07-03 | 3.78 | 轻载 | 6078.63 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6078.63
沭阳 | 水厂Ⅱ949线 | 10 | 530 | 140.28 | 2022-07-13 | 26.47 | 轻载 | 3996.07 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3996.07
沭阳 | 水电144线 | 10 | 530 | 33.13 | 2022-08-16 | 6.25 | 轻载 | 5851.91 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5851.91
沭阳 | 水电166线 | 10 | 530 | 32.38 | 2022-07-13 | 6.11 | 轻载 | 5864.9 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 5864.9
沭阳 | 水利193线 | 10 | 530 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.颜集变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线
沭阳 | 苏林186线 | 10 | 530 | 353.73 | 2022-08-14 | 66.74 | 中载 | 299.12 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 299.12
沭阳 | 苏泰124线 | 10 | 530 | 192.56 | 2022-09-19 | 36.33 | 轻载 | 3090.58 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 45.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3090.58
沭阳 | 苏讯Ⅰ911线 | 10 | 602 | 601.83 | 2022-09-24 | 99.97 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 苏讯Ⅱ912线 | 10 | 530 | 252.93 | 2022-07-21 | 47.72 | 轻载 | 2044.97 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 15.15 | 10千伏Ⅰ母线 | 2044.97
沭阳 | 孙巷117线 | 10 | 530 | 368.61 | 2022-08-14 | 69.55 | 中载 | 41.39 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 9.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41.39
沭阳 | 泰钱121线 | 10 | 530 | 118.65 | 2022-07-12 | 22.39 | 轻载 | 4370.7 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 35.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4370.7
沭阳 | 泰欣136线 | 10 | 530 | 269.65 | 2022-08-23 | 50.88 | 中载 | 1755.38 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1755.38
沭阳 | 汤东141线 | 10 | 400 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.汤涧变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线
沭阳 | 汤东914线 | 10 | 530 | 58.01 | 2022-08-02 | 10.95 | 轻载 | 5420.99 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5420.99
沭阳 | 汤范1JG线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.七雄变/2号主变 | 65.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汤顾925线 | 10 | 530 | 63.63 | 2022-07-08 | 12.01 | 轻载 | 5323.65 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5323.65
沭阳 | 汤涧142线 | 10 | 420 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.汤涧变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线
沭阳 | 汤涧913线 | 10 | 530 | 140.63 | 2022-08-13 | 26.53 | 轻载 | 3990.01 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3990.01
沭阳 | 汤街923线 | 10 | 530 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
沭阳 | 汤南125线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 45.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汤南926线 | 10 | 530 | 98.79 | 2022-08-08 | 18.64 | 轻载 | 4714.68 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4714.68
沭阳 | 汤圩1F4线 | 10 | 530 | 245.39 | 2022-08-13 | 46.3 | 轻载 | 2175.57 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2175.57
沭阳 | 汤西144线 | 10 | 610 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.汤涧变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线
沭阳 | 汤西927线 | 10 | 530 | 240.82 | 2022-08-15 | 45.44 | 轻载 | 2254.72 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2254.72
沭阳 | 汤园143线 | 10 | 480 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.汤涧变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线
沭阳 | 汤园912线 | 10 | 530 | 244.34 | 2022-08-15 | 46.1 | 轻载 | 2193.75 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2193.75
沭阳 | 汤张1JH线 | 10 | 530 | 267.6 | 2022-08-06 | 50.49 | 中载 | 1790.89 | 江苏.七雄变/2号主变 | 65.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1790.89
沭阳 | 汤中916线 | 10 | 530 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6419.66
沭阳 | 唐房132线 | 10 | 530 | 146.43 | 2022-07-28 | 27.63 | 轻载 | 3889.55 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 4.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3889.55
沭阳 | 塘东9D2线 | 10 | 530 | 153.6 | 2022-08-12 | 28.98 | 轻载 | 3765.37 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅢ母线 | 3765.37
沭阳 | 塘工9D4线 | 10 | 530 | 289 | 2022-08-14 | 54.53 | 中载 | 1420.24 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅢ母线 | 1420.24
沭阳 | 塘沟9D3线 | 10 | 530 | 127.2 | 2022-08-09 | 24 | 轻载 | 4222.62 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅢ母线 | 4222.62
沭阳 | 塘雷9E3线 | 10 | 530 | 220.6 | 2022-07-13 | 41.62 | 轻载 | 2604.93 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 16.64 | 10kVⅣ母线 | 2604.93
沭阳 | 塘钱911线 | 10 | 530 | 289.77 | 2022-08-13 | 54.67 | 中载 | 1406.9 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1406.9
沭阳 | 塘王9E2线 | 10 | 530 | 111.2 | 2022-08-13 | 20.98 | 轻载 | 4499.74 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 16.64 | 10kVⅣ母线 | 4499.74
沭阳 | 桃园13T线 | 10 | 530 | 352.97 | 2022-08-19 | 66.6 | 中载 | 312.28 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 312.28
沭阳 | 天铜125线 | 10 | 530 | 80.96 | 2022-07-11 | 15.28 | 轻载 | 5023.49 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5023.49
沭阳 | 天宇954线 | 10 | 530 | 0.02 | 2022-08-23 | 0 | 轻载 | 6425.37 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 27.62 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.37
沭阳 | 天正1JC线 | 10 | 530 | 150 | 2022-08-02 | 28.3 | 轻载 | 3827.72 | 江苏.七雄变/2号主变 | 65.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3827.72
沭阳 | 桐昆Ⅰ9H6线 | 10 | 530 | 600 | 2022-09-15 | 113.21 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 桐昆Ⅱ135线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 潼北143线 | 10 | 530 | 126.24 | 2022-08-14 | 23.82 | 轻载 | 4239.24 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4239.24
沭阳 | 潼布146线 | 10 | 530 | 162.72 | 2022-08-12 | 30.7 | 轻载 | 3607.41 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3607.41
沭阳 | 潼工145线 | 10 | 530 | 200.04 | 2022-09-29 | 37.74 | 轻载 | 2961.03 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2961.03
沭阳 | 潼西144线 | 10 | 530 | 99.96 | 2022-08-14 | 18.86 | 轻载 | 4694.41 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4694.41
沭阳 | 潼阳112线 | 10 | 530 | 291.05 | 2022-08-15 | 54.92 | 中载 | 1384.73 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1384.73
沭阳 | 万工1CD线 | 10 | 530 | 179.43 | 2022-08-03 | 33.85 | 轻载 | 3317.99 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 25.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3317.99
沭阳 | 万匹168线 | 10 | 530 | 180.64 | 2022-08-12 | 34.08 | 轻载 | 3297.04 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 6.67 | 10千伏Ⅱ母线 | 3297.04
沭阳 | 万拓1H1线 | 10 | 530 | 322.74 | 2022-07-17 | 60.89 | 中载 | 835.86 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 835.86
沭阳 | 万园1CE线 | 10 | 530 | 316.85 | 2022-08-28 | 59.78 | 中载 | 937.88 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 25.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 937.88
沭阳 | 汪耿131线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 54.96 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汪刘16G线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 24.4 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
沭阳 | 汪圩111线 | 10 | 530 | 38.4 | 2022-08-14 | 7.25 | 轻载 | 5760.63 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5760.63
沭阳 | 王涧1F5线 | 10 | 530 | 317.64 | 2022-08-01 | 59.93 | 中载 | 924.2 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 924.2
沭阳 | 圩东164线 | 10 | 530 | 52.54 | 2022-07-02 | 9.91 | 轻载 | 5515.73 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5515.73
沭阳 | 卫星934线 | 10 | 530 | 177.53 | 2022-08-13 | 33.5 | 轻载 | 3350.9 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3350.9
沭阳 | 吴集142线 | 10 | 530 | 168.18 | 2022-08-14 | 31.73 | 轻载 | 3512.84 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 43.1 | 10千伏Ⅳ母线 | 3512.84
沭阳 | 吴江141线 | 10 | 530 | 203.57 | 2022-08-15 | 38.41 | 轻载 | 2899.89 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 43.1 | 10千伏Ⅳ母线 | 2899.89
沭阳 | 吴区121线 | 10 | 530 | 171.84 | 2022-09-14 | 32.42 | 轻载 | 3449.45 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10kVⅡ段母线 | 3449.45
沭阳 | 吴铁135线 | 10 | 530 | 136.35 | 2022-09-20 | 25.73 | 轻载 | 4064.14 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ母线 | 4064.14
沭阳 | 吴西111线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
沭阳 | 吴竹136线 | 10 | 530 | 178.75 | 2022-08-14 | 33.73 | 轻载 | 3329.77 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 22.31 | 10千伏Ⅲ母线 | 3329.77
沭阳 | 西工121线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西关152线 | 10 | 530 | 321.64 | 2022-07-13 | 60.69 | 中载 | 854.92 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 854.92
沭阳 | 西郝122线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西街1R21线 | 10 | 530 | 242.08 | 2022-09-07 | 45.68 | 轻载 | 2232.89 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2232.89
沭阳 | 西铭131线 | 10 | 530 | 68.2 | 2022-08-05 | 12.87 | 轻载 | 5244.5 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5244.5
沭阳 | 西前1R23线 | 10 | 530 | 154.75 | 2022-08-09 | 29.2 | 轻载 | 3745.45 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3745.45
沭阳 | 西邱1R24线 | 10 | 530 | 218.09 | 2022-08-13 | 41.15 | 轻载 | 2648.4 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2648.4
沭阳 | 西区1R22线 | 10 | 530 | 244.71 | 2022-07-09 | 46.17 | 轻载 | 2187.34 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 70.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2187.34
沭阳 | 西圩123线 | 10 | 530 | 124.81 | 2022-08-05 | 23.55 | 轻载 | 4264.01 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4264.01
沭阳 | 贤北1CC线 | 10 | 530 | 434.69 | 2022-09-07 | 82.02 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 贤禅1CF线 | 10 | 530 | 296.23 | 2022-08-19 | 55.89 | 中载 | 1295.02 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 25.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1295.02
沭阳 | 贤淀1CG线 | 10 | 530 | 127.33 | 2022-09-06 | 24.02 | 轻载 | 4220.36 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 25.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4220.36
沭阳 | 贤官1C1线 | 10 | 530 | 334.04 | 2022-09-27 | 63.03 | 中载 | 640.15 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 640.15
沭阳 | 贤蒋1CK线 | 10 | 530 | 340.03 | 2022-08-09 | 64.16 | 中载 | 536.4 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 25.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 536.4
沭阳 | 贤街1C2线 | 10 | 530 | 282.66 | 2022-08-04 | 53.33 | 中载 | 1530.05 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1530.05
沭阳 | 贤马1C5线 | 10 | 530 | 149.74 | 2022-08-21 | 28.25 | 轻载 | 3832.22 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3832.22
沭阳 | 贤南1CB线 | 10 | 530 | 240.46 | 2022-09-19 | 45.37 | 轻载 | 2260.95 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2260.95
沭阳 | 贤沙1C4线 | 10 | 530 | 330.53 | 2022-08-04 | 62.36 | 中载 | 700.94 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 700.94
沭阳 | 贤万1C6线 | 10 | 530 | 110.47 | 2022-08-14 | 20.84 | 轻载 | 4512.38 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4512.38
沭阳 | 贤西1C3线 | 10 | 530 | 327.2 | 2022-07-14 | 61.74 | 中载 | 758.62 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 758.62
沭阳 | 贤赵1CJ线 | 10 | 530 | 91.02 | 2022-07-09 | 17.17 | 轻载 | 4849.25 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 25.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4849.25
沭阳 | 贤政1CL线 | 10 | 530 | 69.07 | 2022-07-16 | 13.03 | 轻载 | 5229.43 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 25.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5229.43
沭阳 | 翔胜15A线 | 10 | 530 | 433.43 | 2022-08-14 | 81.78 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 13.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 项荡1F2线 | 10 | 530 | 203.73 | 2022-07-02 | 38.44 | 轻载 | 2897.12 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2897.12
沭阳 | 小店185线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 8.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 小区163线 | 10 | 530 | 27.12 | 2022-08-15 | 5.12 | 轻载 | 5956 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5956
沭阳 | 新城131线 | 10 | 530 | 133.59 | 2022-07-07 | 25.21 | 轻载 | 4111.94 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4111.94
沭阳 | 新荡1FB线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东1FH线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东旭942线 | 10 | 530 | 336.74 | 2022-07-05 | 63.54 | 中载 | 593.38 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅳ母线 | 593.38
沭阳 | 新方141线 | 10 | 530 | 97.91 | 2022-07-07 | 18.47 | 轻载 | 4729.92 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4729.92
沭阳 | 新河115线 | 10 | 530 | 193.2 | 2022-08-13 | 36.45 | 轻载 | 3079.5 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3079.5
沭阳 | 新红132线 | 10 | 530 | 49.75 | 2022-08-13 | 9.39 | 轻载 | 5564.05 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5564.05
沭阳 | 新槐111线 | 10 | 530 | 310.07 | 2022-08-14 | 58.5 | 中载 | 1055.31 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1055.31
沭阳 | 新晖13D线 | 10 | 530 | 447.89 | 2022-09-23 | 84.51 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 新界943线 | 10 | 530 | 243.85 | 2022-08-18 | 46.01 | 轻载 | 2202.24 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 14.35 | 10千伏Ⅳ母线 | 2202.24
沭阳 | 新南1FG线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新洋133线 | 10 | 530 | 53.09 | 2022-07-12 | 10.02 | 轻载 | 5506.2 | 江苏.新长变/2号主变 | 64.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5506.2
沭阳 | 新正天1JF线 | 10 | 530 | 222.6 | 2022-08-05 | 42 | 轻载 | 2570.29 | 江苏.七雄变/2号主变 | 65.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2570.29
沭阳 | 信安933线 | 10 | 530 | 356.47 | 2022-08-14 | 67.26 | 中载 | 251.66 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ段母线 | 251.66
沭阳 | 行政943线 | 10 | 530 | 353.93 | 2022-08-15 | 66.78 | 中载 | 295.65 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅳ母线 | 295.65
沭阳 | 徐瓷960线 | 10 | 530 | 513.63 | 2022-07-13 | 96.91 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 徐东948线 | 10 | 530 | 98.44 | 2022-09-16 | 18.57 | 轻载 | 4720.74 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4720.74
沭阳 | 徐纺947线 | 10 | 530 | 672.05 | 2022-09-05 | 126.8 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 徐航944线 | 10 | 530 | 135.71 | 2022-08-15 | 25.61 | 轻载 | 4075.22 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4075.22
沭阳 | 徐河955线 | 10 | 530 | 4.22 | 2022-07-21 | 0.8 | 轻载 | 6352.63 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6352.63
沭阳 | 徐汇950线 | 10 | 530 | 104.07 | 2022-08-15 | 19.64 | 轻载 | 4623.23 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4623.23
沭阳 | 徐江943线 | 10 | 530 | 60.12 | 2022-08-22 | 11.34 | 轻载 | 5384.44 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5384.44
沭阳 | 徐璟964线 | 10 | 530 | 14.77 | 2022-09-18 | 2.79 | 轻载 | 6169.9 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6169.9
沭阳 | 徐梦957线 | 10 | 530 | 332.59 | 2022-08-15 | 62.75 | 中载 | 665.26 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 665.26
沭阳 | 徐瑞946线 | 10 | 530 | 187.39 | 2022-07-09 | 35.36 | 轻载 | 3180.13 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3180.13
沭阳 | 徐瑞Ⅱ961线 | 10 | 530 | 106.88 | 2022-09-19 | 20.17 | 轻载 | 4574.56 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4574.56
沭阳 | 徐塘956线 | 10 | 530 | 318.53 | 2022-08-13 | 60.1 | 中载 | 908.78 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 908.78
沭阳 | 徐陶941线 | 10 | 530 | 229.23 | 2022-07-25 | 43.25 | 轻载 | 2455.46 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2455.46
沭阳 | 徐西953线 | 10 | 530 | 23.91 | 2022-08-19 | 4.51 | 轻载 | 6011.6 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6011.6
沭阳 | 徐兴959线 | 10 | 530 | 359.66 | 2022-07-04 | 67.86 | 中载 | 196.41 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 196.41
沭阳 | 徐扬124线 | 10 | 530 | 279.31 | 2022-08-14 | 52.7 | 中载 | 1588.07 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1588.07
沭阳 | 徐医951线 | 10 | 530 | 125.39 | 2022-07-01 | 23.66 | 轻载 | 4253.97 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4253.97
沭阳 | 徐阴963线 | 10 | 530 | 202.15 | 2022-07-08 | 38.14 | 轻载 | 2924.48 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2924.48
沭阳 | 徐盈942线 | 10 | 530 | 148.01 | 2022-08-02 | 27.93 | 轻载 | 3862.19 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3862.19
沭阳 | 徐院958线 | 10 | 530 | 299.19 | 2022-08-15 | 56.45 | 中载 | 1243.75 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1243.75
沭阳 | 徐章945线 | 10 | 530 | 500.97 | 2022-08-15 | 94.52 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 徐织954线 | 10 | 530 | 259.11 | 2022-09-27 | 48.89 | 轻载 | 1937.93 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1937.93
沭阳 | 徐纸Ⅰ952线 | 10 | 530 | 326.38 | 2022-08-26 | 61.58 | 中载 | 772.82 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 12.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 772.82
沭阳 | 徐纸Ⅱ962线 | 10 | 530 | 384.6 | 2022-09-29 | 72.57 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 学府166线 | 10 | 530 | 407.54 | 2022-08-14 | 76.89 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 学海1D2线 | 10 | 530 | 178.95 | 2022-08-14 | 33.76 | 轻载 | 3326.31 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3326.31
沭阳 | 学体1D3线 | 10 | 530 | 140.98 | 2022-08-15 | 26.6 | 轻载 | 3983.95 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3983.95
沭阳 | 颜东192线 | 10 | 530 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.颜集变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线
沭阳 | 颜东Ⅰ115线 | 10 | 530 | 304.77 | 2022-08-14 | 57.5 | 中载 | 1147.1 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 27.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1147.1
沭阳 | 颜东Ⅱ145线 | 10 | 530 | 205.35 | 2022-08-14 | 38.75 | 轻载 | 2869.06 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 27.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2869.06
沭阳 | 颜工195线 | 10 | 530 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.颜集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线
沭阳 | 颜工Ⅰ113线 | 10 | 530 | 99.28 | 2022-08-14 | 18.73 | 轻载 | 4706.19 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 27.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4706.19
沭阳 | 颜工Ⅱ143线 | 10 | 530 | 141.81 | 2022-08-13 | 26.76 | 轻载 | 3969.57 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 27.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3969.57
沭阳 | 颜河142线 | 10 | 530 | 321.71 | 2022-08-14 | 60.7 | 中载 | 853.7 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 27.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 853.7
沭阳 | 颜利146线 | 10 | 530 | 95.86 | 2022-08-12 | 18.09 | 轻载 | 4765.42 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 27.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4765.42
沭阳 | 颜水116线 | 10 | 530 | 130.09 | 2022-08-09 | 24.55 | 轻载 | 4172.56 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 27.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4172.56
沭阳 | 颜西194线 | 10 | 530 |  |  |  |  | 0 | 宿迁.颜集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线
沭阳 | 颜西Ⅰ114线 | 10 | 530 | 219.69 | 2022-08-14 | 41.45 | 轻载 | 2620.69 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 27.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2620.69
沭阳 | 颜西Ⅱ144线 | 10 | 530 | 252.88 | 2022-08-14 | 47.71 | 轻载 | 2045.84 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 27.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2045.84
沭阳 | 颜新112线 | 10 | 530 | 273.63 | 2022-08-08 | 51.63 | 中载 | 1686.45 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 27.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1686.45
沭阳 | 阳光933线 | 10 | 530 | 187.72 | 2022-07-13 | 35.42 | 轻载 | 3174.41 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 10.72 | 10千伏Ⅲ母线 | 3174.41
沭阳 | 杨创13G线 | 10 | 530 | 156.45 | 2022-07-14 | 29.52 | 轻载 | 3716.01 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3716.01
沭阳 | 杨东13J线 | 10 | 530 | 198.63 | 2022-08-09 | 37.48 | 轻载 | 2985.45 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2985.45
沭阳 | 杨福13S线 | 10 | 530 | 119.92 | 2022-09-28 | 22.63 | 轻载 | 4348.71 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4348.71
沭阳 | 杨工138线 | 10 | 530 | 335.74 | 2022-07-13 | 63.35 | 中载 | 610.7 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 610.7
沭阳 | 杨嘉131线 | 10 | 530 | 190.2 | 2022-08-15 | 35.89 | 轻载 | 3131.46 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3131.46
沭阳 | 杨膜13B线 | 10 | 530 | 1.17 | 2022-08-29 | 0.22 | 轻载 | 6405.46 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6405.46
沭阳 | 杨宁13R线 | 10 | 530 | 510.47 | 2022-07-31 | 96.32 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 杨唐13F线 | 10 | 530 | 302.69 | 2022-09-23 | 57.11 | 中载 | 1183.13 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1183.13
沭阳 | 杨星13E线 | 10 | 530 | 253.48 | 2022-08-02 | 47.83 | 轻载 | 2035.45 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2035.45
沭阳 | 杨旭137线 | 10 | 530 | 116.02 | 2022-09-26 | 21.89 | 轻载 | 4416.25 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4416.25
沭阳 | 杨易13L线 | 10 | 530 | 262.27 | 2022-07-15 | 49.48 | 轻载 | 1883.2 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1883.2
沭阳 | 叶庄925线 | 10 | 530 | 90.35 | 2022-07-14 | 17.05 | 轻载 | 4860.86 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4860.86
沭阳 | 一品922线 | 10 | 530 | 103.84 | 2022-08-07 | 19.59 | 轻载 | 4627.21 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 9.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4627.21
沭阳 | 沂东13C线 | 10 | 530 | 420.47 | 2022-09-18 | 79.33 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沂淮137线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 沂江136线 | 10 | 530 | 70.88 | 2022-07-30 | 13.37 | 轻载 | 5198.08 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 14.62 | 10kVⅢ母线 | 5198.08
沭阳 | 沂杰143线 | 10 | 530 | 139.8 | 2022-08-08 | 26.38 | 轻载 | 4004.38 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅣ母线 | 4004.38
沭阳 | 沂马123线 | 10 | 530 | 0.07 | 2022-09-21 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅡ段母线 | 6424.51
沭阳 | 沂平142线 | 10 | 530 | 341.05 | 2022-08-15 | 64.35 | 中载 | 518.73 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅣ母线 | 518.73
沭阳 | 沂旗111线 | 10 | 530 | 0.28 | 2022-09-24 | 0.05 | 轻载 | 6420.87 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅠ段母线 | 6420.87
沭阳 | 沂区141线 | 10 | 530 | 227.96 | 2022-08-05 | 43.01 | 轻载 | 2477.45 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅣ母线 | 2477.45
沭阳 | 沂沈132线 | 10 | 530 | 93.65 | 2022-08-15 | 17.67 | 轻载 | 4803.7 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 14.62 | 10kVⅢ母线 | 4803.7
沭阳 | 沂涛131线 | 10 | 530 | 0.32 | 2022-09-10 | 0.06 | 轻载 | 6420.18 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 14.62 | 10kVⅢ母线 | 6420.18
沭阳 | 沂团133线 | 10 | 530 | 150.88 | 2022-08-04 | 28.47 | 轻载 | 3812.48 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 14.62 | 10kVⅢ母线 | 3812.48
沭阳 | 沂谢134线 | 10 | 530 | 129.93 | 2022-08-12 | 24.52 | 轻载 | 4175.33 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 14.62 | 10kVⅢ母线 | 4175.33
沭阳 | 沂兴135线 | 10 | 530 | 169.45 | 2022-08-13 | 31.97 | 轻载 | 3490.85 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 14.62 | 10kVⅢ母线 | 3490.85
沭阳 | 沂赵144线 | 10 | 530 | 173.29 | 2022-08-08 | 32.7 | 轻载 | 3424.34 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.4 | 10kVⅣ母线 | 3424.34
沭阳 | 义邦13M线 | 10 | 530 | 66.09 | 2022-07-22 | 12.47 | 轻载 | 5281.04 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5281.04
沭阳 | 亿星1JB线 | 10 | 530 | 376 | 2022-07-07 | 70.94 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/2号主变 | 65.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 阴平116线 | 10 | 530 | 148.99 | 2022-08-14 | 28.11 | 轻载 | 3845.21 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3845.21
沭阳 | 迎方135线 | 10 | 530 | 242.6 | 2022-08-14 | 45.77 | 轻载 | 2223.89 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2223.89
沭阳 | 迎海112线 | 10 | 530 | 363.11 | 2022-07-24 | 68.51 | 中载 | 136.65 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 136.65
沭阳 | 迎佳117线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎江131线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎居911线 | 10 | 530 | 269.22 | 2022-08-14 | 50.8 | 中载 | 1762.83 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1762.83
沭阳 | 迎昆113线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎青132线 | 10 | 530 | 342.32 | 2022-08-08 | 64.59 | 中载 | 496.74 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 496.74
沭阳 | 迎区133线 | 10 | 530 | 357.58 | 2022-08-14 | 67.47 | 中载 | 232.43 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 232.43
沭阳 | 迎山134线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎沭910线 | 10 | 530 | 349.2 | 2022-08-15 | 65.89 | 中载 | 377.58 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 377.58
沭阳 | 迎圩114线 | 10 | 530 | 33.37 | 2022-08-09 | 6.3 | 轻载 | 5847.75 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5847.75
沭阳 | 迎虞115线 | 10 | 530 | 110.38 | 2022-08-14 | 20.83 | 轻载 | 4513.94 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4513.94
沭阳 | 迎珠111线 | 10 | 530 | 216.47 | 2022-09-26 | 40.84 | 轻载 | 2676.46 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 31.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2676.46
沭阳 | 影城935线 | 10 | 530 | 115.66 | 2022-08-15 | 21.82 | 轻载 | 4422.49 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4422.49
沭阳 | 永丰135线 | 10 | 530 | 265.78 | 2022-08-26 | 50.15 | 中载 | 1822.41 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1822.41
沭阳 | 余杭133线 | 10 | 530 | 290.04 | 2022-09-30 | 54.72 | 中载 | 1402.23 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1402.23
沭阳 | 余元13P线 | 10 | 530 | 119.88 | 2022-09-30 | 22.62 | 轻载 | 4349.4 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4349.4
沭阳 | 育红1F9线 | 10 | 530 | 116.19 | 2022-07-09 | 21.92 | 轻载 | 4413.31 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4413.31
沭阳 | 育民113线 | 10 | 530 | 209.44 | 2022-08-14 | 39.52 | 轻载 | 2798.22 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 26.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2798.22
沭阳 | 远新13K线 | 10 | 530 | 464.76 | 2022-09-01 | 87.69 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 16.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 悦东113线 | 10 | 530 | 205.8 | 2022-08-12 | 38.83 | 轻载 | 2861.26 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2861.26
沭阳 | 悦方113线 | 10 | 530 | 235.07 | 2022-08-14 | 44.35 | 轻载 | 2354.31 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2354.31
沭阳 | 悦湖117线 | 10 | 530 | 295.81 | 2022-08-19 | 55.81 | 中载 | 1302.29 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1302.29
沭阳 | 悦华118线 | 10 | 530 | 89.19 | 2022-08-12 | 16.83 | 轻载 | 4880.95 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4880.95
沭阳 | 悦街111线 | 10 | 530 | 0.08 | 2022-07-26 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦来114线 | 10 | 530 | 139.2 | 2022-08-14 | 26.26 | 轻载 | 4014.78 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 51.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4014.78
沭阳 | 悦南112线 | 10 | 530 | 0.08 | 2022-08-30 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦双114线 | 10 | 530 | 142.84 | 2022-08-12 | 26.95 | 轻载 | 3951.73 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3951.73
沭阳 | 悦桐115线 | 10 | 530 | 0.08 | 2022-08-15 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦新116线 | 10 | 530 | 0.08 | 2022-08-12 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 扎工1A7线 | 10 | 530 | 198.51 | 2022-07-19 | 37.45 | 轻载 | 2987.53 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2987.53
沭阳 | 扎胡111线 | 10 | 530 | 32.53 | 2022-08-19 | 6.14 | 轻载 | 5862.3 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5862.3
沭阳 | 扎化1B7线 | 10 | 530 | 312.09 | 2022-09-08 | 58.88 | 中载 | 1020.32 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1020.32
沭阳 | 扎区1A3线 | 10 | 530 | 529.85 | 2022-09-30 | 99.97 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 扎水1B6线 | 10 | 530 | 405.52 | 2022-08-08 | 76.51 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 扎王1B9线 | 10 | 530 | 119.96 | 2022-08-14 | 22.63 | 轻载 | 4348.01 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4348.01
沭阳 | 扎下1B4线 | 10 | 530 | 158.41 | 2022-09-01 | 29.89 | 轻载 | 3682.06 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 3682.06
沭阳 | 扎业1A8线 | 10 | 530 | 334.59 | 2022-07-27 | 63.13 | 中载 | 630.62 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 630.62
沭阳 | 扎园1A1线 | 10 | 530 | 421.22 | 2022-08-20 | 79.48 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 18.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 张工9A2线 | 10 | 530 | 258.96 | 2022-08-11 | 48.86 | 轻载 | 1940.53 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅠ母线 | 1940.53
沭阳 | 张街9E4线 | 10 | 530 | 196.6 | 2022-08-14 | 37.09 | 轻载 | 3020.61 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 16.64 | 10kVⅣ母线 | 3020.61
沭阳 | 张塘9A3线 | 10 | 530 | 99.12 | 2022-08-13 | 18.7 | 轻载 | 4708.96 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅠ母线 | 4708.96
沭阳 | 张湾126线 | 10 | 530 | 244.4 | 2022-08-15 | 46.11 | 轻载 | 2192.71 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 34.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2192.71
沭阳 | 张圩9E5线 | 10 | 530 | 101 | 2022-08-13 | 19.06 | 轻载 | 4676.4 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 16.64 | 10kVⅣ母线 | 4676.4
沭阳 | 章八921线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 章大9A5线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 章东1J6线 | 10 | 530 | 211.2 | 2022-08-08 | 39.85 | 轻载 | 2767.74 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2767.74
沭阳 | 章工1J7线 | 10 | 530 | 234.6 | 2022-07-27 | 44.26 | 轻载 | 2362.45 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2362.45
沭阳 | 章何9A6线 | 10 | 530 | 265.74 | 2022-08-14 | 50.14 | 中载 | 1823.1 | 江苏.任码变/1号主变 | 37.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1823.1
沭阳 | 章集1J8线 | 10 | 530 | 517.8 | 2022-07-13 | 97.7 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 章南916线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 44.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 章西1J9线 | 10 | 530 | 183.6 | 2022-08-12 | 34.64 | 轻载 | 3245.77 | 江苏.七雄变/1号主变 | 51.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3245.77
沭阳 | 纸Ⅰ1DH线 | 10 | 530 | 90.69 | 2022-07-03 | 17.11 | 轻载 | 4854.97 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4854.97
沭阳 | 纸Ⅱ1DJ线 | 10 | 530 | 76.98 | 2022-08-12 | 14.52 | 轻载 | 5092.43 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5092.43
沭阳 | 中华148线 | 10 | 530 | 225.88 | 2022-08-12 | 42.62 | 轻载 | 2513.48 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2513.48
沭阳 | 周东9D5线 | 10 | 530 | 120 | 2022-08-12 | 22.64 | 轻载 | 4347.32 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅢ母线 | 4347.32
沭阳 | 周工9A1线 | 10 | 530 | 93.3 | 2022-08-09 | 17.6 | 轻载 | 4809.76 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅠ母线 | 4809.76
沭阳 | 周集9E1线 | 10 | 530 | 104.6 | 2022-08-13 | 19.74 | 轻载 | 4614.05 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 16.64 | 10kVⅣ母线 | 4614.05
沭阳 | 周街9D6线 | 10 | 530 | 240.2 | 2022-08-13 | 45.32 | 轻载 | 2265.46 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 24.13 | 10kVⅢ母线 | 2265.46
沭阳 | 周圩1F3线 | 10 | 530 | 283.89 | 2022-08-12 | 53.56 | 中载 | 1508.75 | 江苏.新长变/1号主变 | 37.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1508.75
沭阳 | 庄塘1CA线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 24.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72