## Sheet1
泗洪公司配网线路2022年四季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗洪 | 董创192线 | 10 | 530 | 510.2 | 2022-10-31 | 96.26 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 少通1E4线 | 10 | 500 | 438.64 | 2022-12-17 | 87.73 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 金鑫Ⅰ191线 | 10 | 500 | 426.26 | 2022-10-27 | 85.25 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 田纬192线 | 10 | 530 | 441.91 | 2022-12-16 | 83.38 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 双鱼141线 | 10 | 500 | 416.45 | 2022-12-17 | 83.29 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董杭199线 | 10 | 530 | 432.24 | 2022-10-18 | 81.55 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 田经194线 | 10 | 530 | 431.36 | 2022-11-16 | 81.39 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 孙张191线 | 10 | 500 | 403.74 | 2022-10-16 | 80.75 | 重载 | 0 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 董泰196线 | 10 | 530 | 420.55 | 2022-12-17 | 79.35 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 万博Ⅰ191线 | 10 | 530 | 407.53 | 2022-12-17 | 76.89 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 北昆152线 | 10 | 417 | 318.13 | 2022-11-10 | 76.29 | 重载 | 0 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 14.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 芦井173线 | 10 | 346 | 263.86 | 2022-12-05 | 76.26 | 重载 | 0 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 三义13K线 | 10 | 500 | 369.43 | 2022-12-17 | 73.89 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 园东194线 | 10 | 530 | 391.2 | 2022-12-16 | 73.81 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 南苑141线 | 10 | 500 | 363.46 | 2022-12-17 | 72.69 | 重载 | 0 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 永达Ⅱ2B1线 | 20 | 500 | 361.34 | 2022-10-08 | 72.27 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 田三197线 | 10 | 530 | 371.95 | 2022-10-10 | 70.18 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 双雪143线 | 10 | 500 | 342.06 | 2022-11-07 | 68.41 | 中载 | 137.52 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 137.52
泗洪 | 洪尖14N线 | 10 | 500 | 341.75 | 2022-12-17 | 68.35 | 中载 | 142.89 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 142.89
泗洪 | 归仁163线 | 10 | 400 | 270.18 | 2022-12-17 | 67.54 | 中载 | 170.08 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.64 | 10千伏母线 | 170.08
泗洪 | 永达Ⅰ2A2线 | 20 | 500 | 337.18 | 2022-10-13 | 67.44 | 中载 | 444.08 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 20千伏Ⅰ段母线 | 444.08
泗洪 | 薛城171线 | 10 | 530 | 357.15 | 2022-10-26 | 67.39 | 中载 | 239.88 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 239.88
泗洪 | 新区135线 | 10 | 530 | 352.35 | 2022-12-17 | 66.48 | 中载 | 323.02 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 323.02
泗洪 | 青诚Ⅰ1B2线 | 10 | 500 | 331.28 | 2022-12-17 | 66.26 | 中载 | 324.23 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 324.23
泗洪 | 靳台176线 | 10 | 308 | 200.75 | 2022-10-03 | 65.18 | 中载 | 257.2 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 257.2
泗洪 | 上园Ⅱ163线 | 10 | 500 | 315.6 | 2022-10-31 | 63.12 | 中载 | 595.81 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 16.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 595.81
泗洪 | 金南196线 | 10 | 500 | 314.94 | 2022-12-17 | 62.99 | 中载 | 607.24 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 607.24
泗洪 | 薛杭161线 | 10 | 530 | 333.79 | 2022-11-22 | 62.98 | 中载 | 644.48 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 644.48
泗洪 | 田黄195线 | 10 | 530 | 333.63 | 2022-10-20 | 62.95 | 中载 | 647.25 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 647.25
泗洪 | 文化Ⅰ14A线 | 10 | 465 | 291.34 | 2022-12-17 | 62.65 | 中载 | 591.65 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 591.65
泗洪 | 丽景137线 | 10 | 530 | 331.04 | 2022-12-17 | 62.46 | 中载 | 692.11 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 692.11
泗洪 | 董昆19A线 | 10 | 530 | 325.9 | 2022-12-16 | 61.49 | 中载 | 781.13 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 781.13
泗洪 | 园区Ⅱ1D5线 | 10 | 500 | 306.6 | 2022-11-01 | 61.32 | 中载 | 751.69 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 751.69
泗洪 | 田象193线 | 10 | 530 | 316.76 | 2022-10-21 | 59.77 | 中载 | 939.44 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 939.44
泗洪 | 杨金2H3线 | 20 | 500 | 294.15 | 2022-10-25 | 58.83 | 中载 | 1934.64 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅳ段母线 | 1934.64
泗洪 | 董杉197线 | 10 | 530 | 309.24 | 2022-11-04 | 58.35 | 中载 | 1069.68 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1069.68
泗洪 | 少青1E6线 | 10 | 500 | 289.62 | 2022-12-17 | 57.92 | 中载 | 1045.78 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1045.78
泗洪 | 薛双17A线 | 10 | 530 | 305.1 | 2022-12-17 | 57.57 | 中载 | 1141.39 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1141.39
泗洪 | 梅园Ⅲ1B3线 | 10 | 500 | 285.12 | 2022-11-13 | 57.02 | 中载 | 1123.72 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1123.72
泗洪 | 金曹Ⅱ193线 | 10 | 400 | 224.99 | 2022-12-16 | 56.25 | 中载 | 952.77 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 952.77
泗洪 | 车秦163线 | 10 | 500 | 279.24 | 2022-12-17 | 55.85 | 中载 | 1225.56 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1225.56
泗洪 | 车园183线 | 10 | 500 | 278.19 | 2022-10-16 | 55.64 | 中载 | 1243.75 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1243.75
泗洪 | 界楼173线 | 10 | 500 | 273.36 | 2022-12-18 | 54.67 | 中载 | 1327.4 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1327.4
泗洪 | 青东1A1线 | 10 | 500 | 272.91 | 2022-12-17 | 54.58 | 中载 | 1335.2 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1335.2
泗洪 | 双环138线 | 10 | 500 | 272.24 | 2022-12-10 | 54.45 | 中载 | 1346.8 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1346.8
泗洪 | 秦沟168线 | 10 | 465 | 252.42 | 2022-12-17 | 54.28 | 中载 | 1265.75 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1265.75
泗洪 | 杨杭2H5线 | 20 | 500 | 268.83 | 2022-12-16 | 53.77 | 中载 | 2811.73 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅳ段母线 | 2811.73
泗洪 | 兴成181线 | 10 | 358 | 192.04 | 2022-10-03 | 53.64 | 中载 | 1014.26 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 16.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1014.26
泗洪 | 洪中133线 | 10 | 500 | 266.6 | 2022-12-14 | 53.32 | 中载 | 1444.49 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1444.49
泗洪 | 双塘145线 | 10 | 500 | 266.26 | 2022-10-30 | 53.25 | 中载 | 1450.38 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1450.38
泗洪 | 山河186线 | 10 | 530 | 278.5 | 2022-12-17 | 52.55 | 中载 | 1602.1 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1602.1
泗洪 | 董晨198线 | 10 | 530 | 277.68 | 2022-12-16 | 52.39 | 中载 | 1616.3 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1616.3
泗洪 | 虞金2E2线 | 20 | 500 | 261.21 | 2022-11-12 | 52.24 | 中载 | 3075.69 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 71.79 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3075.69
泗洪 | 象宁167线 | 10 | 530 | 274.57 | 2022-11-19 | 51.81 | 中载 | 1670.17 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1670.17
泗洪 | 三黄II182线 | 10 | 530 | 264.09 | 2022-12-17 | 49.83 | 轻载 | 1851.68 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1851.68
泗洪 | 车马162线 | 10 | 385 | 191.61 | 2022-12-12 | 49.77 | 轻载 | 1349.05 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1349.05
泗洪 | 早陈13A线 | 10 | 530 | 263.79 | 2022-12-17 | 49.77 | 轻载 | 1856.88 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1856.88
泗洪 | 北重154线 | 10 | 417 | 205.68 | 2022-12-09 | 49.32 | 轻载 | 1493.33 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 14.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1493.33
泗洪 | 少黄1D4线 | 10 | 500 | 245.8 | 2022-12-22 | 49.16 | 轻载 | 1804.74 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1804.74
泗洪 | 青厚1E2线 | 10 | 500 | 245.77 | 2022-12-16 | 49.15 | 轻载 | 1805.26 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1805.26
泗洪 | 田芦173线 | 10 | 530 | 260.51 | 2022-10-26 | 49.15 | 轻载 | 1913.69 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1913.69
泗洪 | 董双224线 | 20 | 500 | 243.82 | 2022-11-03 | 48.76 | 轻载 | 3678.08 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3678.08
泗洪 | 宁河164线 | 10 | 530 | 256.29 | 2022-10-22 | 48.36 | 轻载 | 1986.78 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1986.78
泗洪 | 朱楼164线 | 10 | 458 | 221.48 | 2022-12-17 | 48.36 | 轻载 | 1716.76 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1716.76
泗洪 | 薛磁17C线 | 10 | 530 | 255.38 | 2022-10-13 | 48.18 | 轻载 | 2002.54 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2002.54
泗洪 | 薛里16C线 | 10 | 530 | 253 | 2022-12-02 | 47.74 | 轻载 | 2043.76 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2043.76
泗洪 | 黄台165线 | 10 | 465 | 219.37 | 2022-10-28 | 47.18 | 轻载 | 1838.17 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1838.17
泗洪 | 董淮223线 | 20 | 500 | 233.99 | 2022-10-24 | 46.8 | 轻载 | 4018.59 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4018.59
泗洪 | 段庄1D4线 | 10 | 530 | 246.12 | 2022-12-17 | 46.44 | 轻载 | 2162.92 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2162.92
泗洪 | 峰窑143线 | 10 | 500 | 230.27 | 2022-12-17 | 46.05 | 轻载 | 2073.72 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 31.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2073.72
泗洪 | 泗瑶Ⅰ173线 | 10 | 575 | 263.66 | 2022-12-16 | 45.85 | 轻载 | 2404.71 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2404.71
泗洪 | 薛沙17B线 | 10 | 530 | 241.61 | 2022-12-16 | 45.59 | 轻载 | 2241.03 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2241.03
泗洪 | 实小143线 | 10 | 530 | 238.92 | 2022-12-17 | 45.08 | 轻载 | 2287.63 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2287.63
泗洪 | 缔景Ⅰ13B线 | 10 | 500 | 218.51 | 2022-12-17 | 43.7 | 轻载 | 2277.41 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2277.41
泗洪 | 蒙牛1A1线 | 10 | 500 | 218.52 | 2022-10-03 | 43.7 | 轻载 | 2277.23 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2277.23
泗洪 | 戚宁163线 | 10 | 530 | 230.62 | 2022-10-22 | 43.51 | 轻载 | 2431.38 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2431.38
泗洪 | 张圩175线 | 10 | 308 | 133.86 | 2022-12-23 | 43.46 | 轻载 | 1415.74 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1415.74
泗洪 | 薛北16B线 | 10 | 530 | 228.92 | 2022-11-16 | 43.19 | 轻载 | 2460.83 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2460.83
泗洪 | 董康19D线 | 10 | 530 | 227.76 | 2022-12-17 | 42.97 | 轻载 | 2480.92 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2480.92
泗洪 | 泗瑶Ⅱ183线 | 10 | 575 | 245.71 | 2022-10-10 | 42.73 | 轻载 | 2715.6 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2715.6
泗洪 | 林园161线 | 10 | 530 | 226.05 | 2022-10-20 | 42.65 | 轻载 | 2510.53 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2510.53
泗洪 | 古岗172线 | 10 | 500 | 212.88 | 2022-10-03 | 42.58 | 轻载 | 2374.92 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2374.92
泗洪 | 归梅168线 | 10 | 500 | 212.57 | 2022-12-13 | 42.51 | 轻载 | 2380.29 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.64 | 10千伏母线 | 2380.29
泗洪 | 上园Ⅰ134线 | 10 | 500 | 210.36 | 2022-11-14 | 42.07 | 轻载 | 2418.56 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2418.56
泗洪 | 瓦房173线 | 10 | 308 | 128.55 | 2022-12-17 | 41.74 | 轻载 | 1507.71 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1507.71
泗洪 | 郭咀1D1线 | 10 | 500 | 208.32 | 2022-10-01 | 41.66 | 轻载 | 2453.9 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2453.9
泗洪 | 徐洪175线 | 10 | 530 | 219.87 | 2022-12-17 | 41.48 | 轻载 | 2617.57 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2617.57
泗洪 | 青诚Ⅱ1D6线 | 10 | 500 | 206.23 | 2022-12-17 | 41.25 | 轻载 | 2490.1 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2490.1
泗洪 | 城西171线 | 10 | 530 | 218.42 | 2022-12-17 | 41.21 | 轻载 | 2642.69 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2642.69
泗洪 | 洪良14F线 | 10 | 500 | 205.67 | 2022-12-17 | 41.13 | 轻载 | 2499.8 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2499.8
泗洪 | 泰香221线 | 20 | 500 | 205.59 | 2022-10-23 | 41.12 | 轻载 | 5002.36 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5002.36
泗洪 | 白庙192线 | 10 | 500 | 204.49 | 2022-12-18 | 40.9 | 轻载 | 2520.23 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2520.23
泗洪 | 三竹Ⅰ13D线 | 10 | 500 | 204.36 | 2022-12-17 | 40.87 | 轻载 | 2522.48 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2522.48
泗洪 | 场部162线 | 10 | 530 | 216.21 | 2022-12-19 | 40.79 | 轻载 | 2680.96 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2680.96
泗洪 | 洪嵩14K线 | 10 | 500 | 202.9 | 2022-12-17 | 40.58 | 轻载 | 2547.77 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2547.77
泗洪 | 开发172线 | 10 | 530 | 214.31 | 2022-12-17 | 40.44 | 轻载 | 2713.87 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2713.87
泗洪 | 城淮141线 | 10 | 500 | 199.86 | 2022-10-03 | 39.97 | 轻载 | 2600.42 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2600.42
泗洪 | 圆北193线 | 10 | 530 | 210.91 | 2022-12-15 | 39.79 | 轻载 | 2772.76 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2772.76
泗洪 | 梅井1D3线 | 10 | 500 | 197.16 | 2022-12-17 | 39.43 | 轻载 | 2647.19 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2647.19
泗洪 | 界青176线 | 10 | 500 | 194.56 | 2022-11-03 | 38.91 | 轻载 | 2692.22 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2692.22
泗洪 | 商贸176线 | 10 | 530 | 205.21 | 2022-12-17 | 38.72 | 轻载 | 2871.48 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2871.48
泗洪 | 城溧143线 | 10 | 369 | 142.02 | 2022-12-18 | 38.49 | 轻载 | 2013.97 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2013.97
泗洪 | 古城152线 | 10 | 350 | 134.7 | 2022-10-03 | 38.49 | 轻载 | 1910.4 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1910.4
泗洪 | 潘岗162线 | 10 | 500 | 191.78 | 2022-10-17 | 38.36 | 轻载 | 2740.37 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 8.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2740.37
泗洪 | 附小144线 | 10 | 530 | 201.83 | 2022-10-01 | 38.08 | 轻载 | 2930.02 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2930.02
泗洪 | 泰五2F1线 | 20 | 500 | 189.67 | 2022-12-17 | 37.93 | 轻载 | 5553.83 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5553.83
泗洪 | 三黄IV184线 | 10 | 530 | 200.39 | 2022-12-17 | 37.81 | 轻载 | 2954.97 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2954.97
泗洪 | 杨盛2F5线 | 20 | 500 | 188.13 | 2022-10-15 | 37.63 | 轻载 | 5607.18 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5607.18
泗洪 | 戚河166线 | 10 | 530 | 199.33 | 2022-10-04 | 37.61 | 轻载 | 2973.32 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2973.32
泗洪 | 双沟131线 | 10 | 500 | 185.19 | 2022-12-17 | 37.04 | 轻载 | 2854.51 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2854.51
泗洪 | 陈南161线 | 10 | 458 | 169.32 | 2022-12-17 | 36.97 | 轻载 | 2620.17 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2620.17
泗洪 | 田宁191线 | 10 | 530 | 194.76 | 2022-11-17 | 36.75 | 轻载 | 3052.48 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3052.48
泗洪 | 田园174线 | 10 | 500 | 183.51 | 2022-12-17 | 36.7 | 轻载 | 2883.61 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2883.61
泗洪 | 湖东164线 | 10 | 385 | 140.98 | 2022-10-03 | 36.62 | 轻载 | 2225.97 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 8.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2225.97
泗洪 | 双北148线 | 10 | 500 | 182.2 | 2022-12-16 | 36.44 | 轻载 | 2906.3 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2906.3
泗洪 | 颖都139线 | 10 | 530 | 191.19 | 2022-12-17 | 36.07 | 轻载 | 3114.31 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3114.31
泗洪 | 北梁142线 | 10 | 417 | 149.98 | 2022-12-26 | 35.97 | 轻载 | 2458.05 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 11.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2458.05
泗洪 | 三山183线 | 10 | 530 | 187.89 | 2022-12-17 | 35.45 | 轻载 | 3171.47 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3171.47
泗洪 | 薛务173线 | 10 | 530 | 186.97 | 2022-12-16 | 35.28 | 轻载 | 3187.4 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3187.4
泗洪 | 上付145线 | 10 | 500 | 175.68 | 2022-10-03 | 35.14 | 轻载 | 3019.22 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3019.22
泗洪 | 马庄151线 | 10 | 500 | 173.89 | 2022-10-03 | 34.78 | 轻载 | 3050.23 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3050.23
泗洪 | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20 | 500 | 173.67 | 2022-11-22 | 34.73 | 轻载 | 6108.07 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 71.79 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6108.07
泗洪 | 双亿139线 | 10 | 500 | 170.59 | 2022-11-24 | 34.12 | 轻载 | 3107.38 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3107.38
泗洪 | 青楚Ⅱ1A2线 | 10 | 500 | 169.47 | 2022-12-17 | 33.89 | 轻载 | 3126.78 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3126.78
泗洪 | 半城197线 | 10 | 500 | 168.86 | 2022-12-17 | 33.77 | 轻载 | 3137.34 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 13.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3137.34
泗洪 | 三花Ⅰ13E线 | 10 | 500 | 168.18 | 2022-10-02 | 33.64 | 轻载 | 3149.12 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3149.12
泗洪 | 上垫154线 | 10 | 385 | 129 | 2022-10-02 | 33.51 | 轻载 | 2433.46 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 16.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2433.46
泗洪 | 嵩金2F3线 | 20 | 500 | 162.81 | 2022-11-23 | 32.56 | 轻载 | 6484.26 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6484.26
泗洪 | 机关193线 | 10 | 500 | 161.39 | 2022-12-26 | 32.28 | 轻载 | 3266.73 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3266.73
泗洪 | 田戚171线 | 10 | 530 | 170.51 | 2022-12-11 | 32.17 | 轻载 | 3472.49 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3472.49
泗洪 | 斯迪克Ⅰ2A1线 | 20 | 465 | 149.2 | 2022-12-30 | 32.09 | 轻载 | 6107.03 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6107.03
泗洪 | 双城146线 | 10 | 500 | 159.33 | 2022-12-28 | 31.87 | 轻载 | 3302.4 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3302.4
泗洪 | 车站174线 | 10 | 500 | 158.27 | 2022-12-16 | 31.65 | 轻载 | 3320.76 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3320.76
泗洪 | 青文1D5线 | 10 | 500 | 157.78 | 2022-10-01 | 31.56 | 轻载 | 3329.25 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3329.25
泗洪 | 兴政182线 | 10 | 500 | 155.08 | 2022-12-25 | 31.02 | 轻载 | 3376.01 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 16.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3376.01
泗洪 | 侯湾186线 | 10 | 500 | 154.69 | 2022-12-16 | 30.94 | 轻载 | 3382.77 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3382.77
泗洪 | 金曹Ⅰ185线 | 10 | 346 | 105.5 | 2022-12-28 | 30.49 | 轻载 | 2367.64 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2367.64
泗洪 | 洪亮146线 | 10 | 500 | 152.39 | 2022-12-17 | 30.48 | 轻载 | 3422.61 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3422.61
泗洪 | 双园133线 | 10 | 500 | 152.13 | 2022-12-08 | 30.43 | 轻载 | 3427.11 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3427.11
泗洪 | 双玉149线 | 10 | 500 | 151.77 | 2022-10-02 | 30.35 | 轻载 | 3433.34 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3433.34
泗洪 | 芦米174线 | 10 | 346 | 103.63 | 2022-11-06 | 29.95 | 轻载 | 2400.03 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2400.03
泗洪 | 车朱172线 | 10 | 423 | 126.1 | 2022-12-13 | 29.81 | 轻载 | 2944.4 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2944.4
泗洪 | 兴工174线 | 10 | 500 | 148.87 | 2022-11-07 | 29.77 | 轻载 | 3483.57 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3483.57
泗洪 | 董丰227线 | 20 | 465 | 138.35 | 2022-12-22 | 29.75 | 轻载 | 6482.88 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6482.88
泗洪 | 古镇151线 | 10 | 417 | 123.06 | 2022-10-02 | 29.51 | 轻载 | 2924.31 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2924.31
泗洪 | 峰山151线 | 10 | 500 | 146.25 | 2022-10-14 | 29.25 | 轻载 | 3528.95 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3528.95
泗洪 | 薛名162线 | 10 | 530 | 154.13 | 2022-12-17 | 29.08 | 轻载 | 3756.19 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3756.19
泗洪 | 嵩黄182线 | 10 | 530 | 153.76 | 2022-12-17 | 29.01 | 轻载 | 3762.6 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3762.6
泗洪 | 司法142线 | 10 | 500 | 144.96 | 2022-12-14 | 28.99 | 轻载 | 3551.29 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3551.29
泗洪 | 界岗182线 | 10 | 500 | 144.78 | 2022-11-24 | 28.96 | 轻载 | 3554.41 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3554.41
泗洪 | 少民1D2线 | 10 | 500 | 144.23 | 2022-12-14 | 28.85 | 轻载 | 3563.94 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3563.94
泗洪 | 朱洪165线 | 10 | 417 | 119.88 | 2022-12-17 | 28.75 | 轻载 | 2979.39 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2979.39
泗洪 | 周青153线 | 10 | 417 | 119.35 | 2022-12-22 | 28.62 | 轻载 | 2988.57 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2988.57
泗洪 | 柳山174线 | 10 | 308 | 88.08 | 2022-10-03 | 28.6 | 轻载 | 2208.65 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2208.65
泗洪 | 双河134线 | 10 | 500 | 142.45 | 2022-10-03 | 28.49 | 轻载 | 3594.77 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3594.77
泗洪 | 泗健Ⅱ255线 | 20 | 500 | 142.37 | 2022-10-02 | 28.47 | 轻载 | 7192.3 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7192.3
泗洪 | 兴园184线 | 10 | 500 | 141.97 | 2022-10-02 | 28.39 | 轻载 | 3603.08 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 16.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3603.08
泗洪 | 湿地165线 | 10 | 417 | 118.15 | 2022-10-03 | 28.33 | 轻载 | 3009.35 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3009.35
泗洪 | 嵩北2F4线 | 20 | 500 | 140.48 | 2022-12-17 | 28.1 | 轻载 | 7257.77 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7257.77
泗洪 | 朱周176线 | 10 | 500 | 139.92 | 2022-10-01 | 27.98 | 轻载 | 3638.59 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 34.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3638.59
泗洪 | 界墩183线 | 10 | 500 | 139.48 | 2022-12-31 | 27.9 | 轻载 | 3646.21 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3646.21
泗洪 | 首义Ⅱ2E3线 | 20 | 500 | 139.39 | 2022-11-13 | 27.88 | 轻载 | 7295.53 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 71.79 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7295.53
泗洪 | 东郊132线 | 10 | 500 | 136.35 | 2022-12-28 | 27.27 | 轻载 | 3700.42 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3700.42
泗洪 | 塘陈152线 | 10 | 400 | 109.02 | 2022-10-14 | 27.26 | 轻载 | 2961.37 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2961.37
泗洪 | 薛庙167线 | 10 | 530 | 143.51 | 2022-12-16 | 27.08 | 轻载 | 3940.13 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3940.13
泗洪 | 芦西178线 | 10 | 346 | 93.02 | 2022-10-03 | 26.88 | 轻载 | 2583.8 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.8
泗洪 | 朱圩171线 | 10 | 500 | 134.3 | 2022-10-23 | 26.86 | 轻载 | 3735.92 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 34.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3735.92
泗洪 | 监区Ⅱ1E4线 | 10 | 500 | 134.06 | 2022-12-12 | 26.81 | 轻载 | 3740.08 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3740.08
泗洪 | 上北164线 | 10 | 500 | 132 | 2022-12-28 | 26.4 | 轻载 | 3775.76 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 16.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3775.76
泗洪 | 界曹174线 | 10 | 417 | 109.69 | 2022-12-19 | 26.3 | 轻载 | 3155.88 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3155.88
泗洪 | 北鑫155线 | 10 | 530 | 139.12 | 2022-11-23 | 26.25 | 轻载 | 4016.16 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 14.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4016.16
泗洪 | 车庄182线 | 10 | 500 | 129.86 | 2022-12-17 | 25.97 | 轻载 | 3812.82 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3812.82
泗洪 | 北仑143线 | 10 | 465 | 120.55 | 2022-12-09 | 25.92 | 轻载 | 3549.73 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 11.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3549.73
泗洪 | 嵩五2D3线 | 20 | 500 | 127.62 | 2022-12-18 | 25.52 | 轻载 | 7703.24 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 71.79 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7703.24
泗洪 | 城湖144线 | 10 | 500 | 126.54 | 2022-12-17 | 25.31 | 轻载 | 3870.33 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3870.33
泗洪 | 杨衡2H4线 | 20 | 500 | 124.48 | 2022-12-19 | 24.9 | 轻载 | 7812.01 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅳ段母线 | 7812.01
泗洪 | 官塘155线 | 10 | 500 | 123.86 | 2022-10-03 | 24.77 | 轻载 | 3916.74 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3916.74
泗洪 | 兴侯183线 | 10 | 500 | 123.86 | 2022-10-03 | 24.77 | 轻载 | 3916.74 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 16.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3916.74
泗洪 | 机关161线 | 10 | 500 | 122.52 | 2022-12-22 | 24.5 | 轻载 | 3939.95 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 8.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3939.95
泗洪 | 三利Ⅰ13F线 | 10 | 500 | 122.21 | 2022-12-17 | 24.44 | 轻载 | 3945.32 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3945.32
泗洪 | 青高1B4线 | 10 | 530 | 127.96 | 2022-12-17 | 24.14 | 轻载 | 4209.45 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4209.45
泗洪 | 戚庄179线 | 10 | 423 | 101.18 | 2022-12-29 | 23.92 | 轻载 | 3376.01 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2750
泗洪 | 古园153线 | 10 | 500 | 119.04 | 2022-10-12 | 23.81 | 轻载 | 4000.23 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4000.23
泗洪 | 上向165线 | 10 | 500 | 118.92 | 2022-11-17 | 23.78 | 轻载 | 4002.31 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 16.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4002.31
泗洪 | 魏园156线 | 10 | 500 | 117.94 | 2022-11-25 | 23.59 | 轻载 | 4019.28 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4019.28
泗洪 | 泗健Ⅰ244线 | 20 | 530 | 124.69 | 2022-10-03 | 23.53 | 轻载 | 8532.18 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8532.18
泗洪 | 北岗144线 | 10 | 417 | 97.82 | 2022-10-03 | 23.46 | 轻载 | 3361.47 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 11.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3361.47
泗洪 | 薛军16A线 | 10 | 530 | 123.57 | 2022-12-14 | 23.32 | 轻载 | 4285.49 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4285.49
泗洪 | 青楚Ⅰ1E1线 | 10 | 500 | 115.31 | 2022-12-17 | 23.06 | 轻载 | 4064.83 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4064.83
泗洪 | 赵庄1E3线 | 10 | 358 | 81.72 | 2022-10-03 | 22.83 | 轻载 | 2925 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2925
泗洪 | 凤墩1E5线 | 10 | 500 | 113.52 | 2022-10-10 | 22.7 | 轻载 | 4095.83 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4095.83
泗洪 | 城园132线 | 10 | 500 | 113.46 | 2022-12-18 | 22.69 | 轻载 | 4096.87 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4096.87
泗洪 | 陈庙136线 | 10 | 465 | 104.91 | 2022-12-30 | 22.56 | 轻载 | 3820.62 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3820.62
泗洪 | 前老1D2线 | 10 | 500 | 112.8 | 2022-12-17 | 22.56 | 轻载 | 4108.3 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 13.06 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4108.3
泗洪 | 界东181线 | 10 | 500 | 112.53 | 2022-10-03 | 22.51 | 轻载 | 4112.98 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4112.98
泗洪 | 衡金Ⅰ219线 | 20 | 465 | 103.83 | 2022-12-16 | 22.33 | 轻载 | 7678.65 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7678.65
泗洪 | 杨浦2F2线 | 20 | 500 | 111.47 | 2022-12-29 | 22.29 | 轻载 | 8262.68 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8262.68
泗洪 | 魏营Ⅱ153线 | 10 | 500 | 111 | 2022-12-04 | 22.2 | 轻载 | 4139.48 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4139.48
泗洪 | 魏营154线 | 10 | 500 | 109.96 | 2022-10-19 | 21.99 | 轻载 | 4157.49 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4157.49
泗洪 | 车门192线 | 10 | 500 | 109.73 | 2022-12-26 | 21.95 | 轻载 | 4161.48 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.67 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4161.48
泗洪 | 园区Ⅰ1A2线 | 10 | 500 | 109.44 | 2022-11-17 | 21.89 | 轻载 | 4166.5 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4166.5
泗洪 | 洋井194线 | 10 | 500 | 108.17 | 2022-12-17 | 21.63 | 轻载 | 4188.5 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4188.5
泗洪 | 唐庄198线 | 10 | 500 | 108.08 | 2022-10-03 | 21.62 | 轻载 | 4190.05 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 13.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4190.05
泗洪 | 杨尚2E1线 | 20 | 500 | 107.4 | 2022-12-19 | 21.48 | 轻载 | 8403.66 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 71.79 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8403.66
泗洪 | 界集175线 | 10 | 500 | 107.37 | 2022-10-03 | 21.47 | 轻载 | 4202.35 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4202.35
泗洪 | 东南1D3线 | 10 | 500 | 106.76 | 2022-10-09 | 21.35 | 轻载 | 4212.92 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4212.92
泗洪 | 医院Ⅱ14M线 | 10 | 500 | 104.64 | 2022-10-03 | 20.93 | 轻载 | 4249.64 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4249.64
泗洪 | 古台154线 | 10 | 530 | 108.96 | 2022-10-01 | 20.56 | 轻载 | 4538.53 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4538.53
泗洪 | 南岗154线 | 10 | 417 | 83.99 | 2022-10-01 | 20.14 | 轻载 | 3601 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3190
泗洪 | 缔景Ⅱ13M线 | 10 | 500 | 98.78 | 2022-12-16 | 19.76 | 轻载 | 4351.13 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4351.13
泗洪 | 峰黄152线 | 10 | 500 | 98.44 | 2022-10-21 | 19.69 | 轻载 | 4357.02 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4357.02
泗洪 | 青景Ⅰ1B5线 | 10 | 500 | 98.29 | 2022-12-17 | 19.66 | 轻载 | 4359.62 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4359.62
泗洪 | 董政19E线 | 10 | 500 | 96.24 | 2022-12-13 | 19.25 | 轻载 | 4395.12 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4395.12
泗洪 | 衡丹2B2线 | 20 | 500 | 95.7 | 2022-12-13 | 19.14 | 轻载 | 8808.95 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8808.95
泗洪 | 桑园157线 | 10 | 500 | 95.11 | 2022-12-26 | 19.02 | 轻载 | 4414.69 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4414.69
泗洪 | 双工137线 | 10 | 500 | 94.97 | 2022-12-28 | 18.99 | 轻载 | 4417.12 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4417.12
泗洪 | 朱湖174线 | 10 | 500 | 94.92 | 2022-12-17 | 18.98 | 轻载 | 4417.99 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 34.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4417.99
泗洪 | 洲发178线 | 10 | 530 | 100.38 | 2022-12-17 | 18.94 | 轻载 | 4687.14 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4687.14
泗洪 | 芦山181线 | 10 | 530 | 99.89 | 2022-12-17 | 18.85 | 轻载 | 4695.63 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4695.63
泗洪 | 京华2F6线 | 20 | 500 | 93.71 | 2022-11-18 | 18.74 | 轻载 | 8877.89 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 47.53 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8877.89
泗洪 | 钢板1D6线 | 10 | 500 | 92.08 | 2022-12-05 | 18.42 | 轻载 | 4467.17 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4467.17
泗洪 | 文化Ⅱ14J线 | 10 | 465 | 84.47 | 2022-12-17 | 18.17 | 轻载 | 4174.64 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4174.64
泗洪 | 洪利14Q线 | 10 | 500 | 90.46 | 2022-11-26 | 18.09 | 轻载 | 4495.23 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4495.23
泗洪 | 芦石172线 | 10 | 346 | 62.36 | 2022-10-18 | 18.02 | 轻载 | 3114.83 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2750
泗洪 | 潘山164线 | 10 | 500 | 89.85 | 2022-12-17 | 17.97 | 轻载 | 4505.8 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.64 | 10千伏母线 | 4505.8
泗洪 | 三古181线 | 10 | 530 | 92.5 | 2022-12-17 | 17.45 | 轻载 | 4823.62 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4823.62
泗洪 | 薛康168线 | 10 | 530 | 92.08 | 2022-12-13 | 17.37 | 轻载 | 4830.89 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4830.89
泗洪 | 峰雪144线 | 10 | 500 | 86.48 | 2022-10-04 | 17.3 | 轻载 | 4564.17 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 31.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4564.17
泗洪 | 车桥166线 | 10 | 500 | 85.28 | 2022-11-01 | 17.06 | 轻载 | 4584.95 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4584.95
泗洪 | 田健Ⅰ282线 | 20 | 500 | 85.09 | 2022-12-17 | 17.02 | 轻载 | 9176.48 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 20千伏母线 | 9176.48
泗洪 | 兴圩171线 | 10 | 500 | 83.86 | 2022-10-03 | 16.77 | 轻载 | 4609.54 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4609.54
泗洪 | 洪泽148线 | 10 | 530 | 87.96 | 2022-12-25 | 16.6 | 轻载 | 4902.25 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4902.25
泗洪 | 洪高14G线 | 10 | 500 | 82.55 | 2022-10-03 | 16.51 | 轻载 | 4632.23 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4632.23
泗洪 | 汴河1D3线 | 10 | 500 | 81.02 | 2022-12-17 | 16.2 | 轻载 | 4658.73 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4658.73
泗洪 | 薛楼178线 | 10 | 530 | 85.2 | 2022-12-17 | 16.08 | 轻载 | 4950.06 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4950.06
泗洪 | 半岛177线 | 10 | 530 | 83.97 | 2022-12-17 | 15.84 | 轻载 | 4971.36 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4971.36
泗洪 | 朱水167线 | 10 | 500 | 78.75 | 2022-10-02 | 15.75 | 轻载 | 4698.05 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4698.05
泗洪 | 梅庄1A3线 | 10 | 530 | 83.28 | 2022-12-22 | 15.71 | 轻载 | 4983.31 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4983.31
泗洪 | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20 | 500 | 78.45 | 2022-11-01 | 15.69 | 轻载 | 9406.49 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9406.49
泗洪 | 青庄1B3线 | 10 | 500 | 78.38 | 2022-12-17 | 15.68 | 轻载 | 4704.46 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4704.46
泗洪 | 西南1E3线 | 10 | 500 | 77.43 | 2022-10-02 | 15.49 | 轻载 | 4720.91 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4720.91
泗洪 | 薛珠172线 | 10 | 530 | 81.62 | 2022-12-26 | 15.4 | 轻载 | 5012.06 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5012.06
泗洪 | 朱庄172线 | 10 | 417 | 63.63 | 2022-10-17 | 15.26 | 轻载 | 3953.64 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 34.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3953.64
泗洪 | 上南133线 | 10 | 500 | 75.84 | 2022-12-17 | 15.17 | 轻载 | 4748.45 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4748.45
泗洪 | 三水13H线 | 10 | 500 | 75.79 | 2022-10-22 | 15.16 | 轻载 | 4749.32 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4749.32
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 75.5 | 2022-12-12 | 15.1 | 轻载 | 4754.34 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4754.34
泗洪 | 城头133线 | 10 | 500 | 75.3 | 2022-12-26 | 15.06 | 轻载 | 4757.8 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4757.8
泗洪 | 郭庙166线 | 10 | 500 | 75.08 | 2022-12-16 | 15.02 | 轻载 | 4761.61 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.64 | 10千伏母线 | 4761.61
泗洪 | 东北1E2线 | 10 | 500 | 75.03 | 2022-10-09 | 15.01 | 轻载 | 4762.48 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4762.48
泗洪 | 薛政163线 | 10 | 530 | 78.72 | 2022-12-16 | 14.85 | 轻载 | 5062.29 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5062.29
泗洪 | 安河165线 | 10 | 500 | 74.02 | 2022-12-07 | 14.8 | 轻载 | 4779.97 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.64 | 10千伏母线 | 4779.97
泗洪 | 城邱161线 | 10 | 500 | 73.9 | 2022-10-03 | 14.78 | 轻载 | 4782.05 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4782.05
泗洪 | 双府147线 | 10 | 500 | 71.4 | 2022-12-18 | 14.28 | 轻载 | 4825.35 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4825.35
泗洪 | 归花167线 | 10 | 500 | 70.86 | 2022-10-03 | 14.17 | 轻载 | 4834.7 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.64 | 10千伏母线 | 4834.7
泗洪 | 双陶135线 | 10 | 500 | 69.64 | 2022-12-23 | 13.93 | 轻载 | 4855.84 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4855.84
泗洪 | 城临134线 | 10 | 500 | 69.54 | 2022-10-01 | 13.91 | 轻载 | 4857.57 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4857.57
泗洪 | 车全193线 | 10 | 500 | 68.64 | 2022-10-29 | 13.73 | 轻载 | 4873.16 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.67 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4873.16
泗洪 | 城集151线 | 10 | 500 | 67.9 | 2022-11-18 | 13.58 | 轻载 | 4885.97 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4885.97
泗洪 | 双闽142线 | 10 | 500 | 67.53 | 2022-12-22 | 13.51 | 轻载 | 4892.38 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4892.38
泗洪 | 朱学163线 | 10 | 500 | 67.5 | 2022-12-17 | 13.5 | 轻载 | 4892.9 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4892.9
泗洪 | 古姚173线 | 10 | 500 | 67.08 | 2022-10-02 | 13.42 | 轻载 | 4900.17 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4900.17
泗洪 | 中洼196线 | 10 | 500 | 66.73 | 2022-12-17 | 13.35 | 轻载 | 4906.24 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 13.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4906.24
泗洪 | 商业145线 | 10 | 530 | 70.56 | 2022-12-17 | 13.31 | 轻载 | 5203.62 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5203.62
泗洪 | 部队173线 | 10 | 500 | 65.67 | 2022-12-16 | 13.13 | 轻载 | 4924.6 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4924.6
泗洪 | 洪尚14P线 | 10 | 500 | 65.5 | 2022-12-17 | 13.1 | 轻载 | 4927.54 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4927.54
泗洪 | 兴集172线 | 10 | 500 | 65.26 | 2022-12-22 | 13.05 | 轻载 | 4931.7 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4931.7
泗洪 | 董岗19B线 | 10 | 530 | 67.8 | 2022-11-06 | 12.79 | 轻载 | 5251.42 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5251.42
泗洪 | 朱柳175线 | 10 | 500 | 63.63 | 2022-11-02 | 12.73 | 轻载 | 4959.93 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 34.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4959.93
泗洪 | 三周138线 | 10 | 530 | 67.33 | 2022-12-22 | 12.7 | 轻载 | 5259.56 | 宿迁.三里变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5259.56
泗洪 | 万全1E4线 | 10 | 500 | 61.56 | 2022-10-06 | 12.31 | 轻载 | 4995.78 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4995.78
泗洪 | 景城Ⅰ14B线 | 10 | 465 | 56.87 | 2022-12-18 | 12.23 | 轻载 | 4652.67 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4652.67
泗洪 | 郑集165线 | 10 | 500 | 61.17 | 2022-11-06 | 12.23 | 轻载 | 5002.54 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 8.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5002.54
泗洪 | 中医134线 | 10 | 530 | 64.72 | 2022-12-17 | 12.21 | 轻载 | 5304.77 | 宿迁.三里变/1号主变 | 22.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5304.77
泗洪 | 兴洼173线 | 10 | 500 | 60.88 | 2022-10-03 | 12.18 | 轻载 | 5007.56 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5007.56
泗洪 | 西北1D2线 | 10 | 500 | 59.9 | 2022-10-09 | 11.98 | 轻载 | 5024.53 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5024.53
泗洪 | 城南174线 | 10 | 530 | 63.23 | 2022-12-17 | 11.93 | 轻载 | 5330.58 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5330.58
泗洪 | 峰吴145线 | 10 | 500 | 58.36 | 2022-12-28 | 11.67 | 轻载 | 5051.2 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 31.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5051.2
泗洪 | 洲名188线 | 10 | 530 | 61.02 | 2022-12-17 | 11.51 | 轻载 | 5368.85 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5368.85
泗洪 | 衡金Ⅱ229线 | 20 | 500 | 57.48 | 2022-12-16 | 11.5 | 轻载 | 10132.89 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10132.89
泗洪 | 青园176线 | 10 | 346 | 39.69 | 2022-12-16 | 11.47 | 轻载 | 3507.47 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2750
泗洪 | 朱吴166线 | 10 | 500 | 56.25 | 2022-11-04 | 11.25 | 轻载 | 5087.75 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5087.75
泗洪 | 上石152线 | 10 | 500 | 56.2 | 2022-10-02 | 11.24 | 轻载 | 5088.62 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 16.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5088.62
泗洪 | 洲古185线 | 10 | 500 | 55.69 | 2022-12-17 | 11.14 | 轻载 | 5097.45 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5097.45
泗洪 | 朱园173线 | 10 | 500 | 54.84 | 2022-11-17 | 10.97 | 轻载 | 5112.17 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 34.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5112.17
泗洪 | 崔集195线 | 10 | 500 | 54.8 | 2022-10-21 | 10.96 | 轻载 | 5112.86 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5112.86
泗洪 | 湖滨1E1线 | 10 | 500 | 54.79 | 2022-12-12 | 10.96 | 轻载 | 5113.04 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5113.04
泗洪 | 田健Ⅳ284线 | 20 | 500 | 54.15 | 2022-12-16 | 10.83 | 轻载 | 10248.24 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 20千伏母线 | 10248.24
泗洪 | 金西195线 | 10 | 500 | 53.39 | 2022-12-17 | 10.68 | 轻载 | 5137.29 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5137.29
泗洪 | 上庄153线 | 10 | 500 | 53.04 | 2022-10-27 | 10.61 | 轻载 | 5143.35 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 16.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5143.35
泗洪 | 薛三Ⅱ174线 | 10 | 500 | 52.31 | 2022-12-16 | 10.46 | 轻载 | 5155.99 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5155.99
泗洪 | 湖西167线 | 10 | 500 | 51.33 | 2022-12-27 | 10.27 | 轻载 | 5172.96 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 8.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5172.96
泗洪 | 古玉174线 | 10 | 500 | 51.3 | 2022-10-02 | 10.26 | 轻载 | 5173.48 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5173.48
泗洪 | 大门184线 | 10 | 500 | 47.82 | 2022-10-15 | 9.56 | 轻载 | 5233.76 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5233.76
泗洪 | 万博Ⅱ195线 | 10 | 500 | 45.25 | 2022-12-31 | 9.05 | 轻载 | 5278.27 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5278.27
泗洪 | 衡珠222线 | 20 | 465 | 41.61 | 2022-12-16 | 8.95 | 轻载 | 9833.95 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9833.95
泗洪 | 星河253线 | 20 | 500 | 42.66 | 2022-12-17 | 8.53 | 轻载 | 10646.26 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10646.26
泗洪 | 朱圃161线 | 10 | 500 | 41.84 | 2022-12-14 | 8.37 | 轻载 | 5337.33 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5337.33
泗洪 | 淮北14C线 | 10 | 500 | 41.51 | 2022-12-16 | 8.3 | 轻载 | 5343.05 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5343.05
泗洪 | 界山171线 | 10 | 500 | 40.85 | 2022-10-03 | 8.17 | 轻载 | 5354.48 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5354.48
泗洪 | 界南172线 | 10 | 500 | 39.56 | 2022-12-17 | 7.91 | 轻载 | 5376.82 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5376.82
泗洪 | 芦东177线 | 10 | 346 | 27.02 | 2022-10-01 | 7.81 | 轻载 | 3726.92 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2750
泗洪 | 朱鱼162线 | 10 | 383 | 29.53 | 2022-11-25 | 7.71 | 轻载 | 4132.03 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4132.03
泗洪 | 电厂147线 | 10 | 465 | 35.03 | 2022-12-22 | 7.53 | 轻载 | 5030.94 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5030.94
泗洪 | 平南155线 | 10 | 417 | 31.36 | 2022-10-03 | 7.52 | 轻载 | 4512.55 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3190
泗洪 | 上周132线 | 10 | 500 | 37.08 | 2022-10-20 | 7.42 | 轻载 | 5419.77 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5419.77
泗洪 | 青开1B1线 | 10 | 500 | 36.26 | 2022-12-18 | 7.25 | 轻载 | 5433.98 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5433.98
泗洪 | 金周181线 | 10 | 500 | 35.02 | 2022-10-03 | 7 | 轻载 | 5455.45 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 10.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5455.45
泗洪 | 纺化Ⅰ1D5线 | 10 | 500 | 34.83 | 2022-12-17 | 6.97 | 轻载 | 5458.74 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5458.74
泗洪 | 城陈142线 | 10 | 500 | 33.78 | 2022-12-25 | 6.76 | 轻载 | 5476.93 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5476.93
泗洪 | 双淮136线 | 10 | 500 | 30.25 | 2022-10-03 | 6.05 | 轻载 | 5538.07 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5538.07
泗洪 | 兴南175线 | 10 | 500 | 30.12 | 2022-10-02 | 6.02 | 轻载 | 5540.32 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5540.32
泗洪 | 泗通245线 | 20 | 530 | 31.93 | 2022-12-17 | 6.02 | 轻载 | 11745.38 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11745.38
泗洪 | 泗衡Ⅰ246线 | 20 | 530 | 27.38 | 2022-12-17 | 5.17 | 轻载 | 11903 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.15 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11903
泗洪 | 陈吴166线 | 10 | 500 | 24.26 | 2022-10-23 | 4.85 | 轻载 | 5641.82 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 8.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5641.82
泗洪 | 洲徐184线 | 10 | 530 | 22.8 | 2022-11-01 | 4.3 | 轻载 | 6030.82 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6030.82
泗洪 | 青杉1D1线 | 10 | 500 | 21.27 | 2022-12-29 | 4.25 | 轻载 | 5693.6 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5693.6
泗洪 | 景城Ⅱ14H线 | 10 | 465 | 18.83 | 2022-10-03 | 4.05 | 轻载 | 5311.52 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5311.52
泗洪 | 青古1A3线 | 10 | 530 | 20.64 | 2022-12-17 | 3.89 | 轻载 | 6068.24 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6068.24
泗洪 | 上桥144线 | 10 | 500 | 18.84 | 2022-10-15 | 3.77 | 轻载 | 5735.69 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5735.69
泗洪 | 薛钱176线 | 10 | 530 | 19.37 | 2022-12-16 | 3.65 | 轻载 | 6090.23 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6090.23
泗洪 | 薛金166线 | 10 | 530 | 16.88 | 2022-12-27 | 3.18 | 轻载 | 6133.36 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6133.36
泗洪 | 青景Ⅱ1E3线 | 10 | 500 | 15.52 | 2022-12-17 | 3.1 | 轻载 | 5793.19 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5793.19
泗洪 | 蔡圩152线 | 10 | 500 | 15.37 | 2022-10-24 | 3.07 | 轻载 | 5795.79 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5795.79
泗洪 | 古孙181线 | 10 | 500 | 15 | 2022-12-05 | 3 | 轻载 | 5802.2 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5802.2
泗洪 | 孙古181线 | 10 | 500 | 14.46 | 2022-12-05 | 2.89 | 轻载 | 5811.55 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 13.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5811.55
泗洪 | 薛江175线 | 10 | 530 | 14.71 | 2022-10-28 | 2.78 | 轻载 | 6170.94 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6170.94
泗洪 | 兴农176线 | 10 | 500 | 11.18 | 2022-10-22 | 2.24 | 轻载 | 5868.36 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5868.36
泗洪 | 薛三164线 | 10 | 500 | 10.72 | 2022-12-31 | 2.14 | 轻载 | 5876.33 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 30.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5876.33
泗洪 | 天香226线 | 20 | 500 | 10.7 | 2022-10-12 | 2.14 | 轻载 | 11753.35 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 22.81 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11753.35
泗洪 | 车站1B5线 | 10 | 500 | 10.44 | 2022-12-14 | 2.09 | 轻载 | 5881.18 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5881.18
泗洪 | 泗水254线 | 20 | 500 | 10.02 | 2022-12-16 | 2 | 轻载 | 11776.91 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11776.91
泗洪 | 梅园Ⅳ1E1线 | 10 | 500 | 9.39 | 2022-12-18 | 1.88 | 轻载 | 5899.37 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5899.37
泗洪 | 绿华1E2线 | 10 | 500 | 5.64 | 2022-10-04 | 1.13 | 轻载 | 5964.32 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5964.32
泗洪 | 双豪144线 | 10 | 417 | 4.22 | 2022-12-20 | 1.01 | 轻载 | 4982.62 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 25.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4982.62
泗洪 | 双酒13A线 | 10 | 500 | 1.58 | 2022-10-08 | 0.32 | 轻载 | 6034.63 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6034.63
泗洪 | 医院Ⅰ14D线 | 10 | 500 | 1.54 | 2022-10-24 | 0.31 | 轻载 | 6035.33 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6035.33
泗洪 | 穆墩岛163线 | 10 | 308 | 0.7 | 2022-11-13 | 0.23 | 轻载 | 3722.07 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.07
泗洪 | 临淮164线 | 10 | 417 | 0.88 | 2022-12-02 | 0.21 | 轻载 | 5040.47 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5040.47
泗洪 | 城靳131线 | 10 | 500 | 0.9 | 2022-10-11 | 0.18 | 轻载 | 6046.41 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6046.41
泗洪 | 陈北162线 | 10 | 458 | 0.7 | 2022-11-13 | 0.15 | 轻载 | 5540.67 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5540.67
泗洪 | 陈东167线 | 10 | 458 | 0.7 | 2022-11-13 | 0.15 | 轻载 | 5540.67 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5540.67
泗洪 | 陈西166线 | 10 | 400 | 0.59 | 2022-11-04 | 0.15 | 轻载 | 4839.38 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4839.38
泗洪 | 峰塔148线 | 10 | 500 | 0.7 | 2022-10-01 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 31.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6049.88
泗洪 | 田皇283线 | 20 | 500 | 0.7 | 2022-11-13 | 0.14 | 轻载 | 12099.75 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 20千伏母线 | 12099.75
泗洪 | 金鹰Ⅰ140线 | 10 | 465 | 0.46 | 2022-10-16 | 0.1 | 轻载 | 5629.69 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5629.69
泗洪 | 梅重1B4线 | 10 | 530 | 0.48 | 2022-12-19 | 0.09 | 轻载 | 6417.41 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6417.41
泗洪 | 峰民153线 | 10 | 500 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 6055.94 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.74 | 10kVⅡ段母线 | 6055.94
泗洪 | 湖集Ⅰ154线 | 10 | 442 | 0.31 | 2022-10-20 | 0.07 | 轻载 | 5353.44 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.96 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5353.44
泗洪 | 田波172线 | 10 | 530 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
泗洪 | 田东281线 | 20 | 500 | 0.35 | 2022-11-11 | 0.07 | 轻载 | 12111.88 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 58.57 | 20千伏母线 | 12111.88
泗洪 | 湖集Ⅱ164线 | 10 | 442 | 0.28 | 2022-12-30 | 0.06 | 轻载 | 5353.96 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.96 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5353.96
泗洪 | 商城149线 | 10 | 415 | 0.11 | 2022-11-05 | 0.03 | 轻载 | 5029.55 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 29.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5029.55
泗洪 | 湖梨165线 | 10 | 442 | 0.1 | 2022-12-20 | 0.02 | 轻载 | 5357.08 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.96 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.08
泗洪 | 青翠1A4线 | 10 | 530 | 0.08 | 2022-12-28 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 32.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6424.33
泗洪 | 上营143线 | 10 | 500 | 0.12 | 2022-11-13 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 36.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6059.92
泗洪 | 湖墩153线 | 10 | 442 | 0.05 | 2022-10-13 | 0.01 | 轻载 | 5357.94 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.96 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5357.94
泗洪 | 湖岗163线 | 10 | 442 | 0.06 | 2022-11-16 | 0.01 | 轻载 | 5357.77 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.96 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.77
泗洪 | 北杭151线 | 10 | 530 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 14.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 北沙141线 | 10 | 465 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 11.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
泗洪 | 北裕153线 | 10 | 530 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 14.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 车红195线 | 10 | 500 | 0.01 | 2022-12-31 | 0 | 轻载 | 6061.83 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.67 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6061.83
泗洪 | 纺化Ⅱ1E5线 | 10 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 古钱175线 | 10 | 530 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古渔171线 | 10 | 530 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 湖庙Ⅰ152线 | 10 | 442 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5358.81 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.96 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5358.81
泗洪 | 湖庙Ⅱ162线 | 10 | 442 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5358.81 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.96 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5358.81
泗洪 | 监区Ⅰ1D4线 | 10 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 界太184线 | 10 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 13.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 红利来256线 | 20 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.42 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 昆长211线 | 20 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 昆丹216线 | 20 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 首义Ⅰ215线 | 20 | 465 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 11275.32 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11275.32
泗洪 | 嵩丹212线 | 20 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 38.05 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 杨山2E4线 | 20 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 71.79 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 杨嵩2D1线 | 20 | 500 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 71.79 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124