## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
安港164线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 142.59 | 2023-01-24 | 28.35 | 轻载 | 3628.71 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 15865 | 3628.71
安光162线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 382.94 | 2023-05-29 | 76.13 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 22915 | 0
安海166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 155.43 | 2022-12-28 | 25.91 | 轻载 | 4582.35 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 35845 | 4582.35
安华168线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 77.36 | 2023-06-11 | 12.89 | 轻载 | 5934.52 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 31020 | 5934.52
安锦178线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 265.85 | 2023-08-21 | 44.31 | 轻载 | 2669.88 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 15045 | 2669.88
安净175线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 386.29 | 2023-08-21 | 64.38 | 中载 | 583.86 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7725 | 583.86
安康176线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 288.53 | 2023-09-05 | 57.36 | 中载 | 1101.03 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 13460 | 1101.03
安缆181线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 134.15 | 2023-08-29 | 26.67 | 轻载 | 3774.89 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 31020 | 3774.89
安南172线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 256.88 | 2023-06-01 | 51.07 | 中载 | 1649.21 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 83 | 40500 | 1649.21
安新167线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 57.14 | 2023-09-19 | 9.52 | 轻载 | 6284.74 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 21145 | 6284.74
安洋177线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 303.47 | 2023-07-31 | 60.33 | 中载 | 842.27 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 10140 | 842.27
鞍青191线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 127.27 | 2023-02-02 | 21.39 | 轻载 | 5009.46 | 0 | 盐城.鞍湖变/2号主变 | 28.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5009.46
鞍秋194线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 148.71 | 2023-08-12 | 24.79 | 轻载 | 4698.74 | 0 | 盐城.鞍湖变/2号主变 | 28.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4698.74
鞍徐187线 | 10 | 485 | D5000维护值 | 280.9 | 2023-09-20 | 57.92 | 中载 | 1014.95 | 0 | 盐城.鞍湖变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1014.95
鞍综192线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 150.12 | 2022-10-22 | 25.02 | 轻载 | 4674.32 | 0 | 盐城.鞍湖变/2号主变 | 28.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 115 | 25855 | 4674.32
宝才162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 330.62 | 2023-02-13 | 55.1 | 中载 | 1548.06 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 59865 | 1548.06
宝庆179线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 267.4 | 2023-01-13 | 44.57 | 轻载 | 2643.03 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 51 | 31215 | 2643.03
保仓132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 38.4 | 2022-12-01 | 6.4 | 轻载 | 6609.31 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 14910 | 6609.31
保创162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 241.11 | 2023-06-03 | 40.19 | 轻载 | 3098.37 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 11695 | 3098.37
保东164线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 160.69 | 2023-08-13 | 26.78 | 轻载 | 4491.25 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 4491.25
保渎153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 325.58 | 2023-07-14 | 54.26 | 中载 | 1635.35 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 5 | 5510 | 1635.35
保富126线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 128.45 | 2023-07-12 | 21.41 | 轻载 | 5049.65 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 11930 | 5049.65
保高166线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 314.38 | 2022-12-17 | 52.4 | 中载 | 1829.34 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 1829.34
保国133线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 91.41 | 2023-07-18 | 15.23 | 轻载 | 5691.18 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 4760 | 5691.18
保和121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 88.97 | 2023-05-05 | 14.83 | 轻载 | 5733.44 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 16975 | 5733.44
保纪123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 104.9 | 2023-08-28 | 17.48 | 轻载 | 5457.53 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 24350 | 5457.53
保科156线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 163.78 | 2023-05-09 | 27.3 | 轻载 | 4437.73 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 4437.73
保来131线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 152.57 | 2023-07-10 | 25.43 | 轻载 | 4631.89 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 18185 | 4631.89
保乐155线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 63.6 | 2023-06-28 | 10.6 | 轻载 | 6172.85 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 19530 | 6172.85
保廉122线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 163.82 | 2023-05-01 | 27.3 | 轻载 | 4437.04 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 800 | 4437.04
保绿136线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 193.68 | 2022-12-17 | 32.28 | 轻载 | 3919.86 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3919.86
保罗154线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 0.5 | 2022-10-16 | 0.08 | 轻载 | 7265.74 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 6260 | 7265.74
保汽165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 182.52 | 2023-08-06 | 30.42 | 轻载 | 4113.15 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 4113.15
保锐125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 50.61 | 2023-02-24 | 8.44 | 轻载 | 6397.83 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 6300 | 6397.83
保师134线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 161.05 | 2023-07-07 | 26.84 | 轻载 | 4485.01 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 8920 | 4485.01
保崴151线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 24.88 | 2022-12-16 | 4.15 | 轻载 | 6843.48 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 500 | 6843.48
保望124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 136.02 | 2023-05-05 | 22.67 | 轻载 | 4918.53 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 12080 | 4918.53
保欣161线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 152.22 | 2023-08-13 | 25.37 | 轻载 | 4637.95 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 13645 | 4637.95
保盈152线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 7.52 | 2023-01-29 | 1.25 | 轻载 | 7144.15 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 4930 | 7144.15
保悦135线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 272.54 | 2023-08-04 | 45.42 | 轻载 | 2554.01 | 0 | 盐城.保税变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2554.01
保自163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 101.58 | 2023-07-28 | 16.93 | 轻载 | 5515.03 | 0 | 盐城.保税变/2号主变 | 16.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 10445 | 5515.03
北灯187线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 110.4 | 2023-08-02 | 18.4 | 轻载 | 5362.27 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3940
北工181线 | 10 | 460 | 手工维护值 | 136.41 | 2022-12-22 | 29.65 | 轻载 | 3214.42 | 0 | 盐城.北龙变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 18825 | 3214.42
北河196线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 45.53 | 2023-01-24 | 7.59 | 轻载 | 6485.82 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 9210 | 3940
北化191线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 144.33 | 2023-08-02 | 28.69 | 轻载 | 3598.58 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 23200 | 3598.58
北龙192线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 271.58 | 2023-08-06 | 54.32 | 中载 | 1358.23 | 0 | 盐城.北龙变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 120 | 25465 | 1358.23
北青188线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 350.02 | 2023-07-10 | 69.59 | 中载 | 36.03 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 31490 | 36.03
北灶181线 | 10 | 480 | 手工维护值 | 73.44 | 2023-05-21 | 15.3 | 轻载 | 4547.54 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 8055 | 2460
北闸198线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 138.18 | 2022-12-16 | 29.72 | 轻载 | 3244.38 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 23645 | 3244.38
宾馆194线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 116.19 | 2023-08-05 | 19.37 | 轻载 | 5261.99 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5261.99
滨河161线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 237.84 | 2023-07-25 | 39.64 | 轻载 | 3155.01 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 20770 | 3155.01
滨湖182线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 249.08 | 2023-01-24 | 62.27 | 中载 | 535.53 | 0 | 盐城.大纵湖变/2号主变 | 0 | 10千伏II母线 | 91 | 25565 | 0
滨江162线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 263.91 | 2023-01-16 | 52.47 | 中载 | 1527.45 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 51 | 34455 | 1450
布厂181线 | 10 | 275 | 手工维护值 | 116.72 | 2022-10-09 | 42.44 | 轻载 | 1312.51 | 0 | 盐城.大冈变/1号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1312.51
才坝192线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 235.25 | 2022-12-01 | 46.77 | 轻载 | 2023.84 | 0 | 盐城.青墩变/2号主变 | 0.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 28825 | 770
仓工186线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 287.34 | 2022-12-19 | 48.29 | 轻载 | 2237.05 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 55 | 18890 | 2237.05
仓头161线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 285.78 | 2023-01-13 | 48.03 | 轻载 | 2264.07 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 27200 | 2264.07
长坝171线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 131.84 | 2022-11-11 | 26.37 | 轻载 | 3778.53 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15800 | 3778.53
长创153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 261.1 | 2023-08-21 | 43.52 | 轻载 | 2752.15 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段甲母线 | 15 | 6400 | 2752.15
长达166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 171.68 | 2023-08-12 | 28.61 | 轻载 | 4300.9 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段乙母线 | 37 | 24305 | 4300.9
长岛191线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 166.61 | 2022-12-17 | 25.79 | 轻载 | 4946.42 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段甲母线 | 35 | 19665 | 4946.42
长凤162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 102.18 | 2022-11-04 | 17.03 | 轻载 | 5504.64 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段乙母线 | 22 | 17610 | 5504.64
长港122线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 62.14 | 2022-11-01 | 10.36 | 轻载 | 6198.14 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段甲母线 | 5 | 3360 | 6198.14
长汇121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 180.71 | 2023-05-07 | 30.12 | 轻载 | 4144.5 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段甲母线 | 10 | 14790 | 4144.5
长江I183线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 33.75 | 2023-08-24 | 6.71 | 轻载 | 5513.82 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 19295 | 5513.82
长江Ⅱ173线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 298.2 | 2023-07-06 | 59.28 | 中载 | 933.55 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅲ段母线 | 33 | 24250 | 933.55
长进136线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 143.82 | 2022-11-02 | 22.26 | 轻载 | 5341.14 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段乙母线 | 5 | 12745 | 5341.14
长开124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 85.77 | 2023-07-27 | 14.3 | 轻载 | 5788.86 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段甲母线 | 11 | 9830 | 5788.86
长联133线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 219.8 | 2023-08-04 | 43.7 | 轻载 | 2291.44 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段乙母线 | 24 | 11225 | 2291.44
长明151线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 140.16 | 2022-11-02 | 21.7 | 轻载 | 5404.53 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段甲母线 | 23 | 15305 | 5404.53
长潘152线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 137.92 | 2023-07-10 | 22.99 | 轻载 | 4885.63 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段甲母线 | 20 | 11715 | 4885.63
长森165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 155.24 | 2022-11-04 | 25.87 | 轻载 | 4585.64 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段乙母线 | 16 | 15275 | 4585.64
长胜183线 | 10 | 490 | 手工维护值 | 146.28 | 2023-01-14 | 29.85 | 轻载 | 3407.19 | 0 | 盐城.楼王变/1号主变 | 5.68 | Ⅰ段母线 | 91 | 17815 | 3407.19
长胜183线 | 10 | 490 | 手工维护值 | 114.98 | 2022-10-06 | 23.47 | 轻载 | 3949.31 | 0 | 江苏.学富变/1号主变 | 77.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 3949.31
长世161线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 82.18 | 2022-11-04 | 12.72 | 轻载 | 6408.75 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段乙母线 | 15 | 11260 | 6408.75
长亭196线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 244.45 | 2022-12-17 | 40.74 | 轻载 | 3040.53 | 0 | 盐城.悦达变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 51835 | 3040.53
长香135线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 115.82 | 2023-08-04 | 19.3 | 轻载 | 5268.4 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段乙母线 | 24 | 18935 | 5268.4
长洋154线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 101.46 | 2023-03-29 | 16.91 | 轻载 | 5517.11 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段甲母线 | 22 | 30125 | 5517.11
长园123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 76.76 | 2023-08-06 | 12.79 | 轻载 | 5944.92 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段甲母线 | 18 | 14235 | 5944.92
长悦164线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 165.8 | 2023-07-23 | 27.63 | 轻载 | 4402.74 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段乙母线 | 8 | 12627 | 4402.74
长镇134线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 263.07 | 2023-08-13 | 52.3 | 中载 | 1542 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段乙母线 | 58 | 19570 | 1542
潮北152线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 248.73 | 2023-05-10 | 49.45 | 轻载 | 1790.37 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 22 | 48365 | 1790.37
潮港154线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 248.73 | 2023-06-16 | 49.45 | 轻载 | 1790.37 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 66 | 25665 | 1790.37
潮韩I121线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 254.42 | 2022-12-15 | 50.58 | 中载 | 1691.82 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 10kVI段母线 | 15 | 18040 | 1691.82
潮韩II122线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 286.59 | 2023-07-06 | 56.98 | 中载 | 1134.63 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 10kVI段母线 | 11 | 17880 | 1134.63
潮佳153线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 415.54 | 2023-07-29 | 82.61 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 4 | 21130 | 0
潮开157线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 142.73 | 2023-03-17 | 28.38 | 轻载 | 3626.29 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 5 | 8445 | 3626.29
潮联123线 | 10 | 503 | D5000维护值 | 295.91 | 2023-07-06 | 58.83 | 中载 | 973.21 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 10kVI段母线 | 5 | 19773 | 973.21
潮摩Ⅰ133线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 76.3 | 2022-12-19 | 15.17 | 轻载 | 4776.86 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段甲母线 | 0 |  | 4776.86
潮摩Ⅱ125线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 2.64 | 2022-11-13 | 0.52 | 轻载 | 6052.65 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 10kVI段母线 | 0 |  | 6052.65
潮能124线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 94.4 | 2023-05-15 | 18.77 | 轻载 | 4463.36 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 10kVI段母线 | 0 |  | 4463.36
潮水158线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 89.47 | 2023-05-09 | 14.91 | 轻载 | 5724.78 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 3 | 6040 | 5724.78
潮泰132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 325.58 | 2022-12-02 | 64.73 | 中载 | 459.33 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段甲母线 | 27 | 16865 | 459.33
潮阳155线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 162.77 | 2023-08-28 | 32.36 | 轻载 | 3279.2 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 30 | 16005 | 3279.2
潮园131线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 193.38 | 2023-06-29 | 38.45 | 轻载 | 2749.03 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段甲母线 | 33 | 19250 | 2749.03
车苑164线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 264.85 | 2023-01-16 | 47.98 | 轻载 | 2105.25 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 32000 | 2105.25
陈大185线 | 10 | 450 | 手工维护值 | 378.98 | 2023-08-06 | 84.22 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.大纵湖变/1号主变 | 16 | 10千伏I母线 | 91 | 25565 | 0
陈台183线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 202.95 | 2023-01-21 | 40.35 | 轻载 | 2583.28 | 0 | 盐城.永丰变/2号主变 | 1.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 122 | 32995 | 1690
陈元182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 140.44 | 2022-10-27 | 27.92 | 轻载 | 3665.95 | 0 | 盐城.冈中变/1号主变 | 11.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 135 | 33305 | 3665.95
成文116线 | 10 | 485 | 经验值 | 185.07 | 2023-06-29 | 38.16 | 轻载 | 2674.73 | 0 | 江苏.民丰变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 |  | 2674.73
城黄I183线 | 10 | 317 | 手工维护值 | 48.34 | 2022-10-02 | 15.25 | 轻载 | 3006.06 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3006.06
城黄II194线 | 10 | 317 | 手工维护值 | 98.79 | 2022-10-20 | 31.16 | 轻载 | 2132.27 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2132.27
城西134线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 231.44 | 2023-08-13 | 46.01 | 轻载 | 2089.83 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 31 | 16145 | 2089.83
城盐135 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
城盐135线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 262.39 | 2023-07-09 | 52.17 | 中载 | 1553.78 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 46 | 20105 | 1553.78
城毓184线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 39.73 | 2023-09-11 | 7.2 | 轻载 | 6004.32 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 15670 | 6004.32
城中192线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 4 | 2022-10-20 | 0.8 | 轻载 | 6029.09 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 56 | 26145 | 6029.09
楚九185线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 198.68 | 2023-01-21 | 39.5 | 轻载 | 2657.23 | 0 | 盐城.北蒋变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 15960 | 0
创南125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 167.56 | 2023-09-07 | 27.93 | 轻载 | 4372.26 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段甲母线 | 5 | 10050 | 4372.26
创纬165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 238.82 | 2023-01-21 | 39.8 | 轻载 | 3138.04 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 36750 | 3138.04
创业188线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 282.48 | 2023-01-16 | 51.17 | 中载 | 1799.89 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 20330 | 1799.89
创元171线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 104.62 | 2022-12-17 | 17.44 | 轻载 | 5462.38 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 12960 | 5462.38
大范187线 | 10 | 560 | 手工维护值 | 64 | 2023-08-12 | 11.43 | 轻载 | 5680.96 | 0 | 盐城.义丰变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 6910 | 1780
大庆122线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 185.72 | 2023-08-21 | 33.64 | 轻载 | 3475.78 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 39 | 24160 | 3475.78
大星187线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 247.1 | 2022-12-17 | 49.42 | 轻载 | 1782.23 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 24520 | 1782.23
灯饰192线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 0.1 | 2022-10-02 | 0.02 | 轻载 | 7272.67 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2460
等粉188线 | 10 | 330 | 手工维护值 | 22.5 | 2023-05-01 | 6.82 | 轻载 | 3611.22 | 0 | 盐城.东郊变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3050
电台167线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 126.32 | 2023-05-12 | 25.11 | 轻载 | 3910.51 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 11050 | 3910.51
丁晏126线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 17.87 | 2023-01-21 | 2.77 | 轻载 | 7522.6 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段甲母线 | 4 | 3200 | 7522.6
东彩184线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 162.95 | 2023-05-31 | 27.16 | 轻载 | 4452.11 | 0 | 盐城.黄尖变/1号主变 | 13.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4452.11
东方135线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 150.48 | 2023-08-18 | 29.92 | 轻载 | 3492.06 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段甲母线 | 9 | 7350 | 3492.06
东富136线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 327.88 | 2023-08-17 | 54.65 | 中载 | 1595.52 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段甲母线 | 25 | 20080 | 1595.52
东工132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 260.16 | 2023-03-24 | 51.72 | 中载 | 1592.4 | 0 | 盐城.盐东变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 22485 | 1592.4
东河195线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 118.3 | 2023-09-11 | 24.59 | 轻载 | 3782.69 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 25395 | 3782.69
东环172线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 219.43 | 2023-07-25 | 43.62 | 轻载 | 2297.84 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅲ段母线 | 40 | 33600 | 1450
东健153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 189.5 | 2023-06-26 | 31.58 | 轻载 | 3992.26 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段乙母线 | 11 | 16160 | 3992.26
东进193线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 149.05 | 2023-07-14 | 29.63 | 轻载 | 3516.83 | 0 | 盐城.悦达变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 18240 | 3516.83
东晋188线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 127.62 | 2023-01-24 | 21.27 | 轻载 | 5064.02 | 0 | 盐城.大纵湖变/1号主变 | 16 | 10千伏I母线 | 2 | 11400 | 5064.02
东热134线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 161.37 | 2023-07-12 | 32.08 | 轻载 | 3303.44 | 0 | 盐城.盐东变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 12750 | 2330
东滩183线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 1.2 | 2022-12-22 | 0.24 | 轻载 | 6077.59 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2550
东团174线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 158.07 | 2023-08-22 | 31.43 | 轻载 | 3360.6 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 39760 | 3360.6
东徐164线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 219.7 | 2023-01-21 | 36.92 | 轻载 | 3408.58 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 105 | 33240 | 3408.58
东益166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 175.53 | 2023-08-25 | 29.26 | 轻载 | 4234.22 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段甲母线 | 6 | 4900 | 4234.22
东园184线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 71.03 | 2021-06-30 | 11.84 | 轻载 | 6044.16 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 20745 | 260
东灶185线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 138 | 2022-12-01 | 27.6 | 轻载 | 3671.84 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 108 | 64520 | 2550
都恒172线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 155.9 | 2022-12-17 | 25.98 | 轻载 | 4574.21 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 17600 | 4574.21
都宇174线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 290.99 | 2022-12-01 | 48.5 | 轻载 | 2234.45 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 70240 | 2234.45
都政186线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 255.49 | 2023-01-28 | 53.12 | 中载 | 1406.56 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 19320 | 1406.56
斗天156线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 248.03 | 2023-05-25 | 49.31 | 轻载 | 1802.49 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 0 |  | 1802.49
峨眉151线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 297.77 | 2023-07-05 | 59.2 | 中载 | 941 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 10kVII段乙母线 | 32 | 17540 | 941
方明181线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 190.99 | 2023-08-12 | 37.97 | 轻载 | 2790.43 | 0 | 盐城.永丰变/2号主变 | 1.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 138 | 39395 | 1690
房投169线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 102.24 | 2023-01-21 | 20.33 | 轻载 | 4327.58 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 21950 | 4327.58
飞驰182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 229.95 | 2023-08-25 | 45.72 | 轻载 | 2115.64 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 25860 | 2115.64
丰北188线 | 10 | 490 | 手工维护值 | 228.02 | 2023-08-22 | 46.53 | 轻载 | 1991.45 | 0 | 盐城.义丰变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 118 | 26650 | 1780
丰南186线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 200.14 | 2023-08-13 | 50.04 | 中载 | 1383.18 | 0 | 盐城.义丰变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 114 | 24735 | 1383.18
凤城124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 267.36 | 2022-10-14 | 44.56 | 轻载 | 2643.72 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段甲母线 | 36 | 16850 | 2643.72
凤洋171线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 290.81 | 2022-12-16 | 48.88 | 轻载 | 2176.95 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 28880 | 2176.95
福利131线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 193.68 | 2023-08-10 | 38.5 | 轻载 | 2743.83 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段乙母线 | 76 | 41740 | 2743.83
福裕184线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 176.81 | 2023-07-10 | 36.76 | 轻载 | 2769.29 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 37535 | 2769.29
富仓184线 | 10 | 510 | 手工维护值 | 303.05 | 2022-12-17 | 59.42 | 中载 | 934.41 | 0 | 盐城.便仓变/2号主变 | 7.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 41340 | 934.41
干校134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
干校172线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 392.52 | 2022-10-27 | 65.97 | 中载 | 415.33 | 0 | 盐城.黄尖变/1号主变 | 13.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 14205 | 415.33
冈北183线 | 10 | 520 | 手工维护值 | 269.3 | 2023-08-20 | 51.79 | 中载 | 1640.2 | 0 | 盐城.大冈变/1号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16725 | 1640.2
冈东186线 | 10 | 501 | 手工维护值 | 198.81 | 2023-02-22 | 39.68 | 轻载 | 2630.73 | 0 | 盐城.大冈变/1号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 22715 | 2630.73
冈华188线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 265.36 | 2022-10-12 | 52.76 | 中载 | 1502.34 | 0 | 盐城.冈中变/2号主变 | 6.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 24255 | 1502.34
冈联169线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 197.1 | 2023-08-12 | 39.18 | 轻载 | 2684.6 | 0 | 盐城.大冈变/2号主变 | 25.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2684.6
冈农185线 | 10 | 570 | 手工维护值 | 407.2 | 2023-08-12 | 71.44 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.冈中变/2号主变 | 6.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 129 | 55665 | 0
冈胜168线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 147.34 | 2023-08-12 | 29.29 | 轻载 | 3546.44 | 0 | 盐城.大冈变/2号主变 | 25.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3546.44
冈西182线 | 10 | 428 | 手工维护值 | 278.61 | 2023-08-12 | 65.1 | 中载 | 363.55 | 0 | 盐城.大冈变/1号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 20365 | 363.55
冈中183线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 249.71 | 2023-08-12 | 49.64 | 轻载 | 1773.39 | 0 | 盐城.冈中变/1号主变 | 11.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 110 | 31430 | 1773.39
港北189线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 150.12 | 2023-08-12 | 29.84 | 轻载 | 3498.29 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 29340 | 3498.29
高北125线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 164.16 | 2023-07-13 | 27.36 | 轻载 | 4431.15 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4431.15
高创Ⅰ132线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 7274.4
高创Ⅱ166线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 27.6 | 2023-07-26 | 4.6 | 轻载 | 6796.37 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 6796.37
高渎164线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 5.04 | 2023-05-27 | 0.84 | 轻载 | 7187.11 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 7187.11
高航133线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 20.16 | 2023-07-14 | 3.36 | 轻载 | 6925.23 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 6925.23
高华151线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 97.68 | 2022-11-21 | 16.28 | 轻载 | 5582.58 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 5582.58
高汇163线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 202.32 | 2023-08-14 | 33.72 | 轻载 | 3770.22 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 3770.22
高佳136线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 1.56 | 2022-10-02 | 0.26 | 轻载 | 7247.38 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 7247.38
高教172线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 0.35 | 2022-10-02 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 44005 | 3300
高聚153线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 90.24 | 2023-07-10 | 15.04 | 轻载 | 5711.44 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 5711.44
高科154线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 49.68 | 2023-07-29 | 8.28 | 轻载 | 6413.94 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 6413.94
高力189线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 305.62 | 2023-07-10 | 55.37 | 中载 | 1399.11 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 14465 | 1399.11
高南123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 141.96 | 2023-01-24 | 23.66 | 轻载 | 4815.65 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4815.65
高青134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 278.16 | 2023-08-13 | 46.36 | 轻载 | 2456.67 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 2456.67
高泉162线 | 10 | 485 | 经验值 | 2.64 | 2023-08-29 | 0.54 | 轻载 | 5834.42 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 5834.42
高尚126线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 245.28 | 2023-07-12 | 40.88 | 轻载 | 3026.15 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3026.15
高盛152线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 429.24 | 2023-09-20 | 71.54 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 0
高铁174线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 0.88 | 2022-10-21 | 0.17 | 轻载 | 6083.13 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 6083.13
高西122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 357 | 2023-05-07 | 59.5 | 中载 | 1091.16 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 1091.16
高校192线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 197.48 | 2022-11-30 | 35.78 | 轻载 | 3272.09 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 26 | 30585 | 3272.09
高新156线 | 10 | 485 | 经验值 | 79.32 | 2022-10-31 | 16.35 | 轻载 | 4506.32 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 4506.32
高徐121线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 113.64 | 2023-09-13 | 18.94 | 轻载 | 5306.16 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 5306.16
高樾155线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 19.8 | 2023-07-18 | 3.3 | 轻载 | 6931.46 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 6931.46
高振124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 152.04 | 2023-06-27 | 25.34 | 轻载 | 4641.07 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4641.07
高智165线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 277.68 | 2023-07-26 | 46.28 | 轻载 | 2464.98 | 0 | 盐城.高新变/2号主变 | 21.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 2464.98
葛步184线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 181.76 | 2023-09-17 | 33.05 | 轻载 | 3520.12 | 0 | 盐城.葛武变/2号主变 | 8.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 62435 | 3520.12
葛大181线 | 10 | 550 | 手工维护值 | 293.55 | 2023-01-24 | 53.37 | 中载 | 1583.91 | 0 | 盐城.葛武变/1号主变 | 2.13 | 10千伏I段母线 | 81 | 18820 | 1583.91
葛工183线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 50.51 | 2023-01-24 | 8.49 | 轻载 | 6338.95 | 0 | 盐城.葛武变/1号主变 | 2.13 | 10千伏I段母线 | 63 | 15680 | 2130
葛郝182线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 107.93 | 2023-01-24 | 19.62 | 轻载 | 4798.85 | 0 | 盐城.葛武变/2号主变 | 8.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 8980 | 4798.85
工业133线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 116.78 | 2023-08-13 | 21.16 | 轻载 | 4669.82 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 13620 | 4669.82
工院171线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 368.34 | 2022-11-30 | 61.39 | 中载 | 894.75 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 22160 | 894.75
光电197线 | 10 | 317 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 3843.31 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 3 | 1615 | 3843.31
光荣195线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 307 | 2023-07-24 | 61.4 | 中载 | 744.76 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 1750 | 744.76
广场186线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 181.94 | 2022-12-18 | 36.17 | 轻载 | 2947.17 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 25625 | 2947.17
广电185线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 216.03 | 2023-07-10 | 42.95 | 轻载 | 2356.73 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 14535 | 2356.73
郭北132线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 416.88 | 2023-02-09 | 69.48 | 中载 | 54.04 | 0 | 1号主变 | 19.99 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 54.04
郭东122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 235.55 | 2022-10-04 | 39.26 | 轻载 | 3194.67 | 0 | 1号主变 | 19.99 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3194.67
郭猛121线 | 10 | 503 | D5000维护值 | 304.27 | 2023-01-24 | 60.49 | 中载 | 828.42 | 0 | 1号主变 | 19.99 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 828.42
郭西133线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 403.08 | 2023-01-24 | 67.74 | 中载 | 232.43 | 0 | 1号主变 | 19.99 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 232.43
郭兴123线 | 10 | 550 | D5000维护值 | 185.87 | 2023-07-26 | 33.79 | 轻载 | 3448.93 | 0 | 1号主变 | 19.99 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3448.93
郭杨161线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 302.98 | 2023-07-25 | 50.5 | 中载 | 2026.79 | 0 | 2号主变 | 32.74 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 2026.79
郭袁162线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 193.86 | 2023-07-10 | 32.31 | 轻载 | 3916.74 | 0 | 2号主变 | 32.74 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 3916.74
郭中131线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 124.13 | 2023-03-21 | 20.69 | 轻载 | 5124.47 | 0 | 1号主变 | 19.99 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 5124.47
国新163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 281.3 | 2023-09-19 | 46.88 | 轻载 | 2402.28 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段甲母线 | 5 | 11890 | 2402.28
海创193线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 171.56 | 2023-08-13 | 31.08 | 轻载 | 3721.03 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 23305 | 3721.03
海纯188线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 162.07 | 2022-12-24 | 29.36 | 轻载 | 3885.4 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 17620 | 3885.4
海关173线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 132.75 | 2023-03-30 | 24.05 | 轻载 | 4393.22 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段乙母线 | 42 | 24305 | 4393.22
海龙199线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 138.16 | 2023-01-24 | 25.03 | 轻载 | 4299.52 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 16645 | 4299.52
海通198线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 151.75 | 2023-07-10 | 30.17 | 轻载 | 3470.06 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 77 | 35910 | 3470.06
海悦186线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 128 | 2021-06-30 | 25.45 | 轻载 | 3881.41 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 27155 | 260
韩模191线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 295.38 | 2023-07-10 | 49.23 | 轻载 | 2158.42 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4 | 8300 | 1450
韩园134线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 148.81 | 2023-09-28 | 29.58 | 轻载 | 3520.98 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段甲母线 | 20 | 11610 | 3520.98
航空177线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 126.59 | 2023-09-07 | 21.1 | 轻载 | 5081.86 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 55050 | 5081.86
合东198线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 120.08 | 2023-08-23 | 20.01 | 轻载 | 5194.61 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 1450
合海182线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 50.74 | 2023-01-11 | 12.69 | 轻载 | 3970.78 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3970.78
合考197线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 340.04 | 2023-07-12 | 67.6 | 中载 | 208.88 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 36990 | 208.88
合摩189线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 233.09 | 2023-09-11 | 42.23 | 轻载 | 2655.33 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2655.33
合南174线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 319.47 | 2022-12-17 | 68.7 | 中载 | 104.44 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅲ段母线 | 54 | 38470 | 104.44
合斯193线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 166.51 | 2023-09-05 | 27.75 | 轻载 | 4390.45 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4390.45
合拖166线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 333.01 | 2023-08-16 | 66.2 | 中载 | 330.64 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 19390 | 330.64
合新113线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
合新181线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 231.86 | 2023-08-12 | 49.86 | 轻载 | 1621.84 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 61195 | 1621.84
合苑175线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 116.57 | 2022-12-16 | 19.43 | 轻载 | 5255.41 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅲ段母线 | 29 | 36900 | 1450
何桥184线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 128.18 | 2023-07-06 | 21.36 | 轻载 | 5054.32 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 31 | 11600 | 5054.32
河蔡171线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 292.96 | 2023-05-07 | 58.24 | 中载 | 1024.3 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段乙母线 | 24 | 18795 | 1024.3
河海161线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 173.15 | 2023-04-28 | 34.42 | 轻载 | 3099.41 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段甲母线 | 29 | 15035 | 3099.41
河夹193线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 220.78 | 2023-08-06 | 44.16 | 轻载 | 2238.09 | 0 | 盐城.鞍湖变/2号主变 | 28.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 99 | 35040 | 2238.09
河卢162线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 296.21 | 2023-08-18 | 58.89 | 中载 | 968.01 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段甲母线 | 16 | 11610 | 968.01
河岷155线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 190.27 | 2023-07-10 | 31.71 | 轻载 | 3978.92 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段乙母线 | 27 | 32940 | 3978.92
河普133线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 160.5 | 2023-09-16 | 26.75 | 轻载 | 4494.54 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段甲母线 | 4 | 10250 | 4494.54
河瑞164线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 326.6 | 2023-08-07 | 54.43 | 中载 | 1617.69 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段甲母线 | 6 | 51605 | 1617.69
河润156线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 88.36 | 2023-09-05 | 14.73 | 轻载 | 5744 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段乙母线 | 0 |  | 5744
河硕165线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 146.67 | 2023-09-19 | 29.16 | 轻载 | 3558.05 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段甲母线 | 4 | 14390 | 3558.05
河台176线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 22.03 | 2023-06-25 | 4.38 | 轻载 | 5716.81 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 5716.81
河湘157线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 159.24 | 2023-07-14 | 31.66 | 轻载 | 3340.34 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段乙母线 | 1 | 8000 | 3340.34
河阳174线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 92.45 | 2023-05-28 | 15.41 | 轻载 | 5673.17 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 5673.17
河耀154线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 258.93 | 2022-12-06 | 51.48 | 中载 | 1613.7 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段乙母线 | 8 | 20250 | 1613.7
河云175线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 74.88 | 2023-08-18 | 12.48 | 轻载 | 5977.48 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段乙母线 | 31 | 40230 | 5977.48
河灶152线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 136.4 | 2022-12-16 | 27.12 | 轻载 | 3735.92 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段乙母线 | 84 | 45700 | 3735.92
河珠131线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 344.07 | 2022-12-16 | 68.4 | 中载 | 139.08 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段甲母线 | 25 | 23690 | 139.08
恒大168线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 236.74 | 2022-12-17 | 39.46 | 轻载 | 3174.06 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅲ段母线 | 24 | 19300 | 3174.06
红旗186线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 207.95 | 2023-08-13 | 41.59 | 轻载 | 2460.31 | 0 | 盐城.北龙变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 21860 | 2460.31
红升193线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 334.25 | 2022-12-17 | 66.45 | 中载 | 309.16 | 0 | 盐城.青墩变/2号主变 | 0.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 99 | 27420 | 309.16
红星193线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 269.52 | 2023-07-09 | 48.83 | 轻载 | 2024.36 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 26990 | 2024.36
宏大192线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 183.55 | 2022-12-17 | 33.25 | 轻载 | 3513.36 | 0 | 盐城.悦达变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 32240 | 3513.36
宏都187线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 344.67 | 2022-12-17 | 71.66 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 19705 | 0
华都188线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 273.52 | 2023-07-23 | 45.59 | 轻载 | 2537.03 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 39080 | 2537.03
华府188线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 181 | 2023-04-27 | 32.79 | 轻载 | 3557.53 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 7660 | 260
华欧195线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 155.76 | 2023-08-12 | 25.96 | 轻载 | 4576.64 | 0 | 盐城.鞍湖变/2号主变 | 28.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 880 | 4576.64
华泰194线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 1 | 2022-11-09 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2550
华庭183线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 87.48 | 2022-12-17 | 18.81 | 轻载 | 4122.51 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 41 | 20945 | 4122.51
华崴132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 243.05 | 2023-08-13 | 48.32 | 轻载 | 1888.75 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 23025 | 1888.75
华厦199线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 167.44 | 2022-12-17 | 30.33 | 轻载 | 3792.39 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 3792.39
华晓131线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 48.6 | 2023-07-31 | 8.1 | 轻载 | 6432.65 | 0 | 盐城.高新变/1号主变 | 24.31 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 6432.65
化工181线 | 10 | 330 | 手工维护值 | 35.86 | 2022-10-11 | 10.87 | 轻载 | 3379.82 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏I段母线 | 0 |  | 3379.82
环保161线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 510.77 | 2023-03-24 | 85.84 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 42935 | 0
环城193线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 90.55 | 2021-06-30 | 18 | 轻载 | 4530.05 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 24320 | 260
环东164线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 91.08 | 2023-08-17 | 15.18 | 轻载 | 5696.89 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 5696.89
环都153线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.92 | 2023-09-29 | 0.4 | 轻载 | 5846.89 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 5846.89
环富134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 12.12 | 2023-09-05 | 2.02 | 轻载 | 7064.48 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7064.48
环港125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 222.36 | 2022-12-17 | 37.06 | 轻载 | 3423.12 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3423.12
环海136线 | 10 | 485 | 经验值 | 25.2 | 2023-08-04 | 5.2 | 轻载 | 5443.68 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5443.68
环泓156线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 7.8 | 2023-08-13 | 1.3 | 轻载 | 7139.3 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 7139.3
环华155线 | 10 | 485 | 经验值 | 24 | 2023-07-07 | 4.95 | 轻载 | 5464.46 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 5464.46
环金133线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 22.92 | 2023-01-21 | 3.82 | 轻载 | 6877.43 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6877.43
环璟131线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 6.36 | 2023-08-15 | 1.06 | 轻载 | 7164.24 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7164.24
环郡162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 60.36 | 2023-01-21 | 10.06 | 轻载 | 6228.96 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 6228.96
环力151线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 17.4 | 2022-12-16 | 2.9 | 轻载 | 6973.03 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 6973.03
环林121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 180 | 2023-04-20 | 30 | 轻载 | 4156.8 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4156.8
环青165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 76.8 | 2022-12-17 | 12.8 | 轻载 | 5944.22 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 5944.22
环森161线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 84.12 | 2023-01-21 | 14.02 | 轻载 | 5817.44 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 5817.44
环天Ⅰ126线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 74.28 | 2023-06-28 | 12.38 | 轻载 | 5987.87 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5987.87
环天Ⅱ166线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 51.36 | 2023-08-15 | 8.56 | 轻载 | 6384.84 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 6384.84
环亭122线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 90 | 2023-06-20 | 15 | 轻载 | 5715.6 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5715.6
环西182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 146.43 | 2023-01-04 | 29.11 | 轻载 | 3562.2 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 19705 | 3562.2
环馨135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 17.88 | 2023-07-16 | 2.98 | 轻载 | 6964.72 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6964.72
环杨123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 307.92 | 2023-01-21 | 51.32 | 中载 | 1941.23 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1941.23
环驿132线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 15.84 | 2023-07-13 | 2.64 | 轻载 | 7000.05 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7000.05
环寓124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 77.4 | 2023-08-17 | 12.9 | 轻载 | 5933.83 | 0 | 盐城.环城变/1号主变 | 25.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5933.83
环悦163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 36.6 | 2023-08-12 | 6.1 | 轻载 | 6640.49 | 0 | 盐城.环城变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 6640.49
环中189线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 96.86 | 2022-12-17 | 19.26 | 轻载 | 4420.76 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 26650 | 4420.76
黄北199线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 141.54 | 2023-04-12 | 23.59 | 轻载 | 4822.93 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 40264 | 4822.93
黄东133线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
黄东182线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 172.62 | 2023-01-24 | 29.01 | 轻载 | 4224 | 0 | 盐城.黄尖变/1号主变 | 13.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 105 | 26010 | 4224
黄富163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 119.89 | 2023-03-24 | 19.98 | 轻载 | 5197.91 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 3660 | 5197.91
黄工135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
黄工183线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 131.84 | 2023-08-05 | 26.21 | 轻载 | 3814.9 | 0 | 盐城.黄尖变/1号主变 | 13.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3814.9
黄海189线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 290.39 | 2022-12-17 | 57.73 | 中载 | 1068.82 | 0 | 盐城.东郊变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 32880 | 1068.82
黄佳162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 123.8 | 2023-08-13 | 20.63 | 轻载 | 5130.18 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 19545 | 5130.18
黄建195线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 119.91 | 2023-01-13 | 21.72 | 轻载 | 4615.61 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 6600 | 4615.61
黄瑞166线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 9.54 | 2023-08-24 | 1.59 | 轻载 | 7109.17 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7109.17
黄泰164线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 112.35 | 2022-10-30 | 18.73 | 轻载 | 5328.5 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12725 | 5328.5
黄西196线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 104.94 | 2023-07-10 | 22.57 | 轻载 | 3820.1 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 25140 | 3820.1
黄鑫198线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 178.13 | 2023-09-28 | 29.69 | 轻载 | 4189.19 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 33810 | 4189.19
黄宇196线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 374.58 | 2023-08-06 | 62.43 | 中载 | 786.67 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 14070 | 786.67
黄泽165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 146.64 | 2023-01-24 | 24.44 | 轻载 | 4734.6 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 21145 | 4734.6
黄中185线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 234.49 | 2023-08-13 | 42.48 | 轻载 | 2631.08 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7175 | 2631.08
汇金172线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 37.62 | 2023-01-16 | 6.82 | 轻载 | 6040.87 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 6890 | 6040.87
汇景191线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 193.71 | 2023-08-13 | 35.09 | 轻载 | 3337.39 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 15975 | 1050
汇文131线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 245.27 | 2023-08-13 | 40.88 | 轻载 | 3026.32 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 31310 | 3026.32
会展165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 212.22 | 2022-10-12 | 35.37 | 轻载 | 3598.75 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 27945 | 3598.75
集镇184线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 207.71 | 2022-12-17 | 34.91 | 轻载 | 3616.24 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 24850 | 2460
加谷138线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 64.87 | 2022-11-09 | 10.9 | 轻载 | 6090.23 | 0 | 盐城.李灶变/2号主变 | 29.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 6765 | 6090.23
佳安162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 54.58 | 2023-07-08 | 9.1 | 轻载 | 6329.07 | 0 | 江苏.佳湖变/2号主变 | 47.56 | 10kVII段乙母线 | 2 | 5700 | 6329.07
佳宝153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 116.97 | 2023-07-13 | 19.49 | 轻载 | 5248.48 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVII段甲母线 | 21 | 21750 | 5248.48
佳北165线 | 10 | 485 | D5000维护值 | 61.72 | 2022-11-18 | 12.73 | 轻载 | 4811.15 | 0 | 江苏.佳湖变/2号主变 | 47.56 | 10kVII段乙母线 | 0 |  | 4811.15
佳创122线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 74.47 | 2022-11-30 | 12.41 | 轻载 | 5984.58 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段甲母线 | 5 | 9950 | 5984.58
佳凤155线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 138.7 | 2022-11-04 | 23.12 | 轻载 | 4872.12 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVII段甲母线 | 9 | 6050 | 4872.12
佳江126线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 156.59 | 2023-08-20 | 26.1 | 轻载 | 4562.26 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段甲母线 | 35 | 22410 | 4562.26
佳开164线 | 10 | 485 | D5000维护值 | 21.48 | 2023-07-20 | 4.43 | 轻载 | 5508.11 | 0 | 江苏.佳湖变/2号主变 | 47.56 | 10kVII段乙母线 | 0 |  | 5508.11
佳利133线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 41.28 | 2022-10-14 | 6.88 | 轻载 | 6559.43 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段乙母线 | 2 | 1800 | 6559.43
佳绿136线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 41.48 | 2022-12-17 | 6.91 | 轻载 | 6555.97 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段乙母线 | 10 | 4540 | 6555.97
佳梦166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 162.78 | 2023-08-20 | 27.13 | 轻载 | 4455.05 | 0 | 江苏.佳湖变/2号主变 | 47.56 | 10kVII段乙母线 | 5 | 8730 | 4455.05
佳荣152线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 110.64 | 2023-02-12 | 18.44 | 轻载 | 5358.12 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVII段甲母线 | 17 | 25320 | 5358.12
佳盛131线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 183.88 | 2023-01-21 | 30.65 | 轻载 | 4089.6 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段乙母线 | 34 | 25570 | 4089.6
佳通124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 100.76 | 2022-10-29 | 16.79 | 轻载 | 5529.24 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段甲母线 | 3 | 8360 | 5529.24
佳吾161线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 31.73 | 2023-08-05 | 5.29 | 轻载 | 6724.84 | 0 | 江苏.佳湖变/2号主变 | 47.56 | 10kVII段乙母线 | 3 | 3000 | 6724.84
佳香154线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 132.38 | 2022-11-04 | 22.06 | 轻载 | 4981.58 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVII段甲母线 | 10 | 6920 | 4981.58
佳怡134线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 156.28 | 2023-01-16 | 26.05 | 轻载 | 4567.63 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段乙母线 | 19 | 14680 | 4567.63
佳悦156线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 218.68 | 2023-08-13 | 36.45 | 轻载 | 3486.86 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVII段甲母线 | 1 | 5724 | 3486.86
佳云151线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 55.66 | 2023-09-18 | 9.28 | 轻载 | 6310.37 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVII段甲母线 | 4 | 8650 | 6310.37
佳洲132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 65.77 | 2023-01-21 | 10.96 | 轻载 | 6135.26 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段乙母线 | 18 | 13720 | 6135.26
家苑194线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 320.17 | 2022-12-17 | 58 | 中载 | 1147.1 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 36875 | 1147.1
嘉祥197线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 107.36 | 2023-04-27 | 17.89 | 轻载 | 5414.92 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 9880 | 5414.92
嘉园192线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 310.86 | 2023-07-09 | 51.81 | 中载 | 1890.3 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 35705 | 1890.3
建东183线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 199.69 | 2022-12-01 | 36.18 | 轻载 | 3233.82 | 0 | 盐城.东郊变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 13605 | 3060
建设182线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 215.68 | 2022-12-17 | 35.95 | 轻载 | 3538.82 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 39850 | 3538.82
建西175线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 48.42 | 2022-12-17 | 9.63 | 轻载 | 5259.74 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 23270 | 5259.74
建中187线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 218.5 | 2023-07-12 | 39.58 | 轻载 | 2908.03 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 20215 | 2908.03
蒋工184线 | 10 | 574 | 手工维护值 | 133.59 | 2023-01-24 | 23.27 | 轻载 | 4645.4 | 0 | 盐城.北蒋变/2号主变 | 0 | 10千伏Ⅱ段母线 | 90 | 21755 | 0
接插137线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7213.78
接插171线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 419.94 | 2023-02-14 | 70.58 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.黄尖变/1号主变 | 13.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 21410 | 0
解北193线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 159.43 | 2023-08-02 | 28.88 | 轻载 | 3931.12 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 32095 | 3931.12
解放197线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 140.45 | 2022-12-19 | 25.44 | 轻载 | 4259.85 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 13450 | 4259.85
界沟181线 | 10 | 470 | 手工维护值 | 188.79 | 2023-08-12 | 40.17 | 轻载 | 2428.44 | 0 | 盐城.便仓变/2号主变 | 7.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 133 | 30380 | 2428.44
金都178线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 182.05 | 2023-08-17 | 30.34 | 轻载 | 4121.29 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 16 | 33800 | 4121.29
金垛111线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
金航163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 109.11 | 2023-08-10 | 18.19 | 轻载 | 5384.61 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段乙母线 | 15 | 18760 | 5384.61
金润194线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 197.71 | 2023-07-14 | 32.95 | 轻载 | 3850.06 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 4360 | 3850.06
金水188线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 366.53 | 2022-12-17 | 66.4 | 中载 | 344.15 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 58335 | 344.15
金庭164线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 115.6 | 2022-12-17 | 20.94 | 轻载 | 4690.26 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 17 | 11195 | 4690.26
金鹰171线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 152.93 | 2022-10-02 | 25.49 | 轻载 | 4625.65 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 8000 | 4625.65
金中183线 | 10 | 574 | 手工维护值 | 136.93 | 2023-06-17 | 23.86 | 轻载 | 4587.55 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 10640 | 4587.55
锦江182线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 111.65 | 2021-06-30 | 20.23 | 轻载 | 4758.67 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 37865 | 260
进步112线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
景铂163线 | 10 | 485 | 经验值 | 17.8 | 2023-09-05 | 3.67 | 轻载 | 5571.84 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.2号主变 | 28.97 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 5571.84
景城162线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 201.97 | 2023-08-13 | 36.59 | 轻载 | 3194.33 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 15460 | 3194.33
景翠132线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 284.4 | 2023-08-21 | 47.4 | 轻载 | 2348.59 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
景观123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 2.37 | 2022-12-24 | 0.4 | 轻载 | 7233.35 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段甲母线 | 0 |  | 7233.35
景河131线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 59.58 | 2023-05-16 | 9.93 | 轻载 | 6242.47 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
景环122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 247.78 | 2023-08-13 | 41.3 | 轻载 | 2982.85 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
景会134线 | 10 | 485 | 经验值 | 31.15 | 2023-02-17 | 6.42 | 轻载 | 5340.62 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
景玖121线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 10.99 | 2023-06-29 | 1.83 | 轻载 | 7084.05 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
景隆155线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 54.88 | 2023-07-09 | 9.15 | 轻载 | 6323.88 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.2号主变 | 28.97 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6323.88
景沐133线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 32.12 | 2023-02-20 | 5.35 | 轻载 | 6718.08 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
景尚161线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 9.2 | 2023-07-19 | 1.53 | 轻载 | 7115.06 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.2号主变 | 28.97 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 7115.06
景世153线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 227.08 | 2023-07-24 | 37.85 | 轻载 | 3341.37 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.2号主变 | 28.97 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 3341.37
景轩123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 14.28 | 2023-06-08 | 2.38 | 轻载 | 7027.07 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
景园162线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 131.26 | 2023-07-09 | 21.88 | 轻载 | 5000.98 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.2号主变 | 28.97 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 5000.98
景樾152线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 32.14 | 2023-02-20 | 5.36 | 轻载 | 6717.74 | 0 | 盐城.景盛变/110kV.2号主变 | 28.97 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6717.74
久有167线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 65.39 | 2023-08-04 | 10.9 | 轻载 | 6141.85 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10010 | 6141.85
聚贤171线 | 10 | 580 | 手工维护值 | 120.24 | 2023-07-09 | 20.73 | 轻载 | 4949.36 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 51805 | 4949.36
开爱123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 309.84 | 2023-08-27 | 51.64 | 中载 | 1907.97 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段甲母线 | 0 |  | 1907.97
开北136线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 122.42 | 2023-08-05 | 20.4 | 轻载 | 5154.09 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段乙母线 | 0 |  | 5154.09
开东175线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 72.08 | 2023-08-28 | 14.33 | 轻载 | 4849.95 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段乙母线 | 30 | 12165 | 4849.95
开放192线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 71.74 | 2021-06-30 | 14.26 | 轻载 | 4855.84 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 34525 | 260
开鹤122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 30.9 | 2023-08-24 | 5.15 | 轻载 | 6739.21 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段甲母线 | 0 |  | 6739.21
开嘉126线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 250.26 | 2023-04-16 | 41.71 | 轻载 | 2939.9 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段甲母线 | 0 |  | 2939.9
开江133线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 141.73 | 2022-11-12 | 28.18 | 轻载 | 3643.61 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段乙母线 | 2 | 7650 | 3643.61
开景132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 65.87 | 2023-08-16 | 10.98 | 轻载 | 6133.53 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段乙母线 | 0 |  | 6133.53
开静124线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 177.38 | 2022-10-20 | 35.26 | 轻载 | 3026.15 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段甲母线 | 21 | 25245 | 3026.15
开龙135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 256.09 | 2023-07-08 | 42.68 | 轻载 | 2838.92 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段乙母线 | 0 |  | 2838.92
开明185线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 205.31 | 2023-01-05 | 40.82 | 轻载 | 2542.4 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 28335 | 2542.4
开尚131线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 68.29 | 2023-08-21 | 11.38 | 轻载 | 6091.62 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段乙母线 | 10 | 10440 | 6091.62
开泰187线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 334.16 | 2022-11-22 | 66.43 | 中载 | 310.72 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 24450 | 310.72
开同134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 166.68 | 2023-09-08 | 27.78 | 轻载 | 4387.5 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段乙母线 | 0 |  | 4387.5
开拓184线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 185.45 | 2022-12-17 | 36.87 | 轻载 | 2878.38 | 8 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 105 | 78820 | 2878.38
开文171线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 190.77 | 2022-12-17 | 37.93 | 轻载 | 2794.24 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段乙母线 | 52 | 29660 | 2794.24
开祥125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 174.53 | 2022-11-21 | 29.09 | 轻载 | 4251.54 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段甲母线 | 51 | 21205 | 4251.54
开鑫185线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 174.55 | 2023-05-07 | 29.09 | 轻载 | 4251.19 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 10130 | 4251.19
开洋121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 260.47 | 2022-12-09 | 43.41 | 轻载 | 2763.06 | 0 | 江苏.开源变/1号主变 | 103.63 | 10千伏I段甲母线 | 21 | 35965 | 2763.06
开园195线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 260.57 | 2023-09-19 | 56.04 | 中载 | 1124.59 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 30 | 18185 | 1124.59
科教174线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 231.33 | 2023-01-21 | 38.56 | 轻载 | 3267.76 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 45320 | 3267.76
科南125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 162.6 | 2023-07-10 | 27.1 | 轻载 | 4458.17 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 49670 | 4458.17
澜湾165线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 392.89 | 2022-12-17 | 71.18 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅲ段母线 | 41 | 33965 | 0
李东139线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 101.28 | 2022-11-09 | 17.02 | 轻载 | 5459.61 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 12715 | 5459.61
李纺135线 | 10 | 435 | 手工维护值 | 0.36 | 2023-09-20 | 0.08 | 轻载 | 5267.7 | 0 | 盐城.李灶变/2号主变 | 29.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5267.7
李工132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 78.36 | 2023-01-24 | 15.58 | 轻载 | 4741.18 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 10115 | 4741.18
李科122线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 241.26 | 2022-11-30 | 47.96 | 轻载 | 1919.75 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 20785 | 1919.75
李南137线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 230.7 | 2023-07-13 | 46.14 | 轻载 | 2066.28 | 0 | 盐城.李灶变/2号主变 | 29.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 89 | 28615 | 2066.28
李农123线 | 10 | 503 | D5000维护值 | 287.43 | 2023-05-21 | 57.14 | 中载 | 1120.08 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1120.08
李塘121线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 80.2 | 2023-07-25 | 15.94 | 轻载 | 4709.31 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 13435 | 4709.31
李院I124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 55.35 | 2023-06-06 | 9.23 | 轻载 | 6315.74 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6315.74
李院II161线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 88.27 | 2022-12-17 | 14.71 | 轻载 | 5745.56 | 0 | 盐城.李灶变/2号主变 | 29.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5745.56
李轧134线 | 10 | 403 | 手工维护值 | 148.76 | 2023-08-05 | 36.91 | 轻载 | 2309.45 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 9815 | 2309.45
李镇162线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 8.82 | 2023-01-21 | 1.47 | 轻载 | 7121.64 | 0 | 盐城.李灶变/2号主变 | 29.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7121.64
力光187线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 277.21 | 2023-07-21 | 55.11 | 中载 | 1297.09 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 25750 | 1297.09
利达162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 184.57 | 2023-05-28 | 30.76 | 轻载 | 4077.65 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1050
利都187线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 351.21 | 2023-08-21 | 63.63 | 中载 | 609.49 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 44755 | 609.49
利华183线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 209.71 | 2023-05-25 | 37.99 | 轻载 | 3060.27 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 13290 | 3060.27
利洋182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 113.55 | 2022-12-17 | 22.57 | 轻载 | 4131.69 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4131.69
联络187线 | 10 | 470 | 手工维护值 | 156.83 | 2023-08-16 | 33.37 | 轻载 | 2981.98 | 0 | 盐城.楼王变/2号主变 | 0 | Ⅱ段母线 | 85 | 17955 | 0
联盟185线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 341.44 | 2023-07-27 | 57.38 | 中载 | 1300.04 | 0 | 盐城.永丰变/2号主变 | 1.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 43405 | 1300.04
联水191线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 355.08 | 2023-09-06 | 70.59 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.便仓变/2号主变 | 7.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
粮食182线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 311.04 | 2023-08-04 | 52.28 | 中载 | 1826.57 | 0 | 盐城.秦南变/1号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 12325 | 1826.57
邻里173线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 186.7 | 2023-08-21 | 31.12 | 轻载 | 4040.76 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段乙母线 | 23 | 20735 | 4040.76
林场191线 | 10 | 360 | 手工维护值 | 70.8 | 2022-12-17 | 19.67 | 轻载 | 3138.38 | 0 | 盐城.青墩变/1号主变 | 1.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 14870 | 1100
六合186线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 197.58 | 2023-07-24 | 35.79 | 轻载 | 3270.36 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 38610 | 3270.36
龙川156线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 86.31 | 2023-08-14 | 14.39 | 轻载 | 5779.51 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段甲母线 | 5 | 3775 | 5779.51
龙达132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 73.12 | 2023-06-20 | 12.19 | 轻载 | 6007.96 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段乙母线 | 4 | 3200 | 6007.96
龙灯185线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 436.29 | 2023-08-12 | 73.33 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.大冈变/1号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 164 | 36845 | 0
龙冈154线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 126.56 | 2022-12-20 | 25.16 | 轻载 | 3906.35 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段甲母线 | 88 | 21145 | 3906.35
龙荷136线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 122.34 | 2023-03-17 | 20.39 | 轻载 | 5155.47 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段乙母线 | 6 | 4800 | 5155.47
龙湖125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 291.44 | 2023-08-22 | 48.57 | 轻载 | 2226.66 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段甲母线 | 32 | 9925 | 2226.66
龙朗162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 43.07 | 2023-01-21 | 7.18 | 轻载 | 6528.43 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段乙母线 | 6 | 4800 | 6528.43
龙刘134线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 95.98 | 2023-04-15 | 16 | 轻载 | 5612.03 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段乙母线 | 1 |  | 5612.03
龙南153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 153.46 | 2023-01-21 | 25.58 | 轻载 | 4616.47 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段甲母线 | 23 | 17805 | 4616.47
龙普164线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 193.71 | 2023-07-19 | 32.29 | 轻载 | 3919.34 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段乙母线 | 0 |  | 3919.34
龙桥195线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 167.01 | 2023-08-25 | 33.2 | 轻载 | 3205.76 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 44830 | 3205.76
龙水Ⅰ131线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 2.93 | 2022-10-02 | 0.45 | 轻载 | 7781.36 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段乙母线 | 0 |  | 7781.36
龙水Ⅱ155线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 5.98 | 2023-04-03 | 0.93 | 轻载 | 7728.53 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段甲母线 | 0 |  | 7728.53
龙湾161线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 134.77 | 2023-06-28 | 20.86 | 轻载 | 5497.89 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段乙母线 | 3 | 14350 | 5497.89
龙西184线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 247.5 | 2023-04-05 | 41.6 | 轻载 | 2927.08 | 0 | 盐城.鞍湖变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 21220 | 2927.08
龙壹133线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 146.95 | 2023-05-18 | 24.49 | 轻载 | 4729.23 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段乙母线 | 4 | 2800 | 4729.23
龙园Ⅰ135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 18.46 | 2023-01-21 | 3.08 | 轻载 | 6954.67 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段乙母线 | 0 |  | 6954.67
龙园Ⅱ165线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 5.98 | 2023-04-03 | 1 | 轻载 | 7170.83 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段乙母线 | 0 |  | 7170.83
龙月163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 25.14 | 2022-12-17 | 4.19 | 轻载 | 6838.98 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段乙母线 | 8 | 5300 | 6838.98
楼北184线 | 10 | 290 | 手工维护值 | 231.73 | 2023-01-24 | 79.91 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.楼王变/1号主变 | 5.68 | Ⅰ段母线 | 121 | 33145 | 0
楼工186线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 330.19 | 2023-08-13 | 55.49 | 中载 | 1494.89 | 0 | 盐城.楼王变/2号主变 | 0 | Ⅱ段母线 | 121 | 33165 | 0
楼机182线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 6692.45 | 0 | 盐城.楼王变/1号主变 | 5.68 | I段母线 | 0 |  | 5680
楼南188线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 229.97 | 2023-08-15 | 38.65 | 轻载 | 3230.7 | 0 | 盐城.楼王变/2号主变 | 0 | Ⅱ段母线 | 72 | 17105 | 0
马北172线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 173.91 | 2023-04-27 | 28.99 | 轻载 | 4262.28 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 26825 | 4262.28
马南156线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 265.84 | 2022-12-17 | 52.85 | 中载 | 1494.02 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段甲母线 | 186 | 77025 | 1494.02
马沈186线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 157.5 | 2023-08-06 | 26.47 | 轻载 | 4485.88 | 0 | 盐城.大纵湖变/2号主变 | 0 | 10千伏II母线 | 31 | 9185 | 0
苗圃184线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 183.65 | 2022-12-17 | 36.51 | 轻载 | 2917.55 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 27230 | 2917.55
民富163线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 87.23 | 2023-08-28 | 17.34 | 轻载 | 4587.55 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 37970 | 4587.55
民航187线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 140.62 | 2023-01-27 | 27.96 | 轻载 | 3662.83 | 0 | 盐城.东郊变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 44280 | 3060
民联173线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 52.57 | 2023-08-16 | 10.45 | 轻载 | 5187.86 | 0 | 盐城.安泰变/2号主变 | 4.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 27445 | 4390
民权182线 | 10 | 420 | 手工维护值 | 142.03 | 2023-01-24 | 33.82 | 轻载 | 2632.12 | 0 | 盐城.便仓变/2号主变 | 7.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 26485 | 2632.12
民生186线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 78.91 | 2023-08-02 | 13.15 | 轻载 | 5907.68 | 0 | 盐城.冈中变/2号主变 | 6.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 15530 | 5907.68
名都192线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 171.93 | 2022-12-18 | 34.18 | 轻载 | 3120.54 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 23635 | 3120.54
明城162线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 309.3 | 2023-08-04 | 56.03 | 中载 | 1335.37 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 45 | 34130 | 1335.37
明珠185线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 123.25 | 2021-06-30 | 22.33 | 轻载 | 4557.76 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 11850 | 260
木楼191线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 | 盐城.南洋变/2号主变 | 2.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2480
南宝181线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 2.02 | 2023-07-25 | 0.34 | 轻载 | 7239.41 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7239.41
南厂185线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 117.03 | 2023-08-12 | 19.67 | 轻载 | 5186.82 | 0 | 盐城.义丰变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 11100 | 1780
南发195线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 253.83 | 2022-12-17 | 50.46 | 中载 | 1702.04 | 0 | 盐城.东郊变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 40180 | 1702.04
南港133线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 188.14 | 2023-04-25 | 37.4 | 轻载 | 2839.79 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 30180 | 2839.79
南工187线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 218.4 | 2023-03-25 | 43.42 | 轻载 | 2315.68 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 31435 | 2315.68
南国161线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 216.28 | 2023-08-13 | 39.18 | 轻载 | 2946.48 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 29965 | 2946.48
南河191线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 194.94 | 2023-07-09 | 38.76 | 轻载 | 2722.01 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 42 | 23545 | 2722.01
南环172线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 122.87 | 2022-10-10 | 20.48 | 轻载 | 5146.29 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 22370 | 5146.29
南汇162线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 145.07 | 2023-07-12 | 26.28 | 轻载 | 4179.84 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 18170 | 4179.84
南吉187线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 148.93 | 2023-08-12 | 29.79 | 轻载 | 3482.53 | 0 | 盐城.尚庄变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 21400 | 3050
南蒋188线 | 10 | 550 | 手工维护值 | 36.58 | 2023-07-25 | 6.65 | 轻载 | 6034.63 | 0 | 盐城.尚庄变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 2880 | 3050
南璟183线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 23.2 | 2023-01-21 | 3.87 | 轻载 | 6872.58 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6872.58
南开192线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 257 | 2022-12-01 | 51.4 | 中载 | 1610.76 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 29270 | 1610.76
南鹿172线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 2.9 | 2023-03-22 | 0.48 | 轻载 | 7224.17 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 0 |  | 7224.17
南瑞163线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 292.46 | 2022-12-17 | 52.98 | 中载 | 1627.04 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 26805 | 1627.04
南纬181线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 290.13 | 2022-12-17 | 52.56 | 中载 | 1667.4 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 40115 | 1667.4
南祥164线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 197.32 | 2023-07-14 | 35.75 | 轻载 | 3274.87 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 30 | 30610 | 3274.87
南元198线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 72.4 | 2023-08-12 | 13.12 | 轻载 | 5438.48 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 11 | 7005 | 5438.48
南轧184线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 6062 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2550
南镇186线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 189.6 | 2023-01-16 | 47.4 | 轻载 | 1565.73 | 0 | 盐城.南洋变/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 13995 | 1565.73
排涝184线 | 10 | 550 | 手工维护值 | 198.17 | 2023-08-12 | 36.03 | 轻载 | 3235.9 | 0 | 盐城.义丰变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 106 | 26120 | 0
潘刘182线 | 10 | 460 | 手工维护值 | 331.17 | 2023-07-02 | 71.99 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.北龙变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 23325 | 0
平安191线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 231.33 | 2023-02-13 | 41.91 | 轻载 | 2685.81 | 0 | 盐城.东郊变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 18870 | 2685.81
汽配161线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 271.47 | 2022-12-16 | 45.25 | 轻载 | 2572.54 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 6 | 7215 | 1450
钱江193线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 246.44 | 2022-12-17 | 44.64 | 轻载 | 2424.11 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 29345 | 1050
乔达159线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 188.09 | 2023-06-20 | 29.12 | 轻载 | 4574.39 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 15 | 11110 | 4574.39
乔航162线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 12.87 | 2023-05-11 | 2.15 | 轻载 | 7051.49 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 0 |  | 7051.49
乔科152线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 190.2 | 2023-08-21 | 31.7 | 轻载 | 3980.14 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 52 | 44060 | 3980.14
乔李131线 | 10 | 485 | 手工维护值 | 153.98 | 2023-01-24 | 31.75 | 轻载 | 3205.21 | 8 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 10kVI段母线 | 73 | 19765 | 3205.21
乔龙158线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 350.1 | 2022-12-06 | 54.2 | 中载 | 1768.37 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 4 | 20130 | 1768.37
乔南161线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 163.93 | 2023-04-22 | 27.32 | 轻载 | 4435.13 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 0 |  | 4435.13
乔水153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 226.05 | 2023-06-14 | 37.68 | 轻载 | 3359.21 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 0 |  | 3359.21
乔新132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 215.33 | 2023-07-06 | 42.81 | 轻载 | 2368.86 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 10kVI段母线 | 34 | 23030 | 2368.86
乔逸155线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 262.27 | 2023-01-21 | 43.71 | 轻载 | 2731.88 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 47 | 34115 | 2731.88
乔宇133线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 328.53 | 2023-05-20 | 65.31 | 中载 | 408.23 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 10kVI段母线 | 39 | 32520 | 408.23
乔园156线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 259.63 | 2023-05-05 | 43.27 | 轻载 | 2777.61 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 0 |  | 2777.61
乔月134线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 164.53 | 2023-03-22 | 27.42 | 轻载 | 4424.74 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 10kVI段母线 | 19 | 15400 | 4424.74
乔智157线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 262.62 | 2023-08-15 | 43.77 | 轻载 | 2725.82 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 31 | 23125 | 2725.82
乔中154线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 85.25 | 2022-12-17 | 14.21 | 轻载 | 5797.87 | 0 | 盐城.乔庄变/2号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 7 | 17700 | 5797.87
桥东172线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 98.29 | 2022-10-03 | 16.38 | 轻载 | 5572.02 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 5572.02
秦工184线 | 10 | 450 | 手工维护值 | 275.28 | 2023-01-24 | 61.17 | 中载 | 687.95 | 0 | 盐城.秦南变/1号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 25155 | 687.95
秦杭186线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 148.68 | 2023-07-26 | 24.99 | 轻载 | 4638.64 | 0 | 盐城.秦南变/1号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 17580 | 4638.64
秦农187线 | 10 | 470 | 手工维护值 | 204.36 | 2023-01-21 | 43.48 | 轻载 | 2158.76 | 0 | 盐城.秦南变/1号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 116 | 26640 | 2158.76
秦兴181线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 138.24 | 2023-09-09 | 27.65 | 轻载 | 3667.68 | 0 | 盐城.秦南变/1号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 97 | 21010 | 3667.68
青工181线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 331.62 | 2023-08-13 | 65.93 | 中载 | 354.71 | 0 | 盐城.青墩变/1号主变 | 1.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 23805 | 354.71
青龙122线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 203.2 | 2023-08-13 | 34.15 | 轻载 | 3694.36 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段甲母线 | 38 | 15995 | 3694.36
青胜195线 | 10 | 360 | 手工维护值 | 207.66 | 2023-08-12 | 57.68 | 中载 | 767.97 | 0 | 盐城.青墩变/2号主变 | 0.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 98 | 26335 | 767.97
青阳194线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 113.76 | 2023-07-12 | 22.62 | 轻载 | 4128.05 | 0 | 盐城.青墩变/2号主变 | 0.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 20930 | 770
清溪121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 142.77 | 2023-06-20 | 23.8 | 轻载 | 4801.62 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 28 | 28140 | 4801.62
劝业191线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 206.24 | 2021-06-30 | 37.36 | 轻载 | 3120.37 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 22630 | 260
人北198线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 115.84 | 2022-12-17 | 23.03 | 轻载 | 4092.02 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 24934 | 4092.02
人民181线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 173.85 | 2022-12-17 | 34.56 | 轻载 | 3087.29 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 36100 | 3087.29
仁和183线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 128 | 2021-06-30 | 23.19 | 轻载 | 4475.49 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 23345 | 260
日月123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 100.8 | 2022-12-17 | 16.8 | 轻载 | 5528.54 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 13030 | 5528.54
瑞达181线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 80.53 | 2022-12-24 | 13.42 | 轻载 | 5879.62 | 0 | 盐城.楼王变/1号主变 | 5.68 | Ⅰ段母线 | 0 |  | 5680
三新115线 | 10 | 485 | 经验值 | 209.96 | 2023-09-25 | 43.29 | 轻载 | 2243.63 | 0 | 江苏.民丰变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 |  | 2243.63
三英166线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 181.06 | 2023-04-06 | 36 | 轻载 | 2962.41 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 10615 | 2962.41
三元122线 | 10 | 485 | 经验值 | 245.83 | 2022-11-09 | 50.69 | 中载 | 1622.36 | 0 | 江苏.民丰变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 |  | 1622.36
三院161线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 146.57 | 2023-08-21 | 26.55 | 轻载 | 4153.86 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 19 | 12530 | 4153.86
三渣121线 | 10 | 485 | 经验值 | 61.62 | 2023-07-09 | 12.71 | 轻载 | 4812.88 | 0 | 江苏.民丰变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 |  | 4812.88
纱厂195线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 149.16 | 2023-08-12 | 29.65 | 轻载 | 3514.92 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 19 | 19395 | 3514.92
商城181线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 122.9 | 2021-06-30 | 26.43 | 轻载 | 3509.03 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 25760 | 260
商校195线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 179.46 | 2023-07-12 | 29.91 | 轻载 | 4166.15 | 0 | 盐城.悦达变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 22305 | 4166.15
商业152线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 158.28 | 2023-08-02 | 26.38 | 轻载 | 4532.99 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 6400 | 4532.99
尚东185线 | 10 | 470 | 手工维护值 | 206.85 | 2023-08-12 | 44.01 | 轻载 | 2115.64 | 0 | 盐城.尚庄变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 18850 | 2115.64
尚西183线 | 10 | 470 | 手工维护值 | 227.5 | 2023-01-24 | 48.4 | 轻载 | 1757.98 | 0 | 盐城.尚庄变/1号主变 | 0.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 28965 | 920
绍林163线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 177.58 | 2023-07-14 | 35.3 | 轻载 | 3022.69 | 0 | 盐城.安泰变/1号主变 | 41.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 22220 | 3022.69
神河167线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 374.94 | 2022-12-17 | 62.49 | 中载 | 780.44 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 40360 | 780.44
神州166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 294.4 | 2022-12-17 | 49.07 | 轻载 | 2175.39 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 30390 | 2175.39
生建131线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 127.14 | 2023-08-12 | 25.28 | 轻载 | 3896.31 | 0 | 盐城.李灶变/1号主变 | 24.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 23595 | 3896.31
盛城I131线 | 10 | 2499 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 30297.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 30297.88
盛城II157线 | 10 | 2499 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 30297.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 30297.88
盛达165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 173.05 | 2022-10-02 | 28.84 | 轻载 | 4277.17 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 4277.17
盛飞136线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 126.62 | 2022-11-30 | 21.1 | 轻载 | 5081.34 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 6060 | 5081.34
盛广125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 261.69 | 2023-09-23 | 43.62 | 轻载 | 2741.93 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 15230 | 2741.93
盛环166线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 94.26 | 2022-12-24 | 15.71 | 轻载 | 5641.82 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 5641.82
盛江123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 119.24 | 2023-07-10 | 19.87 | 轻载 | 5209.16 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 12 | 12210 | 5209.16
盛前167线 | 10 | 503 | D5000维护值 | 230.39 | 2023-08-13 | 45.8 | 轻载 | 2108.02 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 2108.02
盛强126线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 93.91 | 2023-04-03 | 15.65 | 轻载 | 5647.88 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 |  | 5647.88
盛权154线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 156.87 | 2023-01-24 | 26.15 | 轻载 | 4557.41 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 9760 | 4557.41
盛万155线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 70 | 2023-07-20 | 11.67 | 轻载 | 6062 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 8000 | 6062
盛文153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 154.06 | 2023-09-06 | 25.68 | 轻载 | 4606.08 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 5430 | 4606.08
盛樾168线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 32.83 | 2023-08-13 | 5.47 | 轻载 | 6705.78 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 6705.78
盛中121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 255.71 | 2023-07-12 | 42.62 | 轻载 | 2845.5 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 30870 | 2845.5
盛洲124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 143.16 | 2023-04-21 | 23.86 | 轻载 | 4794.87 | 0 | 盐城.盛泽变/1号主变 | 18.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 22 | 14855 | 4794.87
师院186线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 318.11 | 2023-09-19 | 53.02 | 中载 | 1764.73 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 1450
士园188线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 143.56 | 2022-12-17 | 26.01 | 轻载 | 4205.99 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 11675 | 3160
世仓154线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 66.6 | 2023-08-05 | 11.1 | 轻载 | 6120.89 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 8270 | 6120.89
世城162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 128.4 | 2022-12-17 | 21.4 | 轻载 | 5050.51 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 34200 | 5050.51
世达165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 87.6 | 2023-01-15 | 14.6 | 轻载 | 5757.17 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 10080 | 5757.17
世渎187线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 88 | 2023-07-07 | 13.62 | 轻载 | 6307.94 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 |  | 6307.94
世范155线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 225.6 | 2023-09-19 | 37.6 | 轻载 | 3367.01 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 22385 | 3367.01
世工151线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 179 | 2023-09-19 | 27.71 | 轻载 | 4731.82 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 12745 | 4731.82
世海132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 178.8 | 2023-01-09 | 29.8 | 轻载 | 4177.58 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 6 | 20780 | 4177.58
世湖135线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 163.2 | 2023-07-13 | 27.2 | 轻载 | 4447.78 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 25640 | 4447.78
世华124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 300 | 2023-09-19 | 50 | 中载 | 2078.4 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 35340 | 2078.4
世纪188线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 11.78 | 2023-09-28 | 1.96 | 轻载 | 7070.37 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 630 | 7070.37
世江133线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 252.6 | 2023-01-21 | 42.1 | 轻载 | 2899.37 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 31900 | 2899.37
世锦122线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 75.6 | 2022-12-17 | 12.6 | 轻载 | 5965.01 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 23 | 20130 | 5965.01
世康163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 109.8 | 2023-01-15 | 18.3 | 轻载 | 5372.66 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 15 | 21120 | 5372.66
世朗166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 155.4 | 2022-10-10 | 25.9 | 轻载 | 4582.87 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 21955 | 4582.87
世贸186线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 279.7 | 2023-07-10 | 55.61 | 中载 | 1253.97 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 62525 | 1253.97
世梦153线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 56.4 | 2022-10-03 | 9.4 | 轻载 | 6297.55 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 25700 | 6297.55
世胜121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 67.8 | 2023-08-31 | 11.3 | 轻载 | 6100.1 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 11110 | 6100.1
世卫161线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7832.1 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 7832.1
世夏134线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 247.2 | 2022-12-17 | 41.2 | 轻载 | 2992.9 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 48 | 35550 | 2992.9
世新156线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 52.2 | 2023-02-02 | 8.7 | 轻载 | 6370.3 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 3770 | 6370.3
世学131线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 179 | 2023-05-19 | 27.71 | 轻载 | 4731.82 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 7 | 13250 | 4731.82
世幼136线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 85.8 | 2022-12-01 | 14.3 | 轻载 | 5788.34 | 0 | 盐城.世纪变/1号主变 | 18.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 5 | 10425 | 5788.34
市府194线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 84.99 | 2023-01-18 | 15.4 | 轻载 | 5220.42 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 6 | 4945 | 5220.42
市龙192线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 225 | 2023-07-10 | 44.73 | 轻载 | 2201.37 | 0 | 盐城.东郊变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 29175 | 2201.37
市南182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 182.46 | 2022-12-17 | 36.27 | 轻载 | 2938.16 | 0 | 盐城.东郊变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 33560 | 2938.16
市政186线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 192.13 | 2023-01-28 | 38.2 | 轻载 | 2770.68 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 14820 | 2770.68
书楼181线 | 10 | 480 | 手工维护值 | 211.9 | 2022-12-17 | 44.15 | 轻载 | 2149.41 | 0 | 盐城.冈中变/1号主变 | 11.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 106 | 34845 | 2149.41
数据164线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 127.1 | 2023-01-11 | 21.18 | 轻载 | 5073.03 | 0 | 盐城.育才变/2号主变 | 36.11 | 10kVⅡ甲段母线 | 0 |  | 5073.03
水岸192线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 145.55 | 2022-12-17 | 26.37 | 轻载 | 4171.52 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 16730 | 1050
水厂176线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 106.74 | 2023-06-21 | 17.79 | 轻载 | 5425.66 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 9780 | 5425.66
水泥174线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 111.51 | 2023-09-22 | 22.17 | 轻载 | 4167.02 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 27 | 13995 | 4167.02
顺博152线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 13.8 | 2023-07-23 | 2.3 | 轻载 | 7035.38 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段甲母线 | 8 | 9690 | 7035.38
顺成135线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 71.21 | 2023-06-05 | 11.87 | 轻载 | 6041.04 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段乙母线 | 0 |  | 6041.04
顺岛163线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 138 | 2023-01-14 | 23 | 轻载 | 4884.24 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 4884.24
顺枫136线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 3.52 | 2023-09-18 | 0.59 | 轻载 | 7213.43 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段乙母线 | 0 |  | 7213.43
顺国153线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 21.6 | 2022-12-22 | 3.6 | 轻载 | 6900.29 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 6900.29
顺亨134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 125.71 | 2022-12-17 | 20.95 | 轻载 | 5097.1 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段乙母线 | 0 |  | 5097.1
顺晖156线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 1.8 | 2023-09-27 | 0.3 | 轻载 | 7243.22 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 7243.22
顺嘉151线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 138 | 2022-12-24 | 21.36 | 轻载 | 5441.94 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段甲母线 | 31 | 15175 | 5441.94
顺杰125线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 13.19 | 2023-08-12 | 2.2 | 轻载 | 7045.95 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段甲母线 | 0 |  | 7045.95
顺景155线 | 10 | 485 | 经验值 | 38.4 | 2023-07-29 | 7.92 | 轻载 | 5215.05 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 5215.05
顺康124线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 79.12 | 2023-08-25 | 13.19 | 轻载 | 5904.04 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段甲母线 | 0 |  | 5904.04
顺龙131线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 133.33 | 2022-12-17 | 20.64 | 轻载 | 5522.83 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段乙母线 | 0 |  | 5522.83
顺鸣161线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 15 | 2023-01-21 | 2.5 | 轻载 | 7014.6 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 7014.6
顺商162线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 172.2 | 2022-12-12 | 28.7 | 轻载 | 4291.9 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 4291.9
顺同123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 19.34 | 2023-01-21 | 3.22 | 轻载 | 6939.43 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段甲母线 | 0 |  | 6939.43
顺西121线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 149.45 | 2023-07-02 | 23.13 | 轻载 | 5243.63 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段甲母线 | 1 | 2820 | 5243.63
顺先122线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 110.77 | 2023-07-09 | 18.46 | 轻载 | 5355.86 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段甲母线 | 12 | 12890 | 5355.86
顺学154线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 237 | 2022-12-16 | 39.5 | 轻载 | 3169.56 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 3169.56
顺医165线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 268.8 | 2023-01-16 | 44.8 | 轻载 | 2618.78 | 0 | 盐城.顺达变/2号主变 | 25.25 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 2618.78
顺御132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 114.29 | 2022-12-17 | 19.05 | 轻载 | 5294.9 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段乙母线 | 19 | 14990 | 5294.9
顺中133线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 130.11 | 2023-08-12 | 21.69 | 轻载 | 5020.89 | 0 | 盐城.顺达变/1号主变 | 30.76 | 10kVⅠ段乙母线 | 0 |  | 5020.89
思源183线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 189.14 | 2023-07-23 | 37.83 | 轻载 | 2786.1 | 0 | 盐城.便仓变/2号主变 | 7.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 18625 | 2786.1
松江163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 236.66 | 2023-07-10 | 39.44 | 轻载 | 3175.45 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 38 | 38945 | 1450
苏嘉173线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 273.09 | 2022-12-24 | 45.51 | 轻载 | 2544.48 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 37 | 27475 | 2544.48
泰山165线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 245.27 | 2023-09-08 | 48.76 | 轻载 | 1850.3 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 24975 | 1450
滩涂187线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 56.26 | 2021-06-30 | 10.19 | 轻载 | 5718.02 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 9195 | 260
潭龙184线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 138.2 | 2023-05-21 | 27.48 | 轻载 | 3704.75 | 0 | 盐城.青墩变/1号主变 | 1.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 20895 | 1100
潭洋185线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 251.22 | 2023-07-11 | 42.22 | 轻载 | 2862.65 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 30375 | 2460
腾龙151线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 172.85 | 2023-01-15 | 29.05 | 轻载 | 4220.02 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段甲母线 | 56 | 22045 | 4220.02
体育II197线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 62.25 | 2023-07-12 | 15.56 | 轻载 | 3771.43 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 0 |  | 3771.43
体育Ⅰ189线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 192.87 | 2023-05-30 | 48.22 | 轻载 | 1509.09 | 0 |  |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 10500 | 1509.09
亭北175线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 99.16 | 2023-08-05 | 16.53 | 轻载 | 5556.95 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 40945 | 5556.95
亭碧126线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 26.55 | 2022-12-17 | 4.43 | 轻载 | 6814.55 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4 | 3320 | 6814.55
亭宾181线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 349.53 | 2023-02-17 | 58.25 | 中载 | 1220.54 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 17050 | 1220.54
亭玻168线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 206.59 | 2022-12-17 | 34.43 | 轻载 | 3696.26 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 31240 | 3300
亭翠127线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 301.36 | 2023-08-13 | 50.23 | 中载 | 2054.84 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2054.84
亭东124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 256.53 | 2023-02-15 | 42.75 | 轻载 | 2831.3 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 2831.3
亭尔128线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 94.77 | 2022-10-03 | 15.8 | 轻载 | 5632.98 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5632.98
亭发163线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 232.09 | 2022-12-14 | 46.14 | 轻载 | 2078.57 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 22725 | 2078.57
亭府166线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 177.93 | 2023-07-10 | 32.23 | 轻载 | 3610.7 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 31610 | 3300
亭光133线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 1.23 | 2022-10-02 | 0.24 | 轻载 | 6077.07 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3300
亭昊167线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 163.34 | 2022-12-18 | 29.59 | 轻载 | 3863.4 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 24070 | 3300
亭环122线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 172.66 | 2023-08-15 | 34.33 | 轻载 | 3107.9 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 9 | 8010 | 3107.9
亭汇169线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 226.64 | 2023-09-19 | 45.06 | 轻载 | 2172.97 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 26460 | 2172.97
亭嘉174线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 184.26 | 2023-08-21 | 30.71 | 轻载 | 4083.02 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 22160 | 3300
亭锦135线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 128.53 | 2023-04-24 | 21.42 | 轻载 | 5048.26 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 14750 | 3300
亭开134线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 110.94 | 2023-08-16 | 22.06 | 轻载 | 4176.89 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7145 | 3300
亭楼178线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 210.81 | 2023-02-28 | 35.14 | 轻载 | 3623.17 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 115 | 35335 | 3623.17
亭罗136线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 239.47 | 2022-12-17 | 39.91 | 轻载 | 3126.78 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 27800 | 3126.78
亭南179线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 124.48 | 2022-10-24 | 20.75 | 轻载 | 5118.41 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 48465 | 5118.41
亭清129线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 178.64 | 2023-09-20 | 29.77 | 轻载 | 4180.36 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 4180.36
亭荣164线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 259.69 | 2023-06-30 | 51.63 | 中载 | 1600.54 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 17715 | 1600.54
亭锐183线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 159.56 | 2022-12-17 | 26.59 | 轻载 | 4510.82 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 41615 | 4510.82
亭盛123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 51.69 | 2022-12-17 | 8.61 | 轻载 | 6379.13 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 7 | 4860 | 6379.13
亭书182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 149.27 | 2022-12-17 | 29.68 | 轻载 | 3513.02 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 29485 | 3513.02
亭松176线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 205.89 | 2022-12-17 | 34.31 | 轻载 | 3708.39 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 26185 | 3708.39
亭太173线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 164.75 | 2023-09-18 | 29.85 | 轻载 | 3838.98 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 45260 | 3300
亭湾184线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 70.86 | 2023-05-06 | 11.81 | 轻载 | 6047.1 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 18230 | 6047.1
亭文125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 116.4 | 2022-12-12 | 19.4 | 轻载 | 5258.35 | 0 | 盐城.亭湖变/2号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 33 | 30245 | 5258.35
亭榭137线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 284.66 | 2023-08-13 | 47.44 | 轻载 | 2344.09 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 50190 | 2344.09
亭新161线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 217.85 | 2023-02-22 | 43.31 | 轻载 | 2325.21 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 97 | 66970 | 2325.21
亭洋162线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 289.41 | 2023-08-24 | 57.54 | 中载 | 1085.79 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 9400 | 1085.79
亭誉185线 | 10 | 503 | D5000维护值 | 0 |  | 0 | 轻载 | 6098.37 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3300
亭园165线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 302.94 | 2023-01-21 | 54.88 | 中载 | 1445.53 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 28405 | 1445.53
亭云138线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 124.13 | 2022-12-02 | 20.69 | 轻载 | 5124.47 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 16220 | 3300
庭苑161线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 158.91 | 2023-07-03 | 28.79 | 轻载 | 3940.13 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 22080 | 1050
通北184线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 176.85 | 2023-04-13 | 35.16 | 轻载 | 3035.33 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19550 | 3035.33
通榆183线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 184.06 | 2023-02-13 | 36.59 | 轻载 | 2910.45 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 31273 | 2910.45
通原173线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 115.6 | 2023-01-24 | 19.27 | 轻载 | 5272.21 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 26575 | 5272.21
同心193线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 201.8 | 2023-08-06 | 33.63 | 轻载 | 3779.22 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 27490 | 2460
童阳182线 | 10 | 390 | 手工维护值 | 184.62 | 2023-09-19 | 47.34 | 轻载 | 1530.74 | 0 | 盐城.北蒋变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 15150 | 0
头灶182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 145.24 | 2023-02-09 | 28.87 | 轻载 | 3582.82 | 0 | 盐城.青墩变/1号主变 | 1.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 29655 | 1100
万家123线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 184.04 | 2023-01-21 | 30.93 | 轻载 | 4026.21 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段甲母线 | 38 | 18325 | 4026.21
伟厦196线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 290.04 | 2022-12-17 | 52.54 | 中载 | 1668.96 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 19635 | 1050
文港193线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 201.45 | 2023-08-13 | 40.05 | 轻载 | 2609.26 | 0 | 盐城.东郊变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 34040 | 2609.26
文高181线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 19.86 | 2023-07-07 | 3.31 | 轻载 | 6930.42 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 20110 | 6930.42
文化121线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 98.26 | 2022-12-11 | 16.51 | 轻载 | 5511.92 | 0 | 盐城.龙冈变/1号主变 | 26.07 | 10kVI段甲母线 | 10 | 3695 | 5511.92
文南193线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 221.54 | 2022-12-17 | 44.04 | 轻载 | 2261.3 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段甲母线 | 55 | 33515 | 2261.3
文铁194线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 88.79 | 2023-06-28 | 16.09 | 轻载 | 5154.61 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 5154.61
文涌192线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 132.92 | 2023-08-21 | 22.15 | 轻载 | 4972.23 | 0 | 盐城.文开变/2号主变 | 28.71 | 10kVⅡ段甲母线 | 22 | 22865 | 4972.23
乌江199线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 183.56 | 2023-07-24 | 39.48 | 轻载 | 2458.4 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 29250 | 1450
吴杨132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 122.58 | 2023-04-20 | 24.37 | 轻载 | 3975.29 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段乙母线 | 31 | 18655 | 3975.29
五瑞182线 | 10 | 470 | D5000维护值 | 246.05 | 2023-07-26 | 52.35 | 中载 | 1436.69 | 0 | 盐城.尚庄变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 20190 | 1436.69
五台172线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 169.35 | 2023-07-12 | 28.23 | 轻载 | 4341.26 | 0 | 盐城.河东变/2号主变 | 13.81 | 河东变/10kVⅡ段乙母线 | 6 | 20270 | 4341.26
五星184线 | 10 | 352 | 手工维护值 | 181.53 | 2023-08-03 | 51.57 | 中载 | 1123.55 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 28655 | 1123.55
五洲161线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 185.48 | 2023-04-21 | 30.91 | 轻载 | 4061.89 | 0 | 盐城.黄海变/2号主变 | 42.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 21065 | 4061.89
伍仓184线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 295.66 | 2023-08-12 | 73.92 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏I段母线 | 94 | 32430 | 0
伍工183线 | 10 | 450 | 手工维护值 | 192.98 | 2023-02-22 | 42.88 | 轻载 | 2113.39 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏I段母线 | 117 | 45975 | 2113.39
伍康121线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 126.29 | 2022-12-31 | 25.11 | 轻载 | 3911.03 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段甲母线 | 33 | 6915 | 3911.03
伍雷185线 | 10 | 215 | 手工维护值 | 8.44 | 2023-01-14 | 3.93 | 轻载 | 2460.48 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2460.48
伍农182线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 152.76 | 2022-12-15 | 30.37 | 轻载 | 3452.57 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏I段母线 | 49 | 19995 | 3452.57
伍悦188线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 97.21 | 2023-08-30 | 16.2 | 轻载 | 5590.72 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5590.72
伍镇189线 | 10 | 2499 | 手工维护值 | 39.19 | 2023-10-01 | 1.57 | 轻载 | 29619.11 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 9160
西城125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 243.84 | 2023-01-25 | 40.64 | 轻载 | 3051.09 | 0 | 盐城.长新变/1号主变 | 16.99 | Ⅰ段甲母线 | 50 | 27575 | 3051.09
西创178线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 159.12 | 2022-12-17 | 26.52 | 轻载 | 4518.44 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 26315 | 4518.44
西岛Ⅰ171线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 160.97 | 2023-06-25 | 26.83 | 轻载 | 4486.4 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 8760 | 4486.4
西港165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 138.13 | 2023-01-24 | 23.02 | 轻载 | 4881.99 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 19300 | 4881.99
西工182线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 132.27 | 2023-07-14 | 22.23 | 轻载 | 4922.86 | 0 | 盐城.义丰变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 12640 | 0
西桂176线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 83.22 | 2022-12-17 | 13.87 | 轻载 | 5833.03 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 17440 | 5833.03
西海185线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 164.23 | 2023-06-25 | 27.37 | 轻载 | 4429.94 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 18225 | 4429.94
西宏168线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 124.51 | 2022-11-18 | 24.75 | 轻载 | 3941.86 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3941.86
西黄163线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 93.64 | 2022-10-07 | 18.62 | 轻载 | 4476.53 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 20855 | 4476.53
西界131线 | 10 | 485 | 经验值 | 24.62 | 2023-05-04 | 5.08 | 轻载 | 5453.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5453.72
西明181线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 153.2 | 2023-01-21 | 25.53 | 轻载 | 4620.98 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 23050 | 4620.98
西团192线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 259.68 | 2023-08-19 | 64.92 | 中载 | 351.94 | 0 | 盐城.便仓变/2号主变 | 7.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 143 | 34230 | 351.94
西新177线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 216.56 | 2023-02-14 | 36.09 | 轻载 | 3523.58 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 56410 | 3523.58
西徐182线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 300.28 | 2022-12-19 | 50.47 | 中载 | 2012.93 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 45 | 24030 | 2012.93
西园189线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 244.19 | 2022-12-17 | 48.55 | 轻载 | 1869 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 30990 | 1869
先锋II173线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 127.09 | 2023-03-19 | 21.18 | 轻载 | 5073.2 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 11530 | 5073.2
向槟177线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 289.69 | 2022-12-17 | 48.28 | 轻载 | 2256.97 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 48960 | 2256.97
向东166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 160.14 | 2022-12-23 | 26.69 | 轻载 | 4500.78 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 20380 | 4500.78
向光176线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 127.09 | 2022-12-18 | 26.42 | 轻载 | 3630.45 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 34085 | 3630.45
向佳165线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 193.71 | 2022-12-21 | 32.29 | 轻载 | 3919.34 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 54085 | 3919.34
向茂164线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 186.51 | 2023-02-11 | 31.08 | 轻载 | 4044.05 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4044.05
向玫168线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 127.79 | 2022-12-22 | 21.3 | 轻载 | 5061.08 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 12640 | 5061.08
向通178线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 171.21 | 2022-10-10 | 28.54 | 轻载 | 4309.04 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 16930 | 4309.04
向营173线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 107.93 | 2023-07-23 | 17.99 | 轻载 | 5405.05 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5405.05
向悦175线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 69.61 | 2023-02-12 | 11.6 | 轻载 | 6068.75 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 15060 | 6068.75
小街183线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 264.57 | 2023-01-24 | 44.47 | 轻载 | 2631.43 | 0 | 盐城.义丰变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 20530 | 0
晓庄186线 | 10 | 520 | 手工维护值 | 219.02 | 2023-08-12 | 42.12 | 轻载 | 2511.05 | 0 | 盐城.鞍湖变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 112 | 26245 | 2511.05
新材184线 | 10 | 300 | 手工维护值 | 75.95 | 2023-08-07 | 25.32 | 轻载 | 2321.75 | 0 | 盐城.尚庄变/1号主变 | 0.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 920
新长191线 | 10 | 150 | 手工维护值 | 9.31 | 2023-08-15 | 6.21 | 轻载 | 1657.35 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1657.35
新城164线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 327.38 | 2023-08-11 | 54.56 | 中载 | 1604.18 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 42 | 39475 | 1450
新墩186线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 82.62 | 2023-02-23 | 16.43 | 轻载 | 4667.39 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 20860 | 4667.39
新工194线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 155.23 | 2023-04-19 | 28.12 | 轻载 | 4003.86 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 13905 | 3940
新沟185线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 240.12 | 2023-08-28 | 40.36 | 轻载 | 3054.9 | 0 | 盐城.鞍湖变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 80 | 19455 | 3054.9
新河187线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 110.03 | 2023-03-01 | 18.49 | 轻载 | 5308.06 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 34915 | 5308.06
新界192线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 116.19 | 2022-12-24 | 23.1 | 轻载 | 4085.96 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 24765 | 4085.96
新军184线 | 10 | 428 | 手工维护值 | 232.21 | 2023-08-13 | 54.25 | 中载 | 1167.19 | 0 | 盐城.大冈变/1号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 15400 | 1167.19
新利184线 | 10 | 480 | 手工维护值 | 210.77 | 2023-08-12 | 43.91 | 轻载 | 2168.98 | 0 | 盐城.冈中变/1号主变 | 11.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 15850 | 2168.98
新民185线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 271.76 | 2023-07-23 | 54.03 | 中载 | 1391.49 | 0 | 盐城.东郊变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 83830 | 1391.49
新桥184线 | 10 | 465 | 手工维护值 | 253.48 | 2022-12-17 | 54.51 | 中载 | 1247.39 | 0 | 盐城.东郊变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 23765 | 1247.39
新永182线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 136.13 | 2023-08-12 | 22.88 | 轻载 | 4856.01 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 38135 | 2460
新园184线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 133.24 | 2023-07-09 | 26.49 | 轻载 | 3790.66 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 66920 | 3790.66
新月195线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 251.02 | 2023-01-21 | 45.47 | 轻载 | 2344.78 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 18650 | 1050
新灶194线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 209.88 | 2023-08-12 | 52.47 | 中载 | 1214.48 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 24620 | 1214.48
新闸173线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 190.02 | 2023-08-12 | 31.67 | 轻载 | 3983.25 | 0 | 盐城.黄尖变/1号主变 | 13.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3983.25
新征136线 | 10 | 595 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7213.78
新征181线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 142.91 | 2023-01-24 | 24.02 | 轻载 | 4738.58 | 0 | 盐城.黄尖变/1号主变 | 13.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 18140 | 4738.58
鑫城187线 | 10 | 400 | D5000维护值 | 74.18 | 2023-02-17 | 18.55 | 轻载 | 3564.8 | 0 | 盐城.大纵湖变/1号主变 | 16 | 10千伏I母线 | 3 | 2060 | 3564.8
兴农182线 | 10 | 470 | 手工维护值 | 176.13 | 2023-08-05 | 37.47 | 轻载 | 2647.71 | 0 | 盐城.鞍湖变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 135 | 33515 | 2647.71
兴业189线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 206.54 | 2023-08-12 | 41.06 | 轻载 | 2521.1 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 21195 | 2521.1
星科175线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 193.41 | 2023-08-11 | 32.23 | 轻载 | 3924.54 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 3924.54
星宇135线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 3.44 | 2023-03-22 | 0.68 | 轻载 | 6038.79 | 0 | 江苏.佳湖变/1号主变 | 37.11 | 10kVI段乙母线 | 0 |  | 6038.79
行政I185线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 31.9 | 2022-12-02 | 5.78 | 轻载 | 6139.94 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 19705 | 3160
行政I185线线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
行政II195线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 84.26 | 2023-01-05 | 15.26 | 轻载 | 5233.06 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 77 | 35910 | 5233.06
秀水168线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 287.01 | 2023-08-05 | 47.84 | 轻载 | 2303.39 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 36420 | 2303.39
徐庄183线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 288.98 | 2023-02-10 | 48.57 | 轻载 | 2208.65 | 0 | 盐城.鞍湖变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2208.65
薛桥161线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 27.43 | 2023-09-04 | 4.61 | 轻载 | 6738.69 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 148 | 58285 | 6738.69
学东121线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 146.07 | 2023-09-20 | 29.04 | 轻载 | 3568.44 | 0 | 江苏.学富变/1号主变 | 77.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 2365 | 3568.44
学富188线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 105 | 2022-10-03 | 17.65 | 轻载 | 5395.18 | 0 | 盐城.秦南变/1号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 119 | 26535 | 5395.18
学林196线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 277.44 | 2023-01-27 | 46.24 | 轻载 | 2469.14 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 26990 | 2469.14
学农122线 | 10 | 460 | 手工维护值 | 156.13 | 2023-08-18 | 33.94 | 轻载 | 2872.87 | 0 | 江苏.学富变/1号主变 | 77.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 30 | 6440 | 2872.87
学西131线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 176.66 | 2022-12-19 | 35.12 | 轻载 | 3038.62 | 0 | 江苏.学富变/1号主变 | 77.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 12325 | 3038.62
学园132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 142.16 | 2023-08-15 | 28.26 | 轻载 | 3636.16 | 0 | 江苏.学富变/1号主变 | 77.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 14005 | 3636.16
亚进132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 102.57 | 2022-10-15 | 17.1 | 轻载 | 5497.89 | 0 | 盐城.河东变/1号主变 | 13.59 | 河东变/10kVⅠ段甲母线 | 2 | 5730 | 5497.89
盐仓162线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 194.24 | 2022-12-23 | 32.37 | 轻载 | 3910.16 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 85 | 42340 | 3910.16
盐渎187线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 93.73 | 2022-12-17 | 18.63 | 轻载 | 4474.97 | 0 | 盐城.冈中变/2号主变 | 6.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 20655 | 4474.97
盐李131线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 76.99 | 2022-11-09 | 15.31 | 轻载 | 4764.91 | 0 | 盐城.盐东变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 4135 | 2330
盐马184线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 157.5 | 2022-12-17 | 31.31 | 轻载 | 3370.47 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 10250 | 3370.47
盐塘182线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 241.35 | 2022-12-17 | 50.18 | 中载 | 1651.46 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 98 | 59425 | 1651.46
盐湾181线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 149.43 | 2023-08-13 | 29.71 | 轻载 | 3510.24 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 22915 | 3510.24
盐兴184线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 270.94 | 2023-08-13 | 67.74 | 中载 | 156.92 | 0 | 盐城.大纵湖变/1号主变 | 16 | 10千伏I母线 | 80 | 22105 | 156.92
盐灶151线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 123.57 | 2022-11-10 | 24.57 | 轻载 | 3958.14 | 0 | 盐城.盐东变/1号主变 | 2.33 | 10kVII段母线 | 11 | 5930 | 2330
艳阳136线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 137.38 | 2023-08-26 | 27.48 | 轻载 | 3682.58 | 0 | 盐城.李灶变/2号主变 | 29.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 10340 | 3682.58
艳阳（盐李代供）线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7274.4
杨坝197线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 186.86 | 2022-12-17 | 37.15 | 轻载 | 2861.96 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 24085 | 1050
洋东189线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 199.68 | 2023-04-27 | 36.17 | 轻载 | 3233.99 | 0 | 盐城.黄海变/1号主变 | 0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 21125 | 260
驿都167线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 78.41 | 2022-10-03 | 14.2 | 轻载 | 5334.39 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5334.39
益水155线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 368.61 | 2023-05-17 | 73.28 | 重载 | 0 | 0 | 盐城.长新变/2号主变 | 16.72 | Ⅱ段甲母线 | 91 | 54055 | 0
银行193线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 6098.37 | 0 |  |  | 10千伏Ⅱ段母线（旧） | 24 | 15655 | 6098.37
樱花132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 222.42 | 2023-07-08 | 37.07 | 轻载 | 3422.09 | 0 | 盐城.亭湖变/1号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 19360 | 3300
迎宾191线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 45 | 2023-07-10 | 8.95 | 轻载 | 5318.97 | 0 | 盐城.城中变/2号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 4345 | 5318.97
映安125线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 203.2 | 2023-07-25 | 40.4 | 轻载 | 2578.95 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 47 | 14965 | 0
映坝132线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 180 | 2023-07-09 | 35.79 | 轻载 | 2980.77 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 21170 | 0
映工126线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 209.6 | 2023-08-12 | 41.67 | 轻载 | 2468.1 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 15810 | 0
映光121线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 392.8 | 2023-08-14 | 78.09 | 重载 | 0 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 14300 | 0
映豪152线 | 10 | 646 | D5000维护值 | 12.8 | 2023-01-21 | 1.98 | 轻载 | 7610.41 | 0 | 江苏.映照变/2号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 2460.01
映黄133线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 120 | 2022-12-16 | 18.58 | 轻载 | 5753.7 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 21 | 13060 | 0
映开134线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 195.2 | 2023-03-22 | 38.81 | 轻载 | 2717.51 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 82 | 37292 | 0
映坎131线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 100.8 | 2023-01-02 | 20.04 | 轻载 | 4352.52 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 12960 | 0
映利161线 | 10 | 650 | D5000维护值 | 132 | 2023-05-07 | 20.31 | 轻载 | 5594.36 | 0 | 江苏.映照变/2号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 2460.01
映龙151线 | 10 | 520 | D5000维护值 | 153.6 | 2023-09-07 | 29.54 | 轻载 | 3644.13 | 0 | 江苏.映照变/2号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 2460.01
映昇162线 | 10 | 650 | D5000维护值 | 294.4 | 2023-08-13 | 45.29 | 轻载 | 2781.59 | 0 | 江苏.映照变/2号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 2460.01
映水122线 | 10 | 646 | 手工维护值 | 29.6 | 2023-03-23 | 4.58 | 轻载 | 7319.43 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 3750 | 0
映顺124线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 204 | 2023-08-12 | 40.56 | 轻载 | 2565.09 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 113 | 27865 | 0
映洼135线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 176 | 2023-08-12 | 35.2 | 轻载 | 3013.68 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 104 | 25360 | 0
映袁123线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 211.2 | 2023-08-12 | 41.99 | 轻载 | 2440.39 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 108 | 27340 | 0
映镇136线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 202.4 | 2023-02-13 | 40.24 | 轻载 | 2592.8 | 0 | 江苏.映照变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 9195 | 0
永钢191线 | 10 | 574 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 6959.18 | 0 | 盐城.永丰变/2号主变 | 1.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1690
永工184线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 137.63 | 2023-09-13 | 27.36 | 轻载 | 3714.62 | 0 | 盐城.永丰变/2号主变 | 1.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 20910 | 1690
余江182线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 326.76 | 2022-10-16 | 54.92 | 中载 | 1554.3 | 0 | 盐城.永丰变/2号主变 | 1.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 120 | 35990 | 1554.3
雨生186线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 90.05 | 2023-01-21 | 18.01 | 轻载 | 4502.33 | 0 | 盐城.北蒋变/2号主变 | 0 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 0
玉新183线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 102.34 | 2022-11-01 | 21.28 | 轻载 | 4059.12 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 14465 | 3160
育德135线 | 10 | 485 | 经验值 | 51.38 | 2023-08-28 | 10.59 | 轻载 | 4990.24 | 0 | 盐城.育才变/1号主变 | 35.33 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4990.24
育东166线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 51.21 | 2023-09-19 | 8.54 | 轻载 | 6387.44 | 0 | 盐城.育才变/2号主变 | 36.11 | 10kVⅡ甲段母线 | 0 |  | 6387.44
育金122线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 162.82 | 2023-08-30 | 27.14 | 轻载 | 4454.36 | 0 | 盐城.育才变/1号主变 | 35.33 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4454.36
育康136线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 49.47 | 2023-02-21 | 8.25 | 轻载 | 6417.58 | 0 | 盐城.育才变/1号主变 | 35.33 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 6417.58
育师123线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 36.56 | 2023-04-06 | 6.09 | 轻载 | 6641.18 | 0 | 盐城.育才变/1号主变 | 35.33 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 6641.18
育溪165线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 59.94 | 2023-08-13 | 9.99 | 轻载 | 6236.24 | 0 | 盐城.育才变/2号主变 | 36.11 | 10kVⅡ甲段母线 | 0 |  | 6236.24
育永134线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 28.13 | 2023-08-12 | 4.69 | 轻载 | 6787.19 | 0 | 盐城.育才变/1号主变 | 35.33 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 6787.19
育云151线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 43.03 | 2023-05-15 | 7.17 | 轻载 | 6529.12 | 0 | 盐城.育才变/2号主变 | 36.11 | 10kVⅡ甲段母线 | 0 |  | 6529.12
裕祥183线 | 10 | 550 | 手工维护值 | 149.77 | 2023-09-21 | 27.23 | 轻载 | 4074.18 | 0 | 盐城.新兴变/1号主变 | 2.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 28700 | 2460
毓东I186线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 207.77 | 2022-12-17 | 37.64 | 轻载 | 3093.87 | 0 | 盐城.东郊变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 16525 | 3060
毓东II194线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 266.13 | 2023-07-09 | 48.21 | 轻载 | 2083.08 | 0 | 盐城.东郊变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 29285 | 2083.08
毓龙181线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 160.66 | 2023-01-28 | 31.94 | 轻载 | 3315.74 | 0 | 盐城.东郊变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 23870 | 3060
园区191线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 56.25 | 2023-07-10 | 9.38 | 轻载 | 6300.15 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 8870 | 6300.15
月湖194线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 179.65 | 2022-12-17 | 32.55 | 轻载 | 3580.91 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 20120 | 1050
悦滨185线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 165.52 | 2023-08-28 | 29.99 | 轻载 | 3825.64 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13980 | 3825.64
悦博183线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 115.34 | 2023-06-28 | 23.07 | 轻载 | 4064.31 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 9740 | 4064.31
悦广191线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 103.48 | 2023-06-15 | 17.25 | 轻载 | 5482.13 | 0 | 盐城.悦达变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 9690 | 5482.13
悦庆181线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 207.89 | 2022-12-24 | 41.58 | 轻载 | 2461.35 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 25640 | 2461.35
悦师197线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 170.56 | 2023-02-12 | 28.43 | 轻载 | 4320.3 | 0 | 盐城.悦达变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4320.3
悦台194线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 129.27 | 2023-08-04 | 21.55 | 轻载 | 5035.44 | 0 | 盐城.悦达变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 33670 | 5035.44
跃进181线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 174.73 | 2023-01-28 | 34.74 | 轻载 | 3072.05 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 19445 | 3072.05
跃南186线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 230.1 | 2022-12-18 | 45.75 | 轻载 | 2113.04 | 0 | 盐城.利民变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 41920 | 2113.04
越河162线 | 10 | 385 | 手工维护值 | 107.78 | 2023-03-09 | 27.99 | 轻载 | 2800.99 | 0 | 盐城.西郊变/1号主变 | 33.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 27155 | 2800.99
泽夫185线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 263.04 | 2023-07-14 | 44.21 | 轻载 | 2657.93 | 0 | 盐城.秦南变/1号主变 | 10.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 21855 | 2657.93
泽天156线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 134.01 | 2023-04-03 | 22.34 | 轻载 | 4953.35 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 15090 | 4953.35
轧花186线 | 10 | 501 | 手工维护值 | 22.68 | 2022-12-17 | 4.53 | 轻载 | 5681.31 | 0 | 盐城.伍佑变/1号主变 | 9.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 13655 | 5681.31
闸站161线 | 10 | 352 | 手工维护值 | 159.61 | 2023-08-28 | 45.34 | 轻载 | 1503.2 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 7165 | 1503.2
站北185线 | 10 | 481 | 手工维护值 | 241.02 | 2022-12-01 | 50.11 | 中载 | 1657.18 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 48355 | 1657.18
站前182线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 181.17 | 2022-12-20 | 32.82 | 轻载 | 3554.58 | 0 | 盐城.悦达变/1号主变 | 9.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 39560 | 3554.58
张庄177线 | 10 | 595 | 手工维护值 | 80.95 | 2023-07-12 | 13.61 | 轻载 | 5811.73 | 0 | 盐城.西郊变/2号主变 | 30.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 47 | 25530 | 5811.73
招商196线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 87.38 | 2023-09-28 | 15.83 | 轻载 | 5179.03 | 0 | 盐城.合心变/2号主变 | 1.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 1450
正东114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5880.14
智能173线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 220.37 | 2022-11-14 | 36.73 | 轻载 | 3457.59 | 0 | 盐城.都西变/2号主变 | 20.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 30140 | 3457.59
中东133线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 117.07 | 2023-09-02 | 23.27 | 轻载 | 4070.72 | 0 | 盐城.盐东变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 10275 | 2330
中联163线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 160.66 | 2022-12-17 | 29.11 | 轻载 | 3909.82 | 0 | 盐城.城中变/1号主变 | 24.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 33325 | 3909.82
中梁152线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 202.8 | 2023-08-12 | 33.8 | 轻载 | 3761.9 | 0 | 盐城.世纪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 29 | 35970 | 3761.9
中瓯197线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 320.66 | 2023-08-13 | 63.75 | 中载 | 544.54 | 0 | 盐城.北郊变/1号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 50755 | 544.54
中茵151线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 235.08 | 2023-07-09 | 42.59 | 轻载 | 2620.86 | 0 | 盐城.盛泽变/2号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 15 | 18950 | 2620.86
中远163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 93.59 | 2022-12-18 | 15.6 | 轻载 | 5653.42 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 19 | 12530 | 5653.42
朱陈183线 | 10 | 510 | 手工维护值 | 156.65 | 2023-08-04 | 30.72 | 轻载 | 3470.06 | 0 | 盐城.北蒋变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 85 | 16910 | 0
朱庄198线 | 10 | 503 | 手工维护值 | 198.46 | 2023-08-05 | 39.46 | 轻载 | 2661.04 | 0 | 盐城.利民变/2号主变 | 1.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 11545 | 1050
珠溪163线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 143.26 | 2023-01-21 | 23.88 | 轻载 | 4793.14 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 16200 | 4793.14
铸钢191线 | 10 | 500 | 手工维护值 | 53.09 | 2022-12-02 | 10.62 | 轻载 | 5142.48 | 0 | 盐城.北龙变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5142.48
紫桉132线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 217.85 | 2023-01-27 | 36.31 | 轻载 | 3501.24 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 41190 | 3501.24
紫北133线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 167.38 | 2022-11-10 | 27.9 | 轻载 | 4375.38 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4375.38
紫城166线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 247.35 | 2023-01-24 | 41.23 | 轻载 | 2990.3 | 0 | 盐城.都城变/2号主变 | 8.32 | 10千伏Ⅲ段母线 | 23 | 26860 | 2990.3
紫帝123线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 134.68 | 2023-06-02 | 22.45 | 轻载 | 4941.74 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 8 | 6260 | 4941.74
紫东128线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 103.21 | 2023-04-17 | 17.2 | 轻载 | 5486.8 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 3 | 6860 | 5486.8
紫府135线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 83.87 | 2023-02-27 | 13.98 | 轻载 | 5821.77 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 3860 | 5821.77
紫高125线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 22.15 | 2023-09-01 | 3.69 | 轻载 | 6890.76 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 2 | 7600 | 6890.76
紫恒121线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 141.19 | 2023-08-15 | 23.53 | 轻载 | 4828.99 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 10 | 20410 | 4828.99
紫景134线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 183.56 | 2023-04-03 | 30.59 | 轻载 | 4095.14 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 25145 | 4095.14
紫南127线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 139.08 | 2022-12-17 | 23.18 | 轻载 | 4865.53 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 12 | 7020 | 4865.53
紫纽137线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 96.7 | 2023-06-26 | 16.12 | 轻载 | 5599.56 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 14331 | 5599.56
紫铁138线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 59.6 | 2023-08-15 | 10.8 | 轻载 | 5660.18 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5660.18
紫薇191线 | 10 | 552 | 手工维护值 | 163.45 | 2023-08-13 | 29.61 | 轻载 | 3861.49 | 0 | 盐城.都城变/1号主变 | 3.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 11760 | 3160
紫兴131线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 91.6 | 2023-08-12 | 15.27 | 轻载 | 5687.89 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 8660 | 5687.89
紫宇126线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 95.65 | 2022-12-18 | 15.94 | 轻载 | 5617.74 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 10 | 6495 | 5617.74
紫元122线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 173.71 | 2023-09-09 | 28.95 | 轻载 | 4265.74 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 18 | 12905 | 4265.74
紫中124线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 34.11 | 2023-07-09 | 5.69 | 轻载 | 6683.61 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 10千伏I段母线 | 7 | 4220 | 6683.61
紫庄136线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 91.43 | 2022-12-16 | 15.24 | 轻载 | 5690.83 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 14820 | 5690.83
自然183线 | 10 | 400 | 手工维护值 | 199.51 | 2023-01-21 | 49.88 | 轻载 | 1394.09 | 0 | 盐城.青墩变/1号主变 | 1.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 142 | 33775 | 1100
综保171线 | 10 | 600 | 手工维护值 | 1.8 | 2023-04-28 | 0.3 | 轻载 | 7243.22 | 0 | 盐城.合心变/1号主变 | 12.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7243.22
综合152线 | 10 | 550 | 手工维护值 | 266.31 | 2023-08-13 | 48.42 | 轻载 | 2055.71 | 0 | 盐城.龙冈变/2号主变 | 24.29 | 10kVII段甲母线 | 85 | 23070 | 2055.71
20kV01线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 14548.8
20kVII段消弧线圈线 | 20 | 6000 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 145488 | 0 |  |  |  | 0 |  | 145488
20kVI段消弧线圈线 | 20 | 6000 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 145488 | 0 |  |  |  | 0 |  | 145488
20kV线01 | 20 | 600 | D5000维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 14548.8
宝龙264线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 234.6 | 2023-02-25 | 39.1 | 轻载 | 6422.26 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I甲段母线 | 24 | 36740 | 6422.26
潮热I286线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 1.23 | 2023-01-19 | 0.22 | 轻载 | 13293.79 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 20kVI段母线 | 0 |  | 9290
潮热II291线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 40.23 | 2023-02-21 | 7.31 | 轻载 | 11942.83 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 20kVII段母线 | 0 |  | 10770
陈野281线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 95.45 | 2022-12-16 | 17.35 | 轻载 | 10030.01 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 20千伏I段母线 | 24 | 11365 | 10030.01
戴庄269线 | 20 | 574 | 手工维护值 | 86.84 | 2023-03-06 | 15.13 | 轻载 | 10910.21 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 21 | 29655 | 10910.21
凤凰272线 | 20 | 595 | 手工维护值 | 45.7 | 2023-09-25 | 7.68 | 轻载 | 12844.51 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 20千伏I段母线 | 10 | 9615 | 12844.51
福汇288线 | 20 | 574 | 手工维护值 | 194.11 | 2023-08-21 | 33.82 | 轻载 | 7194.38 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 20kVI段母线 | 1 | 22300 | 7194.38
府西265线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 115.6 | 2023-08-16 | 19.27 | 轻载 | 10544.42 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I甲段母线 | 12 | 37815 | 10544.42
光明285线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 34.98 | 2023-08-08 | 5.83 | 轻载 | 13337.09 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 13337.09
国联263线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 335.3 | 2023-08-13 | 55.88 | 中载 | 2934.01 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I甲段母线 | 53 | 53250 | 2934.01
国民271线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 99.2 | 2022-12-17 | 16.53 | 轻载 | 11112.51 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I乙段母线 | 51 | 38250 | 11112.51
华晨261线 | 20 | 574 | 手工维护值 | 155.4 | 2023-01-28 | 27.07 | 轻载 | 8535.3 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I甲段母线 | 25 | 25100 | 8535.3
华润283线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 102.31 | 2022-11-14 | 17.05 | 轻载 | 11004.78 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 47 | 35355 | 11004.78
环湖267线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 126 | 2023-08-04 | 21 | 轻载 | 10184.16 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I乙段母线 | 36 | 31450 | 10184.16
黄山287线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 169.14 | 2023-07-27 | 30.75 | 轻载 | 7477.39 | 0 | 盐城.潮河变/1号主变 | 9.29 | 20kVI段母线 | 20 | 24445 | 7477.39
金湖286线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 82.97 | 2023-05-10 | 13.83 | 轻载 | 11674.72 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 20千伏Ⅱ段母线 | 31 | 24350 | 11674.72
康居282线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 11.25 | 2023-01-21 | 1.88 | 轻载 | 14159.1 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5 | 3530 | 14159.1
龙柏273线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 101.6 | 2023-05-08 | 16.93 | 轻载 | 11029.38 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II甲段母线 | 58 | 48830 | 11029.38
龙乘274线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 141.86 | 2022-12-16 | 25.79 | 轻载 | 8422.37 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 20千伏I段母线 | 31 | 24315 | 8422.37
鹿鸣268线 | 20 | 552 | 手工维护值 | 160.14 | 2022-11-25 | 29.01 | 轻载 | 7837.65 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 24 | 16570 | 7837.65
启新292线 | 20 | 574 | 手工维护值 | 123.9 | 2023-05-07 | 21.59 | 轻载 | 9626.46 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 20kVII段母线 | 3 | 5650 | 9626.46
秦川273线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 轻载 | 13336.4 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 20千伏I段母线 | 2 | 30 | 13336.4
清风276线 | 20 | 574 | 手工维护值 | 165.1 | 2023-07-10 | 28.76 | 轻载 | 8199.29 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II甲段母线 | 29 | 35040 | 8199.29
三甲272线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 85.6 | 2023-05-17 | 14.27 | 轻载 | 11583.62 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II甲段母线 | 1 | 8650 | 11583.62
胜利281线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 73.3 | 2022-11-06 | 12.22 | 轻载 | 12009.69 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 48 | 36220 | 12009.69
孙吴276线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 56.78 | 2022-12-12 | 9.46 | 轻载 | 12581.94 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 20千伏I段母线 | 24 | 17680 | 12581.94
台玻293线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 192.92 | 2022-12-15 | 32.15 | 轻载 | 7866.05 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 20kVII段母线 | 0 |  | 7866.05
蔚蓝275线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 203.2 | 2023-07-10 | 33.87 | 轻载 | 7509.95 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II甲段母线 | 34 | 31200 | 7509.95
文渎264线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 63.98 | 2023-05-08 | 10.66 | 轻载 | 12332.53 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 23 | 20455 | 12332.53
文凤261线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 11.43 | 2022-12-17 | 1.91 | 轻载 | 14152.86 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6690 | 14152.86
文青266线 | 20 | 600 | D5000维护值 | 0.7 | 2022-12-02 | 0.12 | 轻载 | 14524.55 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 14260
文园265线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 52.38 | 2023-09-23 | 8.73 | 轻载 | 12734.36 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 12734.36
文寨267线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 328.71 | 2023-08-05 | 54.79 | 中载 | 3162.29 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 14 | 31250 | 3162.29
西乔264线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 8.44 | 2022-10-10 | 1.41 | 轻载 | 14256.44 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 20千伏Ⅰ段母线 | 14 | 13710 | 14256.44
西政263线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 41.5 | 2023-07-10 | 6.92 | 轻载 | 13111.24 | 0 | 盐城.都西变/1号主变 | 36.56 | 20千伏Ⅰ段母线 | 18 | 22185 | 13111.24
香鸣263线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 91.41 | 2022-12-17 | 15.23 | 轻载 | 11382.36 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 53 | 41230 | 11382.36
香苑274线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 144 | 2022-12-22 | 24 | 轻载 | 9560.64 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II甲段母线 | 42 | 35100 | 9560.64
向辉287线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 96.15 | 2022-12-18 | 16.03 | 轻载 | 11218.16 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 20千伏Ⅱ段母线 | 50 | 33925 | 11218.16
向锦288线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 89.65 | 2022-12-17 | 14.94 | 轻载 | 11443.32 | 0 | 盐城.向阳变/2号主变 | 35.07 | 20千伏Ⅱ段母线 | 33 | 23520 | 11443.32
向龙284线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 328.36 | 2023-07-25 | 54.73 | 中载 | 3174.41 | 0 | 盐城.向阳变/1号主变 | 36.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 40 | 55230 | 3174.41
新丰271线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 1.05 | 2022-10-02 | 0.18 | 轻载 | 14512.43 | 0 | 盐城.文开变/1号主变 | 14.26 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 14260
盐金277线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 136.1 | 2022-12-17 | 22.68 | 轻载 | 9834.3 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II乙段母线 | 40 | 30450 | 9834.3
盐龙278线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 228.5 | 2023-01-03 | 38.08 | 轻载 | 6633.56 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II乙段母线 | 14 | 23070 | 6633.56
盐体291线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 58.7 | 2023-07-30 | 9.78 | 轻载 | 12515.43 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II乙段母线 | 3 | 4480 | 12515.43
盐御279线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 191.6 | 2022-10-02 | 31.93 | 轻载 | 7911.78 | 0 | 盐城.盐渎变/2号主变 | 30.4 | 20千伏II乙段母线 | 40 | 32590 | 7911.78
阳光262线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 174.4 | 2023-07-10 | 29.07 | 轻载 | 8507.58 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I甲段母线 | 35 | 32750 | 8507.58
中创271线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 324.49 | 2022-12-16 | 59 | 中载 | 2096.07 | 0 | 盐城.乔庄变/1号主变 | 37.38 | 20千伏I段母线 | 53 | 43125 | 2096.07
中南269线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 68.5 | 2022-10-03 | 11.42 | 轻载 | 12175.96 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I乙段母线 | 47 | 34990 | 12175.96
珠江289线 | 20 | 550 | 手工维护值 | 59.38 | 2023-02-24 | 10.8 | 轻载 | 11279.48 | 0 | 盐城.潮河变/2号主变 | 10.77 | 20kVII段母线 | 40 | 29375 | 10770
紫凤271线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 17.23 | 2023-07-08 | 2.87 | 轻载 | 13951.95 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6 | 4160 | 13951.95
紫观261线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 24.09 | 2022-12-17 | 4.02 | 轻载 | 13714.32 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5 | 3660 | 13714.32
紫慧I262线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 76.84 | 2023-01-28 | 12.81 | 轻载 | 11887.06 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 11887.06
紫慧II272线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 57.85 | 2023-07-09 | 9.64 | 轻载 | 12544.88 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 12544.88
紫郡268线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 229.9 | 2022-12-17 | 38.32 | 轻载 | 6585.06 | 0 | 盐城.盐渎变/1号主变 | 22.6 | 20千伏I乙段母线 | 50 | 42475 | 6585.06
紫民263线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 68.75 | 2023-07-10 | 11.46 | 轻载 | 12167.3 | 0 | 盐城.紫薇变/1号主变 | 49.46 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 12167.3
紫银273线 | 20 | 600 | 手工维护值 | 203.25 | 2023-07-10 | 33.88 | 轻载 | 7508.22 | 0 | 盐城.紫薇变/2号主变 | 20.09 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7508.22