## Sheet1
沭阳公司配网线路2023年三季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
沭阳 | 安钱122线 | 10 | 530 | 142.37 | 2023-07-16 | 26.86 | 轻载 | 3959.87 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3959.87
沭阳 | 白洋122线 | 10 | 530 | 11.07 | 2023-07-13 | 2.09 | 轻载 | 6233.99 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6233.99
沭阳 | 板盟1CH线 | 10 | 530 | 261.59 | 2023-09-12 | 49.36 | 轻载 | 1894.98 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1894.98
沭阳 | 邦源Ⅰ9X1线 | 10 | 530 | 177.71 | 2023-09-02 | 33.53 | 轻载 | 3347.78 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3347.78
沭阳 | 邦源Ⅱ9X2线 | 10 | 530 | 120.23 | 2023-07-19 | 22.68 | 轻载 | 4343.34 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4343.34
沭阳 | 北控951线 | 10 | 530 | 19.21 | 2023-07-27 | 3.62 | 轻载 | 6093 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6093
沭阳 | 博实913线 | 10 | 530 | 374.65 | 2023-09-05 | 70.69 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 10 | 600 | 661.98 | 2023-09-12 | 110.33 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅱ9A4线 | 10 | 600 | 537.36 | 2023-09-24 | 89.56 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 蔡庄1C8线 | 10 | 530 | 175.49 | 2023-08-05 | 33.11 | 轻载 | 3386.23 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3386.23
沭阳 | 柴碧1DM线 | 10 | 530 | 55.54 | 2023-07-10 | 10.48 | 轻载 | 5463.77 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5463.77
沭阳 | 柴达1DN线 | 10 | 530 | 315.3 | 2023-08-05 | 59.49 | 中载 | 964.72 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 964.72
沭阳 | 柴景1DE线 | 10 | 530 | 300.23 | 2023-07-09 | 56.65 | 中载 | 1225.74 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1225.74
沭阳 | 柴学1DK线 | 10 | 530 | 22.5 | 2023-08-24 | 4.25 | 轻载 | 6036.02 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6036.02
沭阳 | 柴沂151线 | 10 | 530 | 325.37 | 2023-07-09 | 61.39 | 中载 | 790.31 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 790.31
沭阳 | 柴育1DD线 | 10 | 530 | 315.7 | 2023-07-09 | 59.57 | 中载 | 957.8 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 957.8
沭阳 | 柴院1DL线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-09-03 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6419.66
沭阳 | 产业923线 | 10 | 530 | 19.69 | 2023-07-08 | 3.72 | 轻载 | 6084.69 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6084.69
沭阳 | 长安924线 | 10 | 530 | 173.32 | 2023-09-22 | 32.7 | 轻载 | 3423.82 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3423.82
沭阳 | 长工158线 | 10 | 530 | 179.72 | 2023-07-07 | 33.91 | 轻载 | 3312.97 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3312.97
沭阳 | 长海154线 | 10 | 530 | 219.26 | 2023-07-09 | 41.37 | 轻载 | 2628.14 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2628.14
沭阳 | 长河153线 | 10 | 530 | 161.09 | 2023-07-09 | 30.39 | 轻载 | 3635.64 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3635.64
沭阳 | 长尚16B线 | 10 | 530 | 133.24 | 2023-07-14 | 25.14 | 轻载 | 4118 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4118
沭阳 | 长探122线 | 10 | 530 | 189.12 | 2023-08-08 | 35.68 | 轻载 | 3150.16 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3150.16
沭阳 | 长庄161线 | 10 | 530 | 283.4 | 2023-08-05 | 53.47 | 中载 | 1517.23 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1517.23
沭阳 | 厂顺121线 | 10 | 600 | 599.88 | 2023-09-04 | 99.98 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 厂西123线 | 10 | 530 | 150.55 | 2023-08-04 | 28.41 | 轻载 | 3818.19 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3818.19
沭阳 | 车辆1D7线 | 10 | 530 | 227.11 | 2023-08-21 | 42.85 | 轻载 | 2492.17 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2492.17
沭阳 | 车站921线 | 10 | 530 | 21.06 | 2023-08-01 | 3.97 | 轻载 | 6060.96 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6060.96
沭阳 | 崇所131线 | 10 | 530 | 9 | 2023-07-13 | 1.7 | 轻载 | 6269.84 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10kVⅢ段母线 | 6269.84
沭阳 | 创维134线 | 10 | 530 | 243.81 | 2023-08-20 | 46 | 轻载 | 2202.93 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2202.93
沭阳 | 创业1D5线 | 10 | 530 | 241.17 | 2023-07-10 | 45.5 | 轻载 | 2248.66 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2248.66
沭阳 | 慈傲Ⅰ925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈傲Ⅱ926线 | 10 | 530 | 136.3 | 2023-09-25 | 25.72 | 轻载 | 4065 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 4065
沭阳 | 慈电914线 | 10 | 530 | 119.59 | 2023-08-17 | 22.56 | 轻载 | 4354.42 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 4354.42
沭阳 | 慈东936线 | 10 | 530 | 387.05 | 2023-09-08 | 73.03 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 慈丰924线 | 10 | 530 | 128.03 | 2023-09-18 | 24.16 | 轻载 | 4208.24 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 4208.24
沭阳 | 慈福962线 | 10 | 530 | 5.63 | 2023-08-21 | 1.06 | 轻载 | 6328.21 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6328.21
沭阳 | 慈富941线 | 10 | 530 | 204.66 | 2023-08-28 | 38.62 | 轻载 | 2881.01 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 2881.01
沭阳 | 慈工935线 | 10 | 530 | 264.37 | 2023-09-19 | 49.88 | 轻载 | 1846.83 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 1846.83
沭阳 | 慈海961线 | 10 | 530 | 192.23 | 2023-07-29 | 36.27 | 轻载 | 3096.3 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3096.3
沭阳 | 慈鸿932线 | 10 | 530 | 154.03 | 2023-08-22 | 29.06 | 轻载 | 3757.92 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 3757.92
沭阳 | 慈慧Ⅰ964线 | 10 | 530 | 135.84 | 2023-09-26 | 25.63 | 轻载 | 4072.97 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4072.97
沭阳 | 慈慧Ⅱ965线 | 10 | 530 | 220.25 | 2023-07-15 | 41.56 | 轻载 | 2610.99 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2610.99
沭阳 | 慈俊946线 | 10 | 530 | 218.52 | 2023-07-22 | 41.23 | 轻载 | 2640.95 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 2640.95
沭阳 | 慈凌923线 | 10 | 530 | 109.62 | 2023-09-15 | 20.68 | 轻载 | 4527.1 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 4527.1
沭阳 | 慈宁931线 | 10 | 530 | 317.45 | 2023-07-09 | 59.9 | 中载 | 927.49 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 927.49
沭阳 | 慈瑞Ⅰ933线 | 10 | 530 | 198.55 | 2023-08-03 | 37.46 | 轻载 | 2986.83 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 2986.83
沭阳 | 慈瑞Ⅱ934线 | 10 | 530 | 24.12 | 2023-07-26 | 4.55 | 轻载 | 6007.96 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 6007.96
沭阳 | 慈溪167线 | 10 | 530 | 5.89 | 2023-09-14 | 1.11 | 轻载 | 6323.71 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6323.71
沭阳 | 慈欣915线 | 10 | 530 | 267.57 | 2023-09-07 | 50.48 | 中载 | 1791.41 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 1791.41
沭阳 | 慈讯916线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈杨945线 | 10 | 530 | 275.17 | 2023-08-09 | 51.92 | 中载 | 1659.78 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 1659.78
沭阳 | 慈沂944线 | 10 | 530 | 51.45 | 2023-07-24 | 9.71 | 轻载 | 5534.61 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 5534.61
沭阳 | 大房1C7线 | 10 | 530 | 159.22 | 2023-07-10 | 30.04 | 轻载 | 3668.03 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3668.03
沭阳 | 电缆182线 | 10 | 530 | 83.41 | 2023-07-28 | 15.74 | 轻载 | 4981.06 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4981.06
沭阳 | 店仓926线 | 10 | 530 | 40.8 | 2023-07-09 | 7.7 | 轻载 | 5719.06 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5719.06
沭阳 | 店东196线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店葛924线 | 10 | 530 | 110.4 | 2023-08-13 | 20.83 | 轻载 | 4513.59 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4513.59
沭阳 | 店工923线 | 10 | 530 | 162.6 | 2023-08-25 | 30.68 | 轻载 | 3609.49 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3609.49
沭阳 | 店纪914线 | 10 | 530 | 96 | 2023-08-05 | 18.11 | 轻载 | 4763 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4763
沭阳 | 店街915线 | 10 | 530 | 162.6 | 2023-08-04 | 30.68 | 轻载 | 3609.49 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3609.49
沭阳 | 店沈913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店西922线 | 10 | 530 | 104.4 | 2023-09-30 | 19.7 | 轻载 | 4617.51 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4617.51
沭阳 | 店赵912线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 丁东131线 | 10 | 530 | 116.03 | 2023-08-05 | 21.89 | 轻载 | 4416.08 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 4416.08
沭阳 | 丁工159线 | 10 | 530 | 207.77 | 2023-08-05 | 39.2 | 轻载 | 2827.14 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2827.14
沭阳 | 丁集158线 | 10 | 530 | 189.84 | 2023-08-05 | 35.82 | 轻载 | 3137.69 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3137.69
沭阳 | 丁庙1B5线 | 10 | 530 | 327.12 | 2023-08-30 | 61.72 | 中载 | 760 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 760
沭阳 | 丁南114线 | 10 | 530 | 138.16 | 2023-09-18 | 26.07 | 轻载 | 4032.79 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4032.79
沭阳 | 丁王123线 | 10 | 530 | 419.23 | 2023-09-27 | 79.1 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 丁园122线 | 10 | 530 | 268.58 | 2023-08-05 | 50.68 | 中载 | 1773.91 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1773.91
沭阳 | 东钱129线 | 10 | 530 | 99.02 | 2023-08-05 | 18.68 | 轻载 | 4710.69 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4710.69
沭阳 | 东兴165线 | 10 | 530 | 283.3 | 2023-07-10 | 53.45 | 中载 | 1518.96 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1518.96
沭阳 | 动力1DA线 | 10 | 530 | 140.27 | 2023-09-28 | 26.47 | 轻载 | 3996.24 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3996.24
沭阳 | 法院916线 | 10 | 530 | 379.32 | 2023-07-10 | 71.57 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 枫林922线 | 10 | 530 | 328.7 | 2023-07-09 | 62.02 | 中载 | 732.64 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 732.64
沭阳 | 冯徐1B3线 | 10 | 530 | 139.06 | 2023-08-05 | 26.24 | 轻载 | 4017.2 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 4017.2
沭阳 | 服装147线 | 10 | 530 | 245.04 | 2023-07-09 | 46.23 | 轻载 | 2181.63 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2181.63
沭阳 | 福林198线 | 10 | 600 | 555.26 | 2023-09-25 | 92.54 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 福能Ⅰ13V1线 | 10 | 530 | 188.8 | 2023-07-30 | 35.62 | 轻载 | 3155.7 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3155.7
沭阳 | 福能Ⅱ13V2线 | 10 | 530 | 201.92 | 2023-08-18 | 38.1 | 轻载 | 2928.47 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2928.47
沭阳 | 福盛122线 | 10 | 530 | 184.45 | 2023-08-05 | 34.8 | 轻载 | 3231.05 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3231.05
沭阳 | 福余155线 | 10 | 530 | 255.68 | 2023-09-14 | 48.24 | 轻载 | 1997.34 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1997.34
沭阳 | 复兴145线 | 10 | 530 | 456.15 | 2023-07-09 | 86.07 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 富阳168线 | 10 | 530 | 149.8 | 2023-07-24 | 28.26 | 轻载 | 3831.18 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3831.18
沭阳 | 高荡1H3线 | 10 | 530 | 177.54 | 2023-08-05 | 33.5 | 轻载 | 3350.73 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3350.73
沭阳 | 高工138线 | 10 | 530 | 196.97 | 2023-09-21 | 37.16 | 轻载 | 3014.2 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3014.2
沭阳 | 高河9H5线 | 10 | 530 | 189.06 | 2023-08-09 | 35.67 | 轻载 | 3151.2 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3151.2
沭阳 | 高淮132线 | 10 | 600 | 489.03 | 2023-08-08 | 81.5 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 高街1H2线 | 10 | 530 | 231.68 | 2023-08-05 | 43.71 | 轻载 | 2413.02 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2413.02
沭阳 | 高莲134线 | 10 | 530 | 99.14 | 2023-07-05 | 18.71 | 轻载 | 4708.62 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4708.62
沭阳 | 高马136线 | 10 | 530 | 121.93 | 2023-08-04 | 23.01 | 轻载 | 4313.89 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4313.89
沭阳 | 高邱9H7线 | 10 | 530 | 99.66 | 2023-07-08 | 18.8 | 轻载 | 4699.61 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4699.61
沭阳 | 高区133线 | 10 | 530 | 301.65 | 2023-08-31 | 56.92 | 中载 | 1201.14 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1201.14
沭阳 | 高夏1H4线 | 10 | 480 | 435.94 | 2023-07-26 | 90.82 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 耿大126线 | 10 | 530 | 39.6 | 2023-08-03 | 7.47 | 轻载 | 5739.85 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5739.85
沭阳 | 耿岗112线 | 10 | 530 | 31.2 | 2023-08-05 | 5.89 | 轻载 | 5885.34 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5885.34
沭阳 | 耿河121线 | 10 | 530 | 57 | 2023-08-05 | 10.75 | 轻载 | 5438.48 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5438.48
沭阳 | 耿淮1N24线 | 10 | 530 | 62.4 | 2023-08-03 | 11.77 | 轻载 | 5344.95 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5344.95
沭阳 | 耿梁125线 | 10 | 530 | 62.4 | 2023-07-02 | 11.77 | 轻载 | 5344.95 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5344.95
沭阳 | 耿闽136线 | 10 | 530 | 7.8 | 2023-08-17 | 1.47 | 轻载 | 6290.62 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 55.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6290.62
沭阳 | 耿区146线 | 10 | 530 | 20.4 | 2023-08-12 | 3.85 | 轻载 | 6072.39 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 55.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6072.39
沭阳 | 耿同122线 | 10 | 530 | 51 | 2023-08-17 | 9.62 | 轻载 | 5542.4 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5542.4
沭阳 | 耿王115线 | 10 | 530 | 79.2 | 2023-08-03 | 14.94 | 轻载 | 5053.98 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5053.98
沭阳 | 耿圩175线 | 10 | 530 | 121.54 | 2023-08-05 | 22.93 | 轻载 | 4320.65 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 31.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4320.65
沭阳 | 耿西174线 | 10 | 530 | 132.53 | 2023-08-06 | 25.01 | 轻载 | 4130.3 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4130.3
沭阳 | 耿阳172线 | 10 | 530 | 8.51 | 2023-07-01 | 1.61 | 轻载 | 6278.33 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6278.33
沭阳 | 耿沂116线 | 10 | 530 | 77.4 | 2023-08-05 | 14.6 | 轻载 | 5085.15 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5085.15
沭阳 | 耿闸1N23线 | 10 | 530 | 95.4 | 2023-07-09 | 18 | 轻载 | 4773.39 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4773.39
沭阳 | 工钱119线 | 10 | 530 | 90.48 | 2023-07-06 | 17.07 | 轻载 | 4858.61 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4858.61
沭阳 | 公寓9X5线 | 10 | 530 | 91.93 | 2023-09-25 | 17.35 | 轻载 | 4833.49 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4833.49
沭阳 | 供电146线 | 10 | 530 | 64.16 | 2023-07-09 | 12.11 | 轻载 | 5314.47 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5314.47
沭阳 | 官墩162线 | 10 | 530 | 139.39 | 2023-07-09 | 26.3 | 轻载 | 4011.49 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4011.49
沭阳 | 官工115线 | 10 | 530 | 61.82 | 2023-08-05 | 11.66 | 轻载 | 5355 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5355
沭阳 | 官南125线 | 10 | 530 | 66.51 | 2023-08-05 | 12.55 | 轻载 | 5273.77 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5273.77
沭阳 | 官西163线 | 10 | 530 | 139.15 | 2023-07-01 | 26.25 | 轻载 | 4015.64 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4015.64
沭阳 | 海宁156线 | 10 | 530 | 114.62 | 2023-08-18 | 21.63 | 轻载 | 4440.5 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4440.5
沭阳 | 韩工144线 | 10 | 530 | 103.4 | 2023-08-06 | 19.51 | 轻载 | 4634.83 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 4634.83
沭阳 | 韩花126线 | 10 | 530 | 174.76 | 2023-08-05 | 32.97 | 轻载 | 3398.88 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3398.88
沭阳 | 韩桔134线 | 10 | 530 | 45.65 | 2023-09-18 | 8.61 | 轻载 | 5635.06 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 5635.06
沭阳 | 韩山132线 | 10 | 530 | 389.6 | 2023-08-20 | 73.51 | 重载 | 0 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 韩顺143线 | 10 | 530 | 174.5 | 2023-08-05 | 32.92 | 轻载 | 3403.38 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 3403.38
沭阳 | 韩圩116线 | 10 | 530 | 77.38 | 2023-08-05 | 14.6 | 轻载 | 5085.5 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5085.5
沭阳 | 韩周131线 | 10 | 530 | 131.53 | 2023-08-04 | 24.82 | 轻载 | 4147.62 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 4147.62
沭阳 | 韩朱133线 | 10 | 530 | 64.02 | 2023-07-09 | 12.08 | 轻载 | 5316.89 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 5316.89
沭阳 | 好景913线 | 10 | 530 | 237.65 | 2023-07-09 | 44.84 | 轻载 | 2309.62 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2309.62
沭阳 | 恒能Ⅰ9B1线 | 10 | 600 | 575.04 | 2023-08-27 | 95.84 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅱ9A3线 | 10 | 600 | 560.16 | 2023-09-26 | 93.36 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 红柳163线 | 10 | 530 | 208.12 | 2023-08-18 | 39.27 | 轻载 | 2821.08 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2821.08
沭阳 | 胡北193线 | 10 | 530 | 139.94 | 2023-08-05 | 26.4 | 轻载 | 4001.96 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4001.96
沭阳 | 胡华192线 | 10 | 530 | 155.3 | 2023-07-10 | 29.3 | 轻载 | 3735.92 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3735.92
沭阳 | 胡集183线 | 10 | 530 | 273.79 | 2023-08-05 | 51.66 | 中载 | 1683.68 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1683.68
沭阳 | 胡南194线 | 10 | 530 | 151.02 | 2023-07-10 | 28.49 | 轻载 | 3810.05 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3810.05
沭阳 | 胡西181线 | 10 | 530 | 145.18 | 2023-08-05 | 27.39 | 轻载 | 3911.2 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3911.2
沭阳 | 胡新189线 | 10 | 530 | 132.86 | 2023-07-10 | 25.07 | 轻载 | 4124.58 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4124.58
沭阳 | 胡园191线 | 10 | 530 | 96.73 | 2023-08-03 | 18.25 | 轻载 | 4750.36 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4750.36
沭阳 | 湖东1H8线 | 10 | 530 | 42.19 | 2023-09-09 | 7.96 | 轻载 | 5694.99 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5694.99
沭阳 | 湖工1H7线 | 10 | 530 | 214.81 | 2023-07-08 | 40.53 | 轻载 | 2705.21 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2705.21
沭阳 | 湖街1R11线 | 10 | 530 | 116.37 | 2023-08-12 | 21.96 | 轻载 | 4410.19 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4410.19
沭阳 | 湖李1R14线 | 10 | 600 | 329.91 | 2023-07-30 | 54.98 | 中载 | 1560.36 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1560.36
沭阳 | 湖木1R25线 | 10 | 530 | 119.62 | 2023-07-15 | 22.57 | 轻载 | 4353.9 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4353.9
沭阳 | 湖区1R13线 | 10 | 530 | 352.03 | 2023-08-31 | 66.42 | 中载 | 328.56 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 328.56
沭阳 | 湖杨1R26线 | 10 | 530 | 97.33 | 2023-08-05 | 18.36 | 轻载 | 4739.96 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4739.96
沭阳 | 湖州157线 | 10 | 530 | 351.56 | 2023-09-18 | 66.33 | 中载 | 336.7 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 336.7
沭阳 | 湖朱1R12线 | 10 | 530 | 113.45 | 2023-07-10 | 21.41 | 轻载 | 4460.77 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4460.77
沭阳 | 沪江9Y4线 | 10 | 530 | 282.13 | 2023-08-22 | 53.23 | 中载 | 1539.23 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1539.23
沭阳 | 花碧923线 | 10 | 530 | 48.14 | 2023-07-09 | 9.08 | 轻载 | 5591.94 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5591.94
沭阳 | 花东Ⅰ936线 | 10 | 530 | 349.04 | 2023-07-10 | 65.86 | 中载 | 380.35 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 380.35
沭阳 | 花东Ⅱ946线 | 10 | 530 | 160.74 | 2023-07-09 | 30.33 | 轻载 | 3641.7 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 3641.7
沭阳 | 花都941线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 6425.72
沭阳 | 花名915线 | 10 | 530 | 2.38 | 2023-07-11 | 0.45 | 轻载 | 6384.5 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6384.5
沭阳 | 花汽925线 | 10 | 530 | 151.3 | 2023-09-28 | 28.55 | 轻载 | 3805.2 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3805.2
沭阳 | 花青935线 | 10 | 530 | 272.8 | 2023-07-10 | 51.47 | 中载 | 1700.82 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 1700.82
沭阳 | 花区931线 | 10 | 530 | 141.55 | 2023-07-09 | 26.71 | 轻载 | 3974.07 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 3974.07
沭阳 | 花师926线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 花圩912线 | 10 | 530 | 92.88 | 2023-07-09 | 17.52 | 轻载 | 4817.04 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4817.04
沭阳 | 花医913线 | 10 | 530 | 73.98 | 2023-09-13 | 13.96 | 轻载 | 5144.39 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5144.39
沭阳 | 花园Ⅰ953线 | 10 | 530 | 242.51 | 2023-08-05 | 45.76 | 轻载 | 2225.45 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2225.45
沭阳 | 花园Ⅱ954线 | 10 | 530 | 112.79 | 2023-07-09 | 21.28 | 轻载 | 4472.2 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4472.2
沭阳 | 花苑945线 | 10 | 530 | 338.17 | 2023-07-10 | 63.81 | 中载 | 568.62 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 568.62
沭阳 | 花院916线 | 10 | 530 | 112.06 | 2023-09-28 | 21.14 | 轻载 | 4484.84 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4484.84
沭阳 | 花政924线 | 10 | 530 | 79.93 | 2023-08-01 | 15.08 | 轻载 | 5041.33 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5041.33
沭阳 | 花珠945线 | 10 | 530 | 301.87 | 2023-07-09 | 56.96 | 中载 | 1197.33 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1197.33
沭阳 | 华安1JD线 | 10 | 530 | 224.4 | 2023-07-24 | 42.34 | 轻载 | 2539.11 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2539.11
沭阳 | 华工165线 | 10 | 530 | 189.37 | 2023-07-01 | 35.73 | 轻载 | 3145.83 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3145.83
沭阳 | 华经16B线 | 10 | 530 | 152.35 | 2023-09-13 | 28.75 | 轻载 | 3787.02 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 3787.02
沭阳 | 华南16E线 | 10 | 530 | 167.06 | 2023-08-18 | 31.52 | 轻载 | 3532.24 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3532.24
沭阳 | 华农16F线 | 10 | 530 | 224.52 | 2023-07-09 | 42.36 | 轻载 | 2537.03 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 2537.03
沭阳 | 华庭932线 | 10 | 530 | 209.26 | 2023-08-21 | 39.48 | 轻载 | 2801.34 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 2801.34
沭阳 | 华西169线 | 10 | 530 | 159.01 | 2023-07-12 | 30 | 轻载 | 3671.67 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3671.67
沭阳 | 化工116线 | 10 | 530 | 451.41 | 2023-08-02 | 85.17 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 淮邦1G3线 | 10 | 530 | 50.1 | 2023-07-09 | 9.45 | 轻载 | 5557.99 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5557.99
沭阳 | 淮东162线 | 10 | 600 | 495.88 | 2023-08-08 | 82.65 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
沭阳 | 淮纺9Y3线 | 10 | 530 | 203.73 | 2023-08-07 | 38.44 | 轻载 | 2897.12 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2897.12
沭阳 | 淮富9Y6线 | 10 | 530 | 310.43 | 2023-07-10 | 58.57 | 中载 | 1049.07 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1049.07
沭阳 | 淮杭1G1线 | 10 | 530 | 216.03 | 2023-07-05 | 40.76 | 轻载 | 2684.08 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2684.08
沭阳 | 淮洪1G9线 | 10 | 530 | 281.6 | 2023-09-19 | 53.13 | 中载 | 1548.41 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1548.41
沭阳 | 淮卡9Y2线 | 10 | 530 | 149.41 | 2023-07-01 | 28.19 | 轻载 | 3837.94 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3837.94
沭阳 | 淮乐9Y1线 | 10 | 530 | 218.55 | 2023-09-19 | 41.24 | 轻载 | 2640.43 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2640.43
沭阳 | 淮瑞1G2线 | 10 | 530 | 75.59 | 2023-08-12 | 14.26 | 轻载 | 5116.5 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5116.5
沭阳 | 淮桃1G5线 | 10 | 530 | 253.48 | 2023-08-02 | 47.83 | 轻载 | 2035.45 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2035.45
沭阳 | 淮腾1G6线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 淮西176线 | 10 | 530 | 102.23 | 2023-08-05 | 19.29 | 轻载 | 4655.1 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 31.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4655.1
沭阳 | 淮西1G4线 | 10 | 530 | 203.91 | 2023-08-11 | 38.47 | 轻载 | 2894 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2894
沭阳 | 淮徐161线 | 10 | 530 | 175.61 | 2023-09-07 | 33.13 | 轻载 | 3384.15 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3384.15
沭阳 | 淮医131线 | 10 | 530 | 123.57 | 2023-07-05 | 23.32 | 轻载 | 4285.49 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4285.49
沭阳 | 淮园136线 | 10 | 530 | 278.79 | 2023-09-12 | 52.6 | 中载 | 1597.08 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1597.08
沭阳 | 淮源9Y5线 | 10 | 530 | 46.41 | 2023-08-05 | 8.76 | 轻载 | 5621.9 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5621.9
沭阳 | 淮针1G7线 | 10 | 530 | 182.81 | 2023-08-17 | 34.49 | 轻载 | 3259.45 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3259.45
沭阳 | 淮织135线 | 10 | 530 | 416.6 | 2023-07-06 | 78.6 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 汇北Ⅰ113线 | 10 | 530 | 46.4 | 2023-07-31 | 8.75 | 轻载 | 5622.07 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5622.07
沭阳 | 汇北Ⅱ123线 | 10 | 530 | 66.5 | 2023-08-12 | 12.55 | 轻载 | 5273.94 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5273.94
沭阳 | 汇林199线 | 10 | 600 | 481.33 | 2023-08-15 | 80.22 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 汇南Ⅰ112线 | 10 | 530 | 71.06 | 2023-07-09 | 13.41 | 轻载 | 5194.96 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5194.96
沭阳 | 汇南Ⅱ122线 | 10 | 530 | 91.85 | 2023-08-02 | 17.33 | 轻载 | 4834.88 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4834.88
沭阳 | 集钱912线 | 10 | 530 | 63.19 | 2023-08-05 | 11.92 | 轻载 | 5331.27 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5331.27
沭阳 | 家园1D6线 | 10 | 530 | 242.93 | 2023-07-09 | 45.84 | 轻载 | 2218.17 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2218.17
沭阳 | 嘉南13H线 | 10 | 530 | 302.61 | 2023-08-26 | 57.1 | 中载 | 1184.51 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1184.51
沭阳 | 建陵143线 | 10 | 530 | 34.11 | 2023-08-30 | 6.44 | 轻载 | 5834.93 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5834.93
沭阳 | 江南188线 | 10 | 530 | 395.77 | 2023-09-09 | 74.67 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 教育914线 | 10 | 530 | 145.89 | 2023-07-10 | 27.53 | 轻载 | 3898.91 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3898.91
沭阳 | 街道128线 | 10 | 530 | 331.85 | 2023-07-09 | 62.61 | 中载 | 678.08 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 678.08
沭阳 | 街悦171线 | 10 | 530 | 286.13 | 2023-07-18 | 53.99 | 中载 | 1469.95 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1469.95
沭阳 | 金Ⅰ1G8线 | 10 | 530 | 266.02 | 2023-07-02 | 50.19 | 中载 | 1818.25 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1818.25
沭阳 | 金Ⅱ123线 | 10 | 530 | 187.21 | 2023-07-30 | 35.32 | 轻载 | 3183.24 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3183.24
沭阳 | 金Ⅲ13N线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 金城944线 | 10 | 530 | 259.22 | 2023-07-09 | 48.91 | 轻载 | 1936.03 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1936.03
沭阳 | 金街Ⅰ111线 | 10 | 530 | 73.34 | 2023-07-08 | 13.84 | 轻载 | 5155.47 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5155.47
沭阳 | 金街Ⅱ121线 | 10 | 530 | 75.53 | 2023-07-08 | 14.25 | 轻载 | 5117.54 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5117.54
沭阳 | 京沪1B1线 | 10 | 530 | 365.76 | 2023-09-26 | 69.01 | 中载 | 90.76 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 90.76
沭阳 | 经贸1D8线 | 10 | 530 | 292.85 | 2023-07-09 | 55.25 | 中载 | 1353.56 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1353.56
沭阳 | 晶茂197线 | 10 | 600 | 480.58 | 2023-08-05 | 80.1 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 九度142线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅳ母线 | 6425.72
沭阳 | 俊朗13Q线 | 10 | 530 | 340.02 | 2023-08-11 | 64.15 | 中载 | 536.57 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 536.57
沭阳 | 科泽963线 | 10 | 530 | 56.77 | 2023-09-23 | 10.71 | 轻载 | 5442.46 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5442.46
沭阳 | 来钱112线 | 10 | 530 | 120.16 | 2023-09-18 | 22.67 | 轻载 | 4344.55 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4344.55
沭阳 | 兰天113线 | 10 | 530 | 330.29 | 2023-07-10 | 62.32 | 中载 | 705.1 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 705.1
沭阳 | 蓝寓943线 | 10 | 530 | 109.89 | 2023-07-10 | 20.73 | 轻载 | 4522.43 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4522.43
沭阳 | 乐Ⅰ951线 | 10 | 530 | 225.94 | 2023-07-10 | 42.63 | 轻载 | 2512.44 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2512.44
沭阳 | 乐Ⅱ952线 | 10 | 530 | 225.6 | 2023-07-09 | 42.57 | 轻载 | 2518.33 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2518.33
沭阳 | 李东915线 | 10 | 530 | 105.82 | 2023-08-05 | 19.97 | 轻载 | 4592.92 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4592.92
沭阳 | 李高924线 | 10 | 530 | 190.55 | 2023-08-21 | 35.95 | 轻载 | 3125.39 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3125.39
沭阳 | 李恒127线 | 10 | 530 | 57.06 | 2023-08-05 | 10.77 | 轻载 | 5437.44 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5437.44
沭阳 | 李江146线 | 10 | 530 | 65.08 | 2023-07-24 | 12.28 | 轻载 | 5298.53 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 5298.53
沭阳 | 李街911线 | 10 | 530 | 255.23 | 2023-08-12 | 48.16 | 轻载 | 2005.14 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2005.14
沭阳 | 李南145线 | 10 | 530 | 91.26 | 2023-08-14 | 17.22 | 轻载 | 4845.1 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 4845.1
沭阳 | 李园928线 | 10 | 530 | 123.75 | 2023-09-07 | 23.35 | 轻载 | 4282.37 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4282.37
沭阳 | 连泰Ⅰ9X3线 | 10 | 530 | 181.93 | 2023-08-17 | 34.33 | 轻载 | 3274.69 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3274.69
沭阳 | 连泰Ⅱ9X4线 | 10 | 530 | 117.95 | 2023-08-21 | 22.25 | 轻载 | 4382.83 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4382.83
沭阳 | 联航132线 | 10 | 530 | 322.44 | 2023-08-28 | 60.84 | 中载 | 841.06 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 841.06
沭阳 | 临安934线 | 10 | 530 | 322.84 | 2023-07-10 | 60.91 | 中载 | 834.13 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 834.13
沭阳 | 刘集134线 | 10 | 530 | 217.11 | 2023-08-12 | 40.96 | 轻载 | 2665.37 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 2665.37
沭阳 | 刘江111线 | 10 | 600 | 503.01 | 2023-07-31 | 83.84 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 刘街112线 | 10 | 530 | 96.1 | 2023-08-12 | 18.13 | 轻载 | 4761.27 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4761.27
沭阳 | 刘兴132线 | 10 | 530 | 158.75 | 2023-08-12 | 29.95 | 轻载 | 3676.17 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 3676.17
沭阳 | 柳青15B线 | 10 | 530 | 113.93 | 2023-09-20 | 21.5 | 轻载 | 4452.45 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4452.45
沭阳 | 龙东111线 | 10 | 530 | 224.16 | 2023-09-08 | 42.29 | 轻载 | 2543.27 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2543.27
沭阳 | 龙工114线 | 10 | 530 | 66.41 | 2023-09-04 | 12.53 | 轻载 | 5275.5 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5275.5
沭阳 | 龙河1A6线 | 10 | 530 | 183.07 | 2023-08-04 | 34.54 | 轻载 | 3254.95 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3254.95
沭阳 | 龙红126线 | 10 | 530 | 170.29 | 2023-08-05 | 32.13 | 轻载 | 3476.3 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3476.3
沭阳 | 龙嘉1A5线 | 10 | 530 | 84.26 | 2023-08-12 | 15.9 | 轻载 | 4966.34 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4966.34
沭阳 | 龙街112线 | 10 | 530 | 251.73 | 2023-08-05 | 47.5 | 轻载 | 2065.76 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2065.76
沭阳 | 龙联16A线 | 10 | 530 | 168.1 | 2023-07-08 | 31.72 | 轻载 | 3514.23 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 3514.23
沭阳 | 龙庙161线 | 10 | 530 | 136.81 | 2023-08-05 | 25.81 | 轻载 | 4056.17 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4056.17
沭阳 | 龙前123线 | 10 | 530 | 237.07 | 2023-08-26 | 44.73 | 轻载 | 2319.67 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2319.67
沭阳 | 龙沭925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙塘931线 | 10 | 530 | 2.4 | 2023-07-10 | 0.45 | 轻载 | 6384.15 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6384.15
沭阳 | 龙厅113线 | 10 | 530 | 126.69 | 2023-08-05 | 23.9 | 轻载 | 4231.45 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4231.45
沭阳 | 龙湾116线 | 10 | 530 | 195.92 | 2023-08-05 | 36.97 | 轻载 | 3032.39 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3032.39
沭阳 | 龙西1C9线 | 10 | 530 | 139.08 | 2023-08-21 | 26.24 | 轻载 | 4016.85 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4016.85
沭阳 | 龙赵122线 | 10 | 530 | 219.67 | 2023-08-21 | 41.45 | 轻载 | 2621.04 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2621.04
沭阳 | 龙镇121线 | 10 | 530 | 134.56 | 2023-08-10 | 25.39 | 轻载 | 4095.14 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4095.14
沭阳 | 龙专124线 | 10 | 530 | 286.05 | 2023-08-17 | 53.97 | 中载 | 1471.33 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1471.33
沭阳 | 陇北154线 | 10 | 530 | 158.56 | 2023-07-05 | 29.92 | 轻载 | 3679.46 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3679.46
沭阳 | 陇灯116线 | 10 | 530 | 135.7 | 2023-07-09 | 25.6 | 轻载 | 4075.4 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4075.4
沭阳 | 陇花156线 | 10 | 530 | 28.36 | 2023-09-27 | 5.35 | 轻载 | 5934.52 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5934.52
沭阳 | 陇华143线 | 10 | 530 | 179.84 | 2023-07-08 | 33.93 | 轻载 | 3310.89 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅳ母线 | 3310.89
沭阳 | 陇南157线 | 10 | 530 | 167.23 | 2023-08-05 | 31.55 | 轻载 | 3529.3 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3529.3
沭阳 | 陇桥135线 | 10 | 530 | 115.68 | 2023-07-11 | 21.83 | 轻载 | 4422.14 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 4422.14
沭阳 | 陇西121线 | 10 | 530 | 1.06 | 2023-09-29 | 0.2 | 轻载 | 6407.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.36
沭阳 | 陇新153线 | 10 | 530 | 9.49 | 2023-09-27 | 1.79 | 轻载 | 6261.35 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6261.35
沭阳 | 陇徐115线 | 10 | 530 | 51.74 | 2023-08-05 | 9.76 | 轻载 | 5529.58 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5529.58
沭阳 | 陇周133线 | 10 | 530 | 124.47 | 2023-07-10 | 23.48 | 轻载 | 4269.9 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 4269.9
沭阳 | 绿美173线 | 10 | 530 | 117.95 | 2023-09-18 | 22.25 | 轻载 | 4382.83 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4382.83
沭阳 | 绿意112线 | 10 | 530 | 51.33 | 2023-09-05 | 9.68 | 轻载 | 5536.68 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5536.68
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 530 | 158.2 | 2023-08-05 | 29.85 | 轻载 | 3685.7 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3685.7
沭阳 | 马棚129线 | 10 | 530 | 218.51 | 2023-07-29 | 41.23 | 轻载 | 2641.13 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2641.13
沭阳 | 马王120线 | 10 | 530 | 128.44 | 2023-08-22 | 24.23 | 轻载 | 4201.14 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4201.14
沭阳 | 茆东132线 | 10 | 530 | 93.8 | 2023-08-05 | 17.7 | 轻载 | 4801.1 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4801.1
沭阳 | 茆和131线 | 10 | 530 | 73.32 | 2023-08-05 | 13.83 | 轻载 | 5155.82 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5155.82
沭阳 | 茆街135线 | 10 | 530 | 303.24 | 2023-08-05 | 57.22 | 中载 | 1173.6 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1173.6
沭阳 | 茆南134线 | 10 | 530 | 38.76 | 2023-08-05 | 7.31 | 轻载 | 5754.4 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5754.4
沭阳 | 茆青136线 | 10 | 530 | 167.64 | 2023-08-05 | 31.63 | 轻载 | 3522.2 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3522.2
沭阳 | 茆区142线 | 10 | 530 | 41.28 | 2023-08-17 | 7.79 | 轻载 | 5710.75 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5710.75
沭阳 | 茆湾133线 | 10 | 530 | 77.52 | 2023-07-21 | 14.63 | 轻载 | 5083.07 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5083.07
沭阳 | 茆园141线 | 10 | 530 | 149.04 | 2023-09-23 | 28.12 | 轻载 | 3844.35 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3844.35
沭阳 | 茆张934线 | 10 | 530 | 267.94 | 2023-07-11 | 50.55 | 中载 | 1785 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1785
沭阳 | 茂盛121线 | 10 | 530 | 333.28 | 2023-09-03 | 62.88 | 中载 | 653.31 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 653.31
沭阳 | 美好1D1线 | 10 | 530 | 351.21 | 2023-07-09 | 66.27 | 中载 | 342.76 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 342.76
沭阳 | 面料133线 | 10 | 530 | 341.54 | 2023-08-26 | 64.44 | 中载 | 510.25 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 510.25
沭阳 | 庙北113线 | 10 | 530 | 207.14 | 2023-08-05 | 39.08 | 轻载 | 2838.06 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2838.06
沭阳 | 庙头114线 | 10 | 530 | 357.53 | 2023-08-05 | 67.46 | 中载 | 233.3 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 233.3
沭阳 | 庙西118线 | 10 | 530 | 284.47 | 2023-08-04 | 53.67 | 中载 | 1498.7 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1498.7
沭阳 | 名园1DB线 | 10 | 530 | 358.59 | 2023-07-09 | 67.66 | 中载 | 214.94 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 214.94
沭阳 | 明珠16A线 | 10 | 530 | 324.58 | 2023-07-09 | 61.24 | 中载 | 803.99 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 803.99
沭阳 | 明庄1A4线 | 10 | 530 | 143.99 | 2023-08-05 | 27.17 | 轻载 | 3931.81 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3931.81
沭阳 | 南安953线 | 10 | 530 | 237.95 | 2023-07-24 | 44.9 | 轻载 | 2304.43 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2304.43
沭阳 | 南岸926线 | 10 | 530 | 59.76 | 2023-08-05 | 11.28 | 轻载 | 5390.68 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5390.68
沭阳 | 南工936线 | 10 | 530 | 155.39 | 2023-07-26 | 29.32 | 轻载 | 3734.37 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3734.37
沭阳 | 南海912线 | 10 | 530 | 106.52 | 2023-09-13 | 20.1 | 轻载 | 4580.79 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4580.79
沭阳 | 南临952线 | 10 | 530 | 116.04 | 2023-07-09 | 21.89 | 轻载 | 4415.91 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4415.91
沭阳 | 南贸932线 | 10 | 530 | 375.11 | 2023-07-09 | 70.78 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 南润946线 | 10 | 530 | 260.81 | 2023-08-12 | 49.21 | 轻载 | 1908.49 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1908.49
沭阳 | 南商931线 | 10 | 530 | 194.41 | 2023-08-16 | 36.68 | 轻载 | 3058.54 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3058.54
沭阳 | 南上911线 | 10 | 530 | 144.14 | 2023-07-09 | 27.2 | 轻载 | 3929.22 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3929.22
沭阳 | 南深937线 | 10 | 530 | 328.7 | 2023-07-09 | 62.02 | 中载 | 732.64 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 732.64
沭阳 | 南通114线 | 10 | 530 | 255.23 | 2023-07-09 | 48.16 | 轻载 | 2005.14 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2005.14
沭阳 | 南医942线 | 10 | 530 | 66.45 | 2023-08-05 | 12.54 | 轻载 | 5274.81 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5274.81
沭阳 | 南雨956线 | 10 | 530 | 36.04 | 2023-08-05 | 6.8 | 轻载 | 5801.51 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5801.51
沭阳 | 南苑915线 | 10 | 530 | 218.31 | 2023-07-09 | 41.19 | 轻载 | 2644.59 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2644.59
沭阳 | 南悦177线 | 10 | 530 | 167.58 | 2023-08-05 | 31.62 | 轻载 | 3523.23 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 31.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3523.23
沭阳 | 南站1D4线 | 10 | 530 | 58.01 | 2023-07-10 | 10.95 | 轻载 | 5420.99 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5420.99
沭阳 | 南圳944线 | 10 | 530 | 169.38 | 2023-07-09 | 31.96 | 轻载 | 3492.06 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3492.06
沭阳 | 宁和13A线 | 10 | 530 | 208.48 | 2023-08-17 | 39.34 | 轻载 | 2814.85 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2814.85
沭阳 | 农场941线 | 10 | 530 | 137.76 | 2023-09-22 | 25.99 | 轻载 | 4039.72 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4039.72
沭阳 | 农工167线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 农区16D线 | 10 | 530 | 163.8 | 2023-08-05 | 30.91 | 轻载 | 3588.7 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3588.7
沭阳 | 农园16C线 | 10 | 530 | 44.17 | 2023-08-04 | 8.33 | 轻载 | 5660.7 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 5660.7
沭阳 | 帕Ⅰ1FC线 | 10 | 530 | 146.07 | 2023-07-10 | 27.56 | 轻载 | 3895.79 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3895.79
沭阳 | 帕Ⅱ1FL线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-07-06 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6377.05
沭阳 | 培训1DF线 | 10 | 530 | 125.86 | 2023-07-10 | 23.75 | 轻载 | 4245.82 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4245.82
沭阳 | 七东1J5线 | 10 | 530 | 33.6 | 2023-08-16 | 6.34 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5843.77
沭阳 | 七工1JA线 | 10 | 530 | 303.6 | 2023-09-08 | 57.28 | 中载 | 1167.37 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1167.37
沭阳 | 七河1JE线 | 10 | 530 | 295.2 | 2023-09-22 | 55.7 | 中载 | 1312.86 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1312.86
沭阳 | 七街1J2线 | 10 | 530 | 300.6 | 2023-07-09 | 56.72 | 中载 | 1219.33 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1219.33
沭阳 | 七西1J3线 | 10 | 530 | 291.6 | 2023-07-03 | 55.02 | 中载 | 1375.21 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1375.21
沭阳 | 七雄1J4线 | 10 | 530 | 94.8 | 2023-07-07 | 17.89 | 轻载 | 4783.78 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4783.78
沭阳 | 汽配1DC线 | 10 | 530 | 145.55 | 2023-07-09 | 27.46 | 轻载 | 3904.79 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3904.79
沭阳 | 前巷111线 | 10 | 530 | 78.22 | 2023-07-09 | 14.76 | 轻载 | 5070.95 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5070.95
沭阳 | 钱安195线 | 10 | 530 | 105.92 | 2023-07-16 | 19.98 | 轻载 | 4591.19 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4591.19
沭阳 | 钱东9D1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 钱集184线 | 10 | 530 | 21.96 | 2023-08-12 | 4.14 | 轻载 | 6045.37 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6045.37
沭阳 | 钱泰178线 | 10 | 530 | 144.65 | 2023-09-08 | 27.29 | 轻载 | 3920.38 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3920.38
沭阳 | 钱塘179线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 蔷奥135线 | 10 | 530 | 211.97 | 2023-07-09 | 39.99 | 轻载 | 2754.4 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2754.4
沭阳 | 蔷碧Ⅰ114线 | 10 | 530 | 46.17 | 2023-07-09 | 8.71 | 轻载 | 5626.06 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5626.06
沭阳 | 蔷碧Ⅱ124线 | 10 | 530 | 46.87 | 2023-07-09 | 8.84 | 轻载 | 5613.93 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5613.93
沭阳 | 蔷楚131线 | 10 | 530 | 20.96 | 2023-09-07 | 3.95 | 轻载 | 6062.69 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062.69
沭阳 | 蔷邸115线 | 10 | 530 | 7.04 | 2023-07-15 | 1.33 | 轻载 | 6303.79 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6303.79
沭阳 | 蔷海133线 | 10 | 530 | 83.99 | 2023-09-19 | 15.85 | 轻载 | 4971.01 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4971.01
沭阳 | 蔷虹132线 | 10 | 530 | 0.06 | 2023-08-17 | 0.01 | 轻载 | 6424.68 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6424.68
沭阳 | 蔷明126线 | 10 | 530 | 17.32 | 2023-07-10 | 3.27 | 轻载 | 6125.74 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6125.74
沭阳 | 蔷体118线 | 10 | 530 | 119.57 | 2023-07-24 | 22.56 | 轻载 | 4354.77 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4354.77
沭阳 | 蔷薇9H8线 | 10 | 530 | 13.19 | 2023-07-09 | 2.49 | 轻载 | 6197.27 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6197.27
沭阳 | 蔷西119线 | 10 | 530 | 206.64 | 2023-07-09 | 38.99 | 轻载 | 2846.72 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2846.72
沭阳 | 蔷项125线 | 10 | 530 | 293.2 | 2023-08-20 | 55.32 | 中载 | 1347.5 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1347.5
沭阳 | 蔷训134线 | 10 | 530 | 188.64 | 2023-07-10 | 35.59 | 轻载 | 3158.48 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3158.48
沭阳 | 蔷雅911线 | 10 | 530 | 0.11 | 2023-08-06 | 0.02 | 轻载 | 6423.81 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6423.81
沭阳 | 蔷意117线 | 10 | 530 | 21.74 | 2023-07-24 | 4.1 | 轻载 | 6049.18 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6049.18
沭阳 | 蔷站136线 | 10 | 530 | 26.37 | 2023-09-24 | 4.98 | 轻载 | 5968.99 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5968.99
沭阳 | 蔷状116线 | 10 | 530 | 12.53 | 2023-07-10 | 2.36 | 轻载 | 6208.7 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6208.7
沭阳 | 青场1H6线 | 10 | 530 | 21.09 | 2023-07-27 | 3.98 | 轻载 | 6060.44 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6060.44
沭阳 | 青高1R16线 | 10 | 530 | 395.49 | 2023-09-24 | 74.62 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 青工942线 | 10 | 530 | 333.85 | 2023-08-22 | 62.99 | 中载 | 643.44 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 643.44
沭阳 | 青湖912线 | 10 | 530 | 179.88 | 2023-07-08 | 33.94 | 轻载 | 3310.2 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3310.2
沭阳 | 青街116线 | 10 | 530 | 229.9 | 2023-08-05 | 43.38 | 轻载 | 2443.85 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2443.85
沭阳 | 青利121线 | 10 | 530 | 85.25 | 2023-07-10 | 16.08 | 轻载 | 4949.19 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4949.19
沭阳 | 青马122线 | 10 | 530 | 165.11 | 2023-09-09 | 31.15 | 轻载 | 3566.01 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3566.01
沭阳 | 青农1H5线 | 10 | 530 | 299.18 | 2023-07-05 | 56.45 | 中载 | 1243.92 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1243.92
沭阳 | 青戚1R15线 | 10 | 530 | 346.54 | 2023-09-05 | 65.38 | 中载 | 423.65 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 423.65
沭阳 | 青顷124线 | 10 | 530 | 39.17 | 2023-08-13 | 7.39 | 轻载 | 5747.3 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5747.3
沭阳 | 青区127线 | 10 | 530 | 115.13 | 2023-09-14 | 21.72 | 轻载 | 4431.67 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4431.67
沭阳 | 青荣126线 | 10 | 530 | 171.6 | 2023-08-05 | 32.38 | 轻载 | 3453.61 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3453.61
沭阳 | 青盛913线 | 10 | 530 | 130.08 | 2023-07-29 | 24.54 | 轻载 | 4172.73 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4172.73
沭阳 | 青顺123线 | 10 | 530 | 239.12 | 2023-08-18 | 45.12 | 轻载 | 2284.16 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2284.16
沭阳 | 青新114线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青姚115线 | 10 | 530 | 164.21 | 2023-07-14 | 30.98 | 轻载 | 3581.6 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3581.6
沭阳 | 青伊164线 | 10 | 530 | 119.6 | 2023-08-17 | 22.57 | 轻载 | 4354.25 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4354.25
沭阳 | 青印911线 | 10 | 530 | 157.12 | 2023-09-11 | 29.65 | 轻载 | 3704.4 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3704.4
沭阳 | 青园117线 | 10 | 530 | 325.99 | 2023-09-13 | 61.51 | 中载 | 779.57 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 779.57
沭阳 | 青赵125线 | 10 | 530 | 134.23 | 2023-08-03 | 25.33 | 轻载 | 4100.86 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4100.86
沭阳 | 清水126线 | 10 | 530 | 356.22 | 2023-09-15 | 67.21 | 中载 | 255.99 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 255.99
沭阳 | 任邦9B3线 | 10 | 600 | 494.04 | 2023-07-11 | 82.34 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任东9A2线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 任七9C1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 任西9A1线 | 10 | 600 | 509.28 | 2023-08-01 | 84.88 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 任源9B4线 | 10 | 600 | 491.88 | 2023-09-24 | 81.98 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任针9B5线 | 10 | 530 | 499.68 | 2023-09-23 | 94.28 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任织9B6线 | 10 | 530 | 211.74 | 2023-08-12 | 39.95 | 轻载 | 2758.38 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2758.38
沭阳 | 瑞安134线 | 10 | 530 | 250.18 | 2023-09-24 | 47.2 | 轻载 | 2092.6 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2092.6
沭阳 | 瑞声Ⅷ164线 | 10 | 530 | 137.81 | 2023-07-09 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4038.85
沭阳 | 瑞泰Ⅰ921线 | 10 | 530 | 141.7 | 2023-08-13 | 26.74 | 轻载 | 3971.48 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 3971.48
沭阳 | 瑞泰Ⅱ922线 | 10 | 530 | 75.53 | 2023-08-16 | 14.25 | 轻载 | 5117.54 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 5117.54
沭阳 | 润农1FK线 | 10 | 530 | 78.57 | 2023-07-09 | 14.82 | 轻载 | 5064.89 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5064.89
沭阳 | 桑北914线 | 10 | 530 | 120.07 | 2023-09-25 | 22.65 | 轻载 | 4346.11 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.11
沭阳 | 桑大935线 | 10 | 530 | 328.01 | 2023-07-10 | 61.89 | 中载 | 744.59 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 744.59
沭阳 | 桑工944线 | 10 | 530 | 212.56 | 2023-07-06 | 40.11 | 轻载 | 2744.18 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2744.18
沭阳 | 桑河933线 | 10 | 530 | 280.66 | 2023-08-21 | 52.95 | 中载 | 1564.69 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1564.69
沭阳 | 桑胡932线 | 10 | 530 | 250.98 | 2023-08-05 | 47.35 | 轻载 | 2078.75 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2078.75
沭阳 | 桑街931线 | 10 | 530 | 292.4 | 2023-07-10 | 55.17 | 中载 | 1361.35 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1361.35
沭阳 | 桑刘915线 | 10 | 530 | 120.07 | 2023-09-25 | 22.65 | 轻载 | 4346.11 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.11
沭阳 | 桑南916线 | 10 | 530 | 195.48 | 2023-08-19 | 36.88 | 轻载 | 3040.01 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3040.01
沭阳 | 桑舒945线 | 10 | 530 | 267.3 | 2023-08-13 | 50.43 | 中载 | 1796.08 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1796.08
沭阳 | 桑台943线 | 10 | 530 | 207.85 | 2023-08-05 | 39.22 | 轻载 | 2825.76 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2825.76
沭阳 | 桑条912线 | 10 | 530 | 128.76 | 2023-08-12 | 24.29 | 轻载 | 4195.6 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4195.6
沭阳 | 桑西913线 | 10 | 530 | 132.04 | 2023-09-14 | 24.91 | 轻载 | 4138.79 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4138.79
沭阳 | 桑许936线 | 10 | 530 | 290.9 | 2023-08-05 | 54.89 | 中载 | 1387.33 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1387.33
沭阳 | 桑元946线 | 10 | 530 | 204.72 | 2023-08-21 | 38.63 | 轻载 | 2879.97 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2879.97
沭阳 | 沙巷1A2线 | 10 | 530 | 280.9 | 2023-07-10 | 53 | 中载 | 1560.53 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1560.53
沭阳 | 纱厂115线 | 10 | 530 | 149.94 | 2023-07-10 | 28.29 | 轻载 | 3828.76 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3828.76
沭阳 | 商城942线 | 10 | 530 | 270.27 | 2023-07-10 | 50.99 | 中载 | 1744.64 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1744.64
沭阳 | 沈魏1B2线 | 10 | 530 | 91.19 | 2023-08-17 | 17.21 | 轻载 | 4846.31 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 4846.31
沭阳 | 师范955线 | 10 | 530 | 318.83 | 2023-07-09 | 60.16 | 中载 | 903.58 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 903.58
沭阳 | 十街1FA线 | 10 | 530 | 287.23 | 2023-07-09 | 54.19 | 中载 | 1450.9 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1450.9
沭阳 | 十区1F7线 | 10 | 530 | 451.76 | 2023-09-07 | 85.24 | 重载 | 0 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 十西1DG线 | 10 | 530 | 263.32 | 2023-07-09 | 49.68 | 轻载 | 1865.02 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1865.02
沭阳 | 十园1F8线 | 10 | 530 | 192.3 | 2023-08-03 | 36.28 | 轻载 | 3095.08 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3095.08
沭阳 | 十字1F6线 | 10 | 530 | 120.41 | 2023-08-05 | 22.72 | 轻载 | 4340.22 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4340.22
沭阳 | 市场162线 | 10 | 530 | 391.66 | 2023-07-09 | 73.9 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沭柴132线 | 10 | 530 | 378.02 | 2023-08-20 | 71.32 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 沭春136线 | 10 | 530 | 17.23 | 2023-08-22 | 3.25 | 轻载 | 6127.3 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6127.3
沭阳 | 沭美135线 | 10 | 530 | 87.38 | 2023-07-09 | 16.49 | 轻载 | 4912.3 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4912.3
沭阳 | 沭庆134线 | 10 | 530 | 139.78 | 2023-07-09 | 26.37 | 轻载 | 4004.73 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4004.73
沭阳 | 沭兴131线 | 10 | 530 | 280.97 | 2023-07-09 | 53.01 | 中载 | 1559.32 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1559.32
沭阳 | 沭沂133线 | 10 | 530 | 262.33 | 2023-07-09 | 49.5 | 轻载 | 1882.16 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1882.16
沭阳 | 水厂1F1线 | 10 | 530 | 103.36 | 2023-08-17 | 19.5 | 轻载 | 4635.52 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4635.52
沭阳 | 水厂Ⅱ949线 | 10 | 530 | 130.79 | 2023-08-10 | 24.68 | 轻载 | 4160.44 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4160.44
沭阳 | 水电144线 | 10 | 530 | 32.17 | 2023-09-24 | 6.07 | 轻载 | 5868.54 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.54
沭阳 | 水电166线 | 10 | 530 | 29.63 | 2023-09-26 | 5.59 | 轻载 | 5912.53 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 5912.53
沭阳 | 苏林186线 | 10 | 530 | 398.74 | 2023-09-18 | 75.23 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 苏泰124线 | 10 | 600 | 476.84 | 2023-09-02 | 79.47 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 苏讯Ⅰ911线 | 10 | 600 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 7274.4
沭阳 | 苏讯Ⅱ912线 | 10 | 530 | 347.15 | 2023-07-25 | 65.5 | 中载 | 413.08 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 413.08
沭阳 | 孙巷117线 | 10 | 530 | 210.59 | 2023-07-09 | 39.73 | 轻载 | 2778.3 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2778.3
沭阳 | 泰钱121线 | 10 | 530 | 128.44 | 2023-07-09 | 24.23 | 轻载 | 4201.14 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4201.14
沭阳 | 泰欣136线 | 10 | 530 | 227.76 | 2023-09-12 | 42.97 | 轻载 | 2480.92 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2480.92
沭阳 | 汤东914线 | 10 | 530 | 62.93 | 2023-08-12 | 11.87 | 轻载 | 5335.77 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5335.77
沭阳 | 汤范1JG线 | 10 | 530 | 69.6 | 2023-07-14 | 13.13 | 轻载 | 5220.25 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5220.25
沭阳 | 汤顾925线 | 10 | 530 | 40.43 | 2023-09-18 | 7.63 | 轻载 | 5725.47 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5725.47
沭阳 | 汤涧913线 | 10 | 530 | 131.48 | 2023-08-05 | 24.81 | 轻载 | 4148.49 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4148.49
沭阳 | 汤街923线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
沭阳 | 汤南125线 | 10 | 530 | 101.71 | 2023-08-05 | 19.19 | 轻载 | 4664.1 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4664.1
沭阳 | 汤南926线 | 10 | 530 | 88.24 | 2023-08-04 | 16.65 | 轻载 | 4897.4 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4897.4
沭阳 | 汤圩1F4线 | 10 | 530 | 209.71 | 2023-08-21 | 39.57 | 轻载 | 2793.54 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2793.54
沭阳 | 汤西927线 | 10 | 530 | 406.76 | 2023-08-20 | 76.75 | 重载 | 0 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 汤园912线 | 10 | 530 | 214.1 | 2023-07-09 | 40.4 | 轻载 | 2717.51 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2717.51
沭阳 | 汤张1JH线 | 10 | 530 | 234.6 | 2023-07-04 | 44.26 | 轻载 | 2362.45 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2362.45
沭阳 | 汤中916线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6419.66
沭阳 | 唐房132线 | 10 | 530 | 149.94 | 2023-09-13 | 28.29 | 轻载 | 3828.76 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3828.76
沭阳 | 塘东9D2线 | 10 | 530 | 125.6 | 2023-08-05 | 23.7 | 轻载 | 4250.33 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 4250.33
沭阳 | 塘工9D4线 | 10 | 530 | 254.6 | 2023-08-12 | 48.04 | 轻载 | 2016.05 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 2016.05
沭阳 | 塘沟9D3线 | 10 | 530 | 104.2 | 2023-08-20 | 19.66 | 轻载 | 4620.98 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 4620.98
沭阳 | 塘雷9E3线 | 10 | 530 | 188 | 2023-08-15 | 35.47 | 轻载 | 3169.56 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 3169.56
沭阳 | 塘钱911线 | 10 | 530 | 260.72 | 2023-08-05 | 49.19 | 轻载 | 1910.05 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1910.05
沭阳 | 塘王9E2线 | 10 | 530 | 192.6 | 2023-08-05 | 36.34 | 轻载 | 3089.89 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 3089.89
沭阳 | 桃园13T线 | 10 | 530 | 269.94 | 2023-09-01 | 50.93 | 中载 | 1750.36 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1750.36
沭阳 | 天铜125线 | 10 | 530 | 127.42 | 2023-08-04 | 24.04 | 轻载 | 4218.81 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4218.81
沭阳 | 天宇954线 | 10 | 530 | 0.02 | 2023-09-23 | 0 | 轻载 | 6425.37 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.37
沭阳 | 天正1JC线 | 10 | 530 | 358.2 | 2023-08-05 | 67.58 | 中载 | 221.7 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 221.7
沭阳 | 桐昆Ⅰ9H6线 | 10 | 530 | 390.43 | 2023-09-01 | 73.67 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 桐昆Ⅱ135线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 潼北143线 | 10 | 530 | 115.08 | 2023-08-05 | 21.71 | 轻载 | 4432.53 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4432.53
沭阳 | 潼布146线 | 10 | 530 | 108.12 | 2023-08-20 | 20.4 | 轻载 | 4553.08 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4553.08
沭阳 | 潼工145线 | 10 | 530 | 200.16 | 2023-08-12 | 37.77 | 轻载 | 2958.95 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2958.95
沭阳 | 潼西144线 | 10 | 530 | 117.12 | 2023-07-08 | 22.1 | 轻载 | 4397.2 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4397.2
沭阳 | 潼阳112线 | 10 | 530 | 269.48 | 2023-07-10 | 50.85 | 中载 | 1758.33 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1758.33
沭阳 | 万工1CD线 | 10 | 530 | 140.57 | 2023-08-11 | 26.52 | 轻载 | 3991.05 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3991.05
沭阳 | 万匹168线 | 10 | 530 | 131.6 | 2023-09-06 | 24.83 | 轻载 | 4146.41 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4146.41
沭阳 | 万拓1H1线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-08-08 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6377.05
沭阳 | 万园1CE线 | 10 | 530 | 321.65 | 2023-08-12 | 60.69 | 中载 | 854.74 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 854.74
沭阳 | 汪耿131线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 55.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汪刘16G线 | 10 | 530 | 138.66 | 2023-08-21 | 26.16 | 轻载 | 4024.13 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4024.13
沭阳 | 汪圩111线 | 10 | 530 | 28.8 | 2023-08-05 | 5.43 | 轻载 | 5926.9 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5926.9
沭阳 | 王涧1F5线 | 10 | 530 | 329.41 | 2023-09-22 | 62.15 | 中载 | 720.34 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 720.34
沭阳 | 圩东164线 | 10 | 530 | 41.53 | 2023-08-09 | 7.84 | 轻载 | 5706.42 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5706.42
沭阳 | 圩庄116线 | 10 | 530 | 103.68 | 2023-08-05 | 19.56 | 轻载 | 4629.98 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4629.98
沭阳 | 卫星934线 | 10 | 530 | 145.54 | 2023-08-19 | 27.46 | 轻载 | 3904.97 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3904.97
沭阳 | 吴集142线 | 10 | 530 | 154.68 | 2023-08-05 | 29.18 | 轻载 | 3746.66 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 3746.66
沭阳 | 吴江141线 | 10 | 530 | 160.98 | 2023-08-05 | 30.37 | 轻载 | 3637.55 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 3637.55
沭阳 | 吴区121线 | 10 | 530 | 213.38 | 2023-07-10 | 40.26 | 轻载 | 2729.98 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2729.98
沭阳 | 吴铁135线 | 10 | 530 | 137.87 | 2023-09-05 | 26.01 | 轻载 | 4037.81 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 4037.81
沭阳 | 吴西111线 | 10 | 530 | 378.89 | 2023-07-28 | 71.49 | 重载 | 0 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 吴竹136线 | 10 | 530 | 155.45 | 2023-08-04 | 29.33 | 轻载 | 3733.33 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 3733.33
沭阳 | 西工121线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西关152线 | 10 | 530 | 294.95 | 2023-07-10 | 55.65 | 中载 | 1317.19 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1317.19
沭阳 | 西郝122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西街1R21线 | 10 | 530 | 250.71 | 2023-07-25 | 47.3 | 轻载 | 2083.42 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2083.42
沭阳 | 西铭131线 | 10 | 530 | 59.06 | 2023-08-04 | 11.14 | 轻载 | 5402.8 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5402.8
沭阳 | 西前1R23线 | 10 | 530 | 157.84 | 2023-07-09 | 29.78 | 轻载 | 3691.93 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3691.93
沭阳 | 西邱1R24线 | 10 | 530 | 179.56 | 2023-07-08 | 33.88 | 轻载 | 3315.74 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3315.74
沭阳 | 西区1R22线 | 10 | 530 | 224.11 | 2023-08-08 | 42.28 | 轻载 | 2544.13 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2544.13
沭阳 | 西圩123线 | 10 | 530 | 147.66 | 2023-08-03 | 27.86 | 轻载 | 3868.25 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3868.25
沭阳 | 贤北1CC线 | 10 | 530 | 433.6 | 2023-07-07 | 81.81 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 贤禅1CF线 | 10 | 530 | 275.21 | 2023-07-21 | 51.93 | 中载 | 1659.08 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1659.08
沭阳 | 贤淀1CG线 | 10 | 530 | 132.78 | 2023-07-31 | 25.05 | 轻载 | 4125.97 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4125.97
沭阳 | 贤官1C1线 | 10 | 530 | 331.14 | 2023-07-02 | 62.48 | 中载 | 690.38 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 690.38
沭阳 | 贤蒋1CK线 | 10 | 530 | 223.35 | 2023-08-05 | 42.14 | 轻载 | 2557.3 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2557.3
沭阳 | 贤街1C2线 | 10 | 530 | 237.2 | 2023-07-10 | 44.75 | 轻载 | 2317.42 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2317.42
沭阳 | 贤马1C5线 | 10 | 530 | 159.83 | 2023-08-23 | 30.16 | 轻载 | 3657.46 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3657.46
沭阳 | 贤南1CB线 | 10 | 530 | 272.93 | 2023-09-17 | 51.5 | 中载 | 1698.57 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1698.57
沭阳 | 贤沙1C4线 | 10 | 530 | 303.83 | 2023-07-23 | 57.33 | 中载 | 1163.38 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1163.38
沭阳 | 贤万1C6线 | 10 | 530 | 184.16 | 2023-08-05 | 34.75 | 轻载 | 3236.07 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3236.07
沭阳 | 贤西1C3线 | 10 | 530 | 199.9 | 2023-08-05 | 37.72 | 轻载 | 2963.45 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2963.45
沭阳 | 贤赵1CJ线 | 10 | 530 | 89.58 | 2023-07-10 | 16.9 | 轻载 | 4874.19 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4874.19
沭阳 | 贤政1CL线 | 10 | 530 | 62.59 | 2023-08-13 | 11.81 | 轻载 | 5341.66 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5341.66
沭阳 | 翔胜15A线 | 10 | 530 | 401.84 | 2023-07-09 | 75.82 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 项荡1F2线 | 10 | 530 | 159.78 | 2023-08-24 | 30.15 | 轻载 | 3658.33 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3658.33
沭阳 | 小店185线 | 10 | 530 | 5.11 | 2023-09-11 | 0.96 | 轻载 | 6337.21 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6337.21
沭阳 | 小区163线 | 10 | 530 | 29.66 | 2023-08-16 | 5.6 | 轻载 | 5912.01 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5912.01
沭阳 | 新城131线 | 10 | 530 | 85.43 | 2023-09-23 | 16.12 | 轻载 | 4946.07 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4946.07
沭阳 | 新荡1FB线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东1FH线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东旭942线 | 10 | 530 | 263.24 | 2023-08-03 | 49.67 | 轻载 | 1866.4 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 1866.4
沭阳 | 新方141线 | 10 | 530 | 141.15 | 2023-07-09 | 26.63 | 轻载 | 3981 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3981
沭阳 | 新河115线 | 10 | 530 | 176.35 | 2023-07-10 | 33.27 | 轻载 | 3371.34 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3371.34
沭阳 | 新红132线 | 10 | 530 | 150.47 | 2023-08-31 | 28.39 | 轻载 | 3819.58 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3819.58
沭阳 | 新槐111线 | 10 | 530 | 151.94 | 2023-08-05 | 28.67 | 轻载 | 3794.12 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3794.12
沭阳 | 新晖13D线 | 10 | 600 | 461.05 | 2023-08-22 | 76.84 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 新界943线 | 10 | 530 | 253.16 | 2023-08-19 | 47.77 | 轻载 | 2040.99 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 2040.99
沭阳 | 新南1FG线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新洋133线 | 10 | 530 | 64.16 | 2023-09-04 | 12.11 | 轻载 | 5314.47 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5314.47
沭阳 | 新正天1JF线 | 10 | 530 | 257.4 | 2023-09-19 | 48.57 | 轻载 | 1967.55 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1967.55
沭阳 | 信安933线 | 10 | 530 | 325.54 | 2023-07-09 | 61.42 | 中载 | 787.37 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 787.37
沭阳 | 行政943线 | 10 | 530 | 281.66 | 2023-07-08 | 53.14 | 中载 | 1547.37 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1547.37
沭阳 | 徐瓷960线 | 10 | 530 | 219.38 | 2023-08-15 | 41.39 | 轻载 | 2626.06 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2626.06
沭阳 | 徐东948线 | 10 | 530 | 120.59 | 2023-09-16 | 22.75 | 轻载 | 4337.1 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4337.1
沭阳 | 徐纺947线 | 10 | 530 | 124.22 | 2023-09-19 | 23.44 | 轻载 | 4274.23 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4274.23
沭阳 | 徐航944线 | 10 | 530 | 191.26 | 2023-08-05 | 36.09 | 轻载 | 3113.1 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3113.1
沭阳 | 徐河955线 | 10 | 530 | 20.39 | 2023-08-10 | 3.85 | 轻载 | 6072.57 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6072.57
沭阳 | 徐汇950线 | 10 | 530 | 99.85 | 2023-07-09 | 18.84 | 轻载 | 4696.32 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4696.32
沭阳 | 徐江943线 | 10 | 600 | 565.66 | 2023-09-06 | 94.28 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 徐璟964线 | 10 | 530 | 42.19 | 2023-07-09 | 7.96 | 轻载 | 5694.99 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5694.99
沭阳 | 徐梦957线 | 10 | 530 | 300.24 | 2023-07-09 | 56.65 | 中载 | 1225.56 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1225.56
沭阳 | 徐瑞946线 | 10 | 530 | 204.62 | 2023-08-06 | 38.61 | 轻载 | 2881.7 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2881.7
沭阳 | 徐瑞Ⅱ961线 | 10 | 530 | 143.79 | 2023-07-19 | 27.13 | 轻载 | 3935.28 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3935.28
沭阳 | 徐塘956线 | 10 | 530 | 275.28 | 2023-07-10 | 51.94 | 中载 | 1657.87 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1657.87
沭阳 | 徐陶941线 | 10 | 530 | 209.89 | 2023-08-23 | 39.6 | 轻载 | 2790.43 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2790.43
沭阳 | 徐西953线 | 10 | 530 | 53.44 | 2023-08-12 | 10.08 | 轻载 | 5500.14 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5500.14
沭阳 | 徐兴959线 | 10 | 530 | 236.26 | 2023-07-06 | 44.58 | 轻载 | 2333.7 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2333.7
沭阳 | 徐扬124线 | 10 | 530 | 230.91 | 2023-08-11 | 43.57 | 轻载 | 2426.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2426.36
沭阳 | 徐医951线 | 10 | 530 | 14.65 | 2023-08-17 | 2.76 | 轻载 | 6171.98 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6171.98
沭阳 | 徐阴963线 | 10 | 530 | 111.33 | 2023-09-25 | 21.01 | 轻载 | 4497.48 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4497.48
沭阳 | 徐盈942线 | 10 | 530 | 131.84 | 2023-08-21 | 24.88 | 轻载 | 4142.25 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4142.25
沭阳 | 徐院958线 | 10 | 530 | 306.22 | 2023-07-10 | 57.78 | 中载 | 1121.99 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1121.99
沭阳 | 徐章945线 | 10 | 530 | 383.9 | 2023-07-10 | 72.43 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 徐织954线 | 10 | 530 | 59.06 | 2023-08-12 | 11.14 | 轻载 | 5402.8 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5402.8
沭阳 | 徐纸Ⅰ952线 | 10 | 530 | 280.67 | 2023-07-30 | 52.96 | 中载 | 1564.52 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1564.52
沭阳 | 徐纸Ⅱ962线 | 10 | 600 | 448.23 | 2023-07-18 | 74.7 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 学府166线 | 10 | 530 | 340.19 | 2023-07-09 | 64.19 | 中载 | 533.63 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 533.63
沭阳 | 学海1D2线 | 10 | 530 | 79.1 | 2023-07-25 | 14.92 | 轻载 | 5055.71 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5055.71
沭阳 | 学体1D3线 | 10 | 530 | 147.3 | 2023-07-10 | 27.79 | 轻载 | 3874.48 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3874.48
沭阳 | 颜东Ⅰ115线 | 10 | 530 | 252.33 | 2023-08-05 | 47.61 | 轻载 | 2055.36 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2055.36
沭阳 | 颜东Ⅱ145线 | 10 | 530 | 179.15 | 2023-07-09 | 33.8 | 轻载 | 3322.84 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3322.84
沭阳 | 颜工Ⅰ113线 | 10 | 530 | 90.78 | 2023-08-12 | 17.13 | 轻载 | 4853.41 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4853.41
沭阳 | 颜工Ⅱ143线 | 10 | 530 | 110.95 | 2023-08-04 | 20.93 | 轻载 | 4504.07 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4504.07
沭阳 | 颜河142线 | 10 | 530 | 277.11 | 2023-08-05 | 52.28 | 中载 | 1626.17 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1626.17
沭阳 | 颜利146线 | 10 | 530 | 78.95 | 2023-08-12 | 14.9 | 轻载 | 5058.31 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5058.31
沭阳 | 颜水116线 | 10 | 530 | 113.91 | 2023-08-13 | 21.49 | 轻载 | 4452.8 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4452.8
沭阳 | 颜西Ⅰ114线 | 10 | 530 | 198.69 | 2023-08-05 | 37.49 | 轻载 | 2984.41 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2984.41
沭阳 | 颜西Ⅱ144线 | 10 | 530 | 209.85 | 2023-08-05 | 39.59 | 轻载 | 2791.12 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2791.12
沭阳 | 颜新112线 | 10 | 530 | 267.8 | 2023-08-05 | 50.53 | 中载 | 1787.42 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1787.42
沭阳 | 阳光933线 | 10 | 530 | 159.83 | 2023-07-10 | 30.16 | 轻载 | 3657.46 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 3657.46
沭阳 | 杨创13G线 | 10 | 530 | 178.94 | 2023-09-10 | 33.76 | 轻载 | 3326.48 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3326.48
沭阳 | 杨东13J线 | 10 | 530 | 212.87 | 2023-08-03 | 40.16 | 轻载 | 2738.81 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2738.81
沭阳 | 杨福13S线 | 10 | 530 | 95.37 | 2023-09-16 | 17.99 | 轻载 | 4773.91 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4773.91
沭阳 | 杨工138线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 杨嘉131线 | 10 | 530 | 192.91 | 2023-08-16 | 36.4 | 轻载 | 3084.52 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3084.52
沭阳 | 杨膜13B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 杨宁13R线 | 10 | 530 | 527.88 | 2023-09-18 | 99.6 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 杨唐13F线 | 10 | 530 | 344.75 | 2023-08-30 | 65.05 | 中载 | 454.65 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 454.65
沭阳 | 杨星13E线 | 10 | 530 | 271.88 | 2023-07-04 | 51.3 | 中载 | 1716.76 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1716.76
沭阳 | 杨旭137线 | 10 | 530 | 159.48 | 2023-09-19 | 30.09 | 轻载 | 3663.53 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3663.53
沭阳 | 杨易13L线 | 10 | 530 | 243.3 | 2023-09-08 | 45.91 | 轻载 | 2211.76 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2211.76
沭阳 | 叶庄925线 | 10 | 530 | 54.49 | 2023-07-25 | 10.28 | 轻载 | 5481.95 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5481.95
沭阳 | 一品922线 | 10 | 530 | 97.75 | 2023-07-09 | 18.44 | 轻载 | 4732.69 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4732.69
沭阳 | 沂东13C线 | 10 | 530 | 384.36 | 2023-09-03 | 72.52 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沂淮137线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 沂江136线 | 10 | 530 | 81.17 | 2023-09-06 | 15.32 | 轻载 | 5019.86 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 5019.86
沭阳 | 沂杰143线 | 10 | 530 | 116.25 | 2023-08-04 | 21.93 | 轻载 | 4412.27 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 4412.27
沭阳 | 沂马123线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-07-03 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10kVⅡ段母线 | 6424.51
沭阳 | 沂民126线 | 10 | 530 | 51.73 | 2023-08-25 | 9.76 | 轻载 | 5529.76 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5529.76
沭阳 | 沂潘116线 | 10 | 530 | 87.94 | 2023-08-12 | 16.59 | 轻载 | 4902.6 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4902.6
沭阳 | 沂平142线 | 10 | 530 | 313.78 | 2023-08-05 | 59.2 | 中载 | 991.05 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 991.05
沭阳 | 沂旗111线 | 10 | 530 | 24.57 | 2023-08-18 | 4.64 | 轻载 | 6000.17 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6000.17
沭阳 | 沂区141线 | 10 | 530 | 256.27 | 2023-08-23 | 48.35 | 轻载 | 1987.12 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 1987.12
沭阳 | 沂沈132线 | 10 | 530 | 82.1 | 2023-08-05 | 15.49 | 轻载 | 5003.75 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 5003.75
沭阳 | 沂涛131线 | 10 | 530 | 65.04 | 2023-08-18 | 12.27 | 轻载 | 5299.23 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 5299.23
沭阳 | 沂团133线 | 10 | 530 | 175.68 | 2023-08-03 | 33.15 | 轻载 | 3382.94 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 3382.94
沭阳 | 沂谢134线 | 10 | 530 | 111.49 | 2023-08-05 | 21.04 | 轻载 | 4494.71 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 4494.71
沭阳 | 沂兴135线 | 10 | 530 | 141.04 | 2023-08-12 | 26.61 | 轻载 | 3982.91 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 3982.91
沭阳 | 沂赵144线 | 10 | 530 | 146.2 | 2023-08-12 | 27.58 | 轻载 | 3893.54 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 3893.54
沭阳 | 义邦13M线 | 10 | 530 | 135.59 | 2023-08-16 | 25.58 | 轻载 | 4077.3 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4077.3
沭阳 | 亿星1JB线 | 10 | 530 | 97 | 2023-09-21 | 18.3 | 轻载 | 4745.68 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4745.68
沭阳 | 阴平116线 | 10 | 530 | 126.25 | 2023-08-05 | 23.82 | 轻载 | 4239.07 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4239.07
沭阳 | 迎方135线 | 10 | 530 | 229.97 | 2023-07-09 | 43.39 | 轻载 | 2442.64 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2442.64
沭阳 | 迎坊122线 | 10 | 530 | 119.98 | 2023-08-28 | 22.64 | 轻载 | 4347.67 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4347.67
沭阳 | 迎工118线 | 10 | 530 | 317.83 | 2023-08-03 | 59.97 | 中载 | 920.9 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 920.9
沭阳 | 迎海112线 | 10 | 530 | 256.92 | 2023-07-10 | 48.48 | 轻载 | 1975.87 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1975.87
沭阳 | 迎沪121线 | 10 | 530 | 120 | 2023-08-28 | 22.64 | 轻载 | 4347.32 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4347.32
沭阳 | 迎淮126线 | 10 | 530 | 120.08 | 2023-08-28 | 22.66 | 轻载 | 4345.93 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4345.93
沭阳 | 迎佳117线 | 10 | 530 | 5.02 | 2023-07-04 | 0.95 | 轻载 | 6338.77 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6338.77
沭阳 | 迎江131线 | 10 | 530 | 217.64 | 2023-07-09 | 41.06 | 轻载 | 2656.2 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2656.2
沭阳 | 迎居911线 | 10 | 530 | 231.61 | 2023-07-09 | 43.7 | 轻载 | 2414.23 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2414.23
沭阳 | 迎昆113线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎青132线 | 10 | 530 | 280.56 | 2023-08-05 | 52.94 | 中载 | 1566.42 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1566.42
沭阳 | 迎区133线 | 10 | 530 | 294.82 | 2023-07-10 | 55.63 | 中载 | 1319.44 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1319.44
沭阳 | 迎山134线 | 10 | 530 | 30.62 | 2023-08-02 | 5.78 | 轻载 | 5895.38 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5895.38
沭阳 | 迎沭910线 | 10 | 530 | 331.81 | 2023-07-25 | 62.61 | 中载 | 678.77 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 678.77
沭阳 | 迎天Ⅰ116线 | 10 | 530 | 120.02 | 2023-09-08 | 22.65 | 轻载 | 4346.97 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.97
沭阳 | 迎圩114线 | 10 | 530 | 326.48 | 2023-07-25 | 61.6 | 中载 | 771.09 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 771.09
沭阳 | 迎虞115线 | 10 | 530 | 103.51 | 2023-07-09 | 19.53 | 轻载 | 4632.93 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4632.93
沭阳 | 迎珠111线 | 10 | 530 | 224.89 | 2023-09-19 | 42.43 | 轻载 | 2530.63 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2530.63
沭阳 | 影城935线 | 10 | 530 | 105.47 | 2023-07-31 | 19.9 | 轻载 | 4598.98 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4598.98
沭阳 | 永丰135线 | 10 | 530 | 225.8 | 2023-07-09 | 42.6 | 轻载 | 2514.86 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2514.86
沭阳 | 余杭133线 | 10 | 530 | 278.63 | 2023-09-19 | 52.57 | 中载 | 1599.85 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1599.85
沭阳 | 余元13P线 | 10 | 530 | 277.08 | 2023-08-22 | 52.28 | 中载 | 1626.69 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1626.69
沭阳 | 育红1F9线 | 10 | 530 | 128.85 | 2023-09-19 | 24.31 | 轻载 | 4194.04 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4194.04
沭阳 | 育民113线 | 10 | 530 | 174.94 | 2023-08-10 | 33.01 | 轻载 | 3395.76 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3395.76
沭阳 | 远新13K线 | 10 | 530 | 329.85 | 2023-09-09 | 62.24 | 中载 | 712.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 712.72
沭阳 | 悦东113线 | 10 | 530 | 178.8 | 2023-08-12 | 33.74 | 轻载 | 3328.9 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3328.9
沭阳 | 悦方113线 | 10 | 530 | 234.36 | 2023-08-06 | 44.22 | 轻载 | 2366.6 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2366.6
沭阳 | 悦湖117线 | 10 | 530 | 276.14 | 2023-08-10 | 52.1 | 中载 | 1642.98 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1642.98
沭阳 | 悦华118线 | 10 | 530 | 62.15 | 2023-08-05 | 11.73 | 轻载 | 5349.28 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5349.28
沭阳 | 悦街111线 | 10 | 530 | 114.16 | 2023-09-02 | 21.54 | 轻载 | 4448.47 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4448.47
沭阳 | 悦来114线 | 10 | 530 | 111.6 | 2023-08-05 | 21.06 | 轻载 | 4492.81 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4492.81
沭阳 | 悦南112线 | 10 | 530 | 71.39 | 2023-09-02 | 13.47 | 轻载 | 5189.25 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5189.25
沭阳 | 悦双114线 | 10 | 530 | 116.71 | 2023-08-12 | 22.02 | 轻载 | 4404.3 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4404.3
沭阳 | 悦桐115线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-08-05 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦新116线 | 10 | 530 | 96.41 | 2023-07-28 | 18.19 | 轻载 | 4755.9 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4755.9
沭阳 | 扎分1A9线 | 10 | 530 | 150.91 | 2023-08-25 | 28.47 | 轻载 | 3811.96 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3811.96
沭阳 | 扎工1A7线 | 10 | 600 | 448.09 | 2023-09-29 | 74.68 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 扎胡111线 | 10 | 530 | 173.8 | 2023-08-04 | 32.79 | 轻载 | 3415.5 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3415.5
沭阳 | 扎化1B7线 | 10 | 530 | 331.14 | 2023-09-22 | 62.48 | 中载 | 690.38 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 690.38
沭阳 | 扎庙1B8线 | 10 | 530 | 205.79 | 2023-08-05 | 38.83 | 轻载 | 2861.44 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2861.44
沭阳 | 扎区1A3线 | 10 | 600 | 582.84 | 2023-08-10 | 97.14 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 扎水1B6线 | 10 | 530 | 391.9 | 2023-08-05 | 73.94 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 扎王1B9线 | 10 | 530 | 103.31 | 2023-08-05 | 19.49 | 轻载 | 4636.39 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4636.39
沭阳 | 扎下1B4线 | 10 | 530 | 238.82 | 2023-07-09 | 45.06 | 轻载 | 2289.36 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 2289.36
沭阳 | 扎新1BA线 | 10 | 530 | 55.45 | 2023-07-24 | 10.46 | 轻载 | 5465.33 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5465.33
沭阳 | 扎业1A8线 | 10 | 530 | 337.54 | 2023-09-24 | 63.69 | 中载 | 579.53 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 579.53
沭阳 | 扎园1A1线 | 10 | 530 | 417.3 | 2023-08-31 | 78.74 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 张工9A2线 | 10 | 530 | 283.62 | 2023-08-11 | 53.51 | 中载 | 1513.42 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ母线 | 1513.42
沭阳 | 张街9E4线 | 10 | 530 | 151.8 | 2023-08-05 | 28.64 | 轻载 | 3796.54 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 3796.54
沭阳 | 张塘9A3线 | 10 | 530 | 93.24 | 2023-08-04 | 17.59 | 轻载 | 4810.8 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ母线 | 4810.8
沭阳 | 张湾126线 | 10 | 530 | 107.65 | 2023-08-05 | 20.31 | 轻载 | 4561.22 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4561.22
沭阳 | 张圩9E5线 | 10 | 530 | 116.4 | 2023-09-19 | 21.96 | 轻载 | 4409.67 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 4409.67
沭阳 | 章八921线 | 10 | 530 | 138.6 | 2023-07-09 | 26.15 | 轻载 | 4025.17 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4025.17
沭阳 | 章大9A5线 | 10 | 530 | 135.3 | 2023-07-09 | 25.53 | 轻载 | 4082.32 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4082.32
沭阳 | 章东1J6线 | 10 | 530 | 90 | 2023-08-12 | 16.98 | 轻载 | 4866.92 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4866.92
沭阳 | 章工1J7线 | 10 | 530 | 287.4 | 2023-08-23 | 54.23 | 中载 | 1447.95 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1447.95
沭阳 | 章何9A6线 | 10 | 530 | 221.94 | 2023-08-04 | 41.88 | 轻载 | 2581.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2581.72
沭阳 | 章集1J8线 | 10 | 530 | 231.6 | 2023-08-21 | 43.7 | 轻载 | 2414.41 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2414.41
沭阳 | 章南916线 | 10 | 530 | 24 | 2023-07-09 | 4.53 | 轻载 | 6010.04 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6010.04
沭阳 | 章西1J9线 | 10 | 530 | 79.8 | 2023-09-29 | 15.06 | 轻载 | 5043.58 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5043.58
沭阳 | 纸Ⅰ1DH线 | 10 | 530 | 145.87 | 2023-08-31 | 27.52 | 轻载 | 3899.25 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3899.25
沭阳 | 纸Ⅱ1DJ线 | 10 | 530 | 21.09 | 2023-08-12 | 3.98 | 轻载 | 6060.44 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6060.44
沭阳 | 中华148线 | 10 | 530 | 200.92 | 2023-07-09 | 37.91 | 轻载 | 2945.79 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2945.79
沭阳 | 周东9D5线 | 10 | 530 | 94.8 | 2023-08-12 | 17.89 | 轻载 | 4783.78 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 4783.78
沭阳 | 周工9A1线 | 10 | 530 | 91.5 | 2023-07-09 | 17.26 | 轻载 | 4840.94 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ母线 | 4840.94
沭阳 | 周集9E1线 | 10 | 530 | 79 | 2023-09-04 | 14.91 | 轻载 | 5057.44 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 5057.44
沭阳 | 周街9D6线 | 10 | 530 | 192.2 | 2023-08-05 | 36.26 | 轻载 | 3096.82 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 3096.82
沭阳 | 周圩1F3线 | 10 | 530 | 136.93 | 2023-08-05 | 25.84 | 轻载 | 4054.09 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4054.09
沭阳 | 庄塘1CA线 | 10 | 530 | 295.38 | 2023-08-18 | 55.73 | 中载 | 1309.74 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1309.74