## 线路信息
区域 | 线路名称 | d5000名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 线路可开放容量(kW) | 实际可开放容量(kW) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线
区域 | 线路名称 | d5000名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 线路可开放容量(kW) | 实际可开放容量(kW) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MW) | 所属母线
江宁 | 大夏111 | 大夏111 | 10kV | 485 | 78.73 | 2024-04-29 | 16.23 | 轻载 | 8400.4425 | 7036.7995 | 公塘变/江苏.公塘变/1号主变 | 79.95 | Ⅰ段母线
江宁 | 林塘121 | 林塘121 | 10kV | 485 | 0 | 2024-06-30 | 0 | 轻载 | 8400.4425 | 8400.4425 | 公塘变/江苏.公塘变/1号主变 | 79.95 | Ⅱ段母线
江宁 | 沙墙131 | 沙墙131 | 10kV | 485 | 0 | 2024-06-30 | 0 | 轻载 | 8400.4425 | 8400.4425 | 公塘变/江苏.公塘变/2号主变 | 106.2 | Ⅲ段母线
江宁 | 苏家141 | 苏家141 | 10kV | 485 | 94.6 | 2024-06-16 | 19.51 | 轻载 | 8400.4425 | 6761.9232 | 公塘变/江苏.公塘变/2号主变 | 106.2 | Ⅳ段母线
江宁 | 盛家桥142 | 盛家桥142 | 10kV | 485 | 63.68 | 2024-06-15 | 13.13 | 轻载 | 8400.4425 | 7297.4731 | 公塘变/江苏.公塘变/2号主变 | 106.2 | Ⅳ段母线
江宁 | 诚启1号111 | 南京.诚信变/10kV.诚启1号111 | 10kV | 485 | 216.2 | 2024-06-24 | 44.58 | 轻载 | 8400.4425 | 4655.7504 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 藏龙1号112 | 南京.诚信变/10kV.藏龙1号112 | 10kV | 485 | 102.01 | 2024-06-21 | 21.03 | 轻载 | 8400.4425 | 6633.5783 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 兰台1号113 | 南京.诚信变/10kV.兰台1号113 | 10kV | 485 | 127.26 | 2024-06-15 | 26.24 | 轻载 | 8400.4425 | 6196.2357 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 中粮114 | 南京.诚信变/10kV.备用114 | 10kV | 485 | 100.74 | 2024-06-16 | 20.77 | 轻载 | 8400.4425 | 6655.5753 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 渡桥115 | 南京.诚信变/10kV.备用115 | 10kV | 485 | 236.35 | 2024-06-06 | 48.73 | 轻载 | 8400.4425 | 4306.7423 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 其林116 | 南京.诚信变/10kV.备用116 | 10kV | 485 | 243.63 | 2024-06-14 | 50.23 | 中载 | 8400.4425 | 4180.6491 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 诚纺117 | 南京.诚信变/10kV.诚纺117 | 10kV | 485 | 154.6 | 2024-06-20 | 31.88 | 轻载 | 8400.4425 | 5722.6932 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 南保118 | 南京.诚信变/10kV.南保118 | 10kV | 485 | 256.06 | 2024-06-21 | 52.8 | 中载 | 8400.4425 | 3965.3553 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 九竹119 | 南京.诚信变/10kV.备用119 | 10kV | 485 | 245.52 | 2024-06-21 | 50.62 | 中载 | 8400.4425 | 4147.9133 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 清水亭11A | 南京.诚信变/10kV.备用11A | 10kV | 485 | 41.56 | 2024-06-14 | 8.57 | 轻载 | 8400.4425 | 7680.6025 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 诚东1号11C | 南京.诚信变/10kV.备用11C | 10kV | 485 | 104.69 | 2024-05-24 | 21.59 | 轻载 | 8400.4425 | 6587.1594 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 诚九11E | 南京.诚信变/10kV.备用11E | 10kV | 485 | 43.62 | 2024-06-13 | 8.99 | 轻载 | 8400.4425 | 7644.9223 | 诚信变/南京.诚信变/1号主变 | 13.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 诚启2号121 | 南京.诚信变/10kV.诚启2号121 | 10kV | 485 | 185.37 | 2024-06-14 | 38.22 | 轻载 | 8400.4425 | 5189.7414 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 藏龙2号122 | 南京.诚信变/10kV.藏龙2号122 | 10kV | 485 | 104.04 | 2024-06-21 | 21.45 | 轻载 | 8400.4425 | 6598.4177 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 省修123 | 南京.诚信变/10kV.省修123 | 10kV | 485 | 168.87 | 2024-04-19 | 34.82 | 轻载 | 8400.4425 | 5475.5297 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 马木桥124 | 南京.诚信变/10kV.备用124 | 10kV | 485 | 144.17 | 2024-06-15 | 29.73 | 轻载 | 8400.4425 | 5903.346 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 殷巷125 | 南京.诚信变/10kV.备用125 | 10kV | 485 | 254.9 | 2024-06-14 | 52.56 | 中载 | 8400.4425 | 3985.4471 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 诚工131 | 南京.诚信变/10kV.诚工131 | 10kV | 485 | 256.04 | 2024-06-13 | 52.79 | 中载 | 8400.4425 | 3965.7017 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 坝水庙132 | 南京.诚信变/10kV.坝水庙132 | 10kV | 485 | 217.29 | 2024-06-21 | 44.8 | 轻载 | 8400.4425 | 4636.8711 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 兰台2号133 | 南京.诚信变/10kV.兰台2号133 | 10kV | 485 | 113.37 | 2024-06-14 | 23.38 | 轻载 | 8400.4425 | 6436.8174 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 长亭134 | 南京.诚信变/10kV.备用134 | 10kV | 485 | 53.52 | 2024-06-18 | 11.04 | 轻载 | 8400.4425 | 7473.4493 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 诚东2号135 | 南京.诚信变/10kV.备用135 | 10kV | 485 | 99.4 | 2024-05-24 | 20.49 | 轻载 | 8400.4425 | 6678.7848 | 诚信变/南京.诚信变/2号主变 | 18.44 | Ⅱ段母线
江宁 | 吉山1号111 | 南京.望远变/10kV.吉山1号111 | 10kV | 485 | 156.92 | 2024-05-24 | 32.35 | 轻载 | 8400.4425 | 5682.5096 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 祖林1号113 | 南京.望远变/10kV.祖林1号113 | 10kV | 485 | 162.15 | 2024-06-12 | 33.43 | 轻载 | 8400.4425 | 5591.9234 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 林场114 | 南京.望远变/10kV.林场114 | 10kV | 485 | 121.49 | 2024-06-16 | 25.05 | 轻载 | 8400.4425 | 6296.175 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 东麓115 | 南京.望远变/10kV.备用115 | 10kV | 485 | 70.68 | 2024-06-15 | 14.57 | 轻载 | 8400.4425 | 7176.2296 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 望吉117 | 南京.望远变/10kV.望吉117 | 10kV | 485 | 57.14 | 2024-04-08 | 11.78 | 轻载 | 8400.4425 | 7410.7491 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 元山118 | 南京.望远变/10kV.元山118 | 10kV | 485 | 255.46 | 2024-06-14 | 52.67 | 中载 | 8400.4425 | 3975.7476 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 善镇119 | 南京.望远变/10kV.善镇119 | 10kV | 485 | 152.53 | 2024-06-14 | 31.45 | 轻载 | 8400.4425 | 5758.5466 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 水阁11A | 南京.望远变/10kV.水阁11A | 10kV | 485 | 195.97 | 2024-06-21 | 40.41 | 轻载 | 8400.4425 | 5006.1441 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 司家11E | 南京.望远变/10kV.司家11E | 10kV | 485 | 233 | 2024-06-05 | 48.04 | 中载 | 8400.4425 | 4364.766 | 望远变/南京.望远变/1号主变 | 7.13 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉山2号121 | 南京.望远变/10kV.吉山2号121 | 10kV | 485 | 36.12 | 2024-06-21 | 7.45 | 轻载 | 8400 | 7774.826 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 台司122 | 南京.望远变/10kV.台司122 | 10kV | 485 | 195.22 | 2024-04-28 | 40.25 | 轻载 | 8400.4425 | 5019.1345 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 祖林2号123 | 南京.望远变/10kV.祖林2号123 | 10kV | 485 | 99.97 | 2024-06-25 | 20.61 | 轻载 | 8400.4425 | 6668.9121 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 望佛125 | 南京.望远变/10kV.备用125 | 10kV | 485 | 291.87 | 2024-06-21 | 60.18 | 中载 | 8400.4425 | 3345.1082 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 望海126 | 南京.望远变/10kV.望海126 | 10kV | 485 | 139.51 | 2024-06-21 | 28.76 | 轻载 | 8400.4425 | 5984.0595 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 东虹2号132 | 南京.望远变/10kV.东虹2号132 | 10kV | 485 | 111.9 | 2024-04-11 | 23.07 | 轻载 | 8400.4425 | 6462.2785 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 长青133 | 南京.望远变/10kV.长青133 | 10kV | 485 | 155.92 | 2024-06-13 | 32.15 | 轻载 | 8400.4425 | 5699.8301 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 祖堂134 | 南京.望远变/10kV.祖堂134 | 10kV | 485 | 136.56 | 2024-06-14 | 28.16 | 轻载 | 8400.4425 | 6035.155 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 张家135 | 南京.望远变/10kV.张家135 | 10kV | 485 | 134.04 | 2024-04-18 | 27.64 | 轻载 | 8400.4425 | 6078.8027 | 望远变/南京.望远变/2号主变 | 14.81 | Ⅲ段母线
江宁 | 鹏碧1号112 | 江苏.后巷变/10kV.鹏碧1号112 | 10kV | 485 | 15.7 | 2024-06-14 | 3.24 | 轻载 | 8400.4425 | 8128.5107 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅰ段母线
江宁 | 园博园5号113 | 江苏.后巷变/10kV.园博园5号113 | 10kV | 485 | 241.05 | 2024-05-23 | 49.7 | 轻载 | 8400.4425 | 4225.336 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅰ段母线
江宁 | 炮院1号111 | 江苏.后巷变/10kV.炮院1号111 | 10kV | 485 | 71.74 | 2024-06-20 | 14.79 | 轻载 | 8400 | 7157.8698 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅰ段母线
江宁 | 苏康1号114 | 江苏.后巷变/10kV.备用114 | 10kV | 485 | 41.02 | 2024-06-21 | 8.46 | 轻载 | 8400.4425 | 7689.9556 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅰ段母线
江宁 | 众原2号115 | 江苏.后巷变/10kV.备用115 | 10kV | 485 | 226.19 | 2024-05-24 | 46.64 | 轻载 | 8400.4425 | 4482.7186 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅰ段母线
江宁 | 桥西路121 | 江苏.后巷变/10kV.桥西路121 | 10kV | 485 | 71.68 | 2024-06-03 | 14.78 | 轻载 | 8400 | 7158.9091 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅱ段母线
江宁 | 中心村123 | 江苏.后巷变/10kV.中心村123 | 10kV | 485 | 148.08 | 2024-06-19 | 30.53 | 轻载 | 8400.4425 | 5835.6229 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅱ段母线
江宁 | 上善路2号161 | 江苏.后巷变/10kV.上善路2号161 | 10kV | 485 | 15.25 | 2024-06-13 | 3.14 | 轻载 | 8400.4425 | 8136.3049 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅵ段母线
江宁 | 园博园1号116 | 江苏.后巷变/10kV.园博园1号116 | 10kV | 485 | 118.17 | 2024-05-26 | 24.36 | 轻载 | 8400.4425 | 6353.679 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅰ段母线
江宁 | 高家村122 | 江苏.后巷变/10kV.高家村122 | 10kV | 485 | 176.92 | 2024-05-24 | 36.48 | 轻载 | 8400.4425 | 5336.0996 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅱ段母线
江宁 | 下山村124 | 江苏.后巷变/10kV.下山村124 | 10kV | 485 | 100.93 | 2024-06-24 | 20.81 | 轻载 | 8400.4425 | 6652.2844 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅱ段母线
江宁 | 团山路125 | 江苏.后巷变/10kV.团山路125 | 10kV | 485 | 229.31 | 2024-05-24 | 47.28 | 轻载 | 8400 | 4428.6786 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅱ段母线
江宁 | 园博园3号126 | 江苏.后巷变/10kV.园博园3号126 | 10kV | 485 | 84.37 | 2024-06-15 | 17.4 | 轻载 | 8400.4425 | 6939.1119 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅱ段母线
江宁 | 汤馨苑2号164 | 江苏.后巷变/10kV.备用164 | 10kV | 485 | 120.66 | 2024-05-23 | 24.88 | 轻载 | 8400.4425 | 6310.551 | 后巷变/江苏.后巷变/1号主变 | 132.14 | Ⅵ段母线
江宁 | 新秣1号线111 | 南京.山景变/10kV.新秣1号线111 | 10kV | 485 | 212.21 | 2024-06-03 | 43.75 | 轻载 | 8400.4425 | 4724.8592 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 祥云线112 | 南京.山景变/10kV.祥云线112 | 10kV | 485 | 254.76 | 2024-06-11 | 52.53 | 中载 | 8400.4425 | 3987.8719 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 紫创1号113 | 南京.山景变/10kV.紫创1号113 | 10kV | 485 | 130.98 | 2024-04-18 | 27.01 | 轻载 | 8400.4425 | 6131.8034 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 佳运1号114 | 南京.山景变/10kV.佳运1号114 | 10kV | 485 | 108.65 | 2024-06-21 | 22.4 | 轻载 | 8400.4425 | 6518.5702 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 华润1号115 | 南京.山景变/10kV.华润1号115 | 10kV | 485 | 52.57 | 2024-06-14 | 10.84 | 轻载 | 8400.4425 | 7489.9038 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 实验1号116 | 南京.山景变/10kV.实验1号116 | 10kV | 485 | 162.98 | 2024-06-13 | 33.6 | 轻载 | 8400 | 5577.5474 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 新秣3号线121 | 南京.山景变/10kV.新秣3号线121 | 10kV | 485 | 196.21 | 2024-06-13 | 40.46 | 轻载 | 8400.4425 | 5001.9872 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 新秣5号线122 | 南京.山景变/10kV.新秣5号线122 | 10kV | 485 | 75.6 | 2024-06-12 | 15.59 | 轻载 | 8400.4425 | 7091.0127 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 孵化1号123 | 南京.山景变/10kV.孵化1号123 | 10kV | 485 | 156.3 | 2024-06-14 | 32.23 | 轻载 | 8400.4425 | 5693.2483 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 风讯1号124 | 南京.山景变/10kV.风讯1号124 | 10kV | 485 | 66.46 | 2024-05-26 | 13.7 | 轻载 | 8400.4425 | 7249.3221 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 金华线161 | 南京.山景变/10kV.金华线161 | 10kV | 485 | 210.1 | 2024-04-24 | 43.32 | 轻载 | 8400.4425 | 4761.4055 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 山谷线162 | 南京.山景变/10kV.山谷线162 | 10kV | 485 | 209.93 | 2024-06-14 | 43.28 | 轻载 | 8400 | 4764.3499 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 未来163 | 南京.山景变/10kV.未来163 | 10kV | 485 | 53.09 | 2024-06-14 | 10.95 | 轻载 | 8400 | 7480.8972 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 上淮2号164 | 南京.山景变/10kV.上淮2号164 | 10kV | 485 | 45.36 | 2024-06-21 | 9.35 | 轻载 | 8400 | 7614.7846 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 光电2号165 | 南京.山景变/10kV.光电2号165 | 10kV | 485 | 68.57 | 2024-06-30 | 14.14 | 轻载 | 8400 | 7212.7758 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 紫郡府2号166 | 南京.山景变/10kV.紫郡府2号166 | 10kV | 485 | 95.29 | 2024-06-21 | 19.65 | 轻载 | 8400 | 6749.9721 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 会展1号127 | 南京.山景变/10kV.会展1号127 | 10kV | 485 | 130.28 | 2024-06-20 | 26.86 | 轻载 | 8400 | 6143.9278 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 菲特167 | 南京.山景变/10kV.备用167 | 10kV | 485 | 212.04 | 2024-06-17 | 43.72 | 轻载 | 8400.4425 | 4727.8037 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 澜悦1号126 | 南京.山景变/10kV.澜悦1号126 | 10kV | 485 | 68.39 | 2024-06-21 | 14.1 | 轻载 | 8400.4425 | 7215.8935 | 山景变/南京.山景变/110kV.1号主变 | 3.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 晶湾线111 | 南京.同曦变/10kV.晶湾线111 | 10kV | 400 | 231.55 | 2024-05-20 | 57.89 | 中载 | 6928.2 | 2917.6382 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 同河1号112 | 南京.同曦变/10kV.金长城112 | 10kV | 400 | 130 | 2024-06-16 | 32.5 | 轻载 | 6928.2 | 4676.535 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 同庄#1线113 | 南京.同曦变/10kV.同庄#1线113 | 10kV | 400 | 210.27 | 2024-06-14 | 52.57 | 中载 | 6928.2 | 3286.2185 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 同胜1号114 | 南京.同曦变/10kV.同胜1号114 | 10kV | 400 | 49.53 | 2024-06-17 | 12.38 | 轻载 | 6928.2 | 6070.3156 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 瑞枫#1线115 | 南京.同曦变/10kV.瑞枫#1线115 | 10kV | 400 | 91.33 | 2024-06-21 | 22.83 | 轻载 | 6928.2 | 5346.3187 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 同枫线116 | 南京.同曦变/10kV.同枫线116 | 10kV | 400 | 134.69 | 2024-05-25 | 33.67 | 轻载 | 6928.2 | 4595.3019 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 晶枫线121 | 南京.同曦变/10kV.晶枫线121 | 10kV | 400 | 253.47 | 2024-06-14 | 63.37 | 中载 | 6928.2 | 2537.9729 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅱ段母线
江宁 | 同境1号123 | 南京.同曦变/10kV.同庄#2线123 | 10kV | 400 | 8.41 | 2024-04-16 | 2.1 | 轻载 | 6928.2 | 6782.5346 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅱ段母线
江宁 | 同胜2号124 | 南京.同曦变/10kV.同源124 | 10kV | 400 | 46.64 | 2024-06-20 | 11.66 | 轻载 | 6928.2 | 6120.3719 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅱ段母线
江宁 | 庄天125 | 南京.同曦变/10kV.庄天125 | 10kV | 400 | 180.15 | 2024-06-12 | 45.04 | 轻载 | 6928.2 | 3807.9119 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅱ段母线
江宁 | 百鸟131 | 南京.同曦变/10kV.百鸟131 | 10kV | 400 | 26.7 | 2024-06-14 | 6.68 | 轻载 | 6928.2 | 6465.7427 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅲ段母线
江宁 | 同瑞1号126 | 南京.同曦变/10kV.同瑞1号126 | 10kV | 485 | 117.69 | 2024-06-14 | 24.27 | 轻载 | 8400.4425 | 6361.9929 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅱ段母线
江宁 | 小龙湾1号117 | 南京.同曦变/10kV.备用117 | 10kV | 485 | 64.32 | 2024-06-17 | 13.26 | 轻载 | 8400.4425 | 7286.3879 | 同曦变/南京.同曦变/1号主变 | 27.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 同瑞2号146 | 南京.同曦变/10kV.同瑞2号146 | 10kV | 485 | 58.49 | 2024-06-14 | 12.06 | 轻载 | 8400.4425 | 7387.3665 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 金长城141 | 南京.同曦变/10kV.金长城141 | 10kV | 485 | 31.3 | 2024-06-21 | 6.45 | 轻载 | 8400.4425 | 7858.3108 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 同恒135 | 南京.同曦变/10kV.同恒135 | 10kV | 485 | 76.85 | 2024-05-26 | 15.85 | 轻载 | 8400.4425 | 7069.3621 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅲ段母线
江宁 | 同河2号132 | 南京.同曦变/10kV.备用132 | 10kV | 485 | 71.17 | 2024-06-14 | 14.67 | 轻载 | 8400.4425 | 7167.7425 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅲ段母线
江宁 | 同庄2号133 | 南京.同曦变/10kV.备用133 | 10kV | 485 | 53.66 | 2024-06-18 | 11.06 | 轻载 | 8400.4425 | 7471.0245 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅲ段母线
江宁 | 小龙湾2号136 | 南京.同曦变/10kV.备用136 | 10kV | 485 | 11.31 | 2024-06-13 | 2.33 | 轻载 | 8400.4425 | 8204.5476 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅲ段母线
江宁 | 池田路线142 | 南京.同曦变/10kV.池田路线142 | 10kV | 485 | 151.6 | 2024-06-15 | 31.26 | 轻载 | 8400.4425 | 5774.6547 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 同境2号143 | 南京.同曦变/10kV.备用143 | 10kV | 485 | 17.58 | 2024-05-13 | 3.62 | 轻载 | 8400.4425 | 8095.9481 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 湖东144 | 南京.同曦变/10kV.湖东144 | 10kV | 485 | 222.96 | 2024-06-20 | 45.97 | 轻载 | 8400.4425 | 4538.6638 | 同曦变/南京.同曦变/2号主变 | 38.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 宁珑1号121 | 南京.山北变/10kV.备用线121 | 10kV | 400 | 47.07 | 2024-06-21 | 11.77 | 轻载 | 6928.2 | 6112.9241 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 佘村122 | 南京.山北变/10kV.备用线122 | 10kV | 400 | 233.63 | 2024-06-14 | 58.41 | 中载 | 6928.2 | 2881.6116 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 众彩#3线125 | 南京.山北变/10kV.众彩#3线125 | 10kV | 400 | 184.21 | 2024-06-21 | 46.05 | 轻载 | 6928.2 | 3737.5907 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 兰叶2号131 | 南京.山北变/10kV.备用线131 | 10kV | 400 | 43.42 | 2024-06-14 | 10.86 | 轻载 | 6928.2 | 6176.1439 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅲ段母线
江宁 | 丰茂2号133 | 南京.山北变/10kV.备用线133 | 10kV | 400 | 106.71 | 2024-06-21 | 26.68 | 轻载 | 6928.2 | 5079.9294 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅲ段母线
江宁 | 璟悦2号134 | 南京.山北变/10kV.备用线134 | 10kV | 400 | 25.97 | 2024-06-14 | 6.49 | 轻载 | 6928.2 | 6478.3866 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅲ段母线
江宁 | 众彩#4线135 | 南京.山北变/10kV.众彩#4线135 | 10kV | 400 | 180.02 | 2024-06-21 | 45.01 | 轻载 | 6928.2 | 3810.1636 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅲ段母线
江宁 | 众彩#1线126 | 南京.山北变/10kV.众彩#1线126 | 10kV | 400 | 202.36 | 2024-06-21 | 50.59 | 中载 | 6928.2 | 3423.2236 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 众彩#2线136 | 南京.山北变/10kV.众彩#2线136 | 10kV | 400 | 183.72 | 2024-05-26 | 45.93 | 轻载 | 6928.2 | 3746.0777 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅲ段母线
江宁 | 兰叶1号111 | 南京.山北变/10kV.兰叶1号111 | 10kV | 485 | 47.81 | 2024-06-21 | 9.86 | 轻载 | 8400.4425 | 7572.3494 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅰ段母线
江宁 | 观榕2号146 | 南京.山北变/10kV.观榕2号146 | 10kV | 485 | 64.75 | 2024-06-14 | 13.35 | 轻载 | 8400.4425 | 7278.9401 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅳ段母线
江宁 | 上科142 | 南京.山北变/10kV.上科142 | 10kV | 485 | 51.51 | 2024-06-14 | 10.62 | 轻载 | 8400.4425 | 7508.2635 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅳ段母线
江宁 | 宁珑2号141 | 南京.山北变/10kV.宁珑2号141 | 10kV | 485 | 46.92 | 2024-06-14 | 9.67 | 轻载 | 8400.4425 | 7587.7646 | 山北变/南京.山北变/2号主变 | 24.43 | Ⅳ段母线
江宁 | 观榕1号116 | 南京.山北变/10kV.观榕1号116 | 10kV | 485 | 82.09 | 2024-06-21 | 16.93 | 轻载 | 8400.4425 | 6978.6027 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅰ段母线
江宁 | 璟悦1号114 | 南京.山北变/10kV.璟悦1号114 | 10kV | 485 | 29.32 | 2024-06-14 | 6.05 | 轻载 | 8400.4425 | 7892.6054 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅰ段母线
江宁 | 丰茂1号113 | 南京.山北变/10kV.丰茂1号113 | 10kV | 485 | 103.99 | 2024-06-21 | 21.44 | 轻载 | 8400.4425 | 6599.2837 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅰ段母线
江宁 | 钛基117 | 南京.山北变/10kV.备用117 | 10kV | 485 | 2.55 | 2024-05-09 | 0.53 | 轻载 | 8400.4425 | 8356.2752 | 山北变/南京.山北变/1号主变 | 22.76 | Ⅰ段母线
江宁 | 翠湖1号121 | 南京.花塘变/10kV.翠湖#1线121 | 10kV | 400 | 56.93 | 2024-05-15 | 14.23 | 轻载 | 6928.2 | 5942.1439 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅱ段母线
江宁 | 花谷线124 | 南京.花塘变/10kV.花谷线124 | 10kV | 400 | 231.27 | 2024-06-21 | 57.82 | 中载 | 6928.2 | 2922.488 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅱ段母线
江宁 | 泉塘1号126 | 南京.花塘变/10kV.泉塘1号线126 | 10kV | 400 | 87.78 | 2024-06-26 | 21.95 | 轻载 | 6928.2 | 5407.8065 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅱ段母线
江宁 | 翠湖#2线131 | 南京.花塘变/10kV.翠湖#2线131 | 10kV | 400 | 48.21 | 2024-05-17 | 12.05 | 轻载 | 6928.2 | 6093.1787 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅲ段母线
江宁 | 九岛#2线132 | 南京.花塘变/10kV.九岛#2线132 | 10kV | 400 | 35.23 | 2024-06-19 | 8.81 | 轻载 | 6928.2 | 6317.9988 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅲ段母线
江宁 | 九岛4号133 | 南京.花塘变/10kV.省广线133 | 10kV | 400 | 37.38 | 2024-06-15 | 9.35 | 轻载 | 6928.2 | 6280.7597 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅲ段母线
江宁 | 谷里线134 | 南京.花塘变/10kV.谷里线134 | 10kV | 400 | 267.49 | 2024-06-15 | 66.87 | 中载 | 6928.2 | 2295.1395 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅲ段母线
江宁 | 邻里#2线135 | 南京.花塘变/10kV.邻里#2线135 | 10kV | 400 | 271.85 | 2024-05-11 | 67.96 | 中载 | 6928.2 | 2219.6221 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅲ段母线
江宁 | 谷梦122 | 南京.花塘变/10kV.谷梦线122 | 10kV | 400 | 230.29 | 2024-06-15 | 57.57 | 中载 | 6928.2 | 2939.4621 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅱ段母线
江宁 | 花江线111 | 南京.花塘变/10kV.花江线111 | 10kV | 400 | 211.83 | 2024-06-14 | 52.96 | 中载 | 6928.2 | 3259.1985 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 九岛#1线112 | 南京.花塘变/10kV.九岛#1线112 | 10kV | 400 | 89.26 | 2024-06-27 | 22.32 | 轻载 | 6928.2 | 5382.1722 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 九岛#3线113 | 南京.花塘变/10kV.九岛#3线113 | 10kV | 400 | 56.23 | 2024-06-14 | 14.06 | 轻载 | 6928.2 | 5954.2683 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 梦都2号114 | 南京.花塘变/10kV.刘牧线114 | 10kV | 400 | 144.32 | 2024-06-19 | 36.08 | 轻载 | 6928.2 | 4428.5054 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 庆缘3号153 | 南京.花塘变/10kV.庆缘3号153 | 10kV | 485 | 245.26 | 2024-04-08 | 50.57 | 中载 | 8400.4425 | 4152.4167 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅴ段母线
江宁 | 湖光2号线115 | 南京.花塘变/10kV.湖光1号线115 | 10kV | 485 | 124.88 | 2024-06-15 | 25.75 | 轻载 | 8400.4425 | 6237.4585 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 丽华1号线116 | 南京.花塘变/10kV.丽华1号线116 | 10kV | 485 | 62.97 | 2024-06-21 | 12.98 | 轻载 | 8400.4425 | 7309.7706 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 谷园117 | 南京.花塘变/10kV.谷园117 | 10kV | 485 | 142.22 | 2024-06-20 | 29.32 | 轻载 | 8400.4425 | 5937.121 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 省广141 | 南京.花塘变/10kV.省广141 | 10kV | 485 | 38.71 | 2024-06-21 | 7.98 | 轻载 | 8400.4425 | 7729.9659 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅳ段母线
江宁 | 谷昌143 | 南京.花塘变/10kV.谷昌143 | 10kV | 485 | 216.14 | 2024-06-29 | 44.56 | 轻载 | 8400.4425 | 4656.7896 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅳ段母线
江宁 | 梦都1号144 | 南京.花塘变/10kV.梦都1号144 | 10kV | 485 | 291.68 | 2024-06-15 | 60.14 | 中载 | 8400.4425 | 3348.3991 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅳ段母线
江宁 | 湖光1号线145 | 南京.花塘变/10kV.湖光2号线145 | 10kV | 485 | 139.04 | 2024-06-21 | 28.67 | 轻载 | 8400.4425 | 5992.2002 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅳ段母线
江宁 | 丽华2号线146 | 南京.花塘变/10kV.丽华2号线146 | 10kV | 485 | 54.63 | 2024-06-21 | 11.26 | 轻载 | 8400.4425 | 7454.2236 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅳ段母线
江宁 | 大生151 | 南京.花塘变/10kV.大生151 | 10kV | 485 | 277.08 | 2024-06-19 | 57.13 | 中载 | 8400.4425 | 3601.2784 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅴ段母线
江宁 | 金水154 | 南京.花塘变/10kV.金水154 | 10kV | 485 | 120.18 | 2024-06-16 | 24.78 | 轻载 | 8400.4425 | 6318.8648 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅴ段母线
江宁 | 泉塘2号156 | 南京.花塘变/10kV.泉塘2号156 | 10kV | 485 | 68.48 | 2024-06-14 | 14.12 | 轻载 | 8400.4425 | 7214.3347 | 花塘变/南京.花塘变/2号主变 | 5.95 | Ⅴ段母线
江宁 | 石坝线163 | 南京.花塘变/10kV.备用163 | 10kV | 485 | 269.39 | 2024-06-19 | 55.54 | 中载 | 8400.4425 | 3734.473 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 刘牧线166 | 南京.花塘变/10kV.备用166 | 10kV | 485 | 57.5 | 2024-06-21 | 11.86 | 轻载 | 8400.4425 | 7404.5138 | 花塘变/南京.花塘变/1号主变 | 13.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 欣园141 | 南京.秣陵变/10kV.欣园141 | 10kV | 400 | 184.92 | 2024-06-14 | 46.23 | 轻载 | 6928.2 | 3725.2931 | 秣陵变/南京.秣陵变/1号主变 | 0.92 | Ⅰ段母线
江宁 | 正方142 | 南京.秣陵变/10kV.正方142 | 10kV | 400 | 158.56 | 2024-05-08 | 39.64 | 轻载 | 6928.2 | 4181.8615 | 秣陵变/南京.秣陵变/1号主变 | 0.92 | Ⅰ段母线
江宁 | 高塘143 | 南京.秣陵变/10kV.高塘143 | 10kV | 400 | 122.68 | 2024-06-22 | 30.67 | 轻载 | 6928.2 | 4803.3211 | 秣陵变/南京.秣陵变/1号主变 | 0.92 | Ⅰ段母线
江宁 | 东汉242 | 南京.秣陵变/10kV.东汉242 | 10kV | 400 | 276.32 | 2024-05-10 | 69.08 | 中载 | 6928.2 | 2142.1994 | 秣陵变/南京.秣陵变/2号主变 | 6.05 | Ⅱ段母线
江宁 | 蓝西线243 | 南京.秣陵变/10kV.蓝西线243 | 10kV | 400 | 147.32 | 2024-05-09 | 36.83 | 轻载 | 6928.2 | 4376.5439 | 秣陵变/南京.秣陵变/2号主变 | 6.05 | Ⅱ段母线
江宁 | 西旺线244 | 南京.秣陵变/10kV.西旺线244 | 10kV | 400 | 232.04 | 2024-06-14 | 58.01 | 中载 | 6928.2 | 2909.1512 | 秣陵变/南京.秣陵变/2号主变 | 6.05 | Ⅱ段母线
江宁 | 周岗线111 | 南京.周岗变/10kV.周岗线111 | 10kV | 400 | 158.28 | 2024-06-15 | 39.57 | 轻载 | 6928.2 | 4186.7113 | 周岗变/南京.周岗变/1号主变 | 13.6 | Ⅰ段母线
江宁 | 高阳线121 | 南京.周岗变/10kV.高阳线121 | 10kV | 400 | 228.48 | 2024-06-14 | 57.12 | 中载 | 6928.2 | 2970.8122 | 周岗变/南京.周岗变/2号主变 | 7.9 | Ⅱ段母线
江宁 | 和福线122 | 南京.周岗变/10kV.和福线122 | 10kV | 400 | 149.16 | 2024-05-11 | 37.29 | 轻载 | 6928.2 | 4344.6742 | 周岗变/南京.周岗变/2号主变 | 7.9 | Ⅱ段母线
江宁 | 光明线123 | 南京.周岗变/10kV.备用线123 | 10kV | 400 | 162 | 2024-06-15 | 40.5 | 轻载 | 6928.2 | 4122.279 | 周岗变/南京.周岗变/2号主变 | 7.9 | Ⅱ段母线
江宁 | 河东113 | 南京.周岗变/10kV.河东113 | 10kV | 400 | 158.16 | 2024-04-19 | 39.54 | 轻载 | 6928.2 | 4188.7897 | 周岗变/南京.周岗变/1号主变 | 13.6 | Ⅰ段母线
江宁 | 悦山111 | 南京.悦民变/10kV.启迪城#3线111 | 10kV | 400 | 30.47 | 2024-06-14 | 7.62 | 轻载 | 6928.2 | 6400.4444 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 悦开112 | 南京.悦民变/10kV.悦开线112 | 10kV | 400 | 54.91 | 2024-06-13 | 13.73 | 轻载 | 6928.2 | 5977.1313 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 锁石苑1号113 | 南京.悦民变/10kV.锁石苑#1线113 | 10kV | 400 | 116.93 | 2024-06-21 | 29.23 | 轻载 | 6928.2 | 4902.9139 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 丹霞街1号114 | 南京.悦民变/10kV.启迪城#1线114 | 10kV | 400 | 36.46 | 2024-05-28 | 9.12 | 轻载 | 6928.2 | 6296.6946 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 悦麒1号115 | 南京.悦民变/10kV.悦麟#1线115 | 10kV | 400 | 124.58 | 2024-06-19 | 31.15 | 轻载 | 6928.2 | 4770.4121 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 西花岗117 | 南京.悦民变/10kV.西花岗线117 | 10kV | 400 | 49.29 | 2024-06-16 | 12.32 | 轻载 | 6928.2 | 6074.4726 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 百镇1号118 | 南京.悦民变/10kV.百镇#1线118 | 10kV | 400 | 238.41 | 2024-06-16 | 59.6 | 中载 | 6928.2 | 2798.8196 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 海麒1号119 | 南京.悦民变/10kV.海麒#1线119 | 10kV | 400 | 132.41 | 2024-06-21 | 33.1 | 轻载 | 6928.2 | 4634.7926 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 丁家村11A | 南京.悦民变/10kV.丁家村线11A | 10kV | 400 | 37.4 | 2024-06-18 | 9.35 | 轻载 | 6928.2 | 6280.4133 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 紫苑11E | 南京.悦民变/10kV.紫苑线11E | 10kV | 400 | 190.71 | 2024-05-14 | 47.68 | 轻载 | 6928.2 | 3625.0074 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 华汇11F | 南京.悦民变/10kV.华汇线11F | 10kV | 400 | 235.56 | 2024-05-14 | 58.89 | 中载 | 6928.2 | 2848.183 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅰ段母线
江宁 | 东方红郡1号131 | 南京.悦民变/10kV.东方红郡#1线131 | 10kV | 400 | 172.94 | 2024-06-13 | 43.24 | 轻载 | 6928.2 | 3932.7927 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅲ段母线
江宁 | 上坝河132 | 南京.悦民变/10kV.上坝河线132 | 10kV | 400 | 139.45 | 2024-06-14 | 34.86 | 轻载 | 6928.2 | 4512.8563 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅲ段母线
江宁 | 天麒路133 | 南京.悦民变/10kV.备用线133 | 10kV | 400 | 49.81 | 2024-06-15 | 12.45 | 轻载 | 6928.2 | 6065.4659 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅲ段母线
江宁 | 锁石苑3号134 | 南京.悦民变/10kV.锁石苑#3线134 | 10kV | 400 | 95.64 | 2024-06-15 | 23.91 | 轻载 | 6928.2 | 5271.6674 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅲ段母线
江宁 | 锁石苑5号135 | 南京.悦民变/10kV.锁石苑#5线135 | 10kV | 400 | 64.71 | 2024-06-16 | 16.18 | 轻载 | 6928.2 | 5807.3904 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅲ段母线
江宁 | 新康达136 | 南京.悦民变/10kV.新康达线136 | 10kV | 400 | 54.72 | 2024-06-15 | 13.68 | 轻载 | 6928.2 | 5980.4222 | 悦民变/南京.悦民变/#1主变 | 1.01 | Ⅲ段母线
江宁 | 大全线226 | 南京.隐龙变/20kV.大全线226 | 20kV | 400 | 213.39 | 2024-06-04 | 53.35 | 中载 | 6928.2 | 3232.1785 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 三创#1线224 | 南京.隐龙变/20kV.三创#1线224 | 20kV | 400 | 128.67 | 2024-06-26 | 32.17 | 轻载 | 6928.2 | 4699.5713 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 小发#1线223 | 南京.隐龙变/20kV.小发#1线223 | 20kV | 400 | 0 | 2024-06-30 | 0 | 轻载 | 6928.2 | 6928.2 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 江软#1线222 | 南京.隐龙变/20kV.江软#1线222 | 20kV | 400 | 58.35 | 2024-06-16 | 14.59 | 轻载 | 6928.2 | 5917.5488 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 迈瑞#1线211 | 南京.隐龙变/20kV.迈瑞#1线211 | 20kV | 400 | 61.52 | 2024-06-24 | 15.38 | 轻载 | 6928.2 | 5862.6428 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 隐法#1线212 | 南京.隐龙变/20kV.隐法#1线212 | 20kV | 400 | 97.03 | 2024-06-14 | 24.26 | 轻载 | 6928.2 | 5247.5919 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 电科#1线213 | 南京.隐龙变/20kV.电科#1线213 | 20kV | 400 | 242.92 | 2024-04-27 | 60.73 | 中载 | 6928.2 | 2720.7041 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 中信#1线214 | 南京.隐龙变/20kV.中信#1线214 | 20kV | 400 | 23.9 | 2024-06-20 | 5.98 | 轻载 | 6928.2 | 6514.2401 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 国盛#1线215 | 南京.隐龙变/20kV.国盛#1线215 | 20kV | 400 | 213.04 | 2024-06-21 | 53.26 | 中载 | 6928.2 | 3238.2407 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 水务线216 | 南京.隐龙变/20kV.水务线216 | 20kV | 400 | 99.84 | 2024-06-26 | 24.96 | 轻载 | 6928.2 | 5198.9213 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 继保#1线227 | 南京.隐龙变/20kV.继保#1线227 | 20kV | 400 | 69.61 | 2024-06-25 | 17.4 | 轻载 | 6928.2 | 5722.52 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 金佰利228 | 南京.隐龙变/20kV.备用线228 | 20kV | 400 | 172.62 | 2024-06-18 | 43.16 | 轻载 | 6928.2 | 3938.3353 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 隐水#1线229 | 南京.隐龙变/20kV.隐水#1线229 | 20kV | 400 | 91.76 | 2024-06-29 | 22.94 | 轻载 | 6928.2 | 5338.8709 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 香华2号22A | 南京.隐龙变/20kV.备用线22A | 20kV | 400 | 14.41 | 2024-04-15 | 3.6 | 轻载 | 6928.2 | 6678.6116 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 泉峰线22C | 南京.隐龙变/20kV.泉峰线22C | 20kV | 400 | 227.11 | 2024-06-20 | 56.78 | 中载 | 6928.2 | 2994.5412 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅱ段母线
江宁 | 峰晖1号111 | 南京.隐龙变/10kV.峰晖1号111 | 10kV | 485 | 54.84 | 2024-06-16 | 11.31 | 轻载 | 8400.4425 | 7450.5863 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 国博1号116 | 南京.隐龙变/10kV.国博1号116 | 10kV | 485 | 174.37 | 2024-06-14 | 35.95 | 轻载 | 8400.4425 | 5380.2669 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 腾讯1号115 | 南京.隐龙变/10kV.腾讯1号115 | 10kV | 485 | 55.19 | 2024-05-24 | 11.38 | 轻载 | 8400.4425 | 7444.5241 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 磁谷114 | 南京.隐龙变/10kV.磁谷114 | 10kV | 485 | 288.28 | 2024-06-14 | 59.44 | 中载 | 8400.4425 | 3407.2888 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 北控1号113 | 南京.隐龙变/10kV.北控1号113 | 10kV | 485 | 33.39 | 2024-05-24 | 6.88 | 轻载 | 8400.4425 | 7822.111 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 峰晖3号112 | 南京.隐龙变/10kV.峰晖3号112 | 10kV | 485 | 54.84 | 2024-05-18 | 11.31 | 轻载 | 8400.4425 | 7450.5863 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 腾讯3号117 | 南京.隐龙变/10kV.腾讯3号117 | 10kV | 485 | 4.92 | 2024-06-30 | 1.01 | 轻载 | 8400.4425 | 8315.2256 | 隐龙变/南京.隐龙变/1号主变 | 0.48 | Ⅰ段母线
江宁 | 明月1号11E | 南京.洋桥变/10kV.明月#1线191 | 10kV | 400 | 64.12 | 2024-06-16 | 16.03 | 轻载 | 6928.2 | 5817.6095 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 望骊11F | 南京.洋桥变/10kV.望骊线192 | 10kV | 400 | 57.85 | 2024-05-21 | 14.46 | 轻载 | 6928.2 | 5926.2091 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 天邦1号11A | 南京.洋桥变/10kV.天邦#1线189 | 10kV | 400 | 252.57 | 2024-06-21 | 63.14 | 中载 | 6928.2 | 2553.5613 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 武宁3号11C | 南京.洋桥变/10kV.武宁#3线190 | 10kV | 400 | 82.8 | 2024-06-16 | 20.7 | 轻载 | 6928.2 | 5494.0626 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 涧西119 | 南京.洋桥变/10kV.涧西线188 | 10kV | 400 | 215.05 | 2024-06-30 | 53.76 | 中载 | 6928.2 | 3203.4265 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 洋外1号118 | 南京.洋桥变/10kV.洋外1号187 | 10kV | 400 | 142.56 | 2024-06-14 | 35.64 | 轻载 | 6928.2 | 4458.9895 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 方前117 | 南京.洋桥变/10kV.方前线186 | 10kV | 400 | 17.06 | 2024-05-23 | 4.27 | 轻载 | 6928.2 | 6632.7123 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 天泽1号114 | 南京.洋桥变/10kV.天泽#1线183 | 10kV | 400 | 70.07 | 2024-06-14 | 17.52 | 轻载 | 6928.2 | 5714.5526 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 洋岭1号115 | 南京.洋桥变/10kV.洋岭#1线184 | 10kV | 400 | 58.83 | 2024-06-16 | 14.71 | 轻载 | 6928.2 | 5909.235 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 开阳1号112 | 南京.洋桥变/10kV.开阳#1线181 | 10kV | 400 | 200.09 | 2024-06-04 | 50.02 | 中载 | 6928.2 | 3462.5412 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 天祥113 | 南京.洋桥变/10kV.天祥线182 | 10kV | 400 | 89.25 | 2024-06-14 | 22.31 | 轻载 | 6928.2 | 5382.3454 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 人行2号131 | 南京.洋桥变/10kV.人行#2线131 | 10kV | 400 | 123.65 | 2024-05-30 | 30.91 | 轻载 | 6928.2 | 4786.5202 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅲ段母线
江宁 | 彤箔线132 | 南京.洋桥变/10kV.彤箔线132 | 10kV | 400 | 276.21 | 2024-06-14 | 69.05 | 中载 | 6928.2 | 2144.1047 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅲ段母线
江宁 | 南广线133 | 南京.洋桥变/10kV.南广线133 | 10kV | 400 | 259.64 | 2024-06-14 | 64.91 | 中载 | 6928.2 | 2431.1054 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅲ段母线
江宁 | 旭辉134 | 南京.洋桥变/10kV.南消线134 | 10kV | 400 | 170.14 | 2024-06-14 | 42.54 | 轻载 | 6928.2 | 3981.2901 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅲ段母线
江宁 | 翰香线135 | 南京.洋桥变/10kV.翰香线135 | 10kV | 400 | 78.37 | 2024-06-14 | 19.59 | 轻载 | 6928.2 | 5570.7924 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅲ段母线
江宁 | 名仕线136 | 南京.洋桥变/10kV.名仕线136 | 10kV | 400 | 116.72 | 2024-06-16 | 29.18 | 轻载 | 6928.2 | 4906.5512 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅲ段母线
江宁 | 洋水1号111 | 南京.洋桥变/10kV.洋水1号111 | 10kV | 485 | 103.43 | 2024-06-17 | 21.33 | 轻载 | 8400.4425 | 6608.9832 | 洋桥变/南京.洋桥变/#1主变 | 5.51 | Ⅰ段母线
江宁 | 华红线111 | 南京.杨塘变/10kV.华红线111 | 10kV | 400 | 52.04 | 2024-06-14 | 13.01 | 轻载 | 6928.2 | 6026.8412 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅰ段母线
江宁 | 南客#2线112 | 南京.杨塘变/10kV.南客#2线112 | 10kV | 400 | 134.85 | 2024-06-08 | 33.71 | 轻载 | 6928.2 | 4592.5306 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅰ段母线
江宁 | 森鹰113 | 南京.杨塘变/10kV.备用线113 | 10kV | 400 | 88.79 | 2024-05-20 | 22.2 | 轻载 | 6928.2 | 5390.3128 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅰ段母线
江宁 | 兴科2号线114 | 南京.杨塘变/10kV.备用线114 | 10kV | 400 | 1.75 | 2024-06-30 | 0.44 | 轻载 | 6928.2 | 6897.8891 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅰ段母线
江宁 | 杨船115 | 南京.杨塘变/10kV.备用线115 | 10kV | 400 | 211.69 | 2024-06-29 | 52.92 | 中载 | 6928.2 | 3261.6234 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅰ段母线
江宁 | 晶能3号116 | 南京.杨塘变/10kV.备用线116 | 10kV | 400 | 50.28 | 2024-06-18 | 12.57 | 轻载 | 6928.2 | 6057.3253 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅰ段母线
江宁 | 格电1号117 | 南京.杨塘变/10kV.格电1号117 | 10kV | 400 | 172.13 | 2024-05-04 | 43.03 | 轻载 | 6928.2 | 3946.8223 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅰ段母线
江宁 | 滨科线128 | 南京.杨塘变/10kV.滨科线128 | 10kV | 400 | 2.28 | 2024-06-30 | 0.57 | 轻载 | 6928.2 | 6888.7093 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅱ段母线
江宁 | 晶能1号126 | 南京.杨塘变/10kV.晶能1号126 | 10kV | 400 | 40.08 | 2024-05-06 | 10.02 | 轻载 | 6928.2 | 6233.9944 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅱ段母线
江宁 | 泰融1号125 | 南京.杨塘变/10kV.备用线125 | 10kV | 400 | 119.38 | 2024-06-21 | 29.85 | 轻载 | 6928.2 | 4860.4787 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅱ段母线
江宁 | 弘利1号线124 | 南京.杨塘变/10kV.备用线124 | 10kV | 400 | 28.13 | 2024-06-21 | 7.03 | 轻载 | 6928.2 | 6440.9743 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅱ段母线
江宁 | 杨景#1线122 | 南京.杨塘变/10kV.杨景#1线122 | 10kV | 400 | 245.27 | 2024-06-13 | 61.32 | 中载 | 6928.2 | 2680.001 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅱ段母线
江宁 | 宁水2号123 | 南京.杨塘变/10kV.备用线123 | 10kV | 400 | 239.99 | 2024-06-14 | 60 | 中载 | 6928.2 | 2771.4532 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅱ段母线
江宁 | 杨秀#1线121 | 南京.杨塘变/10kV.杨秀#1线121 | 10kV | 400 | 251.95 | 2024-06-17 | 62.99 | 中载 | 6928.2 | 2564.3 | 杨塘变/南京.杨塘变/#1主变 | 8.32 | Ⅱ段母线
江宁 | 滨铜线131 | 南京.杨塘变/10kV.滨铜线131 | 10kV | 400 | 211.69 | 2024-06-27 | 52.92 | 中载 | 6928.2 | 3261.6234 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅲ段母线
江宁 | 杨牧线132 | 南京.杨塘变/10kV.杨牧线132 | 10kV | 400 | 79.12 | 2024-04-14 | 19.78 | 轻载 | 6928.2 | 5557.802 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅲ段母线
江宁 | 筑友线133 | 南京.杨塘变/10kV.筑友线133 | 10kV | 400 | 65.93 | 2024-06-15 | 16.48 | 轻载 | 6928.2 | 5786.2594 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅲ段母线
江宁 | 中船线134 | 南京.杨塘变/10kV.中船线134 | 10kV | 400 | 203.25 | 2024-04-19 | 50.81 | 中载 | 6928.2 | 3407.8084 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅲ段母线
江宁 | 晶能2号136 | 南京.杨塘变/10kV.晶能2号136 | 10kV | 400 | 20.92 | 2024-04-07 | 5.23 | 轻载 | 6928.2 | 6565.8551 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅲ段母线
江宁 | 杨秀#2线141 | 南京.杨塘变/10kV.杨秀#2线141 | 10kV | 400 | 116.39 | 2024-06-24 | 29.1 | 轻载 | 6928.2 | 4912.267 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅳ段母线
江宁 | 杨景#2线142 | 南京.杨塘变/10kV.杨景#2线142 | 10kV | 400 | 1.05 | 2024-06-30 | 0.26 | 轻载 | 6928.2 | 6910.0135 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅳ段母线
江宁 | 兴科4号线143 | 南京.杨塘变/10kV.备用线143 | 10kV | 400 | 1.75 | 2024-06-30 | 0.44 | 轻载 | 6928.2 | 6897.8891 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅳ段母线
江宁 | 弘利2号线144 | 南京.杨塘变/10kV.备用线144 | 10kV | 400 | 27.42 | 2024-06-21 | 6.86 | 轻载 | 6928.2 | 6453.2719 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅳ段母线
江宁 | 晶能4号146 | 南京.杨塘变/10kV.备用线146 | 10kV | 400 | 26.9 | 2024-06-21 | 6.73 | 轻载 | 6928.2 | 6462.2785 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅳ段母线
江宁 | 泰融2号147 | 南京.杨塘变/10kV.备用线147 | 10kV | 400 | 245.27 | 2024-06-13 | 61.32 | 中载 | 6928.2 | 2680.001 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅳ段母线
江宁 | 中环148 | 南京.杨塘变/10kV.备用线148 | 10kV | 400 | 44.3 | 2024-04-10 | 11.08 | 轻载 | 6928.2 | 6160.9019 | 杨塘变/南京.杨塘变/#2主变 | 28.08 | Ⅳ段母线
江宁 | 学佳线141 | 南京.学景变/10kV.学佳线141 | 10kV | 400 | 197.09 | 2024-06-14 | 49.27 | 轻载 | 6928.2 | 3514.5027 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅳ段母线
江宁 | 奥赛康线142 | 南京.学景变/10kV.奥赛康线142 | 10kV | 400 | 144.06 | 2024-05-23 | 36.02 | 轻载 | 6928.2 | 4433.0088 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅳ段母线
江宁 | 舍弗勒线143 | 南京.学景变/10kV.舍弗勒线143 | 10kV | 400 | 120.45 | 2024-06-21 | 30.11 | 轻载 | 6928.2 | 4841.9458 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅳ段母线
江宁 | 湖山路线122 | 南京.学景变/10kV.湖山路线122 | 10kV | 400 | 108.65 | 2024-05-04 | 27.16 | 轻载 | 6928.2 | 5046.3277 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 望溪线123 | 南京.学景变/10kV.望溪线123 | 10kV | 400 | 123.53 | 2024-06-24 | 30.88 | 轻载 | 6928.2 | 4788.5986 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 学乾线124 | 南京.学景变/10kV.学乾线124 | 10kV | 400 | 1.89 | 2024-06-06 | 0.47 | 轻载 | 6928.2 | 6895.4643 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 长风线125 | 南京.学景变/10kV.长风线125 | 10kV | 400 | 193.56 | 2024-05-02 | 48.39 | 轻载 | 6928.2 | 3575.644 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 雅苑线127 | 南京.学景变/10kV.雅苑线127 | 10kV | 400 | 64.46 | 2024-06-16 | 16.12 | 轻载 | 6928.2 | 5811.7206 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 数据4号128 | 南京.学景变/10kV.雪花线128 | 10kV | 400 | 2.79 | 2024-05-31 | 0.7 | 轻载 | 6928.2 | 6879.8758 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 景高线129 | 南京.学景变/10kV.景高线129 | 10kV | 400 | 244.66 | 2024-06-04 | 61.17 | 中载 | 6928.2 | 2690.5665 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 轻机线12A | 南京.学景变/10kV.轻机线12A | 10kV | 400 | 184.02 | 2024-06-14 | 46.01 | 轻载 | 6928.2 | 3740.8816 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 龙眠#2线12C | 南京.学景变/10kV.龙眠#2线12C | 10kV | 400 | 186.49 | 2024-06-17 | 46.62 | 轻载 | 6928.2 | 3698.1 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅱ段母线
江宁 | 创新3号146 | 南京.学景变/10kV.创新3号146 | 10kV | 485 | 159.48 | 2024-06-14 | 32.88 | 轻载 | 8400.4425 | 5638.1692 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅳ段母线
江宁 | 学交145 | 南京.学景变/10kV.学交145 | 10kV | 485 | 212.33 | 2024-05-31 | 43.78 | 轻载 | 8400.4425 | 4722.7807 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅳ段母线
江宁 | 瑞鸿144 | 南京.学景变/10kV.瑞鸿144 | 10kV | 485 | 138.45 | 2024-06-14 | 28.55 | 轻载 | 8400.4425 | 6002.4193 | 学景变/南京.学景变/2号主变 | 2.25 | Ⅳ段母线
江宁 | 胜太2号111 | 南京.新区变/10kV.胜太2号111 | 10kV | 400 | 145.09 | 2024-06-16 | 36.27 | 轻载 | 6928.2 | 4415.1687 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 南投112 | 南京.新区变/10kV.南投112 | 10kV | 400 | 204.77 | 2024-06-14 | 51.19 | 中载 | 6928.2 | 3381.4812 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 东陶113 | 南京.新区变/10kV.东陶113 | 10kV | 400 | 0 | 2024-06-30 | 0 | 轻载 | 6928.2 | 6928.2 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 西花园114 | 南京.新区变/10kV.西花园114 | 10kV | 400 | 224.8 | 2024-06-16 | 56.2 | 中载 | 6928.2 | 3034.5516 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 苏源1号115 | 南京.新区变/10kV.苏源1号115 | 10kV | 400 | 37.23 | 2024-05-12 | 9.31 | 轻载 | 6928.2 | 6283.3578 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 秦淮1号116 | 南京.新区变/10kV.秦淮1号116 | 10kV | 400 | 103.73 | 2024-05-26 | 25.93 | 轻载 | 6928.2 | 5131.5445 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 百家湖1号117 | 南京.新区变/10kV.百家湖1号117 | 10kV | 400 | 108.29 | 2024-05-06 | 27.07 | 轻载 | 6928.2 | 5052.5631 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 董村1号118 | 南京.新区变/10kV.董村1号118 | 10kV | 400 | 231.76 | 2024-06-16 | 57.94 | 中载 | 6928.2 | 2914.0009 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 高尔夫1号119 | 南京.新区变/10kV.高尔夫1号119 | 10kV | 400 | 55.17 | 2024-06-16 | 13.79 | 轻载 | 6928.2 | 5972.628 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 胜利1号11A | 南京.新区变/10kV.胜利1号11A | 10kV | 400 | 226.62 | 2024-06-14 | 56.66 | 中载 | 6928.2 | 3003.0283 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 南自11C | 南京.新区变/10kV.南自11C | 10kV | 400 | 235.76 | 2024-06-13 | 58.94 | 中载 | 6928.2 | 2844.7189 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 曹家11E | 南京.新区变/10kV.曹家11E | 10kV | 400 | 55.1 | 2024-06-29 | 13.78 | 轻载 | 6928.2 | 5973.8404 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 新贵1号11F | 南京.新区变/10kV.新贵1号11F | 10kV | 400 | 128.4 | 2024-05-25 | 32.1 | 轻载 | 6928.2 | 4704.2478 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 秀苑11H | 南京.新区变/10kV.秀苑11H | 10kV | 400 | 188.1 | 2024-06-14 | 47.03 | 轻载 | 6928.2 | 3670.2139 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 新贵2号12H | 南京.新区变/10kV.新贵2号12H | 10kV | 400 | 50.9 | 2024-06-14 | 12.73 | 轻载 | 6928.2 | 6046.5865 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 湖滨12F | 南京.新区变/10kV.湖滨12F | 10kV | 400 | 233.78 | 2024-06-14 | 58.45 | 中载 | 6928.2 | 2879.0135 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 通淮12E | 南京.新区变/10kV.通淮12E | 10kV | 400 | 235.63 | 2024-06-14 | 58.91 | 中载 | 6928.2 | 2846.9706 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 庄排12C | 南京.新区变/10kV.庄排12C | 10kV | 400 | 190.61 | 2024-06-14 | 47.65 | 轻载 | 6928.2 | 3626.7395 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 苏源2号12A | 南京.新区变/10kV.苏源2号12A | 10kV | 400 | 48.97 | 2024-05-17 | 12.24 | 轻载 | 6928.2 | 6080.0151 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 前进129 | 南京.新区变/10kV.前进129 | 10kV | 400 | 165.79 | 2024-06-14 | 41.45 | 轻载 | 6928.2 | 4056.6343 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 胜太1号128 | 南京.新区变/10kV.胜太1号128 | 10kV | 400 | 91.65 | 2024-06-16 | 22.91 | 轻载 | 6928.2 | 5340.7762 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 高尔夫2号127 | 南京.新区变/10kV.高尔夫2号127 | 10kV | 400 | 49.61 | 2024-06-14 | 12.4 | 轻载 | 6928.2 | 6068.93 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 百家湖2号126 | 南京.新区变/10kV.百家湖2号126 | 10kV | 400 | 107.63 | 2024-05-06 | 26.91 | 轻载 | 6928.2 | 5063.9946 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 胜利2号125 | 南京.新区变/10kV.胜利2号125 | 10kV | 400 | 212.53 | 2024-06-14 | 53.13 | 中载 | 6928.2 | 3247.0741 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 董村2号124 | 南京.新区变/10kV.董村2号124 | 10kV | 400 | 246.61 | 2024-06-14 | 61.65 | 中载 | 6928.2 | 2656.7915 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 宏运123 | 南京.新区变/10kV.宏运123 | 10kV | 400 | 87.6 | 2024-06-21 | 21.9 | 轻载 | 6928.2 | 5410.9242 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 跃进122 | 南京.新区变/10kV.跃进122 | 10kV | 400 | 102.81 | 2024-06-14 | 25.7 | 轻载 | 6928.2 | 5147.4794 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 际广1号11N | 南京.新区变/10kV.际广1号11N | 10kV | 400 | 145.33 | 2024-06-30 | 36.33 | 轻载 | 6928.2 | 4411.0117 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 际广2号12M | 南京.新区变/10kV.际广2号12M | 10kV | 400 | 158.92 | 2024-06-15 | 39.73 | 轻载 | 6928.2 | 4175.6261 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 农行1号11M | 南京.新区变/10kV.农行1号11M | 10kV | 400 | 140.34 | 2024-06-14 | 35.09 | 轻载 | 6928.2 | 4497.441 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 农行2号12L | 南京.新区变/10kV.农行2号12L | 10kV | 400 | 103.34 | 2024-06-18 | 25.84 | 轻载 | 6928.2 | 5138.2995 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 都会12N | 南京.新区变/10kV.都会12N | 10kV | 400 | 160.17 | 2024-06-20 | 40.04 | 轻载 | 6928.2 | 4153.9755 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 天恒11K | 南京.新区变/10kV.天恒11K | 10kV | 400 | 53.02 | 2024-06-24 | 13.26 | 轻载 | 6928.2 | 6009.8671 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 府馆1号11L | 南京.新区变/10kV.府馆1号11L | 10kV | 400 | 158.74 | 2024-06-24 | 39.69 | 轻载 | 6928.2 | 4178.7438 | 新区变/南京.新区变/1号主变 | 14.61 | Ⅰ段母线
江宁 | 府馆2号12K | 南京.新区变/10kV.府馆2号12K | 10kV | 400 | 0 | 2024-06-30 | 0 | 轻载 | 6928.2 | 6928.2 | 新区变/南京.新区变/2号主变 | 13.18 | Ⅱ段母线
江宁 | 花岗1号111 | 南京.西岗变/10kV.备用线111 | 10kV | 400 | 214.91 | 2024-05-17 | 53.73 | 中载 | 6928.2 | 3205.8513 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 新锦城#3线112 | 南京.西岗变/10kV.新锦城#3线112 | 10kV | 400 | 125.03 | 2024-06-21 | 31.26 | 轻载 | 6928.2 | 4762.6179 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 新锦城#1线113 | 南京.西岗变/10kV.新锦城#1线113 | 10kV | 400 | 193.98 | 2024-05-26 | 48.5 | 轻载 | 6928.2 | 3568.3694 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 天兴路1号114 | 南京.西岗变/10kV.备用线114 | 10kV | 400 | 120.47 | 2024-06-17 | 30.12 | 轻载 | 6928.2 | 4841.5994 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 顾家营路#1线115 | 南京.西岗变/10kV.顾家营路#1线115 | 10kV | 400 | 189.49 | 2024-06-21 | 47.37 | 轻载 | 6928.2 | 3646.1385 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 麒麟电车#1线116 | 南京.西岗变/10kV.麒麟电车#1线116 | 10kV | 400 | 123.41 | 2024-06-17 | 30.85 | 轻载 | 6928.2 | 4790.6771 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 花岗3号121 | 南京.西岗变/10kV.备用线121 | 10kV | 400 | 240.67 | 2024-05-17 | 60.17 | 中载 | 6928.2 | 2759.6753 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 中花#1线122 | 南京.西岗变/10kV.中花#1线122 | 10kV | 400 | 53.58 | 2024-06-14 | 13.4 | 轻载 | 6928.2 | 6000.1676 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 满高1号123 | 南京.西岗变/10kV.满高#2线123 | 10kV | 400 | 37.49 | 2024-06-17 | 9.37 | 轻载 | 6928.2 | 6278.8545 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 马高路124 | 南京.西岗变/10kV.备用线124 | 10kV | 400 | 12.91 | 2024-06-13 | 3.23 | 轻载 | 6928.2 | 6704.5923 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 华麟1号125 | 南京.西岗变/10kV.备用线125 | 10kV | 400 | 43.29 | 2024-06-14 | 10.82 | 轻载 | 6928.2 | 6178.3956 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 盛和#2线126 | 南京.西岗变/10kV.盛和#2线126 | 10kV | 400 | 96.46 | 2024-04-24 | 24.12 | 轻载 | 6928.2 | 5257.4646 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 省广电1号127 | 南京.西岗变/10kV.省广电1号127 | 10kV | 485 | 54.53 | 2024-06-21 | 11.24 | 轻载 | 8400.4425 | 7455.9556 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 省广电5号129 | 南京.西岗变/10kV.省广电5号129 | 10kV | 485 | 199.1 | 2024-05-27 | 41.05 | 轻载 | 8400.4425 | 4951.9309 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 省广电3号128 | 南京.西岗变/10kV.省广电3号128 | 10kV | 485 | 151.77 | 2024-05-30 | 31.29 | 轻载 | 8400.4425 | 5771.7102 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅱ段母线
江宁 | 君颐东方2号118 | 南京.西岗变/10kV.君颐东方2号118 | 10kV | 485 | 97.44 | 2024-06-17 | 20.09 | 轻载 | 8400.4425 | 6712.733 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 麒麟公园164 | 南京.西岗变/10kV.麒麟公园164 | 10kV | 485 | 179.38 | 2024-05-26 | 36.99 | 轻载 | 8400.4425 | 5293.4912 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅵ段母线
江宁 | 麒麟数据1号163 | 南京.西岗变/10kV.麒麟数据1号163 | 10kV | 485 | 66.6 | 2024-04-14 | 13.73 | 轻载 | 8400.4425 | 7246.8972 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅵ段母线
江宁 | 百水风华1号119 | 南京.西岗变/10kV.百水风华1号119 | 10kV | 485 | 28.91 | 2024-06-21 | 5.96 | 轻载 | 8400.4425 | 7899.7068 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 熙悦1号线117 | 南京.西岗变/10kV.熙悦1号线117 | 10kV | 485 | 70.29 | 2024-06-21 | 14.49 | 轻载 | 8400.4425 | 7182.9846 | 西岗变/南京.西岗变/#1主变 | 1.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 西城线261 | 南京.土桥变/10kV.西城线261 | 10kV | 400 | 180.6 | 2024-06-15 | 45.15 | 轻载 | 6928.2 | 3800.1177 | 土桥变/南京.土桥变/#2主变 | 6.56 | Ⅱ段母线
江宁 | 周子线262 | 南京.土桥变/10kV.周子线262 | 10kV | 400 | 190.44 | 2024-06-25 | 47.61 | 轻载 | 6928.2 | 3629.684 | 土桥变/南京.土桥变/#2主变 | 6.56 | Ⅱ段母线
江宁 | 远景线161 | 南京.土桥变/10kV.远景线161 | 10kV | 400 | 184.32 | 2024-06-15 | 46.08 | 轻载 | 6928.2 | 3735.6854 | 土桥变/南京.土桥变/1号主变 | 0.95 | Ⅰ段母线
江宁 | 花茶线162 | 南京.土桥变/10kV.花茶线162 | 10kV | 400 | 264.12 | 2024-06-22 | 66.03 | 中载 | 6928.2 | 2353.5095 | 土桥变/南京.土桥变/1号主变 | 0.95 | Ⅰ段母线
江宁 | 胶带线264 | 南京.土桥变/10kV.胶带线264 | 10kV | 400 | 119.88 | 2024-05-30 | 29.97 | 轻载 | 6928.2 | 4851.8185 | 土桥变/南京.土桥变/#2主变 | 6.56 | Ⅱ段母线
江宁 | 铜山线111 | 南京.铜山变/10kV.铜山线111 | 10kV | 400 | 248.55 | 2024-06-03 | 62.14 | 中载 | 6928.2 | 2623.1897 | 铜山变/南京.铜山变/#1主变 | 9.09 | Ⅰ段母线
江宁 | 徒盖线122 | 南京.铜山变/10kV.徒盖线122 | 10kV | 400 | 48.86 | 2024-06-29 | 12.22 | 轻载 | 6928.2 | 6081.9204 | 铜山变/南京.铜山变/#2主变 | 6.97 | Ⅱ段母线
江宁 | 化纤线123 | 南京.铜山变/10kV.化纤线123 | 10kV | 400 | 140.97 | 2024-06-16 | 35.24 | 轻载 | 6928.2 | 4486.5291 | 铜山变/南京.铜山变/#2主变 | 6.97 | Ⅱ段母线
江宁 | 宁高线113 | 南京.铜山变/10kV.宁高线113 | 10kV | 400 | 67.85 | 2024-05-17 | 16.96 | 轻载 | 6928.2 | 5753.0041 | 铜山变/南京.铜山变/#1主变 | 9.09 | Ⅰ段母线
江宁 | 铜井114 | 南京.铜井变/10kV.铜井线134 | 10kV | 400 | 89.1 | 2024-06-14 | 22.28 | 轻载 | 6928.2 | 5384.9434 | 铜井变/南京.铜井变/#1主变 | 6.59 | Ⅰ段母线
江宁 | 天然113 | 南京.铜井变/10kV.天然线133 | 10kV | 400 | 189.5 | 2024-05-24 | 47.38 | 轻载 | 6928.2 | 3645.9653 | 铜井变/南京.铜井变/#1主变 | 6.59 | Ⅰ段母线
江宁 | 牧龙112 | 南京.铜井变/10kV.牧龙线132 | 10kV | 400 | 195.87 | 2024-05-27 | 48.97 | 轻载 | 6928.2 | 3535.6337 | 铜井变/南京.铜井变/#1主变 | 6.59 | Ⅰ段母线
江宁 | 海宏111 | 南京.铜井变/10kV.海宏线131 | 10kV | 400 | 231.44 | 2024-06-21 | 57.86 | 中载 | 6928.2 | 2919.5435 | 铜井变/南京.铜井变/#1主变 | 6.59 | Ⅰ段母线
江宁 | 翻版121 | 南京.铜井变/10kV.翻版线231 | 10kV | 400 | 30.79 | 2024-06-26 | 7.7 | 轻载 | 6928.2 | 6394.9018 | 铜井变/南京.铜井变/#2主变 | 5.22 | Ⅱ段母线
江宁 | 新济122 | 南京.铜井变/10kV.新济线232 | 10kV | 400 | 159.97 | 2024-05-21 | 39.99 | 轻载 | 6928.2 | 4157.4396 | 铜井变/南京.铜井变/#2主变 | 5.22 | Ⅱ段母线
江宁 | 金桂123 | 南京.铜井变/10kV.金桂线233 | 10kV | 400 | 211.2 | 2024-05-21 | 52.8 | 中载 | 6928.2 | 3270.1104 | 铜井变/南京.铜井变/#2主变 | 5.22 | Ⅱ段母线
江宁 | 三兴124 | 南京.铜井变/10kV.三兴线234 | 10kV | 400 | 182.18 | 2024-05-21 | 45.55 | 轻载 | 6928.2 | 3772.7513 | 铜井变/南京.铜井变/#2主变 | 5.22 | Ⅱ段母线
江宁 | 天印11E | 南京.天井山变/10kV.天印线191 | 10kV | 400 | 274.56 | 2024-06-14 | 68.64 | 中载 | 6928.2 | 2172.6835 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 莱茵1号11A | 南京.天井山变/10kV.莱茵#1线189 | 10kV | 400 | 198.8 | 2024-06-25 | 49.7 | 轻载 | 6928.2 | 3484.8846 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 利民118 | 南京.天井山变/10kV.利民线187 | 10kV | 400 | 187.9 | 2024-06-16 | 46.98 | 轻载 | 6928.2 | 3673.678 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 山西117 | 南京.天井山变/10kV.山西线186 | 10kV | 400 | 269.47 | 2024-06-16 | 67.37 | 中载 | 6928.2 | 2260.8449 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉第1号116 | 南京.天井山变/10kV.吉第#1线185 | 10kV | 400 | 223.41 | 2024-06-16 | 55.85 | 中载 | 6928.2 | 3058.6271 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 泥塘线115 | 南京.天井山变/10kV.泥塘线184 | 10kV | 400 | 203.2 | 2024-05-24 | 50.8 | 中载 | 6928.2 | 3408.6744 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 上坊114 | 南京.天井山变/10kV.上坊线183 | 10kV | 400 | 119.35 | 2024-06-16 | 29.84 | 轻载 | 6928.2 | 4860.9983 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 佳苑1号111 | 南京.天井山变/10kV.佳苑#1线180 | 10kV | 400 | 200.39 | 2024-06-15 | 50.1 | 中载 | 6928.2 | 3457.345 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 佳苑3号112 | 南京.天井山变/10kV.佳苑#3线181 | 10kV | 400 | 135.52 | 2024-06-16 | 33.88 | 轻载 | 6928.2 | 4580.9258 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 佳苑5号113 | 南京.天井山变/10kV.佳苑#5线182 | 10kV | 400 | 168.04 | 2024-06-16 | 42.01 | 轻载 | 6928.2 | 4017.6632 | 天井山变/南京.天井山变/#1主变 | 7.4 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉第2号122 | 南京.天井山变/10kV.吉第#2线281 | 10kV | 400 | 94.57 | 2024-06-16 | 23.64 | 轻载 | 6928.2 | 5290.2003 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 莱茵2号123 | 南京.天井山变/10kV.莱茵#2线282 | 10kV | 400 | 162.59 | 2024-06-14 | 40.65 | 轻载 | 6928.2 | 4112.0599 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 洋桥124 | 南京.天井山变/10kV.洋桥线283 | 10kV | 400 | 187.03 | 2024-06-21 | 46.76 | 轻载 | 6928.2 | 3688.7469 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 天民125 | 南京.天井山变/10kV.天民284 | 10kV | 400 | 101.07 | 2024-06-14 | 25.27 | 轻载 | 6928.2 | 5177.6171 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 天岗126 | 南京.天井山变/10kV.天岗285 | 10kV | 400 | 151.52 | 2024-06-16 | 37.88 | 轻载 | 6928.2 | 4303.7978 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 桥头线127 | 南京.天井山变/10kV.桥头线286 | 10kV | 400 | 129.19 | 2024-06-13 | 32.3 | 轻载 | 6928.2 | 4690.5646 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 泥中128 | 南京.天井山变/10kV.泥中线287 | 10kV | 400 | 23.02 | 2024-06-13 | 5.76 | 轻载 | 6928.2 | 6529.4821 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 佳苑2号129 | 南京.天井山变/10kV.佳苑#2线288 | 10kV | 400 | 134.99 | 2024-06-16 | 33.75 | 轻载 | 6928.2 | 4590.1057 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 佳苑4号12A | 南京.天井山变/10kV.佳苑#4线289 | 10kV | 400 | 131.66 | 2024-06-14 | 32.92 | 轻载 | 6928.2 | 4647.783 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 佳苑6号12C | 南京.天井山变/10kV.佳苑#6线290 | 10kV | 400 | 171.91 | 2024-06-16 | 42.98 | 轻载 | 6928.2 | 3950.6328 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 中下12E | 南京.天井山变/10kV.中下线291 | 10kV | 400 | 222.36 | 2024-06-14 | 55.59 | 中载 | 6928.2 | 3076.8136 | 天井山变/南京.天井山变/#2主变 | 18.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 龙甘线122 | 南京.陶吴变/10kV.龙甘线122 | 10kV | 400 | 94.57 | 2024-06-17 | 23.64 | 轻载 | 6928.2 | 5290.2003 | 陶吴变/南京.陶吴变/#2主变 | 10.55 | Ⅱ段母线
江宁 | 湖头线123 | 南京.陶吴变/10kV.湖头线123 | 10kV | 400 | 199.68 | 2024-06-15 | 49.92 | 轻载 | 6928.2 | 3469.6426 | 陶吴变/南京.陶吴变/#2主变 | 10.55 | Ⅱ段母线
江宁 | 谷塘114 | 南京.陶吴变/10kV.备用线114 | 10kV | 400 | 140.97 | 2024-06-22 | 35.24 | 轻载 | 6928.2 | 4486.5291 | 陶吴变/南京.陶吴变/#1主变 | 7.57 | Ⅰ段母线
江宁 | 上木线113 | 南京.陶吴变/10kV.上木线113 | 10kV | 400 | 264.37 | 2024-05-30 | 66.09 | 中载 | 6928.2 | 2349.1794 | 陶吴变/南京.陶吴变/#1主变 | 7.57 | Ⅰ段母线
江宁 | 甘村线111 | 南京.陶吴变/10kV.甘村线111 | 10kV | 400 | 159.08 | 2024-06-15 | 39.77 | 轻载 | 6928.2 | 4172.8549 | 陶吴变/南京.陶吴变/#1主变 | 7.57 | Ⅰ段母线
江宁 | 桃花源121 | 南京.陶吴变/10kV.备用线121 | 10kV | 400 | 80.85 | 2024-04-14 | 20.21 | 轻载 | 6928.2 | 5527.8376 | 陶吴变/南京.陶吴变/#2主变 | 10.55 | Ⅱ段母线
江宁 | 寺花163 | 南京.上峰变/10kV.寺花163 | 10kV | 400 | 143.56 | 2024-06-13 | 35.89 | 轻载 | 6928.2 | 4441.669 | 上峰变/南京.上峰变/1号主变 | 5.88 | Ⅰ段母线
江宁 | 峰镇164 | 南京.上峰变/10kV.郭圩164 | 10kV | 400 | 141.79 | 2024-06-14 | 35.45 | 轻载 | 6928.2 | 4472.3263 | 上峰变/南京.上峰变/1号主变 | 5.88 | Ⅰ段母线
江宁 | 上峰161 | 南京.上峰变/10kV.上峰161 | 10kV | 400 | 127.73 | 2024-04-30 | 31.93 | 轻载 | 6928.2 | 4715.8525 | 上峰变/南京.上峰变/1号主变 | 5.88 | Ⅰ段母线
江宁 | 寺后162 | 南京.上峰变/10kV.备用162 | 10kV | 400 | 266.71 | 2024-06-25 | 66.68 | 中载 | 6928.2 | 2308.6494 | 上峰变/南京.上峰变/1号主变 | 5.88 | Ⅰ段母线
江宁 | 郭圩261 | 南京.上峰变/10kV.寺后261 | 10kV | 400 | 276.26 | 2024-06-26 | 69.07 | 中载 | 6928.2 | 2143.2387 | 上峰变/南京.上峰变/2号主变 | 0.71 | Ⅱ段母线
江宁 | 石粉262 | 南京.上峰变/10kV.石粉262 | 10kV | 400 | 214.81 | 2024-06-13 | 53.7 | 中载 | 6928.2 | 3207.5834 | 上峰变/南京.上峰变/2号主变 | 0.71 | Ⅱ段母线
江宁 | 上高263 | 南京.上峰变/10kV.上高263 | 10kV | 400 | 237.17 | 2024-06-16 | 59.29 | 中载 | 6928.2 | 2820.297 | 上峰变/南京.上峰变/2号主变 | 0.71 | Ⅱ段母线
江宁 | 武宁#1线169 | 南京.民营变/10kV.武宁#1线169 | 10kV | 400 | 110.44 | 2024-06-16 | 27.61 | 轻载 | 6928.2 | 5015.324 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 彤天#2线165 | 南京.民营变/10kV.彤天#2线165 | 10kV | 400 | 190.99 | 2024-06-21 | 47.75 | 轻载 | 6928.2 | 3620.1577 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 复建线167 | 南京.民营变/10kV.复建线167 | 10kV | 400 | 233.55 | 2024-06-14 | 58.39 | 中载 | 6928.2 | 2882.9972 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 菲尼线164 | 南京.民营变/10kV.菲尼线164 | 10kV | 400 | 138.58 | 2024-05-18 | 34.65 | 轻载 | 6928.2 | 4527.9251 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 民营线163 | 南京.民营变/10kV.民营线163 | 10kV | 400 | 247.62 | 2024-06-16 | 61.91 | 中载 | 6928.2 | 2639.2978 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 民泰线162 | 南京.民营变/10kV.民泰线162 | 10kV | 400 | 91.45 | 2024-06-14 | 22.86 | 轻载 | 6928.2 | 5344.2403 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 军工线161 | 南京.民营变/10kV.军工线161 | 10kV | 400 | 90.74 | 2024-06-16 | 22.69 | 轻载 | 6928.2 | 5356.5378 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 骆村线160 | 南京.民营变/10kV.骆村线160 | 10kV | 400 | 162.85 | 2024-05-07 | 40.71 | 轻载 | 6928.2 | 4107.5566 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 格满林线260 | 南京.民营变/10kV.格满林线260 | 10kV | 400 | 1.05 | 2024-06-30 | 0.26 | 轻载 | 6928.2 | 6910.0135 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 净水厂线269 | 南京.民营变/10kV.净水厂线269 | 10kV | 400 | 206.46 | 2024-06-06 | 51.62 | 中载 | 6928.2 | 3352.2096 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 万欣线268 | 南京.民营变/10kV.万欣线268 | 10kV | 400 | 43.61 | 2024-06-17 | 10.9 | 轻载 | 6928.2 | 6172.853 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 民桥267 | 南京.民营变/10kV.民桥267 | 10kV | 400 | 246.91 | 2024-06-17 | 61.73 | 中载 | 6928.2 | 2651.5953 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 武宁#2线266 | 南京.民营变/10kV.武宁#2线266 | 10kV | 400 | 81.6 | 2024-06-16 | 20.4 | 轻载 | 6928.2 | 5514.8472 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 建设#2线265 | 南京.民营变/10kV.建设#2线265 | 10kV | 400 | 183.95 | 2024-06-24 | 45.99 | 轻载 | 6928.2 | 3742.094 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 玉带#2线264 | 南京.民营变/10kV.玉带#2线264 | 10kV | 400 | 110.79 | 2024-06-14 | 27.7 | 轻载 | 6928.2 | 5009.2618 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 竹山线263 | 南京.民营变/10kV.竹山线263 | 10kV | 400 | 184.3 | 2024-06-16 | 46.08 | 轻载 | 6928.2 | 3736.0318 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 科健#2线262 | 南京.民营变/10kV.科健#2线262 | 10kV | 400 | 257.11 | 2024-05-07 | 64.28 | 中载 | 6928.2 | 2474.9262 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 彤天#1线261 | 南京.民营变/10kV.彤天#1线261 | 10kV | 400 | 215.26 | 2024-06-14 | 53.82 | 中载 | 6928.2 | 3199.7892 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 福苑线158 | 南京.民营变/10kV.福苑线158 | 10kV | 400 | 81.25 | 2024-06-20 | 20.31 | 轻载 | 6928.2 | 5520.9094 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 鸿意1号159 | 南京.民营变/10kV.鸿意1号159 | 10kV | 485 | 158.28 | 2024-06-15 | 32.64 | 轻载 | 8400.4425 | 5658.9538 | 民营变/南京.民营变/#1主变 | 13.54 | Ⅰ段母线
江宁 | 鸿意2号270 | 南京.民营变/10kV.鸿意2号270 | 10kV | 485 | 154.76 | 2024-06-14 | 31.91 | 轻载 | 8400.4425 | 5719.9219 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 开源271 | 南京.民营变/10kV.开源271 | 10kV | 485 | 145.26 | 2024-04-08 | 29.95 | 轻载 | 8400.4425 | 5884.4667 | 民营变/南京.民营变/#2主变 | 15.65 | Ⅱ段母线
江宁 | 朱门121 | 南京.陆郎变/10kV.朱门线272 | 10kV | 400 | 190.21 | 2024-04-04 | 47.55 | 轻载 | 6928.2 | 3633.6677 | 陆郎变/南京.陆郎变/#2主变 | 5.7 | Ⅱ段母线
江宁 | 大冯113 | 南京.陆郎变/10kV.备用线174 | 10kV | 400 | 202.34 | 2024-05-22 | 50.59 | 中载 | 6928.2 | 3423.57 | 陆郎变/南京.陆郎变/#1主变 | 20.68 | Ⅰ段母线
江宁 | 花塘122 | 南京.陆郎变/10kV.花塘线273 | 10kV | 400 | 258.07 | 2024-06-15 | 64.52 | 中载 | 6928.2 | 2458.2986 | 陆郎变/南京.陆郎变/#2主变 | 5.7 | Ⅱ段母线
江宁 | 南山123 | 南京.陆郎变/10kV.备用线274 | 10kV | 400 | 196.36 | 2024-06-14 | 49.09 | 轻载 | 6928.2 | 3527.1466 | 陆郎变/南京.陆郎变/#2主变 | 5.7 | Ⅱ段母线
江宁 | 冠宇1号171 | 南京.禄口变/10kV.冠宇1号171 | 10kV | 400 | 230.16 | 2024-05-23 | 57.54 | 中载 | 6928.2 | 2941.7137 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 永欣3号线172 | 南京.禄口变/10kV.永欣3号线172 | 10kV | 400 | 89.88 | 2024-06-16 | 22.47 | 轻载 | 6928.2 | 5371.4335 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 香江1号173 | 南京.禄口变/10kV.备用173 | 10kV | 400 | 48.6 | 2024-06-21 | 12.15 | 轻载 | 6928.2 | 6086.4237 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 马塘线174 | 南京.禄口变/10kV.马塘线174 | 10kV | 400 | 211.44 | 2024-06-22 | 52.86 | 中载 | 6928.2 | 3265.9535 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 北庄线175 | 南京.禄口变/10kV.北庄线175 | 10kV | 400 | 113.76 | 2024-06-20 | 28.44 | 轻载 | 6928.2 | 4957.8199 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 冠宇3号176 | 南京.禄口变/10kV.冠宇3号176 | 10kV | 400 | 198.96 | 2024-05-06 | 49.74 | 轻载 | 6928.2 | 3482.1133 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 颐家线177 | 南京.禄口变/10kV.颐家线177 | 10kV | 400 | 126.84 | 2024-06-13 | 31.71 | 轻载 | 6928.2 | 4731.2678 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 奥斯线178 | 南京.禄口变/10kV.奥斯线178 | 10kV | 400 | 122.52 | 2024-06-14 | 30.63 | 轻载 | 6928.2 | 4806.0923 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 亚搏1号线180 | 南京.禄口变/10kV.亚搏1号线180 | 10kV | 400 | 115.8 | 2024-06-18 | 28.95 | 轻载 | 6928.2 | 4922.4861 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 永欣1号线181 | 南京.禄口变/10kV.永欣1号线181 | 10kV | 400 | 108.6 | 2024-06-16 | 27.15 | 轻载 | 6928.2 | 5047.1937 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 郎庆1号线182 | 南京.禄口变/10kV.郎庆1号线182 | 10kV | 400 | 152.64 | 2024-06-21 | 38.16 | 轻载 | 6928.2 | 4284.3989 | 禄口变/南京.禄口变/1号主变 | 11.74 | Ⅰ段母线
江宁 | 龙都线121 | 南京.龙都变/10kV.龙都线121 | 10kV | 400 | 203.2 | 2024-06-29 | 50.8 | 中载 | 6928.2 | 3408.6744 | 龙都变/南京.龙都变/#2主变 | 11.47 | Ⅱ段母线
江宁 | 龙镇线112 | 南京.龙都变/10kV.龙镇线112 | 10kV | 400 | 146.07 | 2024-06-13 | 36.52 | 轻载 | 6928.2 | 4398.1946 | 龙都变/南京.龙都变/1号主变 | 4.55 | Ⅰ段母线
江宁 | 东阳线111 | 南京.龙都变/10kV.东阳线111 | 10kV | 400 | 86.3 | 2024-06-16 | 21.58 | 轻载 | 6928.2 | 5433.4408 | 龙都变/南京.龙都变/1号主变 | 4.55 | Ⅰ段母线
江宁 | 虹南线123 | 南京.龙都变/10kV.虹南线123 | 10kV | 400 | 11.42 | 2024-06-15 | 2.86 | 轻载 | 6928.2 | 6730.3999 | 龙都变/南京.龙都变/#2主变 | 11.47 | Ⅱ段母线
江宁 | 金岗1号线111 | 南京.金箔路变/10kV.金岗1号线111 | 10kV | 400 | 180.02 | 2024-06-15 | 45.01 | 轻载 | 6928.2 | 3810.1636 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 金万1号线112 | 南京.金箔路变/10kV.金万#1线112 | 10kV | 400 | 214.04 | 2024-06-15 | 53.51 | 中载 | 6928.2 | 3220.9202 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 康德1号线113 | 南京.金箔路变/10kV.康德#1线113 | 10kV | 400 | 45.07 | 2024-06-16 | 11.27 | 轻载 | 6928.2 | 6147.5651 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 春郦1号线114 | 南京.金箔路变/10kV.春郦1号线114 | 10kV | 400 | 84.01 | 2024-06-14 | 21 | 轻载 | 6928.2 | 5473.1048 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 嘉华#1线116 | 南京.金箔路变/10kV.嘉华#1线116 | 10kV | 400 | 220.94 | 2024-06-03 | 55.24 | 中载 | 6928.2 | 3101.4087 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 金服#1线121 | 南京.金箔路变/10kV.金服#1线121 | 10kV | 400 | 57.9 | 2024-06-21 | 14.48 | 轻载 | 6928.2 | 5925.3431 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 江达#1线122 | 南京.金箔路变/10kV.江达#1线122 | 10kV | 400 | 232.22 | 2024-06-22 | 58.06 | 中载 | 6928.2 | 2906.0335 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 建仁#2线123 | 南京.金箔路变/10kV.建仁#1线123 | 10kV | 400 | 250.51 | 2024-05-14 | 62.63 | 中载 | 6928.2 | 2589.2415 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 春郦3号线124 | 南京.金箔路变/10kV.春郦3号线124 | 10kV | 400 | 266.26 | 2024-06-01 | 66.57 | 中载 | 6928.2 | 2316.4437 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 小里1号线125 | 南京.金箔路变/10kV.小里1号线125 | 10kV | 400 | 23.97 | 2024-06-21 | 5.99 | 轻载 | 6928.2 | 6513.0276 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 广场1号线126 | 南京.金箔路变/10kV.广场1号线126 | 10kV | 400 | 108.54 | 2024-06-23 | 27.14 | 轻载 | 6928.2 | 5048.2329 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅱ段母线
江宁 | 北泵1号118 | 南京.金箔路变/10kV.北泵1号118 | 10kV | 400 | 164.97 | 2024-06-25 | 41.24 | 轻载 | 6928.2 | 4070.8371 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 金文线165 | 南京.金箔路变/10kV.金文线165 | 10kV | 485 | 233.77 | 2024-06-15 | 48.2 | 轻载 | 8400.4425 | 4351.4292 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 泥岗1号166 | 南京.金箔路变/10kV.泥岗1号166 | 10kV | 485 | 177.55 | 2024-06-17 | 36.61 | 轻载 | 8400.4425 | 5325.1877 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 金塘线164 | 南京.金箔路变/10kV.金塘线164 | 10kV | 485 | 20.02 | 2024-05-22 | 4.13 | 轻载 | 8400.4425 | 8053.6861 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 外港线163 | 南京.金箔路变/10kV.外港线163 | 10kV | 485 | 80.78 | 2024-06-25 | 16.66 | 轻载 | 8400.4425 | 7001.2925 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 天琪线162 | 南京.金箔路变/10kV.天琪线162 | 10kV | 485 | 58.24 | 2024-06-15 | 12.01 | 轻载 | 8400.4425 | 7391.6966 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 府后线161 | 南京.金箔路变/10kV.府后线161 | 10kV | 485 | 235.05 | 2024-06-03 | 48.46 | 轻载 | 8400.4425 | 4329.259 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅵ段母线
江宁 | 海岸117 | 南京.金箔路变/10kV.海岸117 | 10kV | 485 | 232.36 | 2024-06-14 | 47.91 | 轻载 | 8400.4425 | 4375.8511 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 府南线115 | 南京.金箔路变/10kV.府南线115 | 10kV | 485 | 0 | 2024-06-30 | 0 | 轻载 | 8400.4425 | 8400.4425 | 金箔路变/南京.金箔路变/#1主变 | 2.79 | Ⅰ段母线
江宁 | 宁牧线147 | 南京.江宁变/10kV.宁牧线147 | 10kV | 400 | 1.05 | 2024-06-30 | 0.26 | 轻载 | 6928.2 | 6910.0135 | 江宁变/南京.江宁变/#2主变 | 7.99 | Ⅱ段母线
江宁 | 东南1号151 | 南京.吉龙变/10kV.东南#1线151 | 10kV | 400 | 207.16 | 2024-06-21 | 51.79 | 中载 | 6928.2 | 3340.0852 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 东南2号152 | 南京.吉龙变/10kV.东南#2线152 | 10kV | 400 | 125.56 | 2024-06-13 | 31.39 | 轻载 | 6928.2 | 4753.438 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉渡153 | 南京.吉龙变/10kV.吉渡线153 | 10kV | 400 | 275.75 | 2024-06-13 | 68.94 | 中载 | 6928.2 | 2152.0721 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 海曼154 | 南京.吉龙变/10kV.海曼154 | 10kV | 400 | 107.62 | 2024-06-14 | 26.91 | 轻载 | 6928.2 | 5064.1678 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 研发1号155 | 南京.吉龙变/10kV.研发#1线155 | 10kV | 400 | 249.72 | 2024-06-14 | 62.43 | 中载 | 6928.2 | 2602.9247 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 同仁1号156 | 南京.吉龙变/10kV.同仁#1线156 | 10kV | 400 | 81.24 | 2024-06-05 | 20.31 | 轻载 | 6928.2 | 5521.0826 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 源瑞1号157 | 南京.吉龙变/10kV.源瑞#1线157 | 10kV | 400 | 137.87 | 2024-06-16 | 34.47 | 轻载 | 6928.2 | 4540.2227 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉旺158 | 南京.吉龙变/10kV.吉旺线158 | 10kV | 400 | 214.9 | 2024-05-22 | 53.73 | 中载 | 6928.2 | 3206.0246 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 九龙1号160 | 南京.吉龙变/10kV.九龙#1线160 | 10kV | 400 | 61.9 | 2024-05-03 | 15.48 | 轻载 | 6928.2 | 5856.0611 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉司161 | 南京.吉龙变/10kV.吉司161 | 10kV | 400 | 250 | 2024-06-11 | 62.5 | 中载 | 6928 | 2598.075 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉心162 | 南京.吉龙变/10kV.吉心162 | 10kV | 400 | 229.32 | 2024-06-13 | 57.33 | 中载 | 6928.2 | 2956.2629 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 东南4号251 | 南京.吉龙变/10kV.东南4号251 | 10kV | 400 | 187.82 | 2024-06-14 | 46.96 | 轻载 | 6928.2 | 3675.0637 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 东南3号252 | 南京.吉龙变/10kV.东南#3线252 | 10kV | 400 | 198.37 | 2024-06-20 | 49.59 | 轻载 | 6928.2 | 3492.3324 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 东南6号253 | 南京.吉龙变/10kV.东南6号253 | 10kV | 400 | 138.58 | 2024-06-14 | 34.65 | 轻载 | 6928.2 | 4527.9251 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 吉九254 | 南京.吉龙变/10kV.吉九线254 | 10kV | 400 | 166.72 | 2024-06-17 | 41.68 | 轻载 | 6928.2 | 4040.5262 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 研发2号255 | 南京.吉龙变/10kV.研发#2线255 | 10kV | 400 | 115.71 | 2024-06-17 | 28.93 | 轻载 | 6928.2 | 4924.0449 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 同仁2号256 | 南京.吉龙变/10kV.同仁#2线256 | 10kV | 400 | 174.8 | 2024-04-23 | 43.7 | 轻载 | 6928.2 | 3900.5766 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 源瑞2号257 | 南京.吉龙变/10kV.源瑞#2线257 | 10kV | 400 | 164.25 | 2024-06-13 | 41.06 | 轻载 | 6928.2 | 4083.3079 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 浦岗259 | 南京.吉龙变/10kV.浦岗线259 | 10kV | 400 | 254.65 | 2024-06-14 | 63.66 | 中载 | 6928.2 | 2517.5347 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 九龙2号260 | 南京.吉龙变/10kV.九龙#2线260 | 10kV | 400 | 232.14 | 2024-06-21 | 58.04 | 中载 | 6928.2 | 2907.4191 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 德塑261 | 南京.吉龙变/10kV.德塑线261 | 10kV | 400 | 55.92 | 2024-06-17 | 13.98 | 轻载 | 6928.2 | 5959.6376 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 合家262 | 南京.吉龙变/10kV.合家线262 | 10kV | 400 | 94.96 | 2024-06-14 | 23.74 | 轻载 | 6928.2 | 5283.4453 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 吉南1号135 | 南京.吉龙变/10kV.吉南#1线135 | 10kV | 400 | 127.67 | 2024-06-21 | 31.92 | 轻载 | 6928.2 | 4716.8918 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 吉南3号136 | 南京.吉龙变/10kV.吉南#3线136 | 10kV | 400 | 250.78 | 2024-06-06 | 62.7 | 中载 | 6928.2 | 2584.565 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 吉南2号145 | 南京.吉龙变/10kV.吉南#2线145 | 10kV | 400 | 149.83 | 2024-06-21 | 37.46 | 轻载 | 6928.2 | 4333.0695 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅳ段母线
江宁 | 吉南4号146 | 南京.吉龙变/10kV.吉南#4线146 | 10kV | 400 | 122.4 | 2024-06-25 | 30.6 | 轻载 | 6928.2 | 4808.1708 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅳ段母线
江宁 | 九州131 | 南京.吉龙变/10kV.九州线131 | 10kV | 400 | 229.32 | 2024-06-14 | 57.33 | 中载 | 6928.2 | 2956.2629 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 上美133 | 南京.吉龙变/10kV.上美线133 | 10kV | 400 | 262.03 | 2024-06-14 | 65.51 | 中载 | 6928.2 | 2389.7094 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 吉福132 | 南京.吉龙变/10kV.吉福线132 | 10kV | 400 | 65.42 | 2024-05-24 | 16.36 | 轻载 | 6928.2 | 5795.0929 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 溪苑144 | 南京.吉龙变/10kV.溪苑线144 | 10kV | 400 | 249.02 | 2024-06-14 | 62.26 | 中载 | 6928.2 | 2615.0491 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅳ段母线
江宁 | 东南5号163 | 南京.吉龙变/10kV.东南5号线163 | 10kV | 400 | 126.27 | 2024-06-14 | 31.57 | 轻载 | 6928.2 | 4741.1405 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 吉才164 | 南京.吉龙变/10kV.吉才线164 | 10kV | 400 | 136.82 | 2024-06-14 | 34.21 | 轻载 | 6928.2 | 4558.4092 | 吉龙变/南京.吉龙变/#1主变 | 13.3 | Ⅰ段母线
江宁 | 北光147 | 南京.吉龙变/10kV.北光147 | 10kV | 400 | 128.02 | 2024-06-14 | 32.01 | 轻载 | 6928.2 | 4710.8296 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅳ段母线
江宁 | 千花264 | 南京.吉龙变/10kV.千花线264 | 10kV | 400 | 15.47 | 2024-06-15 | 3.87 | 轻载 | 6928.2 | 6660.2519 | 吉龙变/南京.吉龙变/2号主变 | 0.19 | Ⅱ段母线
江宁 | 路西线116 | 南京.花园山变/10kV.路西线116 | 10kV | 400 | 267.69 | 2024-05-24 | 66.92 | 中载 | 6928.2 | 2291.6754 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅰ段母线
江宁 | 颐尚线121 | 南京.花园山变/10kV.颐尚线121 | 10kV | 400 | 51.3 | 2024-06-25 | 12.83 | 轻载 | 6928.2 | 6039.6583 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅱ段母线
江宁 | 众原#1线122 | 南京.花园山变/10kV.众原#1线122 | 10kV | 400 | 211.21 | 2024-05-24 | 52.8 | 中载 | 6928.2 | 3269.9372 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅱ段母线
江宁 | 汤医#1线123 | 南京.花园山变/10kV.汤医#1线123 | 10kV | 400 | 89.81 | 2024-06-26 | 22.45 | 轻载 | 6928.2 | 5372.6459 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅱ段母线
江宁 | 奥莱城线124 | 南京.花园山变/10kV.奥莱城线124 | 10kV | 400 | 165.63 | 2024-06-15 | 41.41 | 轻载 | 6928.2 | 4059.4056 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅱ段母线
江宁 | 碧水#1线125 | 南京.花园山变/10kV.碧水#1线125 | 10kV | 400 | 65.99 | 2024-06-16 | 16.5 | 轻载 | 6928.2 | 5785.2202 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅱ段母线
江宁 | 西梅线131 | 南京.花园山变/10kV.西梅线131 | 10kV | 400 | 208.6 | 2024-05-23 | 52.15 | 中载 | 6928.2 | 3315.1437 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 炮院2号132 | 南京.花园山变/10kV.备用线132 | 10kV | 400 | 81.63 | 2024-06-14 | 20.41 | 轻载 | 6928.2 | 5514.3276 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 延祥路线133 | 南京.花园山变/10kV.延祥路线133 | 10kV | 400 | 177.18 | 2024-05-05 | 44.3 | 轻载 | 6928.2 | 3859.3538 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 锦泉苑#2线134 | 南京.花园山变/10kV.锦泉苑#2线134 | 10kV | 400 | 53.22 | 2024-04-12 | 13.31 | 轻载 | 6928.2 | 6006.403 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 汤雅线135 | 南京.花园山变/10kV.汤雅线135 | 10kV | 400 | 27.8 | 2024-06-21 | 6.95 | 轻载 | 6928.2 | 6446.6901 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 大凹村线136 | 南京.花园山变/10kV.大凹村线136 | 10kV | 400 | 159.56 | 2024-06-24 | 39.89 | 轻载 | 6928.2 | 4164.541 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 苏康2号141 | 南京.花园山变/10kV.众原#2线141 | 10kV | 400 | 217.04 | 2024-05-24 | 54.26 | 中载 | 6928.2 | 3168.9587 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅳ段母线
江宁 | 若水路2号线142 | 南京.花园山变/10kV.若水路2号线142 | 10kV | 400 | 107.49 | 2024-06-20 | 26.87 | 轻载 | 6928.2 | 5066.4195 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅳ段母线
江宁 | 上善路1号143 | 南京.花园山变/10kV.备用线143 | 10kV | 400 | 20.3 | 2024-06-21 | 5.08 | 轻载 | 6928.2 | 6576.5939 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅳ段母线
江宁 | 天润路#2线144 | 南京.花园山变/10kV.天润路#2线144 | 10kV | 400 | 34.97 | 2024-06-21 | 8.74 | 轻载 | 6928.2 | 6322.5021 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅳ段母线
江宁 | 园博园6号145 | 南京.花园山变/10kV.备用线145 | 10kV | 400 | 190.07 | 2024-05-23 | 47.52 | 轻载 | 6928.2 | 3636.0926 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅳ段母线
江宁 | 鹏碧2号146 | 南京.花园山变/10kV.备用线146 | 10kV | 400 | 21.45 | 2024-05-24 | 5.36 | 轻载 | 6928.2 | 6556.6753 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅳ段母线
江宁 | 天润路#1线114 | 南京.花园山变/10kV.天润路#1线114 | 10kV | 400 | 42.47 | 2024-06-24 | 10.62 | 轻载 | 6928.2 | 6192.5984 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅰ段母线
江宁 | 若水路1号线115 | 南京.花园山变/10kV.若水路1号线115 | 10kV | 400 | 72.71 | 2024-06-21 | 18.18 | 轻载 | 6928.2 | 5668.8264 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅰ段母线
江宁 | 园博园2号113 | 南京.花园山变/10kV.园博园2号113 | 10kV | 485 | 167.9 | 2024-05-24 | 34.62 | 轻载 | 8400.4425 | 5492.3305 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅰ段母线
江宁 | 园博园4号137 | 南京.花园山变/10kV.园博园4号137 | 10kV | 485 | 208.34 | 2024-05-24 | 42.96 | 轻载 | 8400.4425 | 4791.8895 | 花园山变/南京.花园山变/2号主变 | 24.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 汤馨苑1号111 | 南京.花园山变/10kV.备用111 | 10kV | 485 | 93.78 | 2024-05-23 | 19.34 | 轻载 | 8400.4425 | 6776.126 | 花园山变/南京.花园山变/#1主变 | 9.49 | Ⅰ段母线
江宁 | 财校线114 | 南京.湖熟变/10kV.财校线154 | 10kV | 400 | 41.44 | 2024-06-16 | 10.36 | 轻载 | 6928.2 | 6210.4385 | 湖熟变/南京.湖熟变/#1主变 | 3.63 | Ⅰ段母线
江宁 | 颜庄线113 | 南京.湖熟变/10kV.颜庄线153 | 10kV | 400 | 250.46 | 2024-04-11 | 62.62 | 中载 | 6928.2 | 2590.1076 | 湖熟变/南京.湖熟变/#1主变 | 3.63 | Ⅰ段母线
江宁 | 灵顺线111 | 南京.湖熟变/10kV.灵顺线151 | 10kV | 400 | 82.03 | 2024-06-15 | 20.51 | 轻载 | 6928.2 | 5507.3994 | 湖熟变/南京.湖熟变/#1主变 | 3.63 | Ⅰ段母线
江宁 | 科泰线124 | 南京.湖熟变/10kV.科泰线254 | 10kV | 400 | 276.11 | 2024-06-13 | 69.03 | 中载 | 6928.2 | 2145.8367 | 湖熟变/南京.湖熟变/#2主变 | 18.3 | Ⅱ段母线
江宁 | 恒花线125 | 南京.湖熟变/10kV.恒花线255 | 10kV | 400 | 44.02 | 2024-06-14 | 11.01 | 轻载 | 6928.2 | 6165.7516 | 湖熟变/南京.湖熟变/#2主变 | 18.3 | Ⅱ段母线
江宁 | 石马线133 | 南京.红光变/10kV.石马线153 | 10kV | 400 | 156.96 | 2024-06-16 | 39.24 | 轻载 | 6928.2 | 4209.5743 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅲ段母线
江宁 | 元平线132 | 南京.红光变/10kV.元平线152 | 10kV | 400 | 19.38 | 2024-06-14 | 4.85 | 轻载 | 6928.2 | 6592.5287 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅲ段母线
江宁 | 龙盛线118 | 南京.红光变/10kV.龙盛线133 | 10kV | 400 | 0.35 | 2024-06-30 | 0.09 | 轻载 | 6928.2 | 6922.1378 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅰ段母线
江宁 | 天惠线119 | 南京.红光变/10kV.天惠线134 | 10kV | 400 | 89.98 | 2024-05-25 | 22.5 | 轻载 | 6928.2 | 5369.7014 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅰ段母线
江宁 | 红太线11A | 南京.红光变/10kV.红太线136 | 10kV | 400 | 167.75 | 2024-06-14 | 41.94 | 轻载 | 6928.2 | 4022.6861 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅰ段母线
江宁 | 运盛线11C | 南京.红光变/10kV.运盛线137 | 10kV | 400 | 57.66 | 2024-06-15 | 14.42 | 轻载 | 6928.2 | 5929.5 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅰ段母线
江宁 | 紫云#1线113 | 南京.红光变/10kV.紫云#1线113 | 10kV | 400 | 191.6 | 2024-06-15 | 47.9 | 轻载 | 6928.2 | 3609.5922 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅰ段母线
江宁 | 温尚线114 | 南京.红光变/10kV.温尚线114 | 10kV | 400 | 84.02 | 2024-06-13 | 21.01 | 轻载 | 6928.2 | 5472.9316 | 红光变/南京.红光变/1号主变 | 22.71 | Ⅰ段母线
江宁 | 红前线122 | 南京.红光变/10kV.红前线122 | 10kV | 400 | 139.92 | 2024-06-14 | 34.98 | 轻载 | 6928.2 | 4504.7156 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅱ段母线
江宁 | 紫云#2线123 | 南京.红光变/10kV.紫云#2线123 | 10kV | 400 | 95.27 | 2024-06-15 | 23.82 | 轻载 | 6928.2 | 5278.076 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅱ段母线
江宁 | 西郊线124 | 南京.红光变/10kV.西郊线124 | 10kV | 400 | 120.23 | 2024-06-16 | 30.06 | 轻载 | 6928.2 | 4845.7563 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅱ段母线
江宁 | 坝前125 | 南京.红光变/10kV.坝前125 | 10kV | 400 | 97.03 | 2024-06-18 | 24.26 | 轻载 | 6928.2 | 5247.5919 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅱ段母线
江宁 | 南航126 | 南京.红光变/10kV.备用线126 | 10kV | 400 | 157.85 | 2024-06-13 | 39.46 | 轻载 | 6928.2 | 4194.1591 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅱ段母线
江宁 | 红天线142 | 南京.红光变/10kV.红天线142 | 10kV | 400 | 5.27 | 2024-06-30 | 1.32 | 轻载 | 6928.2 | 6836.921 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅳ段母线
江宁 | 玛兰线143 | 南京.红光变/10kV.玛兰线143 | 10kV | 400 | 54.84 | 2024-06-14 | 13.71 | 轻载 | 6928.2 | 5978.3438 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅳ段母线
江宁 | 秦淮3号线144 | 南京.红光变/10kV.秦淮3号线144 | 10kV | 400 | 186.67 | 2024-06-30 | 46.67 | 轻载 | 6928.2 | 3694.9823 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅳ段母线
江宁 | 将军5号线145 | 南京.红光变/10kV.将军5号线145 | 10kV | 400 | 1.75 | 2024-06-30 | 0.44 | 轻载 | 6928.2 | 6897.8891 | 红光变/南京.红光变/2号主变 | 29.43 | Ⅳ段母线
江宁 | 人革线113 | 南京.横溪变/10kV.人革线113 | 10kV | 400 | 196.92 | 2024-05-03 | 49.23 | 轻载 | 6928.2 | 3517.4471 | 横镇变/南京.横溪变/1号主变 | 4.57 | Ⅰ段母线
江宁 | 铁家线111 | 南京.横溪变/10kV.铁家线111 | 10kV | 400 | 0 | 2024-06-30 | 0 | 轻载 | 6928.2 | 6928.2 | 横镇变/南京.横溪变/1号主变 | 4.57 | Ⅰ段母线
江宁 | 高湖111 | 南京.佛城变/10kV.高湖线181 | 10kV | 400 | 233.2 | 2024-06-21 | 58.3 | 中载 | 6928.2 | 2889.0594 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 佛太112 | 南京.佛城变/10kV.佛太线182 | 10kV | 400 | 132.76 | 2024-06-14 | 33.19 | 轻载 | 6928.2 | 4628.7304 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 佛首1号114 | 南京.佛城变/10kV.佛首#1线184 | 10kV | 400 | 111.56 | 2024-06-06 | 27.89 | 轻载 | 6928.2 | 4995.925 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 长园1号116 | 南京.佛城变/10kV.长园1号线186 | 10kV | 400 | 130.2 | 2024-06-14 | 32.55 | 轻载 | 6928.2 | 4673.0709 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 将军2号117 | 南京.佛城变/10kV.将军#2线187 | 10kV | 400 | 140.26 | 2024-04-02 | 35.07 | 轻载 | 6928.2 | 4498.8267 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 佛前118 | 南京.佛城变/10kV.佛前线188 | 10kV | 400 | 183.84 | 2024-06-13 | 45.96 | 轻载 | 6928.2 | 3743.9993 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 文枢119 | 南京.佛城变/10kV.文枢线189 | 10kV | 400 | 202.28 | 2024-06-14 | 50.57 | 中载 | 6928.2 | 3424.6093 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 佛其11A | 南京.佛城变/10kV.佛其线180 | 10kV | 400 | 207.35 | 2024-06-14 | 51.84 | 中载 | 6928.2 | 3336.7943 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 揽翠1号11C | 南京.佛城变/10kV.揽翠#1线190 | 10kV | 400 | 96.2 | 2024-06-16 | 24.05 | 轻载 | 6928.2 | 5261.9679 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 长司11E | 南京.佛城变/10kV.长司线191 | 10kV | 400 | 193.84 | 2024-06-21 | 48.46 | 轻载 | 6928.2 | 3570.7943 | 佛城变/南京.佛城变/#1主变 | 33.78 | Ⅰ段母线
江宁 | 佛城121 | 南京.佛城变/10kV.佛城线280 | 10kV | 400 | 72.21 | 2024-06-15 | 18.05 | 轻载 | 6928.2 | 5677.4867 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 佛海122 | 南京.佛城变/10kV.佛海线281 | 10kV | 400 | 165.38 | 2024-06-15 | 41.35 | 轻载 | 6928.2 | 4063.7357 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 骏园123 | 南京.佛城变/10kV.骏园线282 | 10kV | 400 | 116.64 | 2024-06-21 | 29.16 | 轻载 | 6928.2 | 4907.9369 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 翠屏湾124 | 南京.佛城变/10kV.翠屏湾线283 | 10kV | 400 | 117.28 | 2024-06-16 | 29.32 | 轻载 | 6928.2 | 4896.8518 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 长园2号125 | 南京.佛城变/10kV.长园2号线284 | 10kV | 400 | 167.13 | 2024-05-29 | 41.78 | 轻载 | 6928.2 | 4033.4248 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 佛首2号127 | 南京.佛城变/10kV.佛首#2线286 | 10kV | 400 | 122.79 | 2024-06-17 | 30.7 | 轻载 | 6928.2 | 4801.4158 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 将军1号128 | 南京.佛城变/10kV.将军#1线287 | 10kV | 400 | 169.2 | 2024-06-13 | 42.3 | 轻载 | 6928.2 | 3997.5714 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 将军3号129 | 南京.佛城变/10kV.将军#3线288 | 10kV | 400 | 143.84 | 2024-05-23 | 35.96 | 轻载 | 6928.2 | 4436.8193 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 盛唐12A | 南京.佛城变/10kV.盛唐线289 | 10kV | 400 | 180.56 | 2024-05-17 | 45.14 | 轻载 | 6928.2 | 3800.8105 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 佛水12C | 南京.佛城变/10kV.佛水线290 | 10kV | 400 | 96.6 | 2024-06-20 | 24.15 | 轻载 | 6928.2 | 5255.0397 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 苏源4号12E | 南京.佛城变/10kV.苏源#4线291 | 10kV | 400 | 173.78 | 2024-06-13 | 43.45 | 轻载 | 6928.2 | 3918.2435 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 揽翠2号126 | 南京.佛城变/10kV.揽翠#2线285 | 10kV | 400 | 51.99 | 2024-06-13 | 13 | 轻载 | 6928.2 | 6027.7072 | 佛城变/南京.佛城变/#2主变 | 15.09 | Ⅱ段母线
江宁 | 加洲1号111 | 南京.方山变/10kV.加洲#1线170 | 10kV | 400 | 120.68 | 2024-06-16 | 30.17 | 轻载 | 6928.2 | 4837.9621 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 龙庭112 | 南京.方山变/10kV.龙庭线171 | 10kV | 400 | 182.15 | 2024-06-14 | 45.54 | 轻载 | 6928.2 | 3773.2709 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 龙湖湾114 | 南京.方山变/10kV.龙湖湾线173 | 10kV | 400 | 85.42 | 2024-06-16 | 21.36 | 轻载 | 6928.2 | 5448.6829 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 健康115 | 南京.方山变/10kV.健康线174 | 10kV | 400 | 207.03 | 2024-06-16 | 51.76 | 中载 | 6928.2 | 3342.3369 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 金陵116 | 南京.方山变/10kV.金陵线175 | 10kV | 400 | 214.99 | 2024-06-14 | 53.75 | 中载 | 6928.2 | 3204.4657 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 方通1号117 | 南京.方山变/10kV.方通1号176 | 10kV | 400 | 247.15 | 2024-06-05 | 61.79 | 中载 | 6928.2 | 2647.4384 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 交院118 | 南京.方山变/10kV.交院线177 | 10kV | 400 | 205.42 | 2024-06-14 | 51.36 | 中载 | 6928.2 | 3370.2229 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 商院119 | 南京.方山变/10kV.商院线178 | 10kV | 400 | 268.86 | 2024-06-14 | 67.22 | 中载 | 6928.2 | 2271.4104 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 海医1号11A | 南京.方山变/10kV.海医#1线179 | 10kV | 400 | 196.35 | 2024-06-14 | 49.09 | 轻载 | 6928.2 | 3527.3198 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 弘景11C | 南京.方山变/10kV.弘景线180 | 10kV | 400 | 88.15 | 2024-06-14 | 22.04 | 轻载 | 6928.2 | 5401.3979 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 横岭线11E | 南京.方山变/10kV.横岭线181 | 10kV | 400 | 125.53 | 2024-06-20 | 31.38 | 轻载 | 6928.2 | 4753.9576 | 方山变/南京.方山变/#1主变 | 6 | Ⅰ段母线
江宁 | 方景线121 | 南京.方山变/10kV.方景线121 | 10kV | 400 | 99.16 | 2024-06-14 | 24.79 | 轻载 | 6928.2 | 5210.6992 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 人行1号122 | 南京.方山变/10kV.人行#1线122 | 10kV | 400 | 134.86 | 2024-06-17 | 33.72 | 轻载 | 6928.2 | 4592.3574 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 方通2号线123 | 南京.方山变/10kV.方通2号线123 | 10kV | 400 | 81.81 | 2024-06-14 | 20.45 | 轻载 | 6928.2 | 5511.2099 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 加洲2号124 | 南京.方山变/10kV.加洲#2线124 | 10kV | 400 | 138.35 | 2024-06-21 | 34.59 | 轻载 | 6928.2 | 4531.9088 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 药科2号125 | 南京.方山变/10kV.药科#2线125 | 10kV | 400 | 275.04 | 2024-06-21 | 68.76 | 中载 | 6928.2 | 2164.3697 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 天御126 | 南京.方山变/10kV.天御线126 | 10kV | 400 | 153.83 | 2024-06-14 | 38.46 | 轻载 | 6928.2 | 4263.7875 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 工博127 | 南京.方山变/10kV.工博线127 | 10kV | 400 | 130.4 | 2024-06-21 | 32.6 | 轻载 | 6928.2 | 4669.6068 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 创新1号128 | 南京.方山变/10kV.创新1号线128 | 10kV | 400 | 170.95 | 2024-06-17 | 42.74 | 轻载 | 6928.2 | 3967.2605 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 海医2号129 | 南京.方山变/10kV.海医#2线129 | 10kV | 400 | 277.61 | 2024-06-14 | 69.4 | 中载 | 6928.2 | 2119.856 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 骋望12A | 南京.方山变/10kV.骋望线12A | 10kV | 400 | 176.83 | 2024-06-16 | 44.21 | 轻载 | 6928.2 | 3865.416 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 华菁12C | 南京.方山变/10kV.华菁线12C | 10kV | 400 | 168.14 | 2024-06-14 | 42.04 | 轻载 | 6928.2 | 4015.9311 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 文鼎12E | 南京.方山变/10kV.文鼎线12E | 10kV | 400 | 139.45 | 2024-06-18 | 34.86 | 轻载 | 6928.2 | 4512.8563 | 方山变/南京.方山变/#2主变 | 1.76 | Ⅱ段母线
江宁 | 天元157 | 南京.东山变/10kV.天元157 | 10kV | 400 | 278.6 | 2024-06-15 | 69.65 | 中载 | 6928.2 | 2102.7087 | 东山变/南京.东山变/1号主变 | 20.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 岗山156 | 南京.东山变/10kV.岗山156 | 10kV | 400 | 243.14 | 2024-06-15 | 60.79 | 中载 | 6928.2 | 2716.8936 | 东山变/南京.东山变/1号主变 | 20.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 东疗1号155 | 南京.东山变/10kV.东疗1号155 | 10kV | 400 | 274.96 | 2024-05-29 | 68.74 | 中载 | 6928.2 | 2165.7553 | 东山变/南京.东山变/1号主变 | 20.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 上元154 | 南京.东山变/10kV.上元154 | 10kV | 400 | 271.98 | 2024-05-24 | 68 | 中载 | 6928.2 | 2217.3704 | 东山变/南京.东山变/1号主变 | 20.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 靖北152 | 南京.东山变/10kV.靖北152 | 10kV | 400 | 131.06 | 2024-06-18 | 32.77 | 轻载 | 6928.2 | 4658.1753 | 东山变/南京.东山变/1号主变 | 20.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 土山151 | 南京.东山变/10kV.土山151 | 10kV | 400 | 223.78 | 2024-06-05 | 55.95 | 中载 | 6928.2 | 3052.2185 | 东山变/南京.东山变/1号主变 | 20.27 | Ⅰ段母线
江宁 | 瓯江252 | 南京.东山变/10kV.瓯江252 | 10kV | 400 | 85.92 | 2024-06-14 | 21.48 | 轻载 | 6928.2 | 5440.0226 | 东山变/南京.东山变/2号主变 | 14.95 | Ⅱ段母线
江宁 | 东医254 | 南京.东山变/10kV.东医254 | 10kV | 400 | 225.66 | 2024-06-16 | 56.42 | 中载 | 6928.2 | 3019.656 | 东山变/南京.东山变/2号主变 | 14.95 | Ⅱ段母线
江宁 | 东疗2号255 | 南京.东山变/10kV.东疗2号255 | 10kV | 400 | 93.16 | 2024-06-14 | 23.29 | 轻载 | 6928.2 | 5314.6222 | 东山变/南京.东山变/2号主变 | 14.95 | Ⅱ段母线
江宁 | 大桥256 | 南京.东山变/10kV.大桥256 | 10kV | 400 | 209.56 | 2024-06-14 | 52.39 | 中载 | 6928.2 | 3298.516 | 东山变/南京.东山变/2号主变 | 14.95 | Ⅱ段母线
江宁 | 华意257 | 南京.东山变/10kV.华意257 | 10kV | 400 | 190.7 | 2024-06-14 | 47.68 | 轻载 | 6928.2 | 3625.1806 | 东山变/南京.东山变/2号主变 | 14.95 | Ⅱ段母线
江宁 | 泗陇线123 | 南京.丹阳变/10kV.泗陇线123 | 10kV | 400 | 212.22 | 2024-04-21 | 53.06 | 中载 | 6928.2 | 3252.4435 | 丹阳变/南京.丹阳变/2号主变 | 8.15 | Ⅱ母线
江宁 | 汤村线114 | 南京.丹阳变/10kV.汤村线114 | 10kV | 400 | 162.25 | 2024-05-18 | 40.56 | 轻载 | 6928.2 | 4117.9489 | 丹阳变/南京.丹阳变/1号主变 | 8.26 | Ⅰ母线
江宁 | 双河线113 | 南京.丹阳变/10kV.双河线113 | 10kV | 400 | 112.59 | 2024-05-07 | 28.15 | 轻载 | 6928.2 | 4978.0849 | 丹阳变/南京.丹阳变/1号主变 | 8.26 | Ⅰ母线
江宁 | 山景线124 | 南京.丹阳变/10kV.山景线124 | 10kV | 400 | 70.79 | 2024-05-07 | 17.7 | 轻载 | 6928.2 | 5702.0818 | 丹阳变/南京.丹阳变/2号主变 | 8.15 | Ⅱ母线
江宁 | 吴峰1号111 | 南京.丹阳变/10kV.备用线111 | 10kV | 400 | 52.24 | 2024-05-18 | 13.06 | 轻载 | 6928.2 | 6023.3771 | 丹阳变/南京.丹阳变/1号主变 | 8.26 | Ⅰ母线
江宁 | 丹圣线112 | 南京.丹阳变/10kV.丹圣线112 | 10kV | 400 | 56.4 | 2024-05-08 | 14.1 | 轻载 | 6928.2 | 5951.3238 | 丹阳变/南京.丹阳变/1号主变 | 8.26 | Ⅰ母线
江宁 | 吴峰2号121 | 南京.丹阳变/10kV.吴峰2号121 | 10kV | 485 | 38.5 | 2024-05-18 | 7.94 | 轻载 | 8400.4425 | 7733.6033 | 丹阳变/南京.丹阳变/2号主变 | 8.15 | Ⅱ母线
江宁 | 江豪#1线112 | 南京.淳化变/10kV.江豪#1线112 | 10kV | 400 | 54.87 | 2024-06-16 | 13.72 | 轻载 | 6928.2 | 5977.8242 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅰ段母线
江宁 | 红卫1号113 | 南京.淳化变/10kV.红卫1号113 | 10kV | 400 | 19.69 | 2024-06-16 | 4.92 | 轻载 | 6928.2 | 6587.1594 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅰ段母线
江宁 | 水泥线115 | 南京.淳化变/10kV.水泥线115 | 10kV | 400 | 52.05 | 2024-06-12 | 13.01 | 轻载 | 6928.2 | 6026.668 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅰ段母线
江宁 | 监二线143 | 南京.淳化变/10kV.监二线143 | 10kV | 400 | 118.18 | 2024-06-20 | 29.55 | 轻载 | 6928.2 | 4881.2633 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅳ段母线
江宁 | 江豪#2线132 | 南京.淳化变/10kV.江豪#2线132 | 10kV | 400 | 56.62 | 2024-06-14 | 14.16 | 轻载 | 6928.2 | 5947.5133 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅲ段母线
江宁 | 淳镇线141 | 南京.淳化变/10kV.淳镇线141 | 10kV | 400 | 118.88 | 2024-06-25 | 29.72 | 轻载 | 6928.2 | 4869.139 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅳ段母线
江宁 | 万宇#2线133 | 南京.淳化变/10kV.万宇#2线133 | 10kV | 400 | 106.22 | 2024-05-15 | 26.56 | 轻载 | 6928.2 | 5088.4165 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅲ段母线
江宁 | 红卫2号135 | 南京.淳化变/10kV.红卫2号135 | 10kV | 400 | 18.29 | 2024-06-13 | 4.57 | 轻载 | 6928.2 | 6611.4081 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅲ段母线
江宁 | 足球线136 | 南京.淳化变/10kV.足球线136 | 10kV | 400 | 190.63 | 2024-04-29 | 47.66 | 轻载 | 6928.2 | 3626.3931 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅲ段母线
江宁 | 龙堰#2线142 | 南京.淳化变/10kV.龙堰#2线142 | 10kV | 400 | 92.15 | 2024-06-16 | 23.04 | 轻载 | 6928.2 | 5332.1159 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅳ段母线
江宁 | 湖岸2号线144 | 南京.淳化变/10kV.备用线144 | 10kV | 400 | 65.77 | 2024-06-30 | 16.44 | 轻载 | 6928.2 | 5789.0307 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅳ段母线
江宁 | 旺运#2线146 | 南京.淳化变/10kV.旺运#2线146 | 10kV | 400 | 72.45 | 2024-06-16 | 18.11 | 轻载 | 6928.2 | 5673.3298 | 淳化变/南京.淳化变/#2主变 | 4.17 | Ⅳ段母线
江宁 | 淳移线111 | 南京.淳化变/10kV.淳移线111 | 10kV | 400 | 57.33 | 2024-06-13 | 14.33 | 轻载 | 6928.2 | 5935.2157 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅰ段母线
江宁 | 东月线121 | 南京.淳化变/10kV.东月线121 | 10kV | 400 | 13.71 | 2024-05-14 | 3.43 | 轻载 | 6928.2 | 6690.7359 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅱ段母线
江宁 | 龙堰#1线122 | 南京.淳化变/10kV.龙堰#1线122 | 10kV | 400 | 99.54 | 2024-06-21 | 24.89 | 轻载 | 6928.2 | 5204.1174 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅱ段母线
江宁 | 解溪线124 | 南京.淳化变/10kV.解溪线124 | 10kV | 400 | 83.71 | 2024-06-15 | 20.93 | 轻载 | 6928.2 | 5478.3009 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅱ段母线
江宁 | 梅龙线125 | 南京.淳化变/10kV.梅龙线125 | 10kV | 400 | 232.14 | 2024-06-13 | 58.04 | 中载 | 6928.2 | 2907.4191 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅱ段母线
江宁 | 旺运#1线126 | 南京.淳化变/10kV.旺运#1线126 | 10kV | 400 | 74.91 | 2024-06-16 | 18.73 | 轻载 | 6928.2 | 5630.7213 | 淳化变/南京.淳化变/#1主变 | 7.83 | Ⅱ段母线
江宁 | 邵圣125 | 南京.岔路变/10kV.邵圣125 | 10kV | 400 | 244.92 | 2024-06-15 | 61.23 | 中载 | 6928.2 | 2686.0631 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 岔路126 | 南京.岔路变/10kV.岔路126 | 10kV | 400 | 144.7 | 2024-06-14 | 36.18 | 轻载 | 6928.2 | 4421.9236 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 北沿127 | 南京.岔路变/10kV.北沿127 | 10kV | 400 | 208.7 | 2024-06-14 | 52.18 | 中载 | 6928.2 | 3313.4117 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 港湾128 | 南京.岔路变/10kV.港湾128 | 10kV | 400 | 122.72 | 2024-06-16 | 30.68 | 轻载 | 6928.2 | 4802.6282 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 南方129 | 南京.岔路变/10kV.南方129 | 10kV | 400 | 171.25 | 2024-06-16 | 42.81 | 轻载 | 6928.2 | 3962.0644 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 天地2号12A | 南京.岔路变/10kV.天地2号12A | 10kV | 400 | 228.92 | 2024-06-14 | 57.23 | 中载 | 6928.2 | 2963.1911 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 武夷12C | 南京.岔路变/10kV.武夷12C | 10kV | 400 | 207.12 | 2024-05-25 | 51.78 | 中载 | 6928.2 | 3340.778 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 金尚12E | 南京.岔路变/10kV.金尚12E | 10kV | 400 | 107.78 | 2024-06-30 | 26.95 | 轻载 | 6928.2 | 5061.3965 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 秦湾1号111 | 南京.岔路变/10kV.秦湾1号111 | 10kV | 400 | 64.87 | 2024-05-24 | 16.22 | 轻载 | 6928.2 | 5804.6192 | 岔路变/南京.岔路变/#1主变 | 9.05 | Ⅰ段母线
江宁 | 名嘉113 | 南京.岔路变/10kV.名嘉113 | 10kV | 400 | 141.89 | 2024-06-16 | 35.47 | 轻载 | 6928.2 | 4470.5943 | 岔路变/南京.岔路变/#1主变 | 9.05 | Ⅰ段母线
江宁 | 新城114 | 南京.岔路变/10kV.新城114 | 10kV | 400 | 172.48 | 2024-06-16 | 43.12 | 轻载 | 6928.2 | 3940.7602 | 岔路变/南京.岔路变/#1主变 | 9.05 | Ⅰ段母线
江宁 | 南浙115 | 南京.岔路变/10kV.南浙115 | 10kV | 400 | 213.8 | 2024-06-16 | 53.45 | 中载 | 6928.2 | 3225.0771 | 岔路变/南京.岔路变/#1主变 | 9.05 | Ⅰ段母线
江宁 | 碧水117 | 南京.岔路变/10kV.碧水117 | 10kV | 400 | 241.75 | 2024-06-16 | 60.44 | 中载 | 6928.2 | 2740.9691 | 岔路变/南京.岔路变/#1主变 | 9.05 | Ⅰ段母线
江宁 | 天地1号118 | 南京.岔路变/10kV.天地1号118 | 10kV | 400 | 135.2 | 2024-06-16 | 33.8 | 轻载 | 6928.2 | 4586.4684 | 岔路变/南京.岔路变/#1主变 | 9.05 | Ⅰ段母线
江宁 | 秦湾#2线121 | 南京.岔路变/10kV.秦湾#2线121 | 10kV | 400 | 56.96 | 2024-06-14 | 14.24 | 轻载 | 6928.2 | 5941.6243 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 河定桥线124 | 南京.岔路变/10kV.河定桥线124 | 10kV | 400 | 173.18 | 2024-06-15 | 43.3 | 轻载 | 6928.2 | 3928.6358 | 岔路变/南京.岔路变/#2主变 | 23.24 | Ⅱ段母线
江宁 | 滨水线111 | 南京.滨江变/10kV.滨水线111 | 10kV | 400 | 168.6 | 2024-06-28 | 42.15 | 轻载 | 6928.2 | 4007.9637 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 盛安线112 | 南京.滨江变/10kV.盛安线112 | 10kV | 400 | 35.88 | 2024-04-03 | 8.97 | 轻载 | 6928.2 | 6306.7405 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 宝驰1号113 | 南京.滨江变/10kV.宝驰1号113 | 10kV | 400 | 251.76 | 2024-06-12 | 62.94 | 中载 | 6928.2 | 2567.5909 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 三秀114 | 南京.滨江变/10kV.地秀1号114 | 10kV | 400 | 83.04 | 2024-06-12 | 20.76 | 轻载 | 6928.2 | 5489.9057 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 盛苑115 | 南京.滨江变/10kV.盛苑115 | 10kV | 400 | 151.32 | 2024-06-14 | 37.83 | 轻载 | 6928.2 | 4307.2619 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 天成1号131 | 南京.滨江变/10kV.天成1号131 | 10kV | 400 | 159.48 | 2024-06-03 | 39.87 | 轻载 | 6928.2 | 4165.9267 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅲ段母线
江宁 | 景明1号132 | 南京.滨江变/10kV.景明1号132 | 10kV | 400 | 232.92 | 2024-04-17 | 58.23 | 中载 | 6928.2 | 2893.9091 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅲ段母线
江宁 | 地秀2号133 | 南京.滨江变/10kV.地秀2号133 | 10kV | 400 | 159.6 | 2024-06-27 | 39.9 | 轻载 | 6928.2 | 4163.8482 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅲ段母线
江宁 | 官山134 | 南京.滨江变/10kV.官山134 | 10kV | 400 | 236.52 | 2024-05-08 | 59.13 | 中载 | 6928.2 | 2831.5553 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅲ段母线
江宁 | 环宇135 | 南京.滨江变/10kV.滨花135 | 10kV | 400 | 127.32 | 2024-04-11 | 31.83 | 轻载 | 6928.2 | 4722.9539 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅲ段母线
江宁 | 舟桥1号136 | 南京.滨江变/10kV.三江136 | 10kV | 400 | 37.56 | 2024-06-21 | 9.39 | 轻载 | 6928.2 | 6277.642 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅲ段母线
江宁 | 天成2号125 | 南京.滨江变/10kV.天成2号125 | 10kV | 400 | 178.32 | 2024-06-26 | 44.58 | 轻载 | 6928.2 | 3839.6084 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 景明2号126 | 南京.滨江变/10kV.景明2号126 | 10kV | 400 | 21 | 2024-06-03 | 5.25 | 轻载 | 6928.2 | 6564.4695 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 闻莺142 | 南京.滨江变/10kV.闻莺142 | 10kV | 400 | 146.76 | 2024-06-21 | 36.69 | 轻载 | 6928.2 | 4386.2434 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 地秀1号143 | 南京.滨江变/10kV.三秀线143 | 10kV | 400 | 128.88 | 2024-06-27 | 32.22 | 轻载 | 6928.2 | 4695.934 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 盛象146 | 南京.滨江变/10kV.盛象146 | 10kV | 400 | 5.64 | 2024-06-30 | 1.41 | 轻载 | 6928.2 | 6830.5124 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅳ段母线
江宁 | 南压122 | 南京.滨江变/10kV.南压122 | 10kV | 400 | 220.44 | 2024-06-28 | 55.11 | 中载 | 6928.2 | 3110.069 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 石榴园1号117 | 南京.滨江变/10kV.石榴园1号117 | 10kV | 400 | 90.12 | 2024-06-13 | 22.53 | 轻载 | 6928.2 | 5367.2765 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 石榴园2号127 | 南京.滨江变/10kV.石榴园2号127 | 10kV | 400 | 73.08 | 2024-06-14 | 18.27 | 轻载 | 6928.2 | 5662.4179 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 滨朗2号128 | 南京.滨江变/10kV.滨朗2号128 | 10kV | 400 | 34.92 | 2024-06-21 | 8.73 | 轻载 | 6928.2 | 6323.3681 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 宝驰2号123 | 南京.滨江变/10kV.宝驰2号123 | 10kV | 400 | 47.88 | 2024-06-15 | 11.97 | 轻载 | 6928.2 | 6098.8945 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 滨湖2号129 | 南京.滨江变/10kV.滨湖2号129 | 10kV | 400 | 167.76 | 2024-06-21 | 41.94 | 轻载 | 6928.2 | 4022.5129 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 滨朗1号118 | 南京.滨江变/10kV.滨朗1号118 | 10kV | 400 | 33.12 | 2024-06-14 | 8.28 | 轻载 | 6928.2 | 6354.545 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 天泰2号12C | 南京.滨江变/10kV.天泰2号12C | 10kV | 400 | 31.2 | 2024-06-21 | 7.8 | 轻载 | 6928.2 | 6387.8004 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 南客3号12E | 南京.滨江变/10kV.南客3号12E | 10kV | 400 | 2.76 | 2024-06-30 | 0.69 | 轻载 | 6928.2 | 6880.3954 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 滨湖1号线119 | 南京.滨江变/10kV.滨湖1号线119 | 10kV | 400 | 81.6 | 2024-06-14 | 20.4 | 轻载 | 6928.2 | 5514.8472 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 质监11A | 南京.滨江变/10kV.质监11A | 10kV | 400 | 19.8 | 2024-05-21 | 4.95 | 轻载 | 6928.2 | 6585.2541 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 天泰1号11C | 南京.滨江变/10kV.天泰1号11C | 10kV | 400 | 67.44 | 2024-06-21 | 16.86 | 轻载 | 6928.2 | 5760.1055 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 栖凤2号12F | 南京.滨江变/10kV.栖凤2号12F | 10kV | 400 | 87.6 | 2024-06-17 | 21.9 | 轻载 | 6928.2 | 5410.9242 | 滨江变/南京.滨江变/2号主变 | 7.26 | Ⅱ段母线
江宁 | 栖凤1号11E | 南京.滨江变/10kV.栖凤1号11E | 10kV | 400 | 78.84 | 2024-06-26 | 19.71 | 轻载 | 6928.2 | 5562.6518 | 滨江变/南京.滨江变/1号主变 | 18.77 | Ⅰ段母线
江宁 | 空港1号113 | 江苏.华科变/10kV.空港#1线153 | 10kV | 400 | 262.86 | 2024-05-31 | 65.72 | 中载 | 6928.2 | 2375.3334 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 前山114 | 江苏.华科变/10kV.前山线154 | 10kV | 400 | 179.7 | 2024-05-27 | 44.93 | 轻载 | 6928.2 | 3815.7061 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 宁港1号115 | 江苏.华科变/10kV.宁港#1线155 | 10kV | 400 | 238.84 | 2024-05-27 | 59.71 | 中载 | 6928.2 | 2791.3718 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 空寓1号116 | 江苏.华科变/10kV.空寓#1线156 | 10kV | 400 | 66.19 | 2024-06-14 | 16.55 | 轻载 | 6928.2 | 5781.7561 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 西阳121 | 江苏.华科变/10kV.西阳线161 | 10kV | 400 | 220.38 | 2024-06-01 | 55.1 | 中载 | 6928.2 | 3111.1082 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅱ段母线
江宁 | 安居125 | 江苏.华科变/10kV.安居线165 | 10kV | 400 | 111.56 | 2024-06-13 | 27.89 | 轻载 | 6928.2 | 4995.925 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅱ段母线
江宁 | 溪谷1号126 | 江苏.华科变/10kV.溪谷#1线166 | 10kV | 400 | 179.8 | 2024-06-01 | 44.95 | 轻载 | 6928.2 | 3813.9741 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅱ段母线
江宁 | 横工线131 | 江苏.华科变/10kV.横工线271 | 10kV | 400 | 166.3 | 2024-06-21 | 41.58 | 轻载 | 6928.2 | 4047.8009 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 航站线132 | 江苏.华科变/10kV.航站线272 | 10kV | 400 | 2.87 | 2024-05-18 | 0.72 | 轻载 | 6928.2 | 6878.4902 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 广闳1号141 | 江苏.华科变/10kV.广闳1号281 | 10kV | 400 | 119.15 | 2024-06-01 | 29.79 | 轻载 | 6928.2 | 4864.4624 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅳ段母线
江宁 | 溪谷2号144 | 江苏.华科变/10kV.溪谷#2线284 | 10kV | 400 | 131.72 | 2024-06-21 | 32.93 | 轻载 | 6928.2 | 4646.7437 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅳ段母线
江宁 | 丰盛146 | 江苏.华科变/10kV.丰盛线286 | 10kV | 400 | 278.6 | 2024-06-16 | 69.65 | 中载 | 6928.2 | 2102.7087 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅳ段母线
江宁 | 大旺2号133 | 江苏.华科变/10kV.大旺#2线273 | 10kV | 400 | 263.66 | 2024-05-29 | 65.92 | 中载 | 6928.2 | 2361.477 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 陈唱134 | 江苏.华科变/10kV.陈唱线274 | 10kV | 400 | 54.79 | 2024-05-01 | 13.7 | 轻载 | 6928.2 | 5979.2098 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 宁港2号135 | 江苏.华科变/10kV.宁港#2线275 | 10kV | 400 | 244.62 | 2024-05-29 | 61.16 | 中载 | 6928.2 | 2691.2593 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 空寓2号136 | 江苏.华科变/10kV.空寓#2线276 | 10kV | 400 | 72.67 | 2024-05-28 | 18.17 | 轻载 | 6928.2 | 5669.5193 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 化建1号111 | 江苏.华科变/10kV.化建#1线151 | 10kV | 400 | 211.06 | 2024-05-30 | 52.77 | 中载 | 6928.2 | 3272.5353 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 御城1号112 | 江苏.华科变/10kV.福中#1线152 | 10kV | 400 | 258.44 | 2024-05-30 | 64.61 | 中载 | 6928.2 | 2451.89 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 华新151 | 江苏.华科变/10kV.备用线131 | 10kV | 400 | 244.22 | 2024-06-26 | 61.06 | 中载 | 6928.2 | 2698.1875 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 大旺1号153 | 江苏.华科变/10kV.大旺#1线133 | 10kV | 400 | 236.7 | 2024-05-15 | 59.18 | 中载 | 6928.2 | 2828.4376 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 乾云154 | 江苏.华科变/10kV.乾云134 | 10kV | 485 | 207.71 | 2024-06-14 | 42.83 | 轻载 | 8400.4425 | 4802.8014 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 广闳2号155 | 江苏.华科变/10kV.广闳2号135 | 10kV | 485 | 98.74 | 2024-05-29 | 20.36 | 轻载 | 8400.4425 | 6690.2163 | 华科变/江苏.华科变/#1主变 | 37.02 | Ⅰ段母线
江宁 | 科益137 | 江苏.华科变/10kV.科益137 | 10kV | 485 | 219.02 | 2024-06-01 | 45.16 | 轻载 | 8400.4425 | 4606.9066 | 华科变/江苏.华科变/#2主变 | 32.3 | Ⅲ段母线
江宁 | 蓝湾#1线112 | 江苏.九龙变/10kV.蓝湾#1线112 | 10kV | 400 | 73.28 | 2024-06-14 | 18.32 | 轻载 | 6928.2 | 5658.9538 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 现代#1线113 | 江苏.九龙变/10kV.现代#1线113 | 10kV | 400 | 166.43 | 2024-06-21 | 41.61 | 轻载 | 6928.2 | 4045.5492 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 九开#1线114 | 江苏.九龙变/10kV.九开#1线114 | 10kV | 400 | 222.32 | 2024-06-16 | 55.58 | 中载 | 6928.2 | 3077.5064 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 丽天#1线115 | 江苏.九龙变/10kV.丽天#1线115 | 10kV | 400 | 63.44 | 2024-06-14 | 15.86 | 轻载 | 6928.2 | 5829.3875 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 俊景线116 | 江苏.九龙变/10kV.俊景线116 | 10kV | 400 | 141.83 | 2024-06-14 | 35.46 | 轻载 | 6928.2 | 4471.6335 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 润龙#2线141 | 江苏.九龙变/10kV.润龙#2线141 | 10kV | 400 | 59.57 | 2024-06-21 | 14.89 | 轻载 | 6928.2 | 5896.4178 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 博智#2线142 | 江苏.九龙变/10kV.博智#2线142 | 10kV | 400 | 271.71 | 2024-06-14 | 67.93 | 中载 | 6928.2 | 2222.0469 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 创启#2线143 | 江苏.九龙变/10kV.创启#2线143 | 10kV | 400 | 134.8 | 2024-06-24 | 33.7 | 轻载 | 6928.2 | 4593.3966 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 御景#2线144 | 江苏.九龙变/10kV.御景#2线144 | 10kV | 400 | 1.93 | 2024-06-30 | 0.48 | 轻载 | 6928.2 | 6894.7714 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 翡翠线145 | 江苏.九龙变/10kV.翡翠线145 | 10kV | 400 | 232.34 | 2024-04-19 | 58.09 | 中载 | 6928.2 | 2903.955 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 诚园3号线146 | 江苏.九龙变/10kV.诚园3号线146 | 10kV | 400 | 152.72 | 2024-06-15 | 38.18 | 轻载 | 6928.2 | 4283.0132 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 爱涛线147 | 江苏.九龙变/10kV.爱涛线147 | 10kV | 400 | 272.48 | 2024-06-16 | 68.12 | 中载 | 6928.2 | 2208.7102 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 九创线148 | 江苏.九龙变/10kV.九创线148 | 10kV | 400 | 49.45 | 2024-04-26 | 12.36 | 轻载 | 6928.2 | 6071.7013 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅳ段母线
江宁 | 凤凰1号线118 | 江苏.九龙变/10kV.凤凰1号线118 | 10kV | 400 | 277.1 | 2024-06-14 | 69.28 | 中载 | 6928.2 | 2128.6894 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅰ段母线
江宁 | 江环线151 | 江苏.九龙变/10kV.江环线151 | 10kV | 400 | 0.56 | 2024-05-04 | 0.14 | 轻载 | 6928.2 | 6918.5005 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅴ段母线
江宁 | 诚园2号线152 | 江苏.九龙变/10kV.诚园2号线152 | 10kV | 400 | 129.91 | 2024-06-14 | 32.48 | 轻载 | 6928.2 | 4678.0938 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅴ段母线
江宁 | 凤凰2号线153 | 江苏.九龙变/10kV.凤凰2号线153 | 10kV | 400 | 207.29 | 2024-06-21 | 51.82 | 中载 | 6928.2 | 3337.8336 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅴ段母线
江宁 | 纺织线154 | 江苏.九龙变/10kV.纺织线154 | 10kV | 400 | 1.64 | 2024-05-29 | 0.41 | 轻载 | 6928.2 | 6899.7944 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅴ段母线
江宁 | 现代#4线155 | 江苏.九龙变/10kV.现代#4线155 | 10kV | 400 | 174.8 | 2024-06-14 | 43.7 | 轻载 | 6928.2 | 3900.5766 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅴ段母线
江宁 | 瑞枫2号线156 | 江苏.九龙变/10kV.瑞枫2号线156 | 10kV | 400 | 143.56 | 2024-05-19 | 35.89 | 轻载 | 6928.2 | 4441.669 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅴ段母线
江宁 | 马浦街线157 | 江苏.九龙变/10kV.马浦街线157 | 10kV | 400 | 136.24 | 2024-06-14 | 34.06 | 轻载 | 6928.2 | 4568.4551 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅴ段母线
江宁 | 俊阳线161 | 江苏.九龙变/10kV.俊阳线161 | 10kV | 485 | 174.01 | 2024-06-14 | 35.88 | 轻载 | 8400.4425 | 5386.5023 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 诚园4号线166 | 江苏.九龙变/10kV.诚园4号线166 | 10kV | 485 | 91.43 | 2024-06-14 | 18.85 | 轻载 | 8400.4425 | 6816.8292 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 鹰天2号线165 | 江苏.九龙变/10kV.鹰天2号线165 | 10kV | 485 | 300.01 | 2024-05-18 | 61.86 | 中载 | 8400.4425 | 3204.1193 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 九高线164 | 江苏.九龙变/10kV.九高线164 | 10kV | 485 | 182.61 | 2024-06-14 | 37.65 | 轻载 | 8400.4425 | 5237.546 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 九嘉线163 | 江苏.九龙变/10kV.九嘉线163 | 10kV | 485 | 239.93 | 2024-05-29 | 49.47 | 轻载 | 8400.4425 | 4244.7349 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 环保线162 | 江苏.九龙变/10kV.环保线162 | 10kV | 485 | 197.83 | 2024-06-02 | 40.79 | 轻载 | 8400.4425 | 4973.928 | 九龙变/江苏.九龙变/3号主变 | 41.53 | Ⅵ段母线
江宁 | 华兴#1线131 | 江苏.牧龙变/10kV.华兴#1线131 | 10kV | 400 | 135.06 | 2024-06-19 | 33.77 | 轻载 | 6928.2 | 4588.8933 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 铜苑#1线132 | 江苏.牧龙变/10kV.铜苑#1线132 | 10kV | 400 | 77.02 | 2024-04-20 | 19.26 | 轻载 | 6928.2 | 5594.1751 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 丽水#1线133 | 江苏.牧龙变/10kV.丽水#1线133 | 10kV | 400 | 77.02 | 2024-04-15 | 19.26 | 轻载 | 6928.2 | 5594.1751 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 兴科1号134 | 江苏.牧龙变/10kV.龙吟园134 | 10kV | 400 | 0.7 | 2024-06-30 | 0.18 | 轻载 | 6928.2 | 6916.0756 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 凯工线135 | 江苏.牧龙变/10kV.凯工线135 | 10kV | 400 | 89.34 | 2024-05-13 | 22.34 | 轻载 | 6928.2 | 5380.7865 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 兴寓#1线141 | 江苏.牧龙变/10kV.兴寓#1线141 | 10kV | 400 | 110.79 | 2024-04-29 | 27.7 | 轻载 | 6928.2 | 5009.2618 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅳ段母线
江宁 | 南客#1线143 | 江苏.牧龙变/10kV.南客#1线143 | 10kV | 400 | 123.45 | 2024-06-26 | 30.86 | 轻载 | 6928.2 | 4789.9843 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅳ段母线
江宁 | 景麒#1线144 | 江苏.牧龙变/10kV.景麒#1线144 | 10kV | 400 | 116.07 | 2024-04-23 | 29.02 | 轻载 | 6928.2 | 4917.8096 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅳ段母线
江宁 | 核动线145 | 江苏.牧龙变/10kV.核动线145 | 10kV | 400 | 39.74 | 2024-04-15 | 9.94 | 轻载 | 6928.2 | 6239.8833 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅳ段母线
江宁 | 华兴#2线151 | 江苏.牧龙变/10kV.华兴#2线151 | 10kV | 400 | 99.18 | 2024-04-15 | 24.8 | 轻载 | 6928.2 | 5210.3528 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅴ段母线
江宁 | 铜苑#2线152 | 江苏.牧龙变/10kV.铜苑#2线152 | 10kV | 400 | 95.67 | 2024-04-20 | 23.92 | 轻载 | 6928.2 | 5271.1478 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅴ段母线
江宁 | 丽水#2线153 | 江苏.牧龙变/10kV.丽水#2线153 | 10kV | 400 | 60.14 | 2024-04-19 | 15.04 | 轻载 | 6928.2 | 5886.5451 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅴ段母线
江宁 | 牧塘线154 | 江苏.牧龙变/10kV.牧塘线154 | 10kV | 400 | 83.71 | 2024-04-19 | 20.93 | 轻载 | 6928.2 | 5478.3009 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅴ段母线
江宁 | 应急水2号线155 | 江苏.牧龙变/10kV.牧码线155 | 10kV | 400 | 3.51 | 2024-06-28 | 0.88 | 轻载 | 6928.2 | 6867.405 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅴ段母线
江宁 | 兴寓#2线161 | 江苏.牧龙变/10kV.兴寓#2线161 | 10kV | 400 | 103.05 | 2024-04-30 | 25.76 | 轻载 | 6928.2 | 5143.3225 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅵ段母线
江宁 | 物华线162 | 江苏.牧龙变/10kV.广济线162 | 10kV | 400 | 206.11 | 2024-04-12 | 51.53 | 中载 | 6928.2 | 3358.2717 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅵ段母线
江宁 | 兴科3号线163 | 江苏.牧龙变/10kV.备用线163 | 10kV | 400 | 45.02 | 2024-06-30 | 11.26 | 轻载 | 6928.2 | 6148.4311 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅵ段母线
江宁 | 景麒#2线164 | 江苏.牧龙变/10kV.景麒#2线164 | 10kV | 400 | 219.83 | 2024-06-15 | 54.96 | 中载 | 6928.2 | 3120.6345 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅵ段母线
江宁 | 牧水线165 | 江苏.牧龙变/10kV.牧水线165 | 10kV | 400 | 187.47 | 2024-04-11 | 46.87 | 轻载 | 6928.2 | 3681.1259 | 牧龙变/江苏.牧龙变/3号主变 | 69.18 | Ⅵ段母线
江宁 | 宁水1号136 | 江苏.牧龙变/10kV.宁水1号136 | 10kV | 485 | 225.62 | 2024-06-15 | 46.52 | 轻载 | 8400.4425 | 4492.5913 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 应急水1号线121 | 江苏.牧龙变/10kV.应急水1号线121 | 10kV | 485 | 3.39 | 2024-05-07 | 0.7 | 轻载 | 8400.4425 | 8341.726 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 牧码线122 | 江苏.牧龙变/10kV.牧码线122 | 10kV | 485 | 208.66 | 2024-05-29 | 43.02 | 轻载 | 8400.4425 | 4786.347 | 牧龙变/江苏.牧龙变/2号主变 | 93.1 | Ⅲ段母线
江宁 | 同方171 | 江苏.苏庄变/10kV.塔幕线171 | 10kV | 400 | 3.69 | 2024-04-07 | 0.92 | 轻载 | 6928.2 | 6864.2874 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 数据1号172 | 江苏.苏庄变/10kV.和进线172 | 10kV | 400 | 87.36 | 2024-06-25 | 21.84 | 轻载 | 6928.2 | 5415.0811 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 智岛2号线173 | 江苏.苏庄变/10kV.智岛2号线173 | 10kV | 400 | 99.49 | 2024-06-18 | 24.87 | 轻载 | 6928.2 | 5204.9835 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 苏药线174 | 江苏.苏庄变/10kV.苏药线174 | 10kV | 400 | 75.05 | 2024-06-13 | 18.76 | 轻载 | 6928.2 | 5628.2965 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 科教线175 | 江苏.苏庄变/10kV.科教线175 | 10kV | 400 | 77.16 | 2024-06-14 | 19.29 | 轻载 | 6928.2 | 5591.7502 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 东库线177 | 江苏.苏庄变/10kV.东库线177 | 10kV | 400 | 33.57 | 2024-06-16 | 8.39 | 轻载 | 6928.2 | 6346.7508 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 苏安线178 | 江苏.苏庄变/10kV.苏安线178 | 10kV | 400 | 261.03 | 2024-06-14 | 65.26 | 中载 | 6928.2 | 2407.0299 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 高复线181 | 江苏.苏庄变/10kV.高复线181 | 10kV | 400 | 75.76 | 2024-06-16 | 18.94 | 轻载 | 6928.2 | 5615.9989 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 芝兰线182 | 江苏.苏庄变/10kV.芝兰线182 | 10kV | 400 | 102.65 | 2024-06-13 | 25.66 | 轻载 | 6928.2 | 5150.2507 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 祥和1号176 | 江苏.苏庄变/10kV.祥和1号176 | 10kV | 400 | 87.53 | 2024-06-16 | 21.88 | 轻载 | 6928.2 | 5412.1366 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 苏晓1号179 | 江苏.苏庄变/10kV.苏晓1号179 | 10kV | 485 | 60.29 | 2024-06-14 | 12.43 | 轻载 | 8400.4425 | 7356.1896 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 中药1号183 | 江苏.苏庄变/10kV.中药1号183 | 10kV | 485 | 286.17 | 2024-06-14 | 59 | 中载 | 8400.4425 | 3443.835 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 雪花131 | 江苏.苏庄变/10kV.雪花131 | 10kV | 485 | 5.62 | 2024-04-11 | 1.16 | 轻载 | 8400.4425 | 8303.1013 | 苏庄变/江苏.苏庄变/3号主变 | 51.9 | Ⅲ段母线
江宁 | 塔幕132 | 江苏.苏庄变/10kV.塔幕132 | 10kV | 485 | 131.3 | 2024-06-21 | 27.07 | 轻载 | 8400.4425 | 6126.2608 | 苏庄变/江苏.苏庄变/3号主变 | 51.9 | Ⅲ段母线
江宁 | 和进133 | 江苏.苏庄变/10kV.和进133 | 10kV | 485 | 173.49 | 2024-06-14 | 35.77 | 轻载 | 8400.4425 | 5395.509 | 苏庄变/江苏.苏庄变/3号主变 | 51.9 | Ⅲ段母线
江宁 | 保梧134 | 江苏.苏庄变/10kV.保梧134 | 10kV | 485 | 82.61 | 2024-04-21 | 17.03 | 轻载 | 8400.4425 | 6969.596 | 苏庄变/江苏.苏庄变/3号主变 | 51.9 | Ⅲ段母线
江宁 | 苏医135 | 江苏.苏庄变/10kV.备用135 | 10kV | 485 | 90.74 | 2024-06-14 | 18.71 | 轻载 | 8400.4425 | 6828.7803 | 苏庄变/江苏.苏庄变/3号主变 | 51.9 | Ⅲ段母线
江宁 | 苏力1号线180 | 江苏.苏庄变/10kV.苏力1号线180 | 10kV | 485 | 36.21 | 2024-06-14 | 7.47 | 轻载 | 8400.4425 | 7773.2672 | 苏庄变/江苏.苏庄变/#1主变 | 34.9 | Ⅰ段母线
江宁 | 景祥1号171 | 江苏.高桥变/10kV.景祥1号171 | 10kV | 400 | 147.88 | 2024-06-16 | 36.97 | 轻载 | 6928.2 | 4366.8445 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 世纪1号172 | 江苏.高桥变/10kV.世纪1号172 | 10kV | 400 | 149.23 | 2024-06-16 | 37.31 | 轻载 | 6928.2 | 4343.4618 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 尚泽1号173 | 江苏.高桥变/10kV.佘村173 | 10kV | 400 | 101.3 | 2024-06-16 | 25.33 | 轻载 | 6928.2 | 5173.6334 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 谢家1号174 | 江苏.高桥变/10kV.谢家1号174 | 10kV | 400 | 76.24 | 2024-06-14 | 19.06 | 轻载 | 6928.2 | 5607.6851 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 新桥1号175 | 江苏.高桥变/10kV.新桥1号175 | 10kV | 400 | 220.89 | 2024-06-18 | 55.22 | 中载 | 6928.2 | 3102.2748 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 北峰1号176 | 江苏.高桥变/10kV.北峰1号176 | 10kV | 400 | 143.58 | 2024-06-21 | 35.9 | 轻载 | 6928.2 | 4441.3226 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 聚福1号177 | 江苏.高桥变/10kV.聚福1号177 | 10kV | 400 | 166.81 | 2024-06-16 | 41.7 | 轻载 | 6928.2 | 4038.9674 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 尚祈1号178 | 江苏.高桥变/10kV.聚福3号178 | 10kV | 400 | 75.61 | 2024-04-10 | 18.9 | 轻载 | 6928.2 | 5618.597 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 城盖270 | 江苏.高桥变/10kV.城盖270 | 10kV | 400 | 227.4 | 2024-06-14 | 56.85 | 中载 | 6928.2 | 2989.5183 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡA段母线
江宁 | 丰尚271 | 江苏.高桥变/10kV.丰尚271 | 10kV | 400 | 13.12 | 2024-05-23 | 3.28 | 轻载 | 6928.2 | 6700.955 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡA段母线
江宁 | 新桥2号276 | 江苏.高桥变/10kV.新桥2号276 | 10kV | 400 | 167.68 | 2024-06-17 | 41.92 | 轻载 | 6928.2 | 4023.8986 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡB段母线
江宁 | 管头2号278 | 江苏.高桥变/10kV.管头2号278 | 10kV | 400 | 183.14 | 2024-06-16 | 45.79 | 轻载 | 6928.2 | 3756.1236 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡB段母线
江宁 | 世纪2号279 | 江苏.高桥变/10kV.世纪2号279 | 10kV | 400 | 175.05 | 2024-06-14 | 43.76 | 轻载 | 6928.2 | 3896.2465 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡB段母线
江宁 | 银安280 | 江苏.高桥变/10kV.银安280 | 10kV | 400 | 105.87 | 2024-06-14 | 26.47 | 轻载 | 6928.2 | 5094.4787 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡB段母线
江宁 | 高万线281 | 江苏.高桥变/10kV.高万281 | 10kV | 400 | 249.12 | 2024-06-13 | 62.28 | 中载 | 6928.2 | 2613.317 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡB段母线
江宁 | 湖西179 | 江苏.高桥变/10kV.湖西179 | 10kV | 400 | 130.05 | 2024-06-14 | 32.51 | 轻载 | 6928.2 | 4675.669 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 聚福5号180 | 江苏.高桥变/10kV.聚福5号180 | 10kV | 400 | 172.89 | 2024-04-08 | 43.22 | 轻载 | 6928.2 | 3933.6588 | 高桥变/江苏.高桥变/1号主变 | 9.72 | Ⅰ段母线
江宁 | 景祥2号273 | 江苏.高桥变/10kV.景祥2号273 | 10kV | 400 | 114.91 | 2024-06-15 | 28.73 | 轻载 | 6928.2 | 4937.9013 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡA段母线
江宁 | 谢家2号274 | 江苏.高桥变/10kV.谢家2号274 | 10kV | 400 | 39.3 | 2024-06-20 | 9.83 | 轻载 | 6928.2 | 6247.5044 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡA段母线
江宁 | 大里275 | 江苏.高桥变/10kV.大里275 | 10kV | 400 | 278.76 | 2024-06-18 | 69.69 | 中载 | 6928.2 | 2099.9374 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | ⅡA段母线
江宁 | 机电1号131 | 江苏.高桥变/10kV.机电1号131 | 10kV | 400 | 218.4 | 2024-06-21 | 54.6 | 中载 | 6928.2 | 3145.4028 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 银龙132 | 江苏.高桥变/10kV.银龙132 | 10kV | 400 | 228.66 | 2024-06-21 | 57.17 | 中载 | 6928.2 | 2967.6945 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 章村133 | 江苏.高桥变/10kV.章村133 | 10kV | 400 | 277.16 | 2024-06-12 | 69.29 | 中载 | 6928.2 | 2127.6502 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 尚泽2号135 | 江苏.高桥变/10kV.上科135 | 10kV | 400 | 37.66 | 2024-06-21 | 9.42 | 轻载 | 6928.2 | 6275.91 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 北峰2号136 | 江苏.高桥变/10kV.北峰2号136 | 10kV | 400 | 122.96 | 2024-06-16 | 30.74 | 轻载 | 6928.2 | 4798.4713 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 聚福2号137 | 江苏.高桥变/10kV.聚福2号137 | 10kV | 400 | 200.6 | 2024-06-21 | 50.15 | 中载 | 6928.2 | 3453.7077 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 尚祈2号138 | 江苏.高桥变/10kV.聚福4号138 | 10kV | 400 | 112.34 | 2024-06-14 | 28.09 | 轻载 | 6928.2 | 4982.415 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 聚福6号139 | 江苏.高桥变/10kV.聚福6号139 | 10kV | 400 | 210.08 | 2024-06-14 | 52.52 | 中载 | 6928.2 | 3289.5094 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 中医13A | 江苏.高桥变/10kV.中医13A | 10kV | 400 | 178.72 | 2024-06-09 | 44.68 | 轻载 | 6928.2 | 3832.6802 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线
江宁 | 尚逸13E | 江苏.高桥变/10kV.尚逸13E | 10kV | 400 | 126.12 | 2024-06-13 | 31.53 | 轻载 | 6928.2 | 4743.7385 | 高桥变/江苏.高桥变/2号主变 | 30.46 | Ⅲ段母线